## DATA
事故ｺｰﾄﾞ | 事故区分 | 事故分類 | 事故名称 | 事故発生日 | 県名 | 死者 | 重傷 | 軽傷 | 計 | 物質名 | 1次事象 | 2次事象 | 噴出・漏えいの程度 | 噴出・漏えいの部位 | 噴出・漏えい部位の寸法（径） | 噴出・漏えい部位の寸法（板厚） | 噴出・漏えい部位の寸法（呼び圧力） | 噴出・漏えいの分類 | 業種 | 設備区分 | 取扱状態 | 事故原因(主因) | 事故原因(副因) | 着火源 | 事故概要 | 事業所で講じた措置及び対策 | 高圧ガス事故概要報告リンク | 外部用報告書リンク | 備考
2005-120 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションにおける充てんホースからの水素漏えい | 2005-05-13 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | ディスペンサー（充填量計測機）、カップリング | ＜充填中＞ | ＜劣化＞ |  | 無 | バスに水素を充てん開始してから数秒後、ディスペンサーの充てんノズル付近から水素が漏れる音がしたため、すぐに充てん停止ボタンを押して充てんを停止した。同時にディスペンサー内のガス漏えい検知器が水素ガスを検知し、水素ステーション施設の運転を自動的に停止するとともに警備センターへガス漏れを通報した。圧力21MPaの充てん時において水素が漏えいしたもの。漏えい量は不明。充てんホースを詳細検討したところ、カプラとホースの付け根から約12㎝の位置で、フレキ山部に5㎜程度のクラックを確認した。これは当初の耐圧疲労条件と異なり充てんホースの自重とセーフティカップリング重量の影響で充てんホースの曲げ半径が減少した事と充てん作業を繰り返した事により、疲労破壊が加速されたものとみられる。対策として充てんホースの曲げ半径減少を防止するため、カプラ根元へ保護管を取り付ける事とするとともに、充てんホースの交換時期を短縮した。
2005-222 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションにおける水素の漏えい | 2005-07-28 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | ホース | ＜通常運転中＞ | ＜誤操作＞ |  | 無 | 燃料電池バスに水素を充てんするための水素ステーションにおいて、当日６回目の燃料電池バスへの充てんを開始したところ、異音が聞こえ、ガスの漏えいがみられた。このため作業員が非常停止ボタンを押して、設備を停止させた。なおガス漏えいが少量であったことから警報装置は作動しなかった。漏えいはディスペンサーから燃料電池バスに充てんするフレキホースとカプラのネジ込み部分が緩んだ事によりＯリングの面圧が低下したためであり、今後はホース締結部にマーキングをし、緩みのないことを確認すること。充てん時は出来る限りホースを持ち替えて、ねじれが発生しないようにすること。またネジ締結部が緩まないよう、固定用の金具を製作し取り付けるといった対応を行った。
2005-415 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションにおける水素の爆発 | 2005-12-07 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 酸素、水素 | 爆発 | [7 empty] | スタンド、その他（学校） | 配管 | ＜通常運転中＞ | ＜その他＞（調査中） |  | 調査中 | 発災当日、水素ステーションにおいて、高圧水素を発生させる本格的な実証試験に入った。圧力が運転圧力の40MPa以上に上昇したため、装置が緊急停止操作に入った。この際、電解セル槽出口配管の安全弁が噴出した。その後、酸素分離タンク出口配管が爆発。その際、配管の一部が燃焼した可能性があり、閃光を発した。爆発により圧力計などの機器が破壊し、障壁内に飛散した。配線被覆材なども燃焼し、黒煙が発生した。破裂箇所とガス放出管からガスと水が噴出し、水蒸気が発生して白煙が発生。噴出した水には炭素、酸素、フッ素、チタン等が含有しており、黒色を呈していた。事故原因は調査中である。 |  | 有
2006-100 | 消費 | Ｃ | 燃料用圧縮水素容器からの水素漏えい | 2006-03-24 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | 自動車 | 容器本体 | ＜消費中＞ | ＜製作不良＞ |  | 無 | ＦＣバス点検場において、水素燃料電池バスの始動時に「水素漏れ警告灯」が点滅し車両システムが停止した。水素は燃料用圧縮水素容器から漏えいしており、着火は無く、空中に放散された。原因は、水素燃料電池バスに搭載されている燃料用圧縮水素容器の内側のライナーにき裂が生じたためである。当該水素容器は、内側に気密保持用プラスチック製ライナー、外側に耐圧用ＦＲＰが巻かれた複合容器であった。当該容器のき裂発生部分付近における、内側のライナーと外側ＦＲＰの間には空間があったが、ライナー胴部とＦＲＰ層は接合していたため、ボスと当該接合部間のライナーに引張応力が発生していた。また、水素充てん後、走行により水素が消費されると、断熱膨張によりタンク温度が低下するが、その際材料の弾性率変化とライナーの熱収縮が発生し、き裂発生部の引張応力がさらに高くなったとみられる。さらに、当時使用していたライナー内面には若干破断伸びが低い部分があった。このため、収縮充てん、消費を繰り返した際にその部分に負荷がかかり、初期き裂が発生後、その後の充てん、走行によりき裂が進展し貫通して内部ガスが漏えいしたと推定される。なお、当該車輌の走行距離は22000km程度、充てん回数は323回であった。今後は、容器の製造工程を全面的に見直すことにより、ライナーとＦＲＰ層との空間を無くし、ライナーとＦＲＰ層が接合しないようにし、さらにライナーの破断伸びが低い部分を無くしたことによりき裂が発生しないようにし、事故を防止することとした。
2006-216 | 製造事業所（コ） | Ｃ | 水素ステーションにおける水素漏えい | 2006-06-17 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | 継手 | ＜通常運転中＞ | ＜点検不良＞（取付不良）、＜操作基準の不備＞、＜情報提供の不備＞、＜認知確認ミス＞ |  | 無 | 水素ステーションにおいて、蓄圧器室内にあるガス漏えい検知警報設備が水素ガスを検知して警報を発した。調査した結果、蓄圧器用圧力計の接続部からのガス漏えいを発見し、圧力計の元弁を閉止して漏えいを停止した。原因は、今年1月の定期自主検査の際、真空引きのために使用したテフロン系パッキンを圧力計接続部から取外しを忘れ、そのまま銅パッキン取付けてしまい同時使用の状態となっていたことである。そのため、通常より締込みが緩みやすくなる状態であり、銅パッキンの噛込み、温度変化等により締付け不足の状態となり漏えいに至ったとみられる。今後は、真空引き、圧力計取付け時等における定期点検の作業手順書を改定し、日常点検も強化して安全性を高めることとした。また緊急連絡体制を強化することとした。
2006-433 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 圧縮水素ガススタンドにおける水素漏えい | 2006-10-24 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | 圧縮機、配管 | ＜通常運転中＞ | ＜劣化＞（疲労） |  | 無 | 巡視点検中、圧縮機（ダイアフラム式2段圧縮機、能力100m3/h、常用圧力40MPa）から運転音以外の音を作業員が感知したので、携帯ガス検知器で調査した結果、2段シリンダと吐出配管との接合部（ねじ接合）に水素ガスの漏れを確認した。増し締め及びシール材の補修による再組立でも漏えいを止めることができなかったため、継手部の浸透探傷試験を実施したところ、吐出配管側のねじ接合継手（材質：ＳＵＳ316）の2段シリンダ側ねじ部（オスネジ）に貫通欠陥（ねじ谷底部に周方向のき裂）を認めた。原因は、圧縮機の調整等を行う際に、配管サポートを取り外した状態で運転を行ったことがあり、その時に疲労破壊を生じたためとみられる。破損継手のＦＥＭ解析及び疲労解析の結果、吐出配管のサポートが無い場合、短時間（約214分）の運転で、配管振動によりねじ部が疲労破壊する可能性が高いことが確認された。今後は、圧縮機の振動軽減対策を実施し、また配管の接続方法を改善することとした。
2007-532 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションにおける水素ガス漏えい事故 | 2007-10-17 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | 配管、バルブ、パッキン | ＜スタートアップ中＞ | ＜劣化＞（摩耗） |  | 無 | 当該事業所では、1日の作業終了時に蓄圧器の緊急遮断弁を閉止し、ラインの圧力を保持したままにしているが、作業開始時のバルブ操作を実施した際にラインの圧力が低下していたため、水素ガス検知器を用いて周辺箇所を調査した。その結果、蓄圧器とディスペンサーの間に設置されていたバルブのグランド部からガスが漏えいしていることを確認した。当該バルブをメーカーで点検した結果、弁棒のパッキン（テフロン製）が摩耗していたことから、当該パッキン部分から漏えいしたものと推定される。なお、当該パッキンは弁棒と一体構造のため、弁棒ごと交換された。また、同様な使用状況であったバルブについても、同様に交換した。当該バルブについては、日常的に開閉作業がなされていたが、再検討の結果当該バルブについてはその必要がないと判断されたため、今後は常時開とすることとし、バルブ操作回数を削減することとした。また、バルブの点検周期及び消耗部品の交換周期などについて再検討することとした。
2007-557 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションにおける漏えい事故 | 2007-08-07 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | ホース、カプラー、Ｏリング | ＜通常運転中＞ | ＜認知確認ミス＞ |  | 無 | 水素ステーションでの充てん作業時において、充てんホースの緊急離脱カプラー付近から漏えい音がしたため、直ちに停止・脱圧を行った。調査した結果、充てんホースの緊急離脱カプラーとホースの接続部のねじ込みが緩み、Ｏリングがはみ出したことによりガスが漏えいしたことが判明した。ねじ込みが緩んだ原因は、充てんホースのねじれ、操作時にディスペンサー筐体へ当たる事による衝撃、充てん・放散による圧力サイクル等による複合的な要因と推定される。対策として、充てんラインの緊急離脱カプラーとホース継手部に相マークを付け、充てん作業マニュアルに「相マークにより継手部に緩みのないことを確認する」という手順を追加した。
2007-574 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションからの水素漏えい事故 | 2007-09-28 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | 容器本体、ポンプ | ＜通常運転中＞ | ＜点検不良＞ |  | 無 | 水素ステーションにおいて、燃料電池車への充てん中、充てんノズルと自動車側受け口の接合部付近からLEL（4％）の10％以上（絶対濃度0.4％の水素が漏えいしため、直ぐに充てん作業を中止した。設備の充てんノズルを確認したところ、自動車側受け口のＯリングが傷ついており、一部がよじれていたため、当該Ｏリング部から水素が漏えいしたものとみられる。
2010-122 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 充てん作業中に充てんホースから水素漏えい | 2010-05-12 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | ホース | ＜通常運転中＞ | ＜劣化＞（疲労）、＜その他＞（調査中） |  | 無 | 水素ステーションで、試験充てん容器に水素を充てん中、ディスペンサー内部に設置した水素ガス漏えい検知警報設備が発報した。ただちに、充てんを中止し脱圧を行った。その後、脱圧状態でディスペンサー付近の充てんホースに石けん水を塗布したところ、ディスペンサーホースの途中から、力ニ泡程度の漏えいを確認した。漏えいがあった充てんホースを製作メーカーで調査したところ、ホースの内面のナイロン層に貫通き裂を確認した。このき裂から補強層、外面層を経て外部に漏えいしたものと考えられ、原因は、き裂箇所の付近にはストライエーションがあったため、疲労であると推定される。
2010-135 | 製造事業所（コ） | Ｃ | 水素ステーションの吸入、吐出弁取付部からの水素漏えい | 2010-06-15 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩等 | [7 empty] | スタンド | 継手、弁 | ＜スタートアップ中＞ | ＜その他＞（調査中） |  | 無 | 水素ステーション内で、燃料電池自動車へ水素を充てんするための準備作業として、N0.1蓄圧器(20MPa)からN0.2蓄圧器(40MPa)へ水素の移送を行うために、N0.2圧縮機を起動した際、水素漏えい検知警報器が発報し、圧縮機が自動停止した。原因は、No.2圧縮機の吐出、吸い込みのバルブはメタルタッチであり、この表面において研磨処理が長手方向に行われていた。この長手方向の研磨と運転中の温度と振動も影響して、バルブの中心から外側のシール部にかけてリークパスを形成し、水素漏えいにいたったと推定される。また、事故発生原因は、設計不良としているが、このバルブは摺り合せ部の基準である粗度基準値等は合格しており、メーカーでは、今後、より気密性の高い回状の研磨方法を採用するとのこと。
2011-066 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 地震によりディスペンサー継手部からの水素漏えい | 2011-03-12 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等） | スタンド | ディスペンサー、配管、継手 | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜自然災害＞（地震） |  | 無 | 水素ステーション内で、3月12日運転開始前の気密試験中に、漏えい検知器が作動した。3月17日、漏えい箇所を確認し、増し締めを行った結果、漏えいが止まった。水素ガスが漏えいしたのは、1秒以下で極微量であった。原因は、地震によるディスペンサー本体の振動により、アンカーボルトのダブルナットが緩み、ディスペンサーの振動により表裏面のパネルが外れ、同時にXV401下流のV403分岐点のティーズの当たり面に緩みが発生した。脱圧してあったので水素漏えいはしなかったが、翌日の気密試験にて漏えいしたものと推定される。今後は、強い地震発生後の漏えい有無の確認を徹底することとした。
2011-242 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素充てん設備の蓄圧器フランジ部からの水素漏えい | 2011-07-15 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 25m3/日 | ＜締結部＞ | 45mm | 2.4mm | 84MPa | ＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手） | 自動車 | 水素充てん設備、継手 | ＜停止中＞ | ＜製作不良＞ |  | 無 | 休日で稼働が停止していた水素充てん設備で、高圧水素を充てんする蓄圧器には84MPaの水素が貯蔵されており、水素貯蔵庫の水素を84MPaに昇圧するコンプレッサーは停止状態、水素貯蔵庫には約5MPaの水素が貯蔵されていた。17時49分に蓄圧器から水素漏えいが始まり、17時53分に水素検知器が発報した。社内巡回者から連絡があり、19時21分に担当者が到着した。現地を確認した結果、蓄圧器4本のうち、1本のフランジ部分から水素が漏えいしていた(推定漏えい量25Nm3)。担当者が到着した時には、水素漏えい音がしていたが、84MPaから66MPaに減圧したところで漏えい音は消えた。その後、蓄圧器を減圧するため、水素ガスをパージ用排出ラインから放出して1MPa以下とし、水素漏えいがないことを確認し、22時00分頃応急対策を完了した。原因は、漏えい箇所であるOリングを分析した結果、リング溶接部分が、溶接工程で高温割れを起こしていたことが判明した。Oリングは、溶接された後に銀メッキ保護されており、漏えいに至るまでは、この銀メッキの皮膜により気密を保持していたが、Oリングが加圧されるうちに銀メッキ皮膜に膨らみが生じ、やがて皮膜にき裂が生じたと推定される。
2012-090 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンド内でカードルの接続部袋ナットからの水素漏えい | 2012-04-09 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 1.9Nm3 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 4月9日に、スタンド内で漏えい検知器が発報した。水素の漏えい音がしたので、払出弁を順に閉止したところ、漏えい音は止まった。漏えい箇所の確認作業により、NO.2カードルの接続部袋ナット付近からの漏えいが確認されたので、1/4程度増し締めを行ったところ、漏えいが止まった。なお、水素ガスの漏えい量は、圧力の変化から、1.9Nm3程度と推定される。原因は、連結管の締め込みに緩みが見られたが、脱圧状態で締め込んだ袋ナットが加圧減圧により、ガスケットが潰され、緩みが発生したためと推定される。今後は、増し締め作業、点検作業の追加、及びカードル未使用時は元弁の閉止を行う。
2012-224 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションの圧力計からの水素漏えい | 2012-07-10 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 約25m3 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手） | スタンド | 配管、継手 | ＜貯蔵中＞ | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 事業所内の水素ステーションで、水素漏えいの警報が発報した。現場に到着した警備会社と連絡をとり、初期対応にて漏えいを止めた後、引き続いて現場に駆けつけた従業員が漏えい箇所を確認し、必要な処置により安全を確保した。なお、人的被害、物的被害ともになかった。原因は、圧力計取付箇所のパッキンが変形、破損したためと推定される。この圧力計は、定期自主検査時(2011年12月16日)に圧力計比較検査のために脱着されており、その際には、テフロン製パッキンの気密性を確認したうえで再利用していた。今後は、脱着を要する高圧ガス機器(圧力計、安全弁等)に用いるパッキンについては、全て新品のメタルパッキン(銅製)に交換し、再利用不可とする運用を徹底させる。
2012-226 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションのディスペンサーとホース取付部からの漏えい | 2012-07-18 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部） | スタンド | ディスペンサー、ホース | ＜製造中＞ | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 水素ステーションで、水素燃料電池車への充てんを開始したところ、充てんホース内の圧力の上昇中に異音が発生したため、充てん操作を中断した。ホースに残圧がある状態で、ポータブル水素ガス検知器を用い漏えい箇所を調査し、ディスペンサー本体部とホース取り付けネジ部からの漏えいを確認した。ディスペンサー本体から充てんホースを取り外し、取り付けネジ部に使用しているO-リングの確認を行ったところ、き裂を確認した。原因は、O-リングが経年劣化したためと推定される。
2012-314 | 製造事業所（一般） | Ｂ | 水素スタンドのバルブ取付部からの漏えい | 2012-10-17 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 水素スタンド内で、携帯ガス検知器を用いて、水素ガスの漏えい検査を行っていたところ、水素圧縮機の出口ユニット検知孔にて、水素ガス(5,000ppm)を検知した。石鹸水をかけたところ、カニ泡程度の漏えいが確認されたので、配管の減圧を行い、機器の運用を停止した。原因は、2012年7月に完成検査を行い、問題がないことが確認されているが、その後の圧縮機の運転時の振動により、継手にゆるみが生じたためと推定される。今後は、継手に合マークを記入し、緩みの確認を可視化する。
2012-339 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドのバルブ接続部からの水素漏えい | 2012-11-05 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 水素ステーション内で、充てん用圧縮機で蓄圧器を蓄圧作業中、圧縮機と蓄圧器高圧ガスライン各所を携帯ガス検知器を用いて、水素ガスの漏えい検査をしていたところ、高圧バンク蓄圧器入側手動弁の検知孔で漏えいを検知した。石鹸水をかけたところ、カニ泡程度の漏えいが確認されたため、圧縮機を停止し、脱圧を行い、運用を停止した。原因は、この漏えい箇所は、2012年1月に実施した蓄圧器開放検査時に、取り外し、再組付けを行った箇所で、その際に手動弁接続継手の締め付けトルクが不足していたためと推定される。今後は、トルクの確認及び増し締め作業を実施する。また、継手に合いマークを記入し、緩みの確認を可視化する。
2012-362 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 圧縮機吐出の逆止弁グランドねじ部からの水素漏えい | 2012-10-30 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞ | スタンド | 弁、継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | スタンドで、運転中のBOG回収圧縮機を点検中に、携帯用水素漏えい検知器で、10％LEL(4,000ppm)の濃度を検知したため、圧縮機の運転を停止した。メーカーによる現場確認により、2段目吐出側の逆止弁ウィープホールを経由して水素が漏えいしていたことが確認された。原因は、逆止弁グランドねじ部が緩んだためと推定される。緩んだ要因としては、運転時の振動、温度変化、及び脈動の影響、または開放点検時の締め込みがゆるめだった可能性も考えられる。今後は、トルクの確認及び増し締め作業を実施する。また、継手に合いマークを記入し、緩みの確認を可視化する。
2013-037 | 製造事業所（コ） | Ｃ | スタンドの蓄圧器元バルブからの水素漏えい | 2013-02-06 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.65m3 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい③＞（誤開閉） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜操作基準の不備＞ |  | 無 | 水素供給・利用技術研究組合より他社であった漏えい事例により、継手部に管理値(締付け管理値)の確認の要請があったため、トルクレンチを使用して各継手部のゆるみ及びトルク点検を行っていた。当日、No2蓄圧器のヘッダー元バルブの確認作業を行っていたところ、水素ガスが漏えいし直近のガス漏えい警報器が作動した。このため、当該継手一次側継手を締めると漏えいは止まった。原因は、元弁二次側継手部のトルクチェック実施のため、元弁本体をモンキーレンチで固定し、元弁二次側継手にトルクレンチで力を加えたところ、元弁一次側継手部に応力がかかり、継手部が緩んだものと推定される。今後は、非定常作業を行う場合の手続き教育について徹底する。また、新たな非定常作業を行う場合は、安全評価を行いそれに基づいて作業要領書を作成する(作業要領書がない場合は、作業を不可とする。）。さらに、作業員に作業要領書を徹底させ、作業を行う。
2013-063 | 製造事業所（一般） | Ｂ | 水素ステーションの液体水素受入下部弁からの漏えい | 2013-03-09 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 調査中 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（休止中） | ＜シール管理不良＞ | ＜締結管理不良＞ | 無 | 液体水素貯槽に設置してある定置式のガス漏えい検知器が発報した。当日は運営休止日であり、メール連絡により担当者が現場に駆けつけた。漏えい箇所は液体水素受入下部弁のグランド部であることを確認し、増し締めとバルブの開閉操作により、漏えいは停止した。原因は、温度変化によるパッキン材料の収縮、締め付けられたパッキン材が時間の経過と共に起きた応力緩和、軸部摺動による摩耗と推定される。
2013-115 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素ステーションの過流防止弁接続部からの漏えい | 2013-05-22 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 約0.34kg | ＜締結部＞ | 59mm |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 弁、バルブ | ＜停止中＞ | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 5月22日19時14分に、ガス検知器が発報した(蓄ガス器ユニット)。19時41分に警備会社が到着した。20時5分に保安員が到着した。監視室表示板で蓄ガス器ユニットのHHアラームを確認した。20時10分に周辺水素濃度を確認しつつ、現場へ向かった。水素ガスが蓄ガス器ユニットのバンク2の過流防止弁本体の検知孔から外部へ漏えいしていたことを確認した。応急措置を実施した(漏えい箇所上流、下流のバルブ閉。蓄ガス器の元弁閉。)。21時00分にメーカー技術者、ガス保安検査会社が到着し、現状を確認した。蓄ガス器ユニットアラームはHレベルに低下した。念のため、バンク1、3の蓄ガス器元弁を閉止し、全系列のベントを開とした。23時00分にガス検知器の反応無しを60分間確認し、帰宅した。人的被害、物的被害は無かった。5月27日に、当該過流防止弁を製作したメーカーで、社員立会のもと分解調査をしたところ、過流防止弁の弁箱Aと弁箱Bの接合部のO-リングが破損しており、この部分から漏えいしたことが確認された。また、弁箱Aと弁箱Bの接続部のねじは手で回るほど緩んでおり、この緩みにより生じた隙間に水素ガスの内圧を受けたO-リングがはみ出し破損したことが明らかとなった。原因は、①組み立て時の締め付け不足、②気密試験時の配管・取り外しで緩みが発生、③蓄ガス器ユニットへの組み込み時に緩みが発生したためと推定される。いずれのケースでもメーカー及び配管施工者は緩みが生じる可能性を認識しておらず、記録類も残っていないため、いずれかが単独あるいは複合して今回の漏えい事故に至ったものと帰結される。今後の恒久対策として、メーカーに対し出荷時の弁箱締め付けトルクの確認、合マークの表示及びそれらを記録させるとともに取扱説明書に緩みを防止する配管施工法を明記させ、配管施工者に対し取扱説明書の設置方法を遵守、記録させる。
2013-343 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 水素充てん設備の蓄圧器からの漏えい | 2013-12-12 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 1m3 | ＜母材＞（材質：SNCM439） | 318.5mm | 57.5mm | 設計圧力99.0MPa | ＜漏えい①＞（その他：脆性破壊） | その他（容器製造、研究所）、スタンド | 蓄圧器 | ＜貯蔵中＞ | ＜製作不良＞ | ＜設計不良＞ | 無 | 11月29日完成検査後、12月4日より試運転のため、94MPa程度まで昇圧し、蓄圧した。12月9日から12日まで水素充てんの試運転を実施した。12日蓄圧完了し、試運転のため待機中に漏えい検知器で警報を確認した。人的被害がないことを確認し、対象容器から大気圧まで放出した。特定設備製造過程の熱処理時に、肩部(鍛造部)内部に割れ(初期割れ)が生じた。原因は、その後、水素が充てんされた93MPaの保持状態が8日間続いたこと、水素は脆性破壊が生じやすいことから、初期割れを起点として脆性破壊が生じたものと推定される。なお、製造過程の割れを確認するために、容器内面を切削加工していたが、割れを発見できなかった。今後は、当該事業所の同種蓄圧器の撤去および別仕様の蓄圧器を設置することとした。また、他事業所に納入済みの同仕様蓄圧器の検査および同仕様の蓄圧器の製造を中止した(容器製造者)。
2013-344 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 移動式充てん設備と水素カードルの継手からの水素漏えい | 2013-12-12 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.1m3 | ＜締結部＞（カードル取付接手部） | 38mm | 10mm | 20MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | 販売店 | 継手、カードル、充てん設備 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 水素カードルと移動式製造設備の間に設置されたフレキシブルホースの継手部より水素が少量漏えいした。本移動式製造設備は一般則第8条第2項第1号リのただし書に係る届出(移動式製造設備から車両に固定した容器への充てんを行うにあたっての届出)を県にしている設備である。原因は、カードル取り付け箇所のパッキンの変形により水素漏えいが生じたものと推定される。
2013-356 | 製造事業所（一般） | Ｂ | スタンドにおける圧縮機の吸入弁からの水素漏えい | 2013-07-31 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜その他＞（吸込弁取付部） |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 圧縮機、弁 | ＜停止中＞（休止中） | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 7月30日に圧縮機から設備異常の警報が発報した。停止中でありガス漏えい検知もないことから、31日に詳細な点検を行った。携帯ガス検知器を用いて水素ガス漏えい検査をしていたところ、圧縮機吸入弁取付ボルトより漏えいを検知した。石鹸水をかけたところ、カニ泡程度の漏えいが確認されたので、圧縮機を停止し脱圧を行い、機器の運用を停止した。吸込弁ユニットを分解したところ二次側のOリング破損を確認した。当該漏えい箇所は、2008年1月に定期点検時に新規の取付弁（及びOリング）を交換し、再組付けを実施している。原因は、日常運転による経年劣化によりOリングが破損し、漏えいに至ったものと推定される。今後は、消耗品等の早期交換を実施する。また、管理指針を策定する。
2013-376 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 充てん試験中の水素充てんホースの破裂 | 2013-12-03 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 破裂破損等 | 漏洩 | 0.006m3 | ＜母材＞（材質：ナイロン11） |  |  |  |  | スタンド、その他（ガス事業、研究所） | ホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  | 無 | 70MPa水素ステーション充てん試験を行っていたところ、破裂音とともに、ディスペンサー内のガス漏れ検知器が作動し、全設備が緊急停止した。ディスペンサー充てんホース上部に穴があき、水素が漏えいした。原因は、充てんホースが屈曲した状態での低温充てん実験の繰り返し実施と推定され、それにより充てんホース内面層へのき裂発生に影響を与えたものと考えられる。今後は、緊急離脱カップリング上流側充てんホースの長さを短くし、取付構造を変更することにより、充てんホースの最小曲げ半径を従来の110mm以上から200mm程度まで大きくする。
2014-173 | 製造事業所（一般） | Ｂ | スタンドの遮断弁からの水素漏えい | 2014-07-03 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜可動シール部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | 研究所、スタンド、その他（ガス事業） | 遮断弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 管理棟内のガス漏えい検知器(圧縮機室内)の指示が、通常1本バーであるのに対し2本バーになっていることを確認した(ガス検知警報設備は発報せず。)。圧縮機室内に入り、シリンダー部や配管継手類の漏えい検査を実施した。水素漏れが、圧縮機吐出遮断弁(PV107)グランド部であることを確認した。圧縮機を停止し、同時に遮断弁(PV101)が閉となり、圧縮機への水素供給が停止した。その後、業者にて遮断弁グランド部の増し締めを実施し、水素漏えいが停止したことを確認した。原因は、経年および稼動回数が多いことから、遮断弁グランド部のパッキンの劣化と推定される。今後は、遮断弁の分解点検を実施し、パッキンの劣化具合を確認すると共に新品に交換することとした。
2014-182 | 製造事業所（一般） | Ｂ | 充てん試験終了後に充てんホースからの水素漏えい | 2014-07-17 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜母材＞（材質：ナイロン11） |  |  |  | ＜漏えい①＞（疲労） | 研究所、スタンド、その他（ガス事業） | ホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  | 無 | 70MPa圧縮水素スタンドにて充てん試験終了後、充てんホースの圧力が急激に低下した。作業員が水素の漏えい音を確認した。設備を手動で停止した。その後、漏えい箇所がディスペンサー充てんホース上部であることを確認した。水素スタンドでの燃料電池自動車への充てん時における条件、水素、低温および応力が複合的に作用し、ホース内面層のき裂起点が発生し進展したことによって、水素の漏えいが生じたと推定される。ホースメーカーの調査の結果、明らかになったホース内面層材料の耐久性低下をもたらす複合因子である「水素」「低温」「応力(曲げ)」の要素のうち、「水素」「低温」の変更は不可である。今後は、「応力(曲げ)」の制約によりホースの使用条件の設定を行う。（使用条件:ホース最小曲げ半径300mm、使用回数100回。） |  | 有
2014-284 | 移動 | Ｃ | 圧縮水素運送自動車用容器運搬中の車両火災 | 2014-10-07 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 | 火災 | 不明 | ＜その他＞（溶栓式安全弁） |  |  |  | ＜漏えい③＞（安全弁作動） | 運送 | 容器本体、安全弁 | ＜移動中＞ | ＜その他＞（火災） |  | 火災 | 運行途上中、IC付近を走行中に、乗務員がバックカメラで車両後部から煙らしき事象を発見した。車両を路側帯に停車後、トレーラ右後部内輪タイヤの内側より、火気を確認した。直後に発火した。車載消火器2本で消火活動したが、鎮火しなかった。乗務員が市消防局へ通報した。約10分で消防隊が到着した。2時間50分後に鎮火した。また、火災により容器が炙られ、溶栓式安全弁から水素が大気に放出されたと推定される。ブレーキドラムの引きずりによる発熱後、トレーラ右後方タイヤに引火(400℃を超えた可能性)した。右後方タイヤ引火後、トレーラに積載されている水素複合容器の保護カバーに引火し、容器が炙られ、溶栓式安全弁が作動し、水素が大気に放出された。また、現時点では水素への引火はないと推定された。ブレーキドラムの引きずりの原因等、詳細は調査中である。
2014-299 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドの圧縮機ユニットの接続部からの水素漏えい | 2014-10-24 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ | 12.7mm | 3.5mm | 41MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 10月24日(金)15時30分頃に、水素ガスステーションの圧縮機吐出口付近から水素ガスの漏えいが確認された。当該機器は10月14～22日に定期自主検査を実施し、点検後初めて水素圧縮運転を行うため、運転開始時から圧縮機周りの漏えいをハンディ検知器で確認していた。漏えいを検知後、直ちに圧縮機を停止して周辺継手部の濃度を測定し、圧縮機出口側最終仕切弁の継手部分で最大濃度380ppmを検知したため、近隣の元弁を閉止した。ハンディ検知器ではガス漏えいを検知したが、石けん水での気泡発生は確認できなかった。16時20分頃、水素濃度を監視しながら、漏れが確認された配管の圧力を落としてガスを回収する作業を実施し、水素の漏えいが止まったことを確認した。10月27日(月)に、漏えいが発生した配管に38MPaの水素ガスを導入し、漏えい個所の特定を実施した。仕切弁継手部の緩みが原因と判断し、増し締めを行い、再度38MPaの水素ガスを導入したところ、漏えいがないことを確認した。原因は、圧縮機ユニットとの接続部において、経年的に圧縮機運転時の振動を受けたことによって緩みが生じたと推定される。今後は、①振動の影響を受ける圧縮機ユニットの配管継手に「合いマーク」を記入し、ナットの緩みが生じたら目視確認にて判別できるようにする。②「合いマーク」は圧縮機運転前点検時に目視にて確認を行う。③振動の影響を受ける圧縮機ユニットの配管継手については定期自主検査時に緩みがないことを確認し、必要に応じて増し締めを行う。
2014-349 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドにおける蓄圧器の開放検査中の火災 | 2014-12-09 | 大阪府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 水素 | 漏洩 | 火災 |  | ＜開閉部＞ |  |  |  | ＜漏えい③＞（開閉忘れ） | スタンド、その他（研究所） | 蓄圧器 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜誤操作、誤判断＞ |  | 火花（掃除機のモーター） | 事故当時、高圧ガス設備は停止中であった。水素ステーションの蓄圧器内部の点検を行うため、12月9日10時頃より蓄圧器内ガスの放出および不活性ガス(窒素)との置換を実施した。11時頃に容器を開放し、ガス検知器によるガス置換の完了を確認して管内カメラを挿入し、蓄圧器内部を観察したところ、内部に微細な異物らしきものが確認されたため、11時45分頃より吸引用ホースを差し込み、異物採取作業を開始した。11時55分頃、吸引作業に使用していた掃除機が破裂して、吸引ホースにて作業していた作業員Aが負傷(火傷)した。11時59分に救急搬送依頼を行った。蓄圧器と同敷地内にある水素製造装置のベントラインが連結されており、本作業を行うために蓄圧器ベントラインに仮設の手動弁を取りつけていた。しかし、置換完了後も仮設弁が開放となっていた。原因は、掃除機にて蓄圧器内のガスを吸引したことにより、水素製造装置からベントガス（水素）が蓄圧器内に流入し、掃除機内で着火が起こったものと推定される。今後は、高圧設備と水素製造装置のベントラインを分離する。また、作業前の手順書、チェックリストを確認し、作業で実施する操作の事前承認化とする。 |  | 有
2015-039 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 車両充てん中の水素漏えい | 2015-02-25 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.00005m3 | ＜可動シール部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：クイックカップリング） | 自動車、スタンド | 充填ノズル、車両レセプタクル | ＜製造中＞（定常運転） | ＜組織運営不良＞ | ＜設計不良＞ | 無 | 70MPa水素充てん設備において、充てんノズルを車両のレセプタクルに接続し、充てんを開始したところ、通常では起こらないプシュッという異音を感じたため、瞬時に充てん停止ボタンを押し、充てんを停止した。その後、水素漏えい警報器が発報した。2011年に当該設備を導入後、2012年に設備側の70MPa充てんノズルの規格が改定され、シール機構が変更されていたが、この規格改定時点においては使用する機会がなかったため、充てんノズルの改修は行わなかった。一方、事故発生時の車両のレセプタクルは、改定後の規格で設計されたものであった。充てんノズルが旧規格のままである事実については、一部の従業員のみにしか周知されておらず、事故発生時に作業に従事していた者は知らなかった。また、作業マニュアルについても充てんノズルの規格改定時に見直しが行われていなかった。原因は、以上のことより充てんノズルと車両レセプタクルの接続部の形状が適合しないまま充てんが行われたため、気密性が確保できなかったためと推定される。今後は、変更管理体制として手順書の改訂および教育訓練が適切に実施できる体制を構築することとする。 | 事故届を提出した。設備改修を実施するとともに、変更管理体制として手順書の改訂および教育訓練が適切に実施できる体制を構築することとした。
2015-040 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンド内における遮断弁からの水素漏えい | 2015-02-26 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜その他＞（遮断弁の計装空気接続口） | Oリング内径27.7mm | Oリング太さ3.5mm | 45MPa | ＜漏えい②＞（締結部：Oリング） | スタンド | 遮断弁、Oリング | ＜その他＞（試運転中） | ＜設計不良＞ |  | 無 | 圧縮水素スタンドの使用開始に向けた試運転時に、圧縮機を起動し蓄圧器へ水素の蓄圧作業(82MPaまで昇圧)を行っていたところ、圧縮機へ水素を供給するバッファータンクの圧力低下による異常警報が発報し、警報に連動して圧縮機が停止した。装置復旧のため、蓄圧器ユニット(常用圧力82MPaの蓄圧器と常用圧力45MPaの荷卸し蓄圧器の併設型)周辺の弁類の操作を行っていると、異音とともに、蓄圧器ユニット内に設置しているガス漏えい検知警報設備が16％LELの圧縮水素を検知し、警報を発報した。(安全確保のため、12.5％LELで警報が発報し、25％LELで警報と同時に装置が停止するような2段階設定としていた)。荷卸し蓄圧器(常用45MPa)の元弁を閉止したところ、ガス漏えい検知警報設備の警報は停止した。荷卸し蓄圧器の元弁1個を開き、携帯型ガス検知器で漏えい個所の特定を行ったところ、自動遮断弁(認定弁)の弁と計装空気配管の接続部から圧縮水素の漏えいを確認した。原因は、弁体のO-リング溝に設計上の誤りがあり、本来のJISの規定より6.0mmの溝幅が必要なところを、4.4mmとしていたことから、遮断弁2次側に圧力がかかった状態で、O-リングがスムーズにシール位置に移動できず、遮断弁2次側の水素がO-リングシール部を通してリークポートに漏えいしたと推定される。 | 行政機関へ通報した。製造業者が漏えい原因を特定した。当該スタンドに設置してある同一型式の遮断弁(漏えいが発生した遮断弁を含めた合計5基)について、製造業者工場内で整備を実施した。整備後、事業所側責任者立会のもと、工場内で耐圧・気密試験を実施した(5基)。整備後の遮断弁を現地スタンドに取りつけた後、県産業保安課立ち会いのもと、総合気密試験を実施した(5基)。
2015-052 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドにおけるディスペンサー内の継手からの水素漏えい | 2015-03-03 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ | 14.02 | 3.81 |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（試験中） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 充てん試験を行うために試験用の容器に充てんノズルを接続し、充てんを開始した。直後に、70MPa水素ディスペンサー内の水素ガス検知器が発報し、水素ステーションがシャットダウンした。ハンディガス検知器により、漏えい個所の特定作業を実施した結果、70MPa水素ディスペンサー内のハンドルバルブの上流側の直近にある継手より、漏えいが発生したことが判明した。定期保安検査中に、A社が直充てん圧縮機の下流側の配管の気密試験を実施した。その後、B社がディスペンサーの整備を実施した。その際、ディスペンサー内にある配管の継手の一部(5箇所)を増し締めした。しかし、漏えいが発生した継手については、増し締めを実施していなかった。原因は、増し締めした際に、継手にズレが生じたことにより漏えいしたと推測される。今後は、気密試験の作業手順をマニュアル化する。 | 事故調査を実施した。所掌範囲を明確化する。気密試験の作業手順をマニュアル化する。
2015-158 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドにおける圧縮機インタークーラー接合部からの水素漏えい | 2015-01-21 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 19,200ppm | ＜締結部＞ | φ12.3mm |  |  | ＜漏えい②＞（締結部） | スタンド | 圧縮機 | ＜製造中＞（その他） | ＜その他＞（機器誤作動） |  | 無 | 13時より計量容器への水素充てん試験中に、高圧圧縮機停止で、低圧圧縮機の吐出圧力異常高が発報し、緊急停止した。14時22分に水素圧縮機室の定置ガス検知器が発報し、装置の自動停止機能が働き、機器類は停止し遮断弁が閉止した。水素圧縮機室低圧段のガス検知器と特定できたので、携帯ガス検知器で検査を行った結果、水素圧縮機の3段・4段シリンダとマイクロチャンネル熱交換器の接続部で最大4000ppmの水素ガス濃度を検知し、ガスの漏えいを確認した。水素圧縮機ユニット系内を窒素ガスに置換し、微圧の状態でブロックし、安全を確保した。原因は、水素圧縮機の低圧段が運転中に中間蓄圧器の遮断弁が閉止されたことによるものと考えられる。そのため、4段吐出の圧力が、異常高トリップ値である47.5MPaを超えて緊急停止した。その結果、3段および4段接合部が48MPaから0.6MPaまで、急速に減圧され接合部のOリングの外側に微量に溜まっていた高圧水素ガスが膨張し、Oリングを内側に押し込んだことにより水素ガスが漏えいしたと推定される。 | プログラムの書き換え操作を行い、誤作動を防止する。緊急停止時の水素ガス放出速度の低下を、遮断弁にスピードコントローラを組み込むことで防止する。
2015-186 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ | スタンドにおける自動遮断弁および継手からの水素漏えい | 2015-06-05 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜可動シール部＞ | 6.5mmφ |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手、自動遮断弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 朝9時にディスペンサーの保圧試験実施後に開店した。10時20分に-40℃で70MPaの水素の燃料電池車への充てんを開始した。10時31分に燃料電池車への充てん終了直後、充てんホース内水素の脱圧時にディスペンサーの定置ガス検知器が作動し、自動遮断弁が閉止した。携帯ガス検知器にて漏えい箇所を確認したところ、プレクーラ出口自動遮断弁(XV403)のグランド部およびベント自動弁1次側チーズ継手リークポートの2箇所からの漏えいが確認された。各漏えい箇所を増し締めし、漏えいが停止したことを確認した。原因は、漏えいのあった自動遮断弁および継手は、常温から-40℃の低温サイクルにさらされているため、初期に設定された締め付けトルク値からのずれが生じていたと推定される。今後は、ホースの交換時(100～500回充てん)時に遮断弁のグランドパッキンのトルク値の確認を実施する。継手については、携帯ガス検知器での漏えい検査の実施および合いマークの確認を日常点検で行うとともに、3～4ヶ月に一度トルク管理行うよう月次点検の作業内容に組み込む。 | ホースの交換時(100～500回充てん)時に遮断弁のグランドパッキンのトルク値の確認を実施する。継手については、携帯ガス検知器での漏えい検査の実施および合いマークの確認を日常点検で行うとともに、3～4ヶ月に一度トルク管理行うよう月次点検の作業内容に組み込む。
2015-291 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドのディスペンサー内締結部からの水素漏えい | 2015-08-03 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜情報伝達の不備＞ | 無 | 水素ステーションにおいて、燃料電池自動車への水素ガス充填中にディスペンサー内の水素検知器が作動した。当日は、４台目の充填であり、３台目までの充填では異常はなかった。脱圧後、常温水素による気密試験（70MPa）を行ったが、漏えい個所の特定には至らなかった。翌日、再度常温水素による気密確認を行ったが、漏えいは認められなかった。翌々日、気密が確認できたため、車両を用いて通常充填を模擬的に行ったところ、ディスペンサー内のフィルタより水素漏えいを確認した。フィルタメーカの調査では、ヘリウムによる気密試験（常温）、－40℃恒温槽内におけるヘリウムによる気密試験を実施したが異常はなかった。また、分解点検を実施したがキズ等は確認できなかった。さらに、洗浄、乾燥後に組立て、105MPa（常温）での気密試験を実施し、漏れがないことを確認した。現場での対応としては、接続箇所に設置後、実ガスによる気密試験（70MPa）を実施し、漏れがないことを確認した。さらに、携帯検知器にて漏れ確認を実施しながら模擬充填を行い、漏れがないことを確認した。今後は、規定トルクでねじ込んだフィルハウジングにアイマークをつけ、アイマークのずれの有無を日常点検（営業開始前）にて確認することとした。また、定期自主検査時に、トルク（250Nm）の確認を行う。
2015-333 | 製造事業所（一般） | Ｃ | 充てん作業中の移動式スタンドにおけるディスペンサー内の遮断弁からの水素漏えい | 2015-10-05 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | ＜開閉部＞、＜可動シール部＞ | 14mm、44mm |  |  | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | スタンド | ディスペンサー、弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 10月5日(月)、当該移動式水素ステーションにおいて、燃料電池車下の水素ガス充てん中、ディスペンサー内の水素検知器が作動した。ただちに、携帯式のガス検知器にて漏えい箇所の検索を行ったが、漏えい箇所の特定には至らなかった。10月6日(火)に機器メーカー立会のもと、詳細に漏えい箇所を調べたところ、自動閉止弁(XV401)から漏えいしていることが判明した。遮断弁のEPDM製のOリングを使用していたが、管理不足により遮断弁下部に保冷材を取り付けて運用した結果、遮断部が低温状態となり漏えいが発生したと推定される。Oリングの仕様は－40℃であるが、保冷材を取り付けた状態で長時間遮断弁下部が－40℃近くの状態が続いたため、漏えいが発生したと考えられる。今後は、シリコン系Oリングに変更する。 | 当面、緊急離脱カプラを取り外し、充てんホースをディスペンサー配管に継手で直結した形で運転することとした。安全対策として、以下の2点を徹底することとした。・ガス充てん時の誤発進防止機能を装備した車両のみに充てんする。充てん中は、充てん車両に車輪止めを設置し、また、車両前方に「高圧ガス充てん中」等の安全ポールを設置する。
2015-355 | 製造事業所（一般） | Ｃ | スタンドにおける移動式水素充てん設備のブースター吐出逆止弁からの水素漏えい | 2015-10-23 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | ＜締結部＞ | 14.3mm | 4.2mm | 90MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 当日、1台目の充てんの開始時にガス漏えい検知(ブースター上部)が24％LELを検知し、緊急停止した。停止直後に携帯検知器でブースター吐出逆止弁からの漏えいを検知した。当該リーク箇所のグランドナットのトルクを確認したところ、規定値125Nmに対して50Nm程度であった。再組み付けを実施後、気密テストを実施し、漏えいがないことを確認した。当該逆止弁のメンテナンス時(9月25日)にグランドナットを緩めている。原因は、メンテナンス時の施工不良による緩みが生じたものと推定される。また、車両の走行時の振動およびブースター駆動時の振動により緩みが生じたと考られる。今後は、①メンテナンス施工者および事業所責任者のダブルチェックを実施する。②始業前漏えい点検時の圧力を35MPaから70MPaに変更し、点検を実施する。③月曜日に行う点検時に、ナットのトルク管理を実施する。 | ①メンテナンス施工者および事業所責任者のダブルチェックを実施する。②始業前漏えい点検時の圧力を35MPaから70MPaに変更し、点検を実施する。③月曜日に行う点検時に、ナットのトルク管理を実施する。
2015-363 | 製造事業所（一般） | Ｂ | 移動式スタンドにおける緊急離脱カプラーからの水素漏えい | 2015-10-06 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 |  |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：緊急離脱カプラー） | スタンド | 緊急離脱カプラー | ＜製造中＞ | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 10月6日(火)、燃料電池自動車への試験充てんを行おうとしたところ、緊急離脱カプラ(SC401)から漏えいしていることが発覚した(21時30分)。10月7日(水)、当該緊急離脱カプラを取り外し、メーカーが持ち帰って漏えい箇所、原因等を詳細に調べることとなった。緊急離脱カプラを分解したところ、漏えい部分の母材およびシール材は大きく傷ついていることが判明した(傷ついた原因は不明)。原因は、離脱カプラ下部のOリングの損傷により漏えいしたと推定される。今後は、設計圧力において低温気密試験に合格した緊急離脱カプラへ交換する。当面は、漏えいした緊急離脱カプラを取り外し、充てんホースをディスペンサー配管と継手で直結した形で運転することとした。なお、安全対策として、以下の2点を徹底することとした。①ガス充てん時の誤発進防止機能を装備した車両のみに充てんする。②充てん中は、充てん車両に車輪止めを設置し、また、車両前方に「高圧ガス充てん中」等の安全ポールを設置する。 | 当面、緊急離脱カプラを取り外し、充てんホースをディスペンサー配管に継手で直結した形で運転することとした。安全対策として、以下の2点を徹底することとした。・ガス充てん時の誤発進防止機能を装備した車両のみに充てんする。充てん中は、充てん車両に車輪止めを設置し、また、車両前方に「高圧ガス充てん中」等の安全ポールを設置する。
2015-423 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ | スタンドにおける水素トレーラー接続部からの水素漏えい | 2015-12-21 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 水素長尺容器トレーラーを配管に接続後、ガス漏えい点検を行ったところ、継手袋ナットから漏えいを発見した。原因は、接続部の締め付け忘れによるものと推定される。今後は、トレーラー受入者への教育を実施する。 | 配管接続部各所の締め付け状況の確認および増し締めを行う。再発防止策として、トレーラー受入者への教育を実施する。
2015-426 | 製造事業所（一般）一種 | Ｂ | スタンドにおける圧縮機の吐出配管の継手から水素漏えい | 2015-12-24 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜施工管理不良＞ |  | 無 | 水素スタンドの使用中に点検を実施した際、圧縮機Aの3段目吐出配管の継手部より、漏えいを発見した。原因は、水素スタンド設置工事における継手部締め付け不良と考えられる。水素スタンドの設備停止し、該当継手部を含む設備全体において増し締めを実施した。 | 水素スタンドの設備停止および該当継手部の増し締めを行った。増し締めについては、設備全体においても実施した。
2015-451 | 製造事業所（一般）一種 | Ｂ２ | 圧縮水素スタンドの圧縮機継手部から水素漏えい | 2015-12-17 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 当該水素ステーションは、1月8日に完成検査を受検し、2月より商用運用を開始したが、7月以降、元請け会社によるメンテナンスを目的とした月次点検を行っている。12月分の月次点検を17日に実施したが、点検の中で実施した実ガス運転圧力での携帯ガス検知器を用いて実施した水素ガス漏えい検査において、水素圧縮機の5段吐出継手(常用圧力82MPa)のリークポートで4,000ppmの水素ガス濃度に相当する信号を検知した。12月17日の月次点検の中で、運転圧力運転ガスでの水素漏えい検査を携帯ガス検知器で行ったところ、水素圧縮機5段吐出の安全弁PSV702の取り出し配管のコーン＆スレッド継手のリークポートにおいて、4,000ppm程度の反応があり、水素リークの可能性を考え、一旦脱圧後、トルク確認しながら150Nmにて増し締めを実施した。この段階で、ガス検知器の反応は400ppmにまで低下したが、微反応があるので、継手を分解したところ、コーン＆スレッド継手の中ネジに止められたカラー(留めコマ)が外側の雌ネジのメタルタッチ部に食い込んでいた。原因は、上限トルク以上の締め付けによるものと考えられる。メタルタッチ面に損傷があるので修理困難と考え、交換部品を取り寄せ、変更許可申請を行い、許可証を得た後に、交換し、完成検査を受検した。漏えいを起こした配管継手を分解点検した結果、カラー(留めコマ)のネジへの噛み込みが発生していたので、交換部品を製作して変更許可申請での交換工事を実施した。
2016-011 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | スタンドの遮断弁から漏えい | 2016-01-13 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜開閉部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | スタンド | 遮断弁 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜設計不良＞ |  | 無 | 当該水素ステーションにおいて、日常気密試験を実施していたところ、ディスペンサー付近のガス検知器が作動発報した。また、ハンディのガス検知器にてディスペンサー内を確認したところ、遮断弁(XV401)から微量の水素ガス漏えいを確認した。前日までの燃料電池車への充てんでは異常は見られなかった。直ちに上長に報告の上、遮断弁のメーカーに緊急点検を要請した。当該遮断弁のメーカーのサービス担当が緊急点検を行った。漏えいを起こしたバルブの分解点検では目立った傷等の確認には至らなかったが、当該バルブは低温に晒される環境にあるため、その影響によるシール材の劣化が直接的な原因と推定される。外部漏えいの直接的原因と思われるシール部分のOリング材料をシリコン製からEPDM製に交換し、常用圧力での気密性能を確認するとともに、今後の再発防止の対策とした。※設計初期はEPDM(-40℃耐性)であったが、低温リークが発生したためにシリコン製(-60℃耐性)に設計変更したが、寿命が短いことがフィールド試験にて判明し、新たなEPDM製のシールを含めた3種類のシールをHyTReC(水素エネルギー製品研究試験センター)にて評価試験を行い、良好な結果を得たEPDM製に設計変更を行う矢先の出来事であり、県内を含め同一のバルブに使用しているOリングについては、1月26日までに交換(シリコン→EPDM)による対応を終えた。外部漏えいの直接的原因と思われるシール部分のOリング材料を外部試験期間にて高い評価を得たEPDM製に交換した。
2016-057 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの水素漏えい | 2016-01-04 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 |  |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：Ｏリング） | スタンド | その他（遮断弁） | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ | ＜シール管理不良＞ |  | 燃料電池自動車(FCV)に圧縮水素を充てんする圧縮水素スタンドにおいて、FCVへの水素充てん終了時に、ディスペンサー内に設置した拡散式の定置ガス検知器が、水素ガス漏えい検知のH警報(24％LEL)とHH警報(48％LEL)を発報し、水素充てん操作が非常停止した。検知水素は、発報から1分以内にH警報レベルまで下がったが、H警報がリセット可能なレベルまで低下するのに、さらに2分間経過した。FCVから充てんノズルを外して、移動してもらい、ディスペンサーのフロントパネルを外して携帯ガス検知器で水素漏えい個所を確認したが、発見できなかった。非常停止動作で、充てんホースの脱圧弁も全閉となったが、充てんホース内の水素圧力はすでに脱圧が終了していた。当日午後より、気密試験やFCV試験充てんを行いながら、漏えい個所の特定を試みたが、発見できなかった。Oリングを対策品に交換し、高感度ポータブル検知器で充てん時のディスペンサー内濃度を継続測定したところ、漏えいは確認されなくなった。事後調査の結果、ディスペンサー内で漏えいを起こす要因が他にないと判断し、遮断弁Oリングのシール不良が原因と推定した。シール不良の原因としては、プレクーラーの直近に設置された遮断弁が充てん時に繰り返し、冷却され、Oリングの摺動に異常が生じたと考えられる。遮断弁Oリングを従来品から対策品に交換した。今後は、充てん時に、ディスペンサー内をポータブル水素検知器で継続監視する。
2016-058 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの水素漏えい | 2016-01-04 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：Ｏリング） | スタンド | その他（遮断弁） | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  |  | 6日間の年末年始休止後の1月4日、FCVへの充てん作業中の充てん終了直前に、ディスペンサー内に設置した拡散式の水素ガス検知器のH警報(24％LEL)が発報した。警報は約1分間継続し、この間にFCVへの充てんは正常に終了した。充てん終了後に、携帯ガス検知器を用いて水素ガス漏えい個所を特定しようと検査したが、水素ガスは検知できなかった(検知下限界15ppm)。漏えい個所を特定するために、圧力保持試験、FCVへの試験充てんを行ったが、水素漏えい現象が再現しなかった。ガス検知器の誤作動の可能性も視野において、携帯ガス検知器をディスペンサー内に設置した状態での経過観察運転を1月14日より行い、21台のFCV充てんを行ったが、この間で水素漏えいはなかった。1月28日にディスペンサメーカーと遮断弁メーカーより受けた他の水素ステーションでの漏えい事故とその検証結果の報告から、プレクーラ出口遮断弁の弁座押さえボルトOリングの低温脆下による漏えいの可能性があると推定される。1月14日～2月24日のFCV充てん中の携帯ガス検知器での漏えい検査を経過観察として実施した。FCV21台の充てんを行い、漏えいはなかった。1月22日にメーカーの提案で、XV401の弁座押さえボルトのOリングのメーカーを交換した。従来のOリングでは他のステーションで漏えいトラブルの経験があるとのことである。
2016-061 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの水素漏えい | 2016-01-25 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 4m3 | ＜締結部＞ | OD.90mm |  | 82MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  |  | 1月25日は通常のFCV充てん運用を行っており、9時50分に1台目のFCVに充てんし終えた直後、圧縮機運転中に水素圧縮機室の定置ガス検知器がH警報、HH警報を発報し、緊急停止した。その後、残圧気密で漏えい個所が見つからず、窒素気密試験、水素気密試験、FCV充てん試験(携帯ガス検知器での集中監視)を行ったが、漏えい個所を検知できなかった。9営業日目に、FCV充てん時に携帯ガス検知器により検出された微量水素をたどって、5段圧縮機ラインの3基目のイオニック液セパレータの底部ねじ込み部のOリングから漏えいが発生していることを確認した。変形していたOリングを交換することにより、水素漏えいが止まった。1月25日の朝、FCV充てんを行い、3分経過した充てん終了間際に、圧縮機室の定置ガス検知器が発報し、HH警報(50％LEL検知)で非常停止した。その後、5段吐出圧力が27MPaまで低下して水素漏えいも止まったことから、4段吐出から5段吐出ラインに漏えい箇所があると考え、集中的にチェックしたが水素漏えいは検出できなかった。また、9営業日後の2月8日(月)の3台目のFCV充てん時に高感度携帯ガス検知器で微量の水素ガスを検知し、絞り込んだ結果、5段吐出ラインの3基目のイオニック液セパレータの底ねじ込みのOリング部に5,000ppmオーバーの漏えいが見られた。Oリングが変形しており、交換すると漏えいが止まることから、Oリングの変形(1mm大の凸状の出っ張り)により、ガスが漏えいしたと考えられる。メーカーでのサンプル分析等の報告を聞いた上で、恒久対策を実施する。
2016-082 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ１ | 圧縮水素スタンドの水素漏えい | 2016-03-08 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 48m3 | ＜その他＞（安全弁） |  |  |  | ＜漏えい③＞（安全弁作動） | スタンド | 安全弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜操作基準の不備＞ | ＜誤操作、誤判断＞ |  | 2月8日、水素ステーションの営業を開始した。3月8日、水素出荷カードル1基の充てんを計画した。13時00分、充てんカードル充てん作業を開始した。接続配管接続、各所弁操作・置換操作後、容器出荷用ディスペンサーでの充てん操作により、充てんを開始した。13時49分、充てん終了後、接続配管周りの「脱圧操作」を完了した(作業手順1)。13時51分、容器充てん用ディスペンサー周りの「遠隔自動脱圧」のため、事務所内制御盤から現場と連絡を取り合いながら「脱圧ボタン」を操作した(作業手順2)。直後に、FCV用ディスペンサー安全弁および82MPa蓄圧器安全弁から、水素と水封安全器内のシール水が放散配管開口部から噴出し、放散音が発生し、放散配管に曲げ力が作用し、放散配管先端部が変形した。3月9日に現場を調査した。3月10日、現場を調査し、放散配管を交換修理し、HV403開度を調整した。82MPa蓄圧器およびFCV用ディスペンサー気密検査を実施した。3月16日に県へ報告した。18日に、安全弁を取り外し、メーカーへ返却し、調査を実施した。25日に、安全弁を復旧した。82MPa蓄圧器およびFCV用ディスペンサー気密検査を実施した。容器出荷用ディスペンサー自動弁を用いて脱圧操作をしたところ、放散流量調整用手動弁の調整不備により、急激に水素ガスが放散ラインへ流入し、水素ディスペンサーおよび82MPa蓄圧器安全弁が誤動作し、水素ガスが放出され、水封安全器のシール水をまき込んだ水素ガスにより、放散配管が変形したと推定される。①脱圧作業手順。接続配管脱圧作業「作業手順1」に加え、安易に容器充てん用ディスペンサー周り脱圧作業「作業手順2」も含めて脱圧操作を実施していた。②脱圧量調整不備。ディスペンサー周りの「遠隔自動脱圧」操作に際しては、脱圧自動弁の二次側に脱圧速度調整の手動弁が設置されているが、手動弁の調整がされていなかった。＊脱圧自動弁の二次側に脱圧速度調整の手動弁が設置されている。本来であれば、メーカー側で試運転調整時に行うべき脱圧速度調整がされていなかった。そのため、「遠隔自動脱圧」操作により、瞬時に水素ガスが放散ラインに流入してしまった。③放散ライン口径。充てん後の脱圧ライン、安全弁放散ラインが同一系統で配管されている。そのため、「遠隔自動脱圧」操作により、瞬時に放散ラインの圧力が上昇し、安全弁の弁体を押し上げる力が加わり、FCV用ディスペンサー周り安全弁が作動し、直後に82MPa蓄圧器周りの安全弁の作動により、3秒程度の間に約48m3程度の水素と水封安全器内のシール水が放散配管開口部から噴出した。④水封安全器水位管理。水封安全器の水位指示計には基準水位のマークがなく、3回/dayの点検時に水位が水位指示計中央付近にあることで良・否を管理しており、水位は範囲内であるものの高めとなっていた。①脱圧作業手順(水素カードル充てんマニュアルの整備)。水素カードル充てんマニュアルを改訂し、充てん要員に対して作業方法を遵守するよう徹底する。【特記】＊脱圧範囲は｢接続管周り｣とし、ディスペンサー周りの｢遠隔自動脱圧｣は禁止とする。＊脱圧で使用する手動弁操作は、急激脱圧を防ぐよう慎重に操作する。②脱圧量調整不備(現場調整結果の確認徹底)。メーカーに現場作業調整要領書を提出させ、内容を協議する。要領書に基づき、調整･結果を担当者が確認し、作業実施の徹底を図る。③放散ライン口径(放散ライン設計見直し)。安全弁メーカー報告書より、背圧0.45MPaにて安全弁が作動する可能性があるため、仮に安全弁が放出しても背圧が0.2MPa以下となるように放散配管口径の設計を見直し、改造する。④水封安全器水位管理(水封安全器内シール水位の管理強化)。水位指示計の水封範囲中央付近に新たに適切水位マークをつけ、点検時に確認する。
2016-1023 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁 | 2016-07-25 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜施工管理不良＞ | ＜点検不良＞ |  | ２台目のFCVに充てんを行ったところ、ディスペンサ内に設置した定置ガス検知器が警報を発報し非常停止した。その後の調査により、ディスペンサ内の遮断弁の締結不良により漏えいが生じたことが判明した。漏えいした遮断弁は、底プラグのOリングの経年劣化により漏えい発生の可能性があったため、底プラグのない改良品と取り替えた。取外した遮断弁をメーカで検査した結果、出口側コーン＆スレッドに片当たりしていた痕跡が発見され、ここから漏えいが生じたと考えられる。片当たりの原因は、組み付け時の角度ずれによるものと推定。
2016-1027 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁の継手から水素漏えい | 2016-09-14 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 月次点検において、水素圧縮機を運転して漏えい検知試験を行った際、圧縮機5段吐出配管の遮断弁の上流側コーン＆スレッド継手のリークポートより、100ppmの水素ガスの漏えいを検知した。圧縮機の振動により継手に緩みが生じ、漏えいに至ったと推定。
2016-1042 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーの継手から水素漏えい | 2016-10-27 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（2200ppm） | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ホース継手） | 自動車 | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 車両充てん開始後約１分でEPT開発棟水素ステーションが水素漏えい警報レベル２（１０００ppm）で緊急停止した。ホース継手から水素が漏えいしていることを確認した。当該箇所は、規定トルク９０N・mのところが、２０～３０N・mと緩んでいたことがわかった。常温と-４０℃の繰り返し及び充てんノズルを車両に着脱する際にホースにかかるストレスによる影響で緩みが生じたものと推定。
2016-1044 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの圧縮機の吐出配管継手から水素漏えい | 2016-11-14 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 圧縮機起動後の昇圧段階において、３段吐出配管アフタークーラ入口継手部から、圧縮水素が漏えいした。圧縮機ユニット内における要因（振動、配管の引っ張り、温度変動等）により、継手に約5degの緩みが発生し、締め付けトルクが低下したことにより、漏えいが派生したものと推定。
2016-1066 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい | 2016-12-26 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 可動シール部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：Oリング） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜シール管理不良＞ |  |  | 製造開始時にガス検知器が検知して設備が自動停止した。バルブユニット室の遮断弁から水素が漏えいしていることが確認された。Oリング部から水素の漏えいが生じた当該バルブは他の水素ステーションでも多数漏えいが生じており、交換の対象品であったが、事業者側に情報が充分伝わっていなかった。 |  | 有
2016-118 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンド圧縮機吐出配管継手部から水素漏えい | 2016-04-15 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ | 9/16インチ |  | 60,000psi | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（休止中） | ＜シール管理不良＞ | ＜締結管理不良＞ | 無 | 4月15日(金)始業前9時頃に設備点検を実施したところ、水素ガス圧縮機吐出配管の継手(2箇所)より微量のガス漏れが認められた。また、16日(土)の始業前9時頃の設備点検時においても、同様に水素ガス圧縮機吐出配管の継手(2箇所)および高圧蓄ガス器吐出配管の継手(2箇所)より、微量のガス漏れが認められた。いずれも専門業者が継手の増し締めを実施することにより、当日中にガス漏れは止まった。なお、通常は日常点検の漏えい検査は目視を中心に行うが、本事故時はいずれも前日に地震(震度4および震度5弱)が発生したため、ガス漏れ検知器にて点検を実施した。コーン＆スレッド継手の締結部に、締め付けトルク不良やシール管理不良等の施工管理不良箇所があり、コンプレッサーの振動や地震等により緩みが誘発され、ガス漏れに至ったと推定される。ガス漏えいを確認後、継手増し締めを実施した。
2016-144 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい | 2016-04-25 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.4m3 | ＜締結部＞ | φ6mm |  | 70MPa | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  | 無 | 4月25日(月)15時45分頃からFCVへの水素充てんを蓄圧器からの差圧充てんで行っていたところ、63MPa程度まで水素充てんした時点(15時49分)で、ディスペンサー内に設置した拡散型ガス検知器が異常高警報(HH警報)を発報し、水素ステーションが緊急停止動作に入った。気密試験では水素漏えいを再現できなかったので、FCV充てんを行いながら携帯ガス検知器を用いて漏えい箇所を調査したところ、自動遮断弁(XV-401)のグランド押さえ部と判明した。当該遮断弁のグランドナットを標準トルクで増し締めしたところ、漏えいは停止したが、原因究明のために新品と取り替えて調査することとした。4月26日16時に営業を再開したが、4月27日14時31分、FCV充てん中に再度ディスペンサー内の拡散型ガス検知器が異常高警報(HH警報)を発報した。再びFCV充てんを行いながら携帯ガス検知器を用いて漏えい箇所を調査したところ、ディスペンサー出口側フィルタ(FF-402)の本体ねじ込み接合部で水素漏えいを発見した。FF-402を新品と交換し、試験的にFCV3台連続充てんを行い、漏えいが無いことを確認した。プレクーラ下流ベント放散弁(XV-401)のグランドナットが2回転分緩んでいた。グランドナットのトルク値は正常であることを2月26日に確認しており、4月25日までの2ヶ月間でこれだけの緩みを生じた理由は判明していない。また、プレクーラ下流遮断弁下流のフィルタ(FF-402)の本体接合部からも漏えいについては、当該フィルターを交換して以下の通り原因究明に努めたが、はっきりとした原因をつかめず、メーカーでの詳細検査の結果を待つ必要がある。・フィルターメーカーが常温と-40℃でのヘリウムガスを用いた漏えい試験を行ったが、再現できなかった。・ディスペンサーメーカーが-30℃水素ガスを実際に流す試験を行ったところ、水素漏えいが再現された。・当該フィルターは締め付けトルク値が、設計300Nmに対し、200Nmと幾分低かった。・内部目視検査では、1.5mm幅×約10mmφのメタルタッチの当たり面に傷や噛み込み等の異常は観察されなかった。・フィルター本体は内ネジと外ネジのねじ込みで締結されており、-40℃の水素ガスが流れたときに急冷却による収縮に差が生じて締め付け力が低下することも想定されるが、これまで多数の水素ステーションで使用されている当該フィルターから漏えいした前例は無い。携帯ガス検知器での漏えい試験により漏えい箇所を特定し、自動遮断弁のグランドナットを規定トルクで締め込み、漏えい停止を確認後、自動遮断弁を認定品に交換し、グランドの緩みの原因を検討した。月次点検でグランドナットのトルク管理を行う。もう一箇所漏えいが特定されたフィルタ本体ねじ継手は交換し、漏えい原因究明のための工場試験を実施して、結果を機器設計もしくは設備管理に反映させる。
2016-154 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮機吐出配管継手部から水素漏えい | 2016-05-06 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 4.5m3 | ＜締結部＞ | φ13mm、φ19mm |  | 3.3MPa、8.8MPa、24MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜荷役中＞ | ＜設計不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 完成検査は、2月14日であった。3月4日から運用を開始した。供給時間は、平日9時30分から17時である。初回月次点検は、4月13日に行った。これまで、約60台のFCVに70MPaの水素ガスを充てんした。5月は、2日(月)と6日(金)にFCVへの充てんを行った。6日、14時49分に、圧縮機と蓄圧器(80MPa)からの併用充てん中に、圧縮機室の天井に設置している拡散型携帯ガス検知器が異常高警報(HH警報)を発報した。設備は自動停止した(警報解除後、手動弁でFCVへの充てんホースの脱圧を行い、ノズルを取り外し、送車した)。漏えい箇所は、1段から3段の吐出配管(シリンダ吐出間口からインタークーラー熱交換器の間)5箇所である。継手の銅製ガスケット部分である。漏えい箇所は、圧縮機の起動･停止で繰り返し高温と常温(80℃～30℃)の温度変化を繰り返すところであり、銅製ガスケット(ステンレスの30倍の速度で膨張収縮する)とステンレス継手との間ですき間が生じたものと考えられる。銅製ガスケットをステンレス製ガスケットに交換した(5月13日に工事、14日にガス分析に合格、工事完了。)。
2016-164 | 製造事業所（コ）一種 | Ｃ１ | 蓄圧器の配管継手部から水素漏えい | 2016-05-13 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 2,000ppm | ＜締結部＞ | φ25.2mm | φ5.5 | 常用45MPaG、運転43MPaG | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | 充填所 | 継手 | ＜貯蔵中＞ | ＜施工管理不良＞ |  | 無 | 水素製造出荷センターは、高純度圧縮水素出荷実証設備(平成25年2月6日に完成検査を受検)として完成し、実証試験を行った。商用転用するため、平成27年度に「LPG受入設備および水素製造装置の増設」工事を行い、平成27年12月1日に完成検査を受検し合格した。その後、平成27年12月21日に保安検査を受検後、試運転を実施し、平成28年3月9日から製造を開始した。24時間体制で監視･運転を実施している。事故当日の5月13日は水素製造装置および圧縮機は停止中であった。夕刻より蓄圧器から移動式水素ステーションへ水素充てん作業(蓄圧器→ディスペンサー→移動式水素ステーション)を実施していた。この作業は20時00分に終了した。20時10分頃に、定置吸引式水素ガス検知器AA-202B(蓄圧器建屋内)がH警報(1,000ppm:軽故障)を発報した。直ちに現場に急行し、携帯ガス検知器にて吸引式ガス検知器周辺の漏えい検査を行い、蓄圧器V-205A下流配管のコーン＆スレッド継手(定置吸引式ガス検知器の吸引口との距離1m)のリークポートより水素ガスが漏えいしていることを確認した。漏えい量は、リークポート直近で2,000ppm程度を検出した。石けん水を掛けると泡が連続的に発生することを確認した。直ちに同箇所上流および下流弁を閉止し、降圧を開始したことで、定置吸引式水素ガス検知器の発報は停止した。20時31分には、降圧が完了(43MPaG→0MPaG)した。(1)現場全体の状況。当該配管部位は、平成27年度の「LPG受入設備および水素製造装置の増設」工事で蓄圧器V205A出口側に縁切り用バルブを追加設置した下流である。既設配管と新設配管を接続する際に、高さや角度を調整するために過流防止弁の下サポートにNBR(ニトリルゴム)製スペーサーを入れた。(2)対応。漏えい箇所のコーン＆スレッド継手の締め付けトルク値(標準トルク値120Nm)を確認した後、(限界トルク値200Nmでの)増し締めを行ったが、漏えいは止まらなかった。そこで、同継手を緩めて内部の状況を確認した。その結果、目視では当たり面には漏えいに結びつくような傷は認められなかったので、当たり面を清掃後、再組み立てを行った。その際に、漏えい箇所を中心に既設部分の継手を緩めて配管継手の当たり角度を調整した上で、再度規定トルク値(120Nm)に組み立てた後にサポートでの配管類固定を行った結果、漏えいが検知されなくなった。(3)原因。漏えい箇所のコーン＆スレッド継手の当たり面には、漏えいが生じるような傷は認められなかった。一方、漏えいした箇所は、平成27年度の改造工事で配管の組み立てを行っていた最後の既設配管との接続部分であり、組み立て時の応力がかかっていた部分であった。また高さと角度を調整するために過流防止弁のサポートに入れたスペーサー(NBR製ゴム)がわずかに変形していた。したがって、コーン＆スレッド継手で締結されている配管に施工時の応力が生じ、さらに運転中のゴムの変形で応力が増して、当たり面がずれて漏えいに至った。配管を継手で接続する際、高さや角度を調整しながら組み立て、かつ配管の固定は応力がかからないよう、配管サポートを固定した。今後は、今回漏えいした部位、および類似箇所について、運転前に携帯ガス検知器で漏えい無しを確認する。蓄圧器圧力を大きく変化させた際(例:運転再開時)、蓄圧器まわりの配管周囲を携帯ガス検知器で点検する。当該部位を含めた総点検範囲についての携帯式ガス検知器による月次点検を実施する。
2016-186 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの緊急離脱カプラ継手部から水素漏えい | 2016-05-23 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ | φ6.5mm |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  | 無 | 5月23日10時37分頃、燃料電池車充てん終了直後にディスペンサーのガス検知器が作動し、設備が緊急停止した。直後の気密試験では漏えい箇所の特定ができなかったため、試験充てんを行いながら携帯ガス検知器にて漏えい検査を実施した結果、緊急離脱カプラの上流側継手より漏えいの発生を検知した。事故当日の点検で異常はなく、また、漏えい後の自ガスによる気密試験においても漏えいは再現できなかった。また、離脱カプラの上流側継手の締め付けトルクを確認した結果、規定トルク値の90Nmより低くなっていた。したがって、常温での気密試験では水素漏えいが発生せず、FCV充てん時の-40℃の高圧水素が急速に流れ込む時にのみ、水素が漏えいする現象が発生したと考えられる。継手が緩んだ原因は、振動等により締め付けトルクが低下したためと推定される。4ヶ月周期で全てのねじ込み継手をトルク確認できる月次点検を実施し、その時に記入の合いマークを毎月点検して、締め込みトルク値低下の発生がないことを確認する。なお、今回漏えいを起こした継手は、事故発生前に交換工事を実施する予定となっており、その他設備に問題がないことを確認した上で、部品の交換を実施した(6月2日に県完成検査を受検済み)。
2016-200 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい | 2016-06-01 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ | ＜シール管理不良＞ | 無 | 当該水素ステーションにおいて、FCVに充てんしていたところ、充てん完了時にディスペンサー付近のガス検知器が作動発報した。また、ハンディのガス検知器でディスペンサー内を確認したところ、遮断弁(XV401)からの微量の水素ガス漏えいを確認した。直ちに上長に報告の上、遮断弁のメーカーに緊急点検を要請した。点検作業については、事業所ガスセンター内で行うよう県から指導されたため、直ちに移動した。翌日午前、事業所ガスセンター内で当該遮断弁のメーカーのサービス担当が緊急点検を行った。漏えいを起こしたバルブの分解点検では目立った傷等の確認には至らなかったが、当該バルブのプラグ部に使用されているOリングに硬化が見られたことが直接的な原因と考えられる。外部漏えいの直接的原因と思われるシール部分のOリング材料を従来製品に交換し、常用圧力での気密性能を確認するとともに、今後の再発防止の対策とする予定である。今後は、当面の措置として、①当該Oリング交換周期を4週間から2週間に短縮する。②当該Oリングを従来製品に変更する。③車輌充てん中および充てん後、携帯式のガス検知器にて漏えいの有無を確認する。恒久的な対策として、漏えい原因となったOリング部(メンテナンス用のプラグ)がないタイプのバルブに交換予定である(納期に3ヶ月程度要する予定)。
2016-206 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサー内配管継手部から水素漏えい | 2016-06-08 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.01m3 | ＜締結部＞ | φ6 |  | 80MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 6月8日から10日にかけて82MPa充てんに対応するため、2014年充てんプロトコルへの移行作業および充てん実験を行っていた。6月8日の充てん前に、自動保圧試験モードを用いて68MPaで、充てんホースを含むディスペンサー出口部の圧力維持試験を行い、ディスペンサー内の水素漏えいが無いことを確認した。初回の試験充てんで、-40℃モードから-30℃モードでのフォールバック試験を行い、2回目の試験で10MPaから80MPa目標の充てんを行った。この2回目の充てんは15時43分で終了したが、充てんホース部分の圧力が45秒間で80MPaから65MPaに低下し、この時点で、ディスペンサー筐体内に設置された拡散型ガス検知器がHH警報(48％LEL以上)に到達し、充てん停止し、ホース内の水素を自動脱圧した。直後にディスペンサー筐体を外し、携帯ガス検知器を用いて水素漏えい箇所を調査した結果、プレクーラ下流の-40℃の断熱配管の遮断弁(XV-403)下流のディーズ（T形の管継手）に接続し、充てんホースに流入する水素ガス温度計(TI-402)の取り出しのコーン＆スレッド継手において数百ppmを検知した。他にも、当該ティーズの入口継手付近でも数百ppmの水素が検出された。当該2箇所について規定トルク値で増し締めした結果、TI-402継手部は3°程度締め込めたが、当該ティーズの入口継手には緩みが認められなかったので、分解組み立てを行い、規定トルクで締め付けた。77MPaにて気密試験を行い、水素漏えいが無いことを確認した。6月9日の朝、県に水素漏えい事故発生の状況を報告し、FCV充てんを行い配管冷却しないと漏えいが再現できないので、漏えい箇所特定および対処のため、携帯ガス検知器で監視しながらの試験充てんの了解をもらい、午後に3回の試験充てんを実施した。1回目と2回目の試験充てんでは、リークポートに当てた携帯ガス検知器でも水素ガスの漏えいは検知されなかったが、3回目の充てんにおいて、充てん終了直後からTI-402継手部に設置した形態ガス検知器とXV-403のグランド部に当てた携帯ガス検知器にてレンジオーバー(5,000ppm以上)の水素濃度を検出した。プレクーラ下流のホース部の圧力低下も観察され、120秒間で78.6MPaから71.7MPaに降圧し(6.9MPa低下)した。水素漏えい箇所をさらに特定するために、携帯ガス検知器と応援要員の到着を待ってさらに2回の試験充てんを行った結果、遮断弁(XV-403)のグランド部で300ppmの漏えいを認めたため、グランドパッキンを一旦緩めて規定トルク値の10Nmで締め込みを実施した。6月10日の午後、遮断弁メーカーの立ち会いの下、試験充てんを行った結果、XV-403のグランド部より、3,000ppmの水素漏えいを発見した。XV-403のグランドパッキンを一式交換するために分解点検を実施した。その結果、グランドパッキン本体内側に立て傷が入っており、どのようにして発生した傷かは不明であるが、ガス漏えいの原因である可能性がある。グランドパッキン交換後、3回のFCVへの試験充てんを行ったが、漏えいは観察されなかった。漏えい箇所は、ディスペンサー内のプレクーラ下流に位置していることから、充てん時にはプレクーラにて-40℃程度まで冷やされた水素が流れるが、充てん時以外は常温となる。漏えいした継手は、今回漏えい後に確認したところ、緩みが確認された(規定トルクで締め付けを実施すると3°程度締め込みされた)。漏えい箇所は、充てん時とそれ以外で温度差が非常に大きく、熱応力による継手の締め付けが緩んだと考えられる。また、遮断弁のグランド部からも同タイミングで漏えいがみられたが、これはバルブを分解した結果、グランドパッキンに傷があり、そこから漏えいしたと考えられる。漏えいが確認された継手は増し締めし、遮断弁は分解点検後にグランド部品を一式新品に交換した。熱応力が原因と考えられるトルクの緩みは、トルク管理頻度の見直しを行うこととした。
2016-209 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドディスペンサー内の継手から水素漏えい | 2016-06-10 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜製作不良＞ |  | 無 | 6月10日(金)16時50分、燃料電池車への充てん開始後まもなく、ディスペンサー内の水素ガス検知器のH警報(25％LEL)、HH警報(50％LEL)が発報し、緊急停止した。ディスペンサーメーカーの従業員が周辺機器の断熱材を開放して点検した結果、ディスペンサー内熱交換器の2次側遮断弁およびフィルターの配管継手部分のあたりで微量のガス漏れの可能性があった。6月13日(月)、漏えいおよび漏れ箇所特定のため、車両充てん試験を実施した。水素ガス温度が-35℃付近まで落ちた時点で、フィルター本体に設置したポータブルのガス検知器が10％LELを振り切った。このときの検知状況から、フィルター本体の締め付け部からのガス漏れと判断し、同等品と交換した。その後、燃料電池車2台へ充てん試験を行い、ガス漏れがないことを確認した。なお、現在まで、燃料電池車への充てんで漏れは確認されていない。フィルターのメーカーによる調査の結果、フィルター内のシール性の低下によりガス漏れが発生したと推定される。その要因として、フィルターボディの規定締め付けトルク300Nmに対する低下が確認された。ただ低下要因については、継続して調査を実施しており、現時点では特定には至っていない。漏えい箇所の調査･特定を行った。漏えい箇所であるフィルターを新品と交換した。
2016-227 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのフレキシブルホースから水素漏えい | 2016-06-30 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ホース継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜シール管理不良＞ | 無 | 原料カードルが入荷して所定の位置に置かれ、使用中の他のカードルの次に使うために接続してフレキシブルホースのところまで通ガスしていた。ステーション員が点検で通りかかったところ、漏れるような音が当該カードル周辺から聞こえたため、原料カードルを封止し、調査したところ、フレキシブルホース継手より漏えいが確認された。当該箇所の袋ナット部の締め付けが緩んでいたと推定される。窒素置換後に開放目視したが、テフロンパッキンに異常は見られなかった。念のため、テフロンパッキンを交換し、ナットを締め付け、水素置換および加圧して状態を見て、漏えいなしを確認した。部位の特定後、パッキン交換および十分な締め付け確認をし、窒素で気密試験を実施し、漏えいなしを確認した。以後、締め付けトルクを遵守し、締結管理を徹底する。
2016-241 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのパージ用治具から水素漏えい | 2016-07-05 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | ＜締結部＞ |  |  | 70MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ホース継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜検査管理不良＞ | ＜点検不良＞ | 無 | ディスペンサーの充てん用ホースが耐久保証回数上限に近づいたため、新品への交換作業を業者発注して行った。その後、新品への交換が終了し、充てんノズルの先端(燃料電池車へ接続する部分)に専用の治具を取り付け、放出管への接続を確認してホース内の水素置換を始めたところ(約15MPa)、治具部からガスの外部への放出音がした。即、水素注入を停止した。原因は、治具に何らかの影響で微少なすき間ができたためと推定される(しっかり締め込んだ直後での漏えいだったため、同治具に原因があると推定される。同治具の使用を中止した。)。加圧スピードを緩和する手順書を作成した。業者に正常な状態を確認した治具を使用するよう指示した。
2016-276 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの圧縮機継手部から水素漏えい | 2016-07-19 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | FCVに充てん中、圧縮機重故障の警報が発生し、充てんが停止した。原因は、圧縮機の吐出配管継手部の緩みによるもの。
2016-287 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ１ | 圧縮水素スタンドディスペンサ内継手部から水素漏えい | 2016-08-01 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.045m3 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜荷役中＞ | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | FCVへの水素充てんを蓄圧器からの差圧充てんで行っていたところ、ディスペンサ内に設置した拡散型携帯ガス検知器が異常高警報(HH警報)を発報した。携帯ガス検知器を用いて水素漏えい個所を捜索した結果、自動遮断弁の出口側コーン＆スレッド継手リークポートにて、水素漏えいを検知した。トルク緩みが原因で水素漏えいが発生したとものと考えられる。
2016-320 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの蓄圧器ユニット内の減圧弁から水素漏えい | 2016-08-28 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.5kg | ＜その他＞減圧弁 |  |  | 1.6MPa | ＜漏えい②＞（その他：減圧弁） | スタンド | 減圧弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜製作不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 8月28日(日)10時00分、水素ステーションの営業を開始した。13時10分、燃料電池自動車への充てん中に蓄圧器ユニット用水素ガス検知器が作動し、警報が吹鳴した。充てん設備が自動で非常停止した。以後、水素ステーションの営業を中止した。その後、可搬式ガス検知器等で漏えい部位特定のために各所の点検を行った。多量な水素漏えいが無いことを確認したものの、漏えい部位の特定はできなかった。29日(月)9時00分、関係者で漏えい部位の調査を再開した。11時15分頃、40MPa蓄圧器減圧弁本体からの漏えいを確認した。当該減圧弁をメーカーに送り、調査を開始した。原因は、スピンドルガイド取り付け部の気密を保持するために使用しているOリングに異物が付着し、ガス圧力の変動によりOリングが変形する過程でOリングのシール面に移動し、凹みが発生したためと推定される。異物は、減圧弁組立時、もしくは、減圧弁配管施工時に内部に混入したと推定される。減圧弁の組立製作時の作業内容を改善する。①加工洗浄において、洗浄液による洗浄後、温水によるバブリング洗浄を加える。②検品において、洗浄度は改訂した専用のチェックシートを用い、洗浄作業者、検査員のダブルチェック体制とする。③組立作業において、未洗浄品の混入を防止するため、専用の作業エリアを設け、部品の保管場所も他製品と区別する。④組立作業において、ねじ部ねじ込み後、一旦ねじ込みを外し、ねじ部をステンレスワイヤーで清掃し、さらにパーツクリーナーで洗浄した後に再度組付けを実施する。配管施工時の改善として、異物除去に関わる作業として従来、配管(ねじ部を含む)に関しては目視検査、フラッシングで対応していたが、ねじ部に関してはステンレスワイヤブラッシング、パーツクリーナーによる洗浄を実施していくこととする。
2016-327 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドディスペンサー内遮断弁から水素漏えい | 2016-09-01 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（可動シール部：Ｏリング） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜製作不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 9月1日(木)、1台目の来店車両(FCV)に15時37分より充てんを開始し、3分後(充てん終了間際)にディスペンサ筐体内に設置された定置型水素ガス漏えい検知器が軽故障H警報(9,600ppm)を発報した。さらにその5分後に、重故障HH警報(19,200ppm)を発報し、水素充てんが自動停止して中断した。充てん中断の30秒後に、ディスペンサのホース収納庫(2.3m高)の上部に設置された定置型水素ガス漏えい検知器が、軽故障H警報(9,600ppm)を発報した。FCVを送出後、ディスペンサの外装板を外して携帯ガス検知器で水素漏えい箇所を探したが、水素は検知できなかった。漏えい箇所はディスペンサ内の遮断弁XV-401底プラグのOリングと推定したが、2日の検証においても再現できないため、特定に至らなかった。3日に外装板を閉めて携帯ガス検知器を挿入して検証し、当該推定箇所が漏えい箇所と特定された。5日にXV-401の底プラグOリングを新品に交換し、6日にFCV2台に連続充てん(2.26kg、3.13kg)を行い、携帯ガス検知器でも漏えい検知しないことを確認した。漏えい量については、ディスペンサの筐体積と水素濃度から0.016m3と推定される。[経緯]2月4日に完成検査を行い、3月4日に運用を開始した。火～金9時30分～17時00分、70MPa充てん、1台当たり2～3kgを供給している。5月6日の漏えい事故までの間に約60台に充てんした。その後、8月末までに約20台に充てんした。今回の原因となったXV-401底プラグのOリングは三ヶ月ごとに交換することになっており、前回交換は6月9日であった。9月16日にメーカーから、XV-401の底プラグOリングの調査結果報告があった。材質、硬度、寸法については新品と比べて問題ないレベルであったが、断面の顕微鏡写真を見ると、金型の合わせ目のパーティングラインのバリがシール面となる外周に残っており、この凸凹が今回の水素ガス漏えいに影響したと推定される。メーカー再検証および製作工程改善を申し入れた。当面は、毎月の月次点検で新品のOリングに交換することとし、Oリングの内外周の成型バリの凸凹を削り落とす加工をメーカーに求め、これができた段階で交換期限について再検討を行う。恒久対策としては、遮断弁(XV-401)を底プラグのない仕様(現在、設計変更が試みられている)に変更したものに切り替えていくこととする。※再開にあたって、ディスペンサ内に携帯ガス検知器を設置し、2週間状況観察を行った(検知器作動なし)。
2016-331 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンド圧縮機配管接続部から水素漏えい | 2016-09-05 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜施工管理不良＞ |  | 無 | 9月5日(月)9時15分頃、カードルから移動式ステーションへの水素受け入れを開始した。完了前にFCV来店があり、水素受け入れを中断し、FCVへ充てんを開始した(9時38分)。充てんの最終段階で圧縮機ユニット部の定式ガス検知器が作動し、FCVへの充てんが自動停止となり(9時41分)、FCVを送出した。ステーション運転員が携帯ガス検知器で確認し(10時00分頃、扉開放状態。)、漏えい検知はなかった。圧縮機の低吐出側、高圧吸入側を調査し、圧縮機3台のうち、1台の高圧段吸入側配管接続部で漏えいを確認した(13時30分頃)。当該箇所を脱圧後、トルクレンチで増し締めした(14時30分～)。加圧後、携帯ガス検知器で確認したところ、漏えいを確認した(15時10分頃)。当該漏えい箇所の分解点検を実施した結果、Oリングの外周部に傷を発見し、漏えいの元と推定した。Oリング交換ができるまで、残り2台の圧縮機系統で運用する。今回水素漏えいの元となったOリングは圧縮機と配管との接続部のもので、施工不良によるOリングの外周の傷により、微少漏えいが発生したと推定される。Oリングが接する金属部品側の当たり面には問題がなかったことから、Oリングの当たり面の表面傷あるいは表面近傍に内在欠陥があり、それが起点となり割れ状の傷が進展し、水素微少漏えいに至ったと推定される。今回使用していたOリングについては、外観確認時に当該傷以外の異常はなかったこと、同仕様、新品のOリングと材質比較を行うための指標として、硬度検査を実施したが、測定値に差異がなかったことから、当該Oリングの材質選定には問題なかったと判断している。5日、増し締めで漏えいを止めることができなかったため、当該漏えい部以外からの漏えいがないことを確認後、圧縮機ユニット部全系統を脱圧し、当該漏れ部を含む高圧段の圧縮機一系統をバルブで遮断し、切り離し措置を行った。6日の午後、分解点検の結果、Oリングの外周部に原因と思われる傷を発見したが、材料手配などに日数を要することから、当該漏れ部を含む高圧段の圧縮機一系統は使用せずに、残り二系統での運用を再開すべく、復旧作業を行った。今後、Oリング(新品)の手配ができ次第、当該漏れ部の復旧を行う。
2016-406 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーから水素漏えい | 2016-10-13 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜その他＞（Ｏリング） |  |  |  | ＜漏えい③＞（その他：Ｏリング） | スタンド | Ｏリング | ＜製造中＞（定常運転） | ＜製作不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 10月13日11時23分、当日2台目のCVへ水素充てんを開始した。終了間際に軽故障警報が発報した(24％LEL＝9,600ppm)。5秒後、充てん終了により、設備は自動停止した。[当日経緯]8時30分頃、開店準備(冷凍機起動、気密試験)を行った。9時30分に開店した。11時56分に1台目のFCV水素充てんを行った(2.96kg)。前月同様、金型の合わせ目のパーティングラインにバリがあり、この凸凹が漏えいに影響したと考えられる。遮断弁(XV-401)を底プラグのない仕様(KHK受検品)に交換した。
2016-437 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーから水素漏えい | 2016-11-02 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.01m3 | ＜可動シール部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜シール管理不良＞ | 無 | 11月2日13時から16時30分の通常運用を行った。この間に6台のFCVに対し、15.73kg水素充てんを行った。6台目の充てんは16時12分に開始したが、16時14分25秒にディスペンサー内の拡散型ガス検知器がHH警報(重故障、48％LEL＝19,200ppm)を発報し、充てんと水素圧縮機が自動停止した。6台目のFCVへの充てん量は、2.54kgであった。直後にディスペンサーパネルを外し、携帯ガス検知器で漏えい検査を実施したが、漏えい箇所を確認できなかった。自動保圧試験モードによる気密試験とベント弁の開閉を行ったが、水素漏えいは確認できなかった。漏えい箇所特定のためにFCVへの水素充てんを行ったが、漏えいは検知できなかった(この時の充てん量は、0.92kgと少なく、漏えい時の設備の状態を再現しなかったと推察される)。翌日、試験充てん用にFCVを3台準備して、連続して充てんすることにより水素漏えいの再現試験を実施した。1台目(2.16kg充てん)、2台目(2.50kg充てん)では漏えいは検知しなかったが、3台目(3.66kg充てん)の3.2kgの充てん時点で、遮断弁XV-403のグランド部より水素漏えいが始まり、すぐに5,000ppmまで増加した。これにより、当該部分が事故時の漏えい箇所と特定するに至った。漏えい箇所であるXV-403は、6月8日の充てん中に水素漏えい事故を起こしている重点管理箇所であり、7月20日に新品交換の後、グランドの締め付け管理トルク値を10Nmとし、ディスペンサー点検周期の4ヶ月ごとにトルクチェックしていた。今回漏えい箇所と特定されたため、グランドナットを10Nmのトルク値で締め込んだが動かず、緩めトルク測定でも10Nmでは緩まなかったが、グランドパッキン内に高圧水素の漏れ込みがあったようで、緩め途中で急に締め付けが軽くなった。このことから、グランドパッキン内にガスが漏れ込むことにより見かけのトルク値が上昇していたが、実際には緩んでいたと考えられる。グランドナットに合いマークをしていたので、一旦緩めてグランドパッキン内の水素ガスを脱圧後に、10Nmのトルク値で締め込んだ結果、約10度締め込めた。このように、XV-403のグランドのトルク管理を4ヶ月ごとに実施していたが、グランドパッキン内に漏れ込んだ高圧水素によりグランドパッキンに隙間が発生し、トルク緩みが発生したが、漏れ込み水素の自圧により、見かけのトルク値が低下していなかったために、トルク緩みに気づかなかったことが、漏えい事故発生の原因と考えられる。今後は、グランドトルク値の確認を行う方法を変更して、一旦グランドパッキン内に入り込んだ高圧水素ガスを放散できるように、グランドパッキンを締め付けトルクが掛からない点までルーズな状態に戻し、改めて規定トルク値(XV-403であれば10Nm)で締め込み、合いマークを付けて日常の緩み管理の目安とする。これを少なくとも4ヶ月ごとに繰り返す。他の水素ステーションの類似箇所(低温環境で使用される遮断弁および流量調整弁)に関しても、一旦緩めてから規定トルク値で締め込むグランドナットのトルク管理を行う。
2016-441 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮機のエンドキャップから水素漏えい | 2016-11-08 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 500ppm | ＜その他＞（Ｏリング、材質：バイトン） |  |  |  | ＜漏えい①＞（疲労：圧力変動） | 充填所 | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜製作不良＞ |  | 無 | 事故発生当日の11月8日は、水素製造出荷センターの蓄圧器に貯蔵した水素を、圧縮機を用いて蓄圧器へ充てんしていた。15時54分頃、蓄圧器上部にあるバルブユニットの上部と圧縮機上部の定置式ガス検知器が軽故障を発報したため、手動で停止させた(なおガス検知器の設定値は微少な漏えいも検知する目的で480ppmという低い設定値としていた)。直ちに携帯式ガス検知器を用いて部位の特定を行った結果、ガス検反応があった部位は高圧側No.3圧縮機エンドキャップの出口側であることが分かった。安全な状態にするため、配管内および圧縮機内を脱圧し、当該部位に携帯ガス検知器の反応がないことを確認した後、充てん場から容器置き場へ移動した。(1)Oリングに生じた傷について。高圧側No.3圧縮機エンドキャップの出口側付近でガス検知器が反応したことから、分解点検した結果、エンドキャップ内部にある逆止弁のOリングの外側に擦れてできた傷が認められた。(2)Oリングの擦れてできた傷の発生原因。昇圧時の加圧･脱圧により、圧縮機のエンドキャップの当該Oリングがわずかなすき間の中で動いて引きずられ、金属面と擦れて傷が生じた。このすき間が生じた原因をメーカー側が確認した結果、エンドキャップの逆止弁部Oリング装着箇所のネジ切り加工を行う際、加工に用いたツールの消耗を確認していなかったため、ネジ切り深さにバラつきが生じ、すき間が発生した、との結論を得た。(3)水素漏えいの原因は、当該Oリングにできた傷により、気密性が低下したため、水素が漏れ出たと推定される。エンドキャップ側のOリングとバックアップリングとエアベント側のOリングを新品に交換した。その後、水素で気密試験(85MPaで10分間)を行った結果、圧力降下は認められず、また圧縮機周囲でガス検反応は認められなかった。〈応急対策〉エンドキャップの出口側逆止弁Oリングの装着箇所のすき間の寸法を測定する。すき間が確認された場合は標準パーツ(Oリングやバックアップリング)によりすき間を埋め、Oリングの動きを防止する。ギャップが確認されなかった場合は、Oリングを新品と交換した。また、恒久対策が完了するまでは、圧縮水素移動式製造設備へ水素を充てんする際には圧縮機のガス検を実施し、異常がないことを常時監視し、水素ガスを検知した場合は、直ちに充てんを終了し、当該Oリングを交換する。なお、ガス検の常時監視については実績を踏まえて、その周期を延ばしていく予定である。〈恒久対策〉ネジの加工不良が生じているものについて、エンドキャップの逆止弁Oリング装着箇所のネジを正常なネジ深さになるよう加工する。加工後は、圧縮機単体で気密試験を実施し、異常がないことを確認する。また、圧縮水素移動式製造設備に取り付けた後、気密試験と試運転を実施し、異常がないことを確認する。
2016-462 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドの充てんホース接続部から水素漏えい | 2016-11-29 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 0.005Nm3 | ＜締結部＞ |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 自動車への圧縮水素充てん作業開始時、充てんホースに約30MPaが印加された時点で、充てんノズル部より噴出音が発生し、ノズル部のガス検知警報装置が発報(8ppm)した。設備を緊急停止･脱圧したところ、ノズルとホースとのねじ接続部が緩んでおり、当該部位から漏えいしたものと思われる。事故当日9時30分に実施した気密試験では、漏えいは発見されなかった。圧縮水素漏えいの直接的原因は、充てんノズルと充てんホースとのねじ接続部が緩んだためと推定される。毎日稼働前に、充てんホースおよび充てんノズルは圧力70MPa、1分間の気密試験を実施している。当該ねじ接続部が緩む原因は、緩む方向へ継続的にねじりの力が加わっていたためと推定される。メーカーによれば、ゴムホースはその特性上、圧力を加えるとねじれが発生する場合がある。9月に実施したホースの交換後、充てん時にホースのねじれが顕著になった。ホース交換後の充てん回数は45回であり、低温ガスにより硬化したホースを通じて、断続的にねじりの力が伝達されたものと考えられる。また、ホースを自動車に接続する際に取回す方向を明確に定めていなかったことも、ねじれの原因として考えられる。･今回の事故に関する措置。設備を緊急停止･脱圧して点検したところ、ノズルとホースとのねじ接続部が緩んでおり、当該部位から漏えいしたものと判断した。一時的な対策として、ねじ部を増し締めした後、自ガス(70MPa)で気密試験を行い、漏えいがないことを確認した。その後、漏えいのあった部位に携帯ガス検知器を当てながら、自動車に圧縮水素を充てんした。･今後の再発防止策。恒久的対策として、メーカー作業により、充てんノズルの取付角度およびノズルが左右に回転した場合の余裕角度を調整し、加圧時のホースのねじれを軽減させた。また、充てんホースの取り回し方向を運転管理基準に明記し、日常点検項目にホースのねじれの有無を追加した。
2016-466 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサー緊急離脱カプラから水素漏えい | 2016-11-05 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微 量 | ＜母材＞（材質：SUS304TP-S） |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜施工管理不良＞ |  | 無 | 11月5日(土)13時40分頃、連続して2台の燃料電池自動車への充てんを行おうとした際、2台目の充てん中に水素ディスペンサーの緊急離脱カプラ付近から水素ガス漏えいが発生した。充てん停止ボタンを押し、充てんを停止した。漏えいしている部位は霜が付着した状態であった。その後、営業を休止し、全体の設備を停止した。水素漏えい箇所である緊急離脱カプラをメーカー工場で分解点検を実施した結果、シール部分であるOリングが破損していることが確認された。これにより、シーズ性を確保できずに漏えいに至ったものと推定される。11月7日にメーカー担当者が当該緊急離脱カプラの現地確認とディスペンサーからの取り外しを行い、メーカー工場へ持ち帰った。8日に、漏えい箇所を確認した後、分解整備を行った。その結果、漏えい箇所のOリングに破損があることを確認した。その他、機械部品等の異常がなかったため、漏えい原因をOリングの破損によるものと判断した。同一仕様の緊急離脱カプラは累計25台の実績があり、問題なく使用されていること、今回破損したOリングも損傷はあったものの、材質そのものには異常がなかったことから、Oリングの材質、仕様に問題はないと判断した。今回の処置としては、破損したOリングを新品に交換し、工場での組み立て後、現地でディスペンサーに取り付け、気密検査で漏えいがないことを確認した。
2016-472 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーから水素漏えい | 2016-11-21 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 | [6 empty] | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ | 無 | 11月21日(月)14時05分に、4台目のFCVに充てんを開始し、3.73kgまで充てんした。充てんが終了して脱圧を行う前後の14時08分に、ディスペンサー内に設置した拡散型携帯ガス検知器が軽故障のH警報(24％LEL＝9,600ppm)を発報した。計器室でガス検知器の指示計を確認した結果、水素濃度の読みは25％LEL付近まで増加した後、充てん終了とともに低下した。14時30分より、自動気密試験モードを用いてディスペンサーの常温78MPaでの漏えい試験を行った結果、携帯ガス検知器でディスペンサー出口側のベント弁(XV-402)の継手とグランド部付近で1,200ppmの水素ガスを検知した。その後の漏えい試験では検知できず、他の漏えい箇所からの水素ガスが廻って誤検知してしまったものと考えられる。さらに、常温78MPaでの自動気密試験を2回行い、携帯ガス検知器で漏えい箇所を検査したが、いずれでもXV-402付近を含め水素ガスが検知できなかった。水素漏えい検知のためには、低温水素の流れがある状態での漏えい検査が必要と考えた。11月22日(火)14時より3台のFCVへの連続充てんを行った結果、3台目のFCVへの充てん中に、76MPaまで充てんした時点で、XV-401のグランドナット部より100％LELを越える水素漏えいを検知した。最終的に、76.83MPaまで充てんして自動停止した。11月22日(火)の漏えい箇所特定のための試験充てんにより、低温遮断弁であるXV-401のグランドナットからの漏えいであることがわかった。当該バルブは、11月18日(金)にグランドナットを一旦緩めてグランド部に浸み込んだ高圧水素を抜いた後に規定のトルク値(10Nm)で締め込んでいる。その影響で周辺部品に緩みが発生した可能性があると考え、XV-401は本体を分解せず、そのまま新品に取り替え、バルブメーカーが検査のために持ち帰った。11月28日(月)にバルブメーカーの回収したXV-401遮断弁の漏えい試験と分解点検結果の報告書が提出され、それによると、遮断弁開の状態での100MPaのヘリウムガスでの気密試験では、常温では漏えいはないが、-32℃に冷却した時点で漏えいが発生するとの結果であった。また、分解点検の結果、軸の内側のP-6の下側Oリングの一部がえぐられ、破片がOリングホルダーとはめ輪の間に挟まっていたとのことである。今回のXV-401は建設当時から分解していないため、製作組立時にOリングの組込不良が発生しており、圧力と熱サイクルでOリングの損傷が進み、11月18日のトルクチェックのための緩めと締め付けで切れていまい、11月21日の4台連続充てんにより急速冷却されて水素漏えいが発生したと推定される。今回の原因が低温遮断弁Oリングの組み込み不良と判明したため、他の類似水素ステーションについても、定期自主点検の機会を利用して、ステムのOリングホルダーとはめ輪の間にすき間がないかを確認し、Oリングの噛み込みが発生していないことを確認する。月次点検では、従来のグランドナットのトルクチェックを行うとともに、点検後は、4kg以上充てん可能なFCVへの充てん試験を行い、携帯ガス検知器で微少漏えいも発生していないことを確認する。
2016-473 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | ディスペンサーから水素漏えい | 2016-11-30 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 | [6 empty] | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | 自動車 | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜シール管理不良＞ | 無 | 11月30日8時54分、3台目の車両に充てん後、ディスペンサー部水素検知器で40,000ppmを検出した。エア作動弁(PV401)のステムリークポートからの漏えいを確認した。原因は、規定トルク10Nmに対して漏えい時3.5Nmだったことから、漏えい部位のパッキンの初期なじみによる緩みのためと推定される。エア作動弁ステム部パッキンの増し締めを実施した。同類機器のパッキン抑えのトルクチェックおよび増し締めを行った。「なじみ」による緩み対策として、パッキンを交換した際には、1ヶ月経過後にトルクチェックを実施し、その後は6ヶ月ごとにトルクチェックを行う。
2017-016 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドの圧縮機出口配管から水素漏えい | 2017-01-16 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 開閉部 | 圧縮機:82.4 | 圧縮機:25.4 | 圧縮機:90MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜その他＞（移動式の蓄圧器へ昇圧中） | ＜施工管理不良＞ |  |  | 1月16日8時30分頃に、カードルから移動式ステーションの蓄圧器への水素受け入れ作業を開始した。水素受け入れ作業中に、圧縮機ユニット部の定置式ガス検知器が作動し、蓄圧器への充てんが自動的に停止となった。その後、高圧段圧縮機(上段)の出口側配管接続部1か所、高圧段圧縮機(下段)の入口側配管接続部1か所、配管接続部2か所より漏えいを確認した。圧縮機と配管の接続部から水素が漏えいした原因は、Oリングの傷であった。組立前からOリングに傷があったか、組立時の施工不良等により何らかの傷が付いたのかは不明である。圧力サイクルを受けるうちに傷が伸展し、微少漏えいが発生したと推定される。配管継ぎ手部からの水素漏えいの原因は、増し締めにより水素漏えいがなくなったことから、圧縮機の振動により締め付け力が低下したためと推定される。
2017-017 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの安全弁の継手から水素漏えい | 2017-01-16 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 14.3mm | 2.0mm | 70MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜施工管理不良＞ |  |  | 1月16日(月)に月例点検を実施し、圧縮機5段出口安全弁入口配管の継手(コーン＆スレッド)からのガス漏れを検出した。検出は、携帯用ガス検知器によって確認した。窒素ガスパージ後に当該継手を分解し、シール面の清掃およびシール材の塗布を行った。復旧し、窒素ガスパージ後に気密試験を実施し、漏えいはなかった。水素ガスでのガス検知器による確認も行い、検知はなかった。当該箇所は12月に受検した保安検査における気密試験に合格している。漏えいがあった継手の部材(コーン＆スレッド)に変形があり、その影響により漏えいを招いたと思われる。変形の原因は、締め付けの際に過剰な力がかけられたものと推定される。
2017-026 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの充てんホース継手部から水素漏えい | 2017-01-23 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（0.03kg） | 締結部 | 22mm |  | 82MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ホース継手） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 1月10～20日にかけて、水素ステーションの定期自主検査を実施した。その際に、充てんホースを交換した。定期自主検査明けの1月23日(月)に営業を再開した。3台目のFCVに充てんしようとしたところ、ディスペンサ内のガス漏えい警報器が作動し、水素ステーションが自動停止した。原因は、ホース交換の際、ホースを保護するホースガードを取り外さずに作業を行ったことにより、ホースの曲りによるテンションによって継手部の芯出しが不十分な状態で締め付けを実施してしまったためと推定される。次回からのホース交換作業実施において、以下の対策を実施して再発防止を行う。①ホース交換時、ホースガードを取り外し、継ぎ手部の芯出しをして作業することを徹底する。
2017-030 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドにおける水素漏えい | 2017-01-26 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  | 常用圧力90MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | その他（ガス事業） | 継手 | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 1月26日8時30分頃から、圧縮水素移動式製造設備A号車の立ち上げ準備を開始した。8時36分に、蓄圧器下流の遮断弁を開放したところ、蓄ガス器上部バルブユニットのAT301ガス検知器が発報した(ガス濃度800ppm)。点検のために営業を停止し、圧縮水素移動式製造設備のメーカーへ回送し、発生場所の特定、対応を実施した。点検の結果、蓄圧器上部バルブユニットにある、逆止弁(CV301、CV303)のコーン＆スレッド継手2箇所からガス検反応があった(それぞれ、携帯型ガス検知器で、300ppm、10,000ppm)。脱圧後、増し締めを行い、再度水素にて気密試験を行い、問題ないことを確認した。
2017-037 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーから水素漏えい | 2017-01-19 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（） | 母材 | 内径8mm | 内面チューブ肉厚1mm | 82MPa | ＜漏えい①＞（その他：異物衝突による損傷） | スタンド | フレキシブルホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜製作不良＞ | ＜施工管理不良＞ |  | 水素ステーションディスペンサーホースから水素が漏えいした。車両充てん中に運転員が漏えい音に気づき、設備を停止した。その時は漏えい箇所を確認できなかったが、再度充てんしたところ、再び漏えいした。ハンディで5000ppmを検知し、ガス検が発報した(2000ppm)。原因は、充てんホース内壁に微小な異物が衝突してキズがつき、これが起点となり、ホースの亀裂が進展して破断したためと推定される。ホース破断面を調査すると、充てん時の加圧、脱圧の繰り返しにより進展する様子が伺え、縞の数から、取替後の早い段階で異物が衝突したことが判明した。衝突痕跡のサイズが10μm程度であり、直近上流のフィルターの目が5μmであることから、異物の起源はフィルターより上流ではない。これにより、①メーカー工場出荷時からホース内に存在、②ホース組み付け時に混入、のいずれかと思われるが、どちらかは不明である。 |  | 有
2017-061 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの減圧弁から水素漏えい | 2017-02-21 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（約7.2m3） | その他（シリンダねじ込みシールOリング） | 内径17.8mm、外径22.6mm | 太さ2.4mmφ | 80MPa | ＜漏えい①＞（その他：Oリングの変形） | スタンド | バルブ | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜施工管理不良＞ | ＜検査管理不良＞ |  | 2月21日(火)、毎朝の始業前点検で、9時にガス検知を行いながら現場巡回を行った後に、冷凍機の温度測定を待ってから、9時09分よりディスペンサと充てんホースの保圧試験を行った。保圧試験で、82MPa蓄圧器より遮断弁(XV-363、XV-364)が開き、減圧弁(RV-361)を経由してディスペンサに水素が流れ始めたところで、9時11分に、蓄圧器室の天井部に設置された定置式ガス検知器(U-301A、U-302B)が軽故障H警報(24％LEL)を発報した。U-301Aの警報の9秒後にU-302Bが発報し、U-301Aは42％LELまで上昇した。9時18分に非常停止ボタン(ESD)で装置を停止した。9時25分に蓄圧器室内のガス検知器は水素濃度ゼロ表示と低下した。
2017-078 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドの継手から水素漏えい | 2017-03-07 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | φ14.3mm | 4.8mm | 常用圧力82MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | その他（ガス事業） | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 3月7日12時27分頃から燃料電池自動車への充てん(2回目)を開始した。12時29分、充てん中にAT-501(ディスペンサー上部ガス検知器)軽故障が発報し、その後電源が停止した。再度ブレーカーを入れ直したが、再び電源が停止した。もう一度ブレーカーを入れたら立ち上がり、充てんノズルを取り外した。その後、ディスペンサー部の継手にガス反応がないことを確認し、メーカーに回送し、点検を実施した。点検の結果、プレクーラ-出口の脱圧弁V407F上流のコーン＆スレッド継ぎ手1箇所からガス反応があった(携帯型ガス検知器1000ppm)。脱圧後、増し締めを行い、水素による気密試験(＠79MPa)を行い、ガス反応がないことを確認した。なお、記録を確認したところ、電源停止5秒前よりガス濃度上昇がみられ、最大634ppmであった。
2017-085 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドの過流防止弁から水素漏えい | 2017-03-16 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | φ18mm |  | 常用圧力90MPa | ＜漏えい③＞（その他：施工不良） | スタンド | その他（過流防止弁） | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜施工管理不良＞ |  |  | 3月16日10時00分の営業開始にあわせて、圧縮水素移動式製造設備A号車の立ち上げ準備を開始した。9時46分、気密試験中に蓄ガス器上部バルブユニットのAT301ガス検知器が軽故障発報した(ガス濃度583ppm)。営業を停止し、圧縮水素移動式製造設備メーカーへ回送し、発生場所の調査を実施した。その結果、発生場所が過流防止弁であることが確認され、分解調査の結果、Oリングと押えリングの損傷が確認されたため、交換を実施した。(1)当該部位の点検状況。平成28年度定期自主検査(平成28年7月19日)にて、過流防止弁のOリングと押えリングは交換を実施済みである。気密試験を実施した結果、加圧時に蓄圧器下流の過流防止弁からガス反応を確認した(KV302、KV303で5,000ppm以上、KV304でもガス反応を確認)。なお、同仕様の過流防止弁は合計5基ある。
2017-089 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい | 2017-03-21 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  | 常用圧力82MPa | ＜漏えい②＞（その他：固定シール） | その他（ガス事業） | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜施工管理不良＞ | ＜誤操作、誤判断＞ |  | 3月21日11:09、2台目のFCV充てん中に電源が停止した。電源復帰後、記録を確認した結果、圧縮機ユニットおよびディスペンサー部でガス警報発報(軽故障)を確認した。配管内を脱圧後、充てんノズルを取り外し、周囲と配管のガス検知を実施した。ガス反応がないことを確認した後、メーカーへ回送し、点検を実施した。(1)当該部位の点検状況。定期自主検査時(平成28年12月17日)に気密試験を実施し、問題ないことを確認した。また、平成28年9月より月例点検時に、Oリングとバックアップリングを交換している。(2)本事例発生までの運転状況。完成検査以降、通常運用を行ってきた。物損事故はなかった。
2017-094 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーから水素漏えい | 2017-03-24 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（） | 母材 | 内径8mm | 内面チューブ肉厚1mm | 82MPa | ＜漏えい①＞（その他：異物衝突による損傷） | 自動車 | フレキシブルホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜製作不良＞ | ＜施工管理不良＞ |  | 水素ステーションディスペンサーホースから漏えいした。車両充てん中に、運転員が漏えい音に気づき、設備を停止した。ハンディで1200ppmを検知した。原因は、前回事故(1月19日発生)と類似の現象のため、ホース内部における異物の衝突に起因する破損と推定される。対策として、強度の高い高圧ホースへ取り替える(別メーカー)。
2017-101 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの充てんホース破裂 | 2017-01-13 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | その他（充てんホース） |  |  | 82MPa | ＜漏えい①＞（その他：充てんホース最内層樹脂層での貫通孔発生） | スタンド | フレキシブルホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（調査中） |  |  | 1月13日(金)15時52分頃に充てんを終了した後、充てんホース脱圧中に、充てんノズル近傍のガス検知器が発報し、圧縮機が停止した。充てんホースの脱圧が終了し、充てんノズルを車から取り外してディスペンサーに収納した時に、破裂音とともに充てんホースの外皮層が破裂して四散した。直後に、携帯ガス検知器により、水素ガスの漏えいが無いことを確認した。充てんホースの最内層樹脂層に発生した貫通孔の発生原因は、充てんホースメーカーで調査中である。再発防止策の検討、報告を行う。 |  | 有
2017-119 | 製造事業所（一般）一種 | Ｂ２ | 圧縮水素スタンドの充てんホースから水素漏えい | 2017-04-14 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（） | 母材 | 内径8mm | 内面チューブ肉厚1mm | 82MPa | ＜漏えい①＞（その他：異物衝突による損傷） | 自動車 | フレキシブルホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ | ＜その他＞（＜製作不良＞、＜施工管理不良＞） |  | 水素ステーションディスペンサーホースから漏えいした。車両に水素を充てん中にディスペンサーガス漏れ警報器が検知し、設備は自動停止した。その後の自動気密試験により、緊急離脱カプラとディスペンサー本体の間の高圧ホースが破断したことが判明した。破断面の電子顕微鏡観察により、起点部に金属片の存在が明らかになった。これを分析すると、SUS系のステンレスであることがわかった。以上より、原因は、SUS系の金属片が飛来し、ホース内面に衝突してキズをつけ、これが破断の起点になり、その後の圧力変動による繰り返し荷重により、亀裂が進展したためと推定される。また、同様の成分の金属片がディスペンサー入口のフィルター(F401)の1次側にも存在したことから、ホースより上流部分から、原因となるSUS系金属片が飛来していると推測している。
2017-158 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの充てんホースから水素漏えい | 2017-05-18 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | その他（充てんホース） | 内径8mm、外径16mm |  |  | ＜漏えい①＞（その他：異物混入による充てんホースの損傷） | スタンド | フレキシブルホース | ＜製造中＞ | ＜その他＞（異物混入） |  |  | 事故当日の11時05分頃から、貯蔵設備(カードル)から移動式製造設備への水素ガスの充てんを開始した。11時08分頃に充てん圧がほぼ満量の80MPaとなったところで、移動式製造設備のディスペンサー上部に設置されているガス漏えい検知器が作動し、緊急遮断装置により充てんが停止した。作業者が充てんホースを加圧して確認したところ、ホースからのガス漏えいを覚知した。死傷者および物的被害は無かった。原因は、充てんホース内に金属製(ステンレスの可能性が高い)の異物が混入してホースが損傷し、その後の継続使用による負荷で最終破断に至ったものと推定される。異物の混入経路については、①製品の製造時、②ホース交換作業時、③使用時の3通りの可能性がある。
2017-209 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁の継手から水素漏えい | 2017-06-28 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（） | 締結部 | O.D.6.35mmφ、I.D.3.4mmφ |  | 45MPa／82MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜検査管理不良＞ |  |  | 6月26日（月）に月次点検を実施し、27日（火）9時30分にFCVに充てんしようとした。水素ガスのプレクーラ前後で7MPaの差圧を生じ、充てん停止した。プレクーラの水素流路の氷結が原因と考え、午後から28日（水）にかけて、プレクーラ内を窒素と水素でブローし、露点調整した。82MPa蓄圧器を復圧した後、45MPa蓄圧器への荷下ろしを始めたところ、16時46分に蓄圧器室の奥側天井のガス検知器が発報して遮断弁が閉止した。16時47分に蓄圧器の手前側天井のガス検知器も発報した。6月29日に漏えい時のままの継手に合いマークを記入した後、正規の手順で再度トルク確認を行った結果、減圧弁（RV-301）の入口出口の本体継手の2箇所のみ、1/16回転（約22°）締め込み方向に回った。
2017-272 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドにおける水素漏えい | 2017-02-20 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | その他（金属フレキ管(カプラー取付部近傍)） | φ11.4mm(外)、φ7.2mm(内) | 0.3mm | 24.6MPa | ＜漏えい①＞（その他：過度な曲げ） | スタンド | フレキシブルチューブ | ＜その他＞（フレキ管接続後の昇圧直後） | ＜設計不良＞ | ＜操作基準の不備＞ |  | 2月20日11時25分頃に水素カードルから移動式ステーションへの蓄圧作業準備を開始し、金属フレキ管をカードルへ接続後、カードル出口弁(手動弁)を開にしたとき、「シュー」という音を確認した。水素ガス漏えいと判断し、直ちにカードル出口弁を閉止した。直後、上方へ拡散された水素ガスで定置式ガス検知器センサーが反応し、警報が発報した。その後、カードルの各容器元弁を全て閉止した。その後、ガス発泡液を使用し、金属フレキ管のカプラー近傍ベローズ部から水素ガス漏れが発生していることを確認した。フレキ管メーカーの分析の結果、過大応力の繰り返しによる疲労が原因であるとの見解を得た。
2017-277 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサー内の遮断弁から水素漏えい | 2017-05-02 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（約0.09m3） | その他（締結部、可動シール部） | グランド部約6mm、フィルター本体約10mm |  | 70MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜荷役中＞ | ＜施工管理不良＞ | ＜製作不良＞ |  | 当該水素ステーションは、2016年1月21日に完成検査を受検し、試運転の後、2月29日より商用運用を開始した。運用形態は、平日午前中に水素製造装置を運転開始し、13時から16時30分の間に、燃料電池自動車(FCV)に約80MPaまで圧縮水素ガスを供給しており、2017年5月2日までに約120台のFCVに圧縮水素ガスを充てんした。整備に関しては、月次点検の他に、2016年9月5日から9月27日の間で定期自主検査を行い、2016年9月30日に保安検査を受検している。5月2日(火)は通常通り午前中に水素製造装置の起動を行い、ディスペンサの圧力保持試験を実施して問題ないことを確認した。13時から通常営業を開始した。
2017-356 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式圧縮水素スタンドのレデューサから水素漏えい | 2017-08-31 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 母材 | φ6.35mm | 2.4mm | 常用圧力82MPa | ＜漏えい①＞（疲労：振動） | その他（ガス事業） | 配管 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜施工管理不良＞ | ＜その他＞（走行時の振動） |  | 8月31日10時45分から営業前の気密試験を開始し、携帯型ガス検知器で点検したところ、ディスペンサー室上部の空間や継手部でガス反応(550ppm)が認められた。装置を中止し、安全確認後、点検のために業者へ回送した。点検の結果、プレクーラー熱交換器下流のサンプルラインのレデューサー(9/16インチ→1/4インチ)小径部に割れが認められた。A～F号車の6台全てについて、当該サンプルラインを撤去した(軽微変更)。また、原因調査を実施した。割れの破面観察の結果、疲労破壊していることが分かった。定期自主検査時(7月29～30日)に水素による気密試験を実施し、問題ないことを確認した。完成検査以降、通常運用を行ってきた。
2017-428 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 移動式水素スタンドの流量調整弁グランド部から水素漏えい | 2017-11-17 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 可動シール部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：バルブグランド部） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜点検不良＞ | ＜シール管理不良＞ |  | 当設備立ち上げ時の自動気密試験(水素の加圧時)の際に、流量調整弁のグランド部から水素ガスが漏えいした。直ちにガス検知器が作動し、設備が自動停止した。原因は、流量調整弁のグランドパッキン部の押さえナットが緩んだためと推定される(流量調整弁のグランド部の増し締めを行ったところ、水素ガスの漏えいは収まった。)。今後は、流量調整弁のグランドパッキン押さえの緩みの確認を定期的に実施するとともに、定期自主点検において、当該部品の交換を行うこととした。
2017-433 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁グランド部から水素漏えい | 2017-11-24 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 可動シール部 |  |  |  | ＜漏えい①＞（疲労：温度変動） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  |  | 11月24日、3台目のFCV充てん時にディスペンサー内ガス漏えい検知器が作動したため、ディスペンサー内部を点検したところ、遮断弁FV451グランド部まで少し霜が付着していた。ディスペンサー周りの気密試験のため、徐々に内圧を上げ、82MPa程度まで圧力を上げたときにディスペンサー2次側遮断弁FV451弁グランド部からガス漏えいを確認した。原因は、ディスペンサーメーカーによるFCV連続充てん実証試験(低温ヒートサイクル試験)の結果、当該箇所の遮断弁に低温ガス通流によるグランドパッキン部の締め付けトルク低下およびグランドパッキンシール性低下により、外部へのガス漏えいに至ったと推定される。
2017-451 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの緊急遮断弁ボトムプラグから水素漏えい | 2017-08-29 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（約0.12m3） | 開閉部 | 約13mmφ |  | 82MPa | ＜漏えい①＞（疲労：温度変動） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（材料劣化） |  |  | 8月29日は、通常営業運転のため、朝、ディスペンサの圧力保持試験を行い、始業前点検を行った後に、1名勤務態勢で9時30分から、FCVへの水素充てん運用を開始した。4台のFCVには正常に充てん完了したが、5台目のFCVに充てん終了し、脱圧、ノズル脱着の後、カード決済処理に計器室に戻ったところで、ディスペンサ内の拡散ガス検知器のH警報(24％LEL)の発報に気づいた。既に警報設定値以下にガス濃度が低下していたため、警報リセットを行い、現場で、ディスペンサの前扉を開けて携帯ガス検知器で漏えい箇所を特定しようとしたが、上方の空間で1,000ppmの濃度を確認したが、漏えい箇所は特定できなかった。計器室に戻ると再度、H警報とHH警報が発報していたため、本社に電話連絡と応援要請を行った。水素ガス漏えい警報作動は脱圧後であったが、充てん中の水素漏えいの可能性も考え、営業を休止して検証充てんを計画した。
2017-468 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの充てんホースから水素漏えい | 2017-11-06 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（約0.2m3） | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ホース継手） | スタンド | フレキシブルホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 10月31日(火)に充てんホースの交換を実施した。11月6日(月)11時40分頃、当日3台目(ホース交換後22台目)のFCVへの充てん直後に、「ディスペンサーノズル近傍」および「ホース格納ケース内」のガス漏えい検知警報設備が作動し、水素ステーションが自動停止した。原因は、ホース組み付け時に接続部分にモーメントがかかり、継手が斜めに組み付けられ、シール面に適切な面圧がかからなかったこと、および組み付け後の温度や圧力変動により、接続部に若干の緩みが発生したためと推定される。
2017-507 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの自動弁から水素漏えい | 2017-12-27 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 可動シール部 | 12mm |  |  | ＜漏えい②＞（その他：バルブグランド部） | スタンド | バルブ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  |  | 12月27日(水)11時20分、月次点検において、自動弁(FV240)のグランド部のリークポートから2000ppm以上のリークをポータブルガス検知器で確認した。石けん水でもリークチェックを実施したが、石けん水ではリークは確認できなかった。その後、ポータブルガス検知器で数回リークチェックしたが、2000ppm以上のH2ガスを検知したため、水素ステーションを閉店とした。なお、発生部位は屋内ではなく、大気開放された位置にある。トルクレンチでブランド部のナットを規定トルク(4N･m)で増し締めしたところ、45°程度締め方向に回った。原因は、ナットの緩みによるリークと推定される。メーカーに確認したところ、バルブの開閉を繰り返すことにより、バルブ内部の樹脂製のパッキンが変化し、そこから稀にリークが発生する可能性があるとのことであった。
2017-515 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの圧縮機吐出配管の締結部から水素漏えい | 2017-12-15 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 可動シール部 | 0.05mm以下 |  |  | ＜漏えい①＞（疲労：振動） | その他（水素ガス製造） | 継手 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ |  | 通常の営業としてFCVへの充てんを実施していた際、圧縮機ガス室内の水素検知器が発報し、非常停止した。 発報後、圧縮機内の各所を可搬型ガス検知器にて漏えい箇所の確認を行ったが、漏えいは確認できなかった。 警報の発報について、再現性が見られず漏えい箇所の確認もできなかったことから、その後数日圧縮機室内の状況を確認しながらFCVへの充てんを継続したが、この間水素検知器は1度も発報しなかった。 念のため、12/20に圧縮機メーカーによる圧縮機各所のガス漏えい検査を実施した。その結果、1･2･3段ガスクーラーの2暖圧縮機吐出ガスラインの継手部より微少のガス漏えい（数百ppmレベル）を確認した。今回の漏えいは、圧縮機運転時の振動や熱負荷により当該継手部に緩みが生じて漏えいを起こしたものと推定。 漏えいが確認された継手部は締付トルクが不足気味であったため、社内基準を改定（100N・m→120N・m）し、定期点検等に合わせて順次対応をしていた。 | 圧縮機メーカーで新たに定めたトルク値120N・mにて当該箇所及び同様の周辺箇所を増し締めを実施後、圧縮機運転状態でガス検知器にて漏えいが完全に止まったことを確認した。 本件の圧縮機は水素ガスを82MPaという超高圧まで昇圧するつもりであり、一般の高圧ガス機器に比べ漏えいは起きやすいと認識し、以下の対策をとって漏えいの防止を早期発見に努める。 ①運転員に教育上、日常的なガス漏えい検査をより精密に実施。 ②今回変更した締付トルクの適切性について、経過を観察しメーカーを協議する。
2017-527 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドのディスペンサーノズル部から水素漏えい | 2017-11-25 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 可動シール部 | き裂長さ外壁約3mm長、内壁約1mm長 | 約1 | 80 | ＜漏えい②＞（その他：金属とシール材のシール部） | その他（水素ガス製造） | その他 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜情報伝達の不備＞ | ＜操作基準の不備＞ |  | FCVに水素ガスを充てんするため、ディスペンサのスタートボタンを押したところ数秒の後、警報音が発報し設備が非常停止した。 警報を確認したところディスペンサノズル付近の吸引式ガス検知器のガス漏れ重警報が表示され、それにより設備が非常停止していた。その後、車両には帰ってもらい、充てんノズルを車両から抜いた状態で可搬式のガス検知器でディスペンサ各部の漏えい確認を行ったが、漏えいは確認できなかった。ノズルを車両レセプタクルに勘合後、回転したことによりバルブコーンに周方向の傷がつくとともに、金属の切粉が発生し、発生した切粉がノズルの脱着による内部部品の摺動によりバルブコーンに縦方向の傷をつけた。この縦方向の傷がシール材の気密部位にかかったためシール性能が低下して漏えいに至った。 ノズル勘合後、回転することによりバルブコーンに傷がつく場合があることを、メーカーは2017/6頃に把握し、勘合状態で回転させないように取り扱う事を取扱い説明書に記載したが、メーカーからユーザーへの周知や注意喚起が行われていなかった。 | ノズル勘合後、回転させないよう徹底する。 1、充てんマニュアルに勘合後ノズルを回転させてはならないことを表記する。 2、ステーション従業員全員に直ちに教育を行うとともに、以後の定期的保安教育、OJTでも徹底していく。
2017-534 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの配管継手部から水素漏えい | 2017-04-24 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 43724 |  | 82MPa | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | その他（水素製造販売） | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜製作不良＞ | ＜締結管理不良＞ |  | ・当日は、設備保全を目的とした最初の自主月次点検を実施していた。 ・実ガス運転圧力状況下における携帯ガス検知器を用いた水素ガス漏えい検査を行っていたところ、13:00に蓄圧器ユニット外側に設置してある配管継手3箇所のリークポートより5,000ppm程度の水素ガス漏えいを検知した。 ・増し締めで水素検知が止まらないことから、分解・組み直しで水素検知がなくなった。・完成検査受験の2017/1/26から事故日(同年4/24)まで約3か月間、圧縮機の起動停止に合わせ、毎日3回程度は加圧減圧を繰り返したため、当初の締付トルク(150Nm)から緩みが発生していた可能性が考えられる。 ・今回発見された漏えいの3箇所は、規定トルク(150Nm)および限界トルク(180Nm)での増し締めでは水素検知は止まらず、継手部の分解、規定トルクでの再組み込みより水素検知が止まったことから、配管設置時にサポートで固定した際に角度ズレ応力が働き、圧縮機運転等の振動で徐々に片当り状態になったと思われる。 | ・水素検知した3箇所の継手に対し、規定トルク(150Nm)と限界トルク(180Nm)で増し締め。⇒水素検知は止まらず。 ・隣接する継手とサポートを取り外して、再組み込み。⇒水素検知はなくなった。 ・再発防止策として、月次点検に4か月毎に全ての継手のトルクチェックを行うローテーションを組み、トルク値低下を防止するとともに、合マークを付け日常点検にてチェックする体制を整えた。 ・行政通報が遅れたことに対しては、定置ガス検知器の作動だけでなく、携帯ガス検知器での水素検知時も、通報を行うルールを再確認した。
2017-554 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 水素圧縮機による水素ガス漏えい | 2017-12-15 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手） | 販売店 | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  |  | 充てんにより蓄圧器の圧力が下がったため、水素圧縮機を運転したところ、水素圧縮機パッケージ内の水素ガス検知器(＞2,000ppm)が発報し、設備が自動停止したため、営業を休止した。1、5段シリンダーヘッドからの漏えい 圧縮機運転時の脈動およびシリンダー組立時にOリングのねじれが発生し、ガス流路が出来たことが、原因であると推定。 2、5段マイクロチャネル－バルブブロック間からの漏えい マイクロチャネルとバルブブロックの間の微小な隙間に内圧を受けたOリングの一部が入り込み、Oリングの変形によりガス流路ができたことが原因であると推定。 | 【応急対策】 1、Oリング交換。 2、監視体制の強化。 ・圧縮機パッケージ内のガス検知器｢ガス漏れH警報の閾値｣の変更。(1,480ppm→100ppm)* ・当該Oリングの予備品を現場に常備。漏えいを確認した場合には、当該Oリングを交換する。 *：今回の漏えいにおいては、100ppm程度から徐々に漏れ量が増えていることが収集データにより確認できたため、検知器の警報設定の変更により、微小漏えいの範囲で対応可能。 【恒久対策】 神戸製鋼所、大陽日酸との調査および協議により、神戸製鋼所の工場における検証試験を経て、以下の恒久対策を予定。なお、対策には設備改造を伴うため、ステーション営業に影響のない定期自主検査(本年11月頃予定)と合わせて実施。 1、5段シリンダーヘッドからの水素漏えい ・主な対策は、従来からのOリング(1段目)に加えて、Oリング(2段目)を追加し二重化。仮に1段目のOリングが、水素の脈動を受けて水素漏えいした場合にも、2段目のOリングでシール性を確保する。 ・Oリングのねじれを防ぐため、Oリングの径を設備上問題ない程度まで縮小することと、Oリングを装着する溝を狭くすることで、Oリングと溝の密着度を開け、圧力を受けた際のOリングの移動量が抑えられ、ねじれを防止する。 2、5段マイクロチャネル－バルブブロック間からの水素漏えい ・バックアップリングを追加(溝の加工も必要)することで、マイクロチャネルとバルブブロックの間の微小な隙間にOリングが入り込むことを抑制、Oリングの変形を防止する。
2017-557 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 水素ステーションディスペンサーユニット内の水素漏えい | 2017-10-12 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手） | 自動車 | ディスペンサー内 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（不明） |  |  | 17:54頃 水素ステーションにて車両への充てん完了。 18:19頃 ディスペンサーユニット内の水素センサーが検知(5,000ppm)し、軽故障発生。 18:24頃 同水素センサーが10,000ppm検知し重故障で設備停止。圧力降下履歴よりFCV401～PV401間で漏えいがあったと特定された。 漏えい再現確認のため、充てんを141回行ったが、漏えいの再発は見られなかった。また、漏えい箇所を特定するため、携帯式ガス検知器やスヌープ液を用いて気密を確認したが、特定には至らなかった。ただし、漏えいがあったと特定された範囲の継手40箇所中18箇所に、規定締付トルクにて締めしろの進みがあった。数日後、再度規定トルクの確認をしたところ、40箇所中11箇所に規定締付トルクにて締めしろの進みがあった。当該箇所は熱交換器周辺のため、温度影響による応力低下の懸念が考えられる。 | 【措置】 水素ステーションを一時停止。 漏えい確認しながら試験充てん実施。 【対策】 定期的なトルク管理を行っていく。 配管接続部のトルクチェック・増締め。 弁グランド部のトルクチェック・増締め。
2017-559 | 製造事業所（一般） | Ｃ１ | 水素充てんホース破裂による水素漏えい | 2017-11-06 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（0.05m3） | その他（充てんホース） | 8φ |  |  | ＜漏えい①＞（疲労：圧力変動） | スタンド | 充てんホース | ＜製造中＞（定常運転） | ＜施工管理不良＞ | ＜製作不良＞ |  | 3代目のFCV充てん時に充てん圧力40MPa付近で破裂音と共にホースが破断し、ホース内の水素ガスが漏えい、噴出した。 ディスペンサー近傍のガス漏えい検知器にて警報が発生し、ディスペンサー内遮断弁が閉止された。 その後、充てんホースを確認したところ、ホースのディスペンサー接続側55mmの箇所にピンホールが確認された。メーカーでの調査の結果、ホースカバー切れ(離脱カプラ側から350mm)および樹脂クラック(離脱カプラ側から55mm)が確認されたが、異物は発見されなかった。(電子顕微鏡による観察は行っていない。) 他事業所における過去の同様の不具合事例を考慮すると、充てんホース中に何らかの異物が混入し、ホース内径表面に傷をつけ、そこを起点として、継続使用による温度および圧力での繰返し荷重によりき裂が進展し、最終破断に至ったと推察される。 | 直ちに充てん停止措置を講じた。 営業再開のため一先ず充てんホースを同一のものに取替え、過去の不具合事例も考慮し、後日他社製のものに取替えた。
2018-022 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの減圧弁から水素漏えい | 2018-01-25 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 可動シール部 | OD.22.0 | 線径幅：2.4 | 82 | ＜漏えい①＞（その他：Oリングの摩耗） | スタンド | 安全弁 | ＜停止中＞（工事中） | ＜設計不良＞ | ＜シール管理不良＞ |  | 当該スタンドは、品質上の問題から、2017/11/21より設備点検に入り、現在までFCVへの充てん営業は停止中であったが、2018/1/22から圧縮機の調整運転を行っていた。 2018/1/25 9:04に当該施設のディスペンサーの自動気密試験を実施したところ、蓄圧器ユニット内の定置ガス検知器(U-301A)がガス漏えいのH警報(最大26%LELまで上昇)を発報した。携帯ガス検知器で調査したが、漏えい箇所が発見できなかった。その後、9:32に2回目のディスペンサーの自動気密試験を実施したが蓄圧器ユニットの定置ガス検知器も携帯ガス検知器でも漏えい箇所は発見できなかった。11:27より、蓄圧器D-302Aのみ42.5MPaから81.4MPaに復圧した後、ガスサンプルの為に蓄圧器の元弁を閉止し、圧縮機出口からディスペンサー行きの配管を脱圧した。12:05に、ガスサンプリングの準備として、圧縮機出口からディスペンサーまでの配管脱圧を開始し、遮断弁を開にした直後に携帯ガス検知器が反応した。漏えい箇所を調査するために、脱圧した配管を再度加圧した。加圧には、圧縮機の起動が必要となるが、圧縮機を起動するためには、蓄圧器が設定上限圧を下回っている必要があるため、12:10に圧縮機のブロー運転を行う前に蓄圧器内の水素を一部ベントへ放出しようとして、知己圧器元弁を開き、蓄圧器出口弁XV-361～XV363を開きXV-364までに約80MPaの圧力を掛けた際に携帯ガス検知器では漏えい調査を行ったが漏えいは発見できなかった。12:14にXV-364を開としてRV-361を経由しディスペンサーに82MPaの水素を流したところ、破裂音とともにRV-361のカバーおよびシリンダ等が飛び出して破損していた。この時、蓄圧器の定置ガス探知機(U-301A)は、最大8%LELを示し、U-301Bは、最大6%LELを示しており、20秒間で徐々に検知レベルゼロに減少した。HH警報手前で水素漏えいが止まった理由は、RV-361のカバーが飛び出したことによって減圧弁の本体が閉止し、水素ガスの外部漏えいが止まったためである。 圧縮機出口から蓄圧器ユニット内の配管の水素はベントへ放出し、すべての蓄圧器の元弁と蓄圧器前後の遮断弁も全て閉止した後、13:35に県へ設備破損を伴う漏えい事故の速報を電話連絡した。1次事象は、減圧弁RV-361のシリンダ外側Oリングからの水素ガス漏えいである。漏れ出たガスの放散ルートに充分な面積が無かったために、本体ネジ部に内圧がかかって押し広げられ、本体とカバーのネジかみ合わせが浅くなった。その結果、ネジ山が崩れて減圧弁のカバー、スプリング、シリンダ、ハンドルなどが飛び出した。破損した本体の外径を計測したところ、約1mm膨らんでいることを確認した。 その後、メーカーの工場にて、同型減圧弁シリンダ外側のOリングを抜き、Heガスにて急激に80MPaを印加して再現試験を行った。発災時と同じ破損現象が発生し、本体の外径が約1mm膨らんでいることを確認した。 以上より、シリンダ外側のOリングから水素ガスが漏えいし、外部への放散ルート面積が不十分だったため、破損に至ったことがわかった。 1次事象の原因となったシリンダ外側Oリング及びバックアップリングを、メーカーにて分析したが、漏えいに繋がるような変形、傷、変質はなし。また、設備の操作上、制御上の不備、誤操作もなかった。 | 当該事業所以外で同型式の減圧弁を使用している福岡県内の水素ステーション(福岡空港店、八幡東田ST)においても、高圧ガス製造作業を中止(営業中止)し、対応策を検討した。 Oリングからの漏えい原因を早急に特定できるか不透明であったため、次善の策として、同型式の減圧弁を短管に交換する変更工事を行い再開した。 加えて、メーカーの背圧弁(HBPR-1S)も減圧弁と同様の構造であることが2月上旬に判明。この背圧弁を使用している福岡県内の水素ステーションは、2店(太宰府インター店、古賀店)であり、いずれも水素圧縮機の5段肩部から3段吐出への返送ラインに使用していた。 メーカーでは、Oリングからの漏えいメカニズムを検討中であるが、いまだに結論には至っていない。そこで、Oリングから水素ガスが漏れた場合においても、背圧弁が損傷しないように、漏れた水素ガスを速やかに背圧弁の外に逃がす放散ルートを確保する構造を検討し充分な放散ルートを確保することで対策とした。 KHKの見解により、背圧弁カバーは耐圧部材ではないため、改造に対する設備試験は不要となっている。 以上より、背圧弁カバー改造に対する法的手続きが確定した後、太宰府インター店及び古賀店の水素ステーションにおいて、背圧弁のカバーを改造し、恒久対策とした。
2018-023 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい | 2018-01-31 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 可動シール部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | その他 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  |  | 2018/1/31、設備点検中に蓄圧器室内の遮断弁をポータブルガス検知器で点検したところ、漏えいを確認した。設備を停止した後、関係各所に連絡を行い事故原因の調査を始める。メーカーの調査により、バルブパッキンが原因と考えられたため交換を実施した。また、同型のバルブがあるため、トルクチェックの確認をしたところ2つのバルブにて漏えいが確認されたため同様に交換を行った。漏えいした遮断弁は使用開始から約1年以上グランド部の増し締め点検未実施のため、グランドパッキンの応力緩和によるシール面圧低下によってバックアップのOリングにも圧力サイクルが加わり、Oリングの線型変化とともにシール性が低下し、外部リークに至った。 | 1、漏えい箇所の前段バルブを閉止し、水素ステーションの高圧ガス製造作業を中止。 2、同型バルブをガス漏れチェック、トルクチェックによる締め直しを実施。また、漏えいバルブのOリング等の交換を実施した。 3、今後の対策として、6か月毎の定期的なグランド部のトルクチェック、締め直しを行っていく。
2018-029 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい | 2018-01-16 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（0.4m3） | その他（逆止弁・遮断弁） |  |  |  | ＜漏えい②＞（開閉部：バルブ） | スタンド | 弁 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜締結管理不良＞ | ＜点検不良＞ |  | 当該水素スタンドは2016/1/14に完成検査を受け、同年2/24に開所したオンサイト型水素スタンドであり、2016/4より設備保守の一環として、月に一度の自主月次点検を実施してきた。（定期自主点検月は除く。）事故発生の2018/1/16は、1月度の月次点検日で、営業を休止し月次点検項目に則り、実施していた。月次点検項目のうち、水素配管・継手等の漏えい有無確認のため、蓄圧器よりディスペンサーまで遮断弁2箇所（XV-302A、XV-304）を手動操作により開放し、蓄圧器内（D-301A/B)の水素ガス(75.4MPa）をディスペンサー連絡配管に張り込んだ。その直後に、蓄圧器ユニット内に設置してある水素ガス漏えい検知器のHアラーム（24%LEL=9,600ppm）が発報した。スタンドの従業員が、蓄圧器ユニットに駆け付けたところ、「シュー」という漏えい音が聞こえたため、蓄圧ユニット扉開放による換気と開放した遮断弁2箇所を監視室パソコン操作によりすぐに閉止した。遮断弁閉止により漏えい音が無くなったので、漏えい箇所を特定するため、蓄圧器元バルブを全て閉止し、蓄圧器バンク（低圧、中圧、高圧の3系統）の各出口遮断弁を順に開放したところ、中圧バンクのXV-302Bのグランド部より漏えいを確認した。水素ガス漏えいにより蓄圧器（D-301A/B)は、75.4MPa→75.3MPaまで低下したことから、推定漏えい量は約0.4m3である。また、上記確認作業にて配管残圧で遮断弁XV-302A、XV-302B、XV-302Cを一か所ずつ開放した際に、いずれもXV-302Bから漏えいを検知した。その後、残圧が下がった時点（60MPa程度と推定）においては、XV-302A、XV-302Cを開放してもXV-302Bからの検知が無くなったことから、事故発生時の高圧時(75.4MPa)には漏えいした遮断弁（XV-302B)の下流にある逆止弁（CV-302B)が機能せず逆流していたと推測した。ガス漏えいは、蓄圧器出口(XV-302B)のグランド部からの漏えいであったが、遮断弁本体（XV-302B)及び高圧で機能しなかった逆止弁(XV-302B)のバルブメーカからの報告は次の通り。遮断弁は、各調査の結果、明らかな異常は見られなかったものの開所より2年間使用したことにより、消耗部品のシール部摩耗・劣化等が進行したこと、並びにグランド部の締付が緩んでいた（規定トルクで約10度締め込みが進んだ）ことにより、外部リークが発生したと推定される。逆止弁は、各調査の結果、ディスクシール部に付着した異物等が一時的に噛み込み、機能低下が発生したと推定される。 | 【措置】 (1)漏えい発報時の応急措置 漏えい箇所であつ蓄圧器ユニットの換気（扉開放）、漏えい遮断弁の閉止、蓄圧器元バルブの閉止により水素漏えいは止まった。 (2)漏えいバルブ（遮断面、逆止弁）の対応 1/16 13:00、バルブメーカー工場へ持ち帰り点検のため取外し。 1/17 13:00、バルブメーカー工場より点検設備を終えて持ち戻りにて、取付復旧。バルブメーカー速報報告は、次のとおり。 ・遮断弁は、異常箇所は確認できなかったが、消耗部品（Oリング、グランドパッキン）交換を実施。 ・逆止弁は、ディスクバネに付着物があり交換、本体ボディ側にキズが確認されたため、加工整備を実施。 1/17 14:12、気密試験を実施し、漏れの無いことを確認。 【対策】 (1)遮断弁 同タイプの全ての遮断弁のトルクチェックを実施。(1/17) 今後は当面3か月毎に定期トルクチェックを実施することとする。（関連全水素ST） また、消耗部品の交換頻度を検討する。 (2)逆止弁 定期自主検査時に内通有無を確認し、分解設備の頻度等を検討する。 (3)通報 緊急措置マニュアルの改善と徹底をはかるべく、社内通達を実施予定。通報訓練を計画し、実施を通じて意識向上を行う予定。
2018-053 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素ステーションの圧縮機から水素漏えい | 2018-01-05 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | その他（Oリングシール部） | 19.05mm (1段吐出ライン) |  |  | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜締結管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ |  | 2018/1/5 15:05頃FCVに充てん中、警報音が発報し設備が非常停止した。当日は10:00から営業開始し、2台目の充てん時であった。 警報を確認したところ水素圧縮機ガス漏れであり、発報時水素圧縮機は82MPaで蓄圧器へ蓄圧運転中であった。 FCVへの充てんは途中であったため、お客様に状況を説明し、直ぐに可搬式のガス検知器で水素圧縮機室内各部を調査したところ水素圧縮機5段ヘッド付近で可搬式ガス検知器のレンジオーバー(フルスケール40,000ppm)のガス漏えいを検知した。 【1. 1段吐出ガスクーラー入側継手部分からの漏えい】 当該継手部は、ガスケットをネジにより規定トルクで締付け、ガスケット接触面にシールに必要な面圧を負荷させてシールをしている。 組み立て時に規定トルクで締付けた状態でシールがなされた状態から、運転を行うと運転時にシール部を含む温度が上昇(約160℃)することによりガスケットが熱膨張し、ガスケットの接触面圧が上昇していくが、この時ガスケットの熱膨張による変位量が弾性変形範囲を超えた場合には、塑性変形に至る場合がある。運転時の塑性変形(ガスケットがつぶされる方向の変形)が起こった場合には、圧縮機の運転停止後常温まで冷却された際にガスケットが収縮し、初期締付時より接触面圧が低下することが考えられ、この接触面圧の低下がシールに必要な面圧以下になった場合に漏えいに至るものと推定された。 【2. 水素圧縮機5段シリンダヘッドからの漏えい】 圧縮機製造会社で5段シリンダヘッドのＯリングを調査したところねじれが確認され、それにより気密性能が低下したと推測する。 シリンダヘッドをシリンダに組み込むときＯリングはシリンダ内壁に擦れながら組み込まれていくが、擦れたＯリングの一部のグリスが剥がれ落ち摩擦力が上昇しＯリングがねじれるものと推測する。 | 1、1段吐出ガスクーラー入側継手のゆるみ 継手のゆるみがガスケットの塑性変形(つぶされ薄くなった)によるものと推測されるため、圧縮機製造会社の経験により過去他の同形式の継手で効果のあったコールドボルティングを1/6に実施した。なお、コールドボルティングは初回運転終了後、配管および機器が常温に冷却された状態において、継手を規定トルクで再度締めるもので、運転後のガスケット接触面圧を運転前の面圧と同程度に保つためのものである。 これに加え、6月の年次点検前の3月または4月に圧縮機製造会社による当該部位のトルク確認を実施する。 2、水素圧縮機5段シリンダヘッドからの漏えい 従来はＯリングのみシリコングリスを少量塗布した状態で組み込みを行っていたが、1/6の復旧作業ではそれでは不十分であると考え、シリンダ壁面側にもシリコングリスを薄く塗布することで摩擦を低減させた。その結果従業員の感覚でも、組み込み時の抵抗・固さが大幅に無くなったとの報告を受けており、Ｏリングのねじれを防止できたものと考える。 本件についても、一段吐出ガスクーラー入側継手のトルク確認に合わせ圧縮機製造会社による漏えい確認を実施する。
2018-147 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素ガス漏えい | 2018-05-18 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 3/8” | 2.8 | 32 | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | 自動車 | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（Oリング損傷のため） |  |  | 蓄圧器への水素貯蔵のため圧縮機運転中、圧縮機Aユニット付近のガス検知器にて漏えいを検知し、警報鳴動および設備非常停止があった。(ガス検知器による非常停止レベル:1,000ppm)事故発生原因は、2017/8/18実施の油圧ユニット交換作業時に、作業不良によりOリング噛み込み等による傷つきが発生し、3段エンドキャップOリング破損部からの水素漏えいが原因。 作業不良とは、ガスシリンダに対し、エンドキャップが斜めになっていたため、Oリング破損したこと。 | ・当該機器を停止。 ・原因究明調査。 ・再発防止策として、エンドキャップ取付け時にスペーサーを用い、ガスシリンダに対し水平を保ったまま挿入する。
2018-223 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 圧縮機1段目吐出側圧力計の根元から微量の水素漏えい | 2018-06-15 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 6.35 | 1.6 | 20 | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜施工管理不良＞ |  |  | 6/15 10:30頃、圧縮機の月例点検時、1段出口ラインの圧力系根元継手部からガス漏れを確認した。増し締めを試みたが、漏れが止まらない状態であった。系内脱圧後に継手を外したところ、配管側に設けられたネジ部に微小なき裂が生じていることが判明した。・配管側に設けられたネジ部にき裂が生じたことにより水素漏えいが発生した。 ・当該継手締め付け部は、水素圧縮機運転時の振動による応力が集中する箇所であったと考えられ、経年的に徐々にき裂が発展していったものと考えられる。 | ・水素漏えいが生じた配管を取り外し、工場にて配管ネジ部の再加工を行った。加工後の配管単独で耐圧・気密試験を行った後、北大阪水素ステーションに持ち帰り、再度組み付けを行った。組み付けた後、運転圧力で気密確認を実施し、漏れがないことを確認した。 ・継手締め付け部における振動対策として、振動により生じた応力を分散するため、アンチバイブレーション継手を採用した。
2018-270 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素スタンド圧縮機からの水素漏えい | 2018-07-05 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外 | その他（圧縮機シリンダーエンドキャップ） |  |  | 92 | ＜漏えい②＞（その他：圧縮機シリンダーエンドキャップ） | 自動車 | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ | ＜施工管理不良＞ |  | 圧縮水素スタンド圧縮機におけるシリンダーのエンドキャップからの漏えい。 日常点検時に漏えいする音に気付きハンディ検知器により漏えいを確認した。 漏えい部を脱圧し、分解したところOリングが損傷していたため交換、復旧。Oリングの損傷による漏えい。損傷の原因については施工不良の可能性は低い。使用しているOリングが高温に耐えられず劣化し、損傷に至った可能性がある。 | 【措置】 ･設備の一時停止、破損したOリングの取替え。 【対策】 ・Oリングの材質変更耐水素性、強度のより高いものとした。 ･エンドキャップの初期締め込み時に水平器等を用い水平を確認しながら締めこむ。(施工方法の改善)
2018-283 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | フルオロカーボン(R507A)漏えい | 2018-07-19 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | フルオロカーボン | 漏洩 |  | 微量以外（20kg） | その他（フレキシブルホースのソケット部分） |  |  |  | ＜漏えい①＞（腐食：内面） | 一般化学 | 冷凍設備、配管 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜腐食管理不良＞ | ＜設計不良＞ |  | 営業開始前の点検時に冷却ユニットのフルオロカーボン吐出圧力が低下しており、ブラインが冷却されていないことを確認した。原因を調査したところ、冷却ユニットのサブクーラーと主膨張弁間のフレキシブルホースのソケット部が腐食し、ピンホールができている部分から、フルオロカーボンが漏えいした。･フレキシブルホースに保温材を巻いていたため、結露が発生し腐食が進行した。 ･フレキシブルホースのソケット部分(鉄製)とフレキシブルホース部分(SUS製)の接触により電蝕による腐食が進行した。 | 7/19に冷却ユニットに異常を確認し、水素ステーションの営業を中止した。 7/21に気密試験を行い、漏えい箇所の特定を行った。補修完了まで営業停止とした。
2018-291 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 圧縮水素スタンドディスペンサーからの水素漏えい | 2018-01-12 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（推定3.4L） | 可動シール部 | 6 |  | 70 | ＜漏えい②＞（その他：可動シール部:グランドステムOリング） | スタンド | 弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ | ＜点検不良＞ |  | 事故当日は11:35～17:00までに15:00台のFCVに充てんした。このうち3台連続充てんが3回発生し、3回目の3第連続充てんの3台目の充てん終了した16:48に、目標充てん率98%に対し、97%の充てん率の時点で、ディスペンサない上部に設置した定置拡散型水素ガス漏えい検知器がHH警報(48%LEL=19,600ppm)を発報し、重故障警報により充てんが非常停止した。 18:00頃に関係者(本社スタッフとディスペンサメンテ要員)が当該事業所に駆け付け、ディスペンサの保圧試験を実施したところ、プレクーラ下流遮断弁のグランド部リークポートから、携帯ガス検知器で300ppmの水素濃度を検知した。 1/13の11:21より、3台のFCVに合計9.3㎏の水素を連続充てんしたが、ディスペンサ内のプレクーラ下流の低温箇所を中心に携帯ガス検知器を3台用いてガス漏えい検査を行ったが、水素ガス検知できなかった。3回の3台連続充てんを含む5時間に15台のFCVへの充てんにより、プレクーラ下流の遮断弁(XV-403)を急速に冷凍することになり、通常より厳しい環境となった。そのため、グランドパッキンの上でステムをシールするOリングの弾力性が一時的に低下し、水素が漏えいしやすい環境となったと考えられる。この環境を再現するために、翌日、FCV3台への連続充てんを行ったが、水素漏えいを検知できなかった。15台への充てんはこの3台連続充てん(計9.3㎏)よりも厳しい条件であったと解釈できる。 また、これまでの事故事例より、ディスペンサ内のプレクーラ下流の遮断弁のグランドパッキンが連続充てん等の急速冷凍により漏えいを発生する可能性があることがわかっていたため、3か月都度に規定トルク(10Nm)でのトルクチェックを行う暫定対策を行っていた。しかし、当該事業所のXV-403のグランド部のトルクチェックは、約5か月実施されておらず、緩みが生じていた可能性がある。 | ディスペンサ内プレクーラ下流の遮断弁については、グランドパッキンの急冷を防止するために、グランド部を首長化する設計変更尾行っており、2018/2から現行の冷凍遮断弁を首長タイプに交換しようと準備していたが、予定を早めて、首長タイプの冷凍遮断弁に交換し、FCV充てんしても漏えいが無いことを確認した。他のSTの類似箇所にも、順次冷凍遮断弁を首長タイプに交換していく。 なお、首長タイプにすることにより、連続充てん等の急冷使用時のグランド部のOリング温度が、従来型の-40℃から、-16℃に緩和されるとのデータがメーカーから示されている。
2018-295 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素漏えい | 2018-05-25 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい①＞（疲労：振動） | 一般化学 | 配管、離脱カプラー | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  |  | 前日に充てんホースを交換していたことから、当日1台目のFCVに充てん時にポータブルガス検知器で漏洩検査実施。最大1,400ppmを検知し、営業を見合わせたもの。ディスペンサー構成部品(離脱カプラ)内部締結部のOリングの劣化による微量漏えい(最大1,400ppmをポータブルガス検知器で検知。) | 5/26～5/29 離脱カプラ点検整備。 5/30 点検整備完了。漏えい無きを確認。 5/31 営業再開。
2018-299 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素ガス漏えい | 2018-08-23 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 3/8" | 2.8 | 32 | ＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手） | 自動車 | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（Oリング損傷のため） |  |  | 蓄圧器への水素貯蔵のため圧縮機運転中、圧縮機Cユニット上および機械室2の全てのガス検知器にて漏えいを検知し、警報鳴動および設備非常停止があった。(ガス検知器による非常停止レベル:1,000ppm)事故発生原因は3段エンドキャップOリング破損部からの水素漏えいが原因。 Oリング取付けについては、メーカーで行い、組み上げられた状態で当該事業所に納入される。 事故後メーカーにて、破損原因の調査を行ったが、特定には至らなかった。 | ・当該機器を停止。 ・原因究明調査。
2018-512 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素ステーションにおける水素漏えい | 2018-11-16 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 調査中 | その他（充てんノズル） |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：ノズル嵌め合い部） | スタンド | 充塡ノズル | ＜製造中＞（定常運転） | ＜シール管理不良＞ |  |  | 燃料電池自動車への充てんにおいて、充てん終了時に充てんノズルの吸引式ガス検知器が発報した。Oリングのグリス切れにより、低温領域においてシール性能が低下したことによる。 | ・運転を停止させることで漏えいを停止させた。
2018-528 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 水素ガス漏えい | 2018-11-22 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | その他（金属フレキのカプラー取り付け部近傍） |  |  |  | ＜漏えい①＞（その他：疲労：過度な曲げ） | スタンド | 金属フレキ管 | ＜その他＞（フレキ管接続後の昇圧直後） | ＜点検不良＞ |  |  | 11/22 8:45頃に水素カードルから移動式ステーションへの蓄圧作業準備を開始し、金属フレキ管をカードルへ接続後、カードル出口弁（手動弁）を開にしたとき、「シュー」という音を確認した。水素ガス漏えいと判断し、直ちにカードル出口弁を閉止。直後、上方へ拡散された水素ガスで定置式ガス検知器センサーが反応し警報が発報。その後、カードルの各ボンベ元弁をすべて閉止。その後、ガス発泡液を使用し、金属フレキ管のカプラー近傍ベローズ部から水素ガス漏れが発生していることを確認。前回同様、日頃から当該フレキ管の取扱いには、過度の曲げが掛からないように留意していたが、損傷部は、カプラーとフレキの接続部近傍のフレキ管部であり、カードル接続中のフレキ管自重による曲げ、接続取外し時の曲げなどが原因と推測している。 | 当該金属フレキ管と同一仕様（材質、形状）のものは、20MPaレベルで多数使用実績があることから、再度、同一仕様の金属フレキ管を使用する。 フレキ管が過度に曲げられないように、45度の継手を用いた。
2018-554 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 圧縮機2段目吐出側圧力計の根元から微量の水素漏えい | 2018-08-10 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 6.35 | 1.6 | 20 | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | スタンド | 継手 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜施工管理不良＞ |  |  | 8/10 9:30頃、圧縮機の月例点検時、2段出口ラインの圧力発信機に接続する配管継手部からガス漏れを確認した。増し締めを試みたが漏れが止まらない状態であった。系内脱圧後に継手を外したところ、配管側に設けられたネジ部に微小なき裂が生じていることが判明した。・配管側に設けられたネジ部にき裂が生じたことにより水素漏えいが発生した。 ・当該継手締め付け部は、水素圧縮機運転時の振動による応力が集中する箇所であったと考えられ、経年的に徐々にき裂が進展していったものと考えられる。 | ・水素漏えいが生じた配管を取り外し、工場にて配管ネジ部の再加工を行った。加工後の配管単独で耐圧・気密試験を行った後、当該事業所に持ち帰り、再度組み付けを行った。組み付けた後、運転圧力で気密確認を実施し、漏れがないことを確認した。 ・継手締め付け部における振動対策として、振動により生じた応力を分散するため、アンチバイブレーション継手を採用した。
2018-588 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素圧縮機5段シリンダーヘッドからのガス漏えい | 2018-12-16 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | その他（Oリングシール部） |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：Oリングによるシール） | スタンド | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  |  | 12/16 15:30頃、当該水素ステーションにてFCVに充てん中、警報が発報し設備が非常停止した。当日は10:00営業開始し、FCVの充てんは5台目であった。 警報を確認したところ水素圧縮機室のガス漏れであり、発報時水素圧縮機は82MPa蓄圧器への蓄圧運転中であった。 水素圧縮機室各部を調査したところ、停止中の水素圧縮機5段シリンダーヘッド付近において携帯用ガス検知器で約2,000ppmのガス漏えいを検知した。開放した5段シリンダーヘッドを確認したところ、Oリングの円周上の外周部に多数の傷、き裂がみられた。これらの傷・き裂の考えられる発生メカニズムは圧縮機運転中Oリング外周の一部分がシリンダ/アダプタ管にはみ出してしまい、これによりOリングが傷ついていったものと考えられる。 | 【恒久対策】 Oリングの損傷原因が構造上の要因であると考えられるため、圧縮機メーカーはシリンダーヘッドの構造変更を検討・実施する。 【暫定対策】 前回Oリング交換を2018/1に実施しており、今回の漏えいまでの圧縮機の運転時間は267時間だった。Oリングの損傷は時間とともに進行すると考えられるので、漏えいを防ぐためOリングを100時間運転毎に交換する。
2018-603 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素漏えい | 2018-12-28 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 | 袋ナット 1/4インチ |  | 55 | ＜漏えい②＞（その他：袋ナット） | スタンド | 継手 | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜締結管理不良＞ |  |  | 12/28 8:40頃に水素カードルから移動式ステーションへの蓄圧作業を開始した。8:43頃に低圧段ブースター稼働時にガス漏れ重故障が発報し、設備が停止した。水素ガス漏えいと判断し、バルブユニットを閉止し、水素ガス漏えいを止めた。また、移動式設備のウイングを全開にし、ガス濃度を低下させた。低圧段ブースターのガスベントラインの1/4インチ食い込み継手が手締め状態であったため。12/5～12/23にハイドロシャトルの年次点検を実施、低圧段ブースターおよび高圧段ブースターの取付け時に低圧段ブースターのガスベント継手を閉め忘れていた。 | ・今後の作業方法として、脱着した継手については過去の相マークをアルコール等で除去し、当該年度のマーカー色を決めて「継手を閉めた後、相マークを描く」という方法で統一する。 ・チェックシートを作成し、監督者が確認する。（受圧部は実施済み。） ・試運転時には、障壁が取り外された状態であった為、ガス検知器が作動しなかったと思われる。 次年度以降の試運転は障壁を復旧し、点検扉を閉めた状態（通常営業時に近い状態）で実施し異常のないことを確認する。
2018-608 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 蓄圧器ユニット内遮断弁グランド部水素漏えい | 2018-12-13 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 可動シール部 |  |  | 82 | ＜漏えい②＞（可動シール部：メカニカルシール） | スタンド | 弁 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（材料摩耗劣化） | ＜シール管理不良＞ |  | 当該ステーションはFCV充てん時に使用する高圧蓄圧器とともに、水素製造装置で製造した水素を貯め置く蓄圧器を有しており、FCV充てんにより高圧蓄圧器の圧力が低下した場合に水素圧縮機を起動して貯め置き蓄圧器から高圧蓄圧器へ水素を移送、圧張り（復圧）している。 12/13は16:31から閉店準備として貯め置き蓄圧器から高圧蓄圧器への水素移送（復圧）を行うために、水素圧縮機の吸込みラインへ、貯め置き蓄圧器の払い出し遮断弁を開けて圧張り作業を開始したところ、蓄圧器ユニット内の定置式ガス検知器がHH警報（48%LEL）を発報した。一旦遮断弁を閉止した後に、携帯型ガス検知器を使用して漏えい箇所を特定するために、再度水素圧縮機吸込みラインに遮断弁を開操作して水素を流通させたところ、遮断弁のグランドシール部付近からガス漏えい（漏えい音）を確認した。 12/14、バルブメーカーおよび点検整備元請け会社により遮断弁グランド部分からの漏えいの再確認を行うとともにバルブの分解点検整備を実施し、シール部材の交換により漏えいが止まったことを確認した。当該遮断弁のグランド部のシール部材は消耗品であり、使用に伴う消耗によりグランド部の緩みが徐々に進む特性を有している。グランド部シール部材の交換は稼働頻度に応じて最長2年での交換を基本とし、緩み防止のための締結管理を6か月毎に行うこととしている。今回11月末に漏れチェックと締結管理を実施する計画であったが、ステーションの年間点検整備計画上に12月に点検が予定されていたため、締結管理も12月の点検時に行う予定としていたところ、グランド部シール部材の消耗により緩みが想定以上に進んでおり、遮断弁作動時に漏えいに至ったと推測される。 | 当該遮断弁上流の貯め置き蓄圧器の元弁を閉止し、弁前後の水素を脱圧して漏えいを停止させた。 メーカー分解整備によりグランド部シール部材を交換し、漏えいが停止したことを確認した。 なお、使用に当たっては、遮断弁作動時に携帯型ガス検知器により漏えい確認を行う。
2018-616 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | ディスペンサー緊急離脱カプラからの水素漏えい | 2018-12-11 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  | 82 | ＜漏えい②＞（締結部：ホース継手） | スタンド | 緊急離脱カプラ | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（材料摩耗劣化） | ＜シール管理不良＞ |  | 13:20頃、ディスペンサーから燃料自動車に充てん中、出口圧力が73MPaに到達した時点で、ディスペンサー内のガス検知器が30%LELを示し軽故障を発報したが、その直後に充てんが終了し、自動脱圧されるとガス検知器の指示値は0に復帰したもの。9月の定期自主検査において、緊急離脱カプラは製造メーカーにて分解整備を実施していた。整備時の取り付け不良も疑われるため、12/12に当該カプラを取り外し、メーカーで再度気密試験を実施した。その結果、低温時に当該カプラ内のバックアップリング付近から微量の漏えいを確認した。そのため、当該カプラ内のOリング等の経年劣化または取付け不良が原因と推定される。 | ・漏えい後、製造作業を中止。 ・福岡市消防局へ通報。 ・緊急離脱カプラをメーカーで分析調査。 ・Oリング等を取り替え、当該カプラを再取付けし、気密検査を実施。 ・メーカーと協議をし再発防止策を検討。
2018-660 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 水素圧縮機水素ガス漏えい | 2018-10-24 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい①＞（その他：Oリングねじれ） | スタンド | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜設計不良＞ |  |  | 充てんにより蓄圧器の圧力が下がった為、水素圧縮機を運転した。水素圧縮機を運転したところ、水素圧縮機のパッケージ内の水素ガス検知器が、漏えいを検知（169ppm）、営業を停止した。圧縮機メーカーとの調査により、水素圧縮機において、5段シリンダヘッドからの水素漏えいが確認された。（ポータブル検知器1,000ppm）5段シリンダヘッドにおいて、組み立て時に加わる力および圧縮機運転時の圧力脈動によりOリングに捻じれが発生し、ガス流路ができたことが原因であると推定。 | 【応急対策】 Oリングを新品に交換し、交換後、圧縮機を運転し漏えいが無いことを確認した。 【恒久対策】 従来構造では、Oリングが圧力変動などの影響を受けたと考える「ねじれ」などが見られたため、当該Oリングへの圧力変動を緩和するためのOリングを加えた二重構造を考案した。しかし、メーカーでの確認試験において十分な効果が得られなかった。このため、当該Oリングの「つぶし率」を高める（接触面積を増やす）ための構造や、異なる素材のOリングの採用もあわせて試すこととし、現在メーカーにて確認試験を実施中。
2018-661 | 製造事業所（一般） | Ｃ２ | 水素圧縮機水素ガス漏えい | 2018-10-31 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | 締結部 |  |  |  | ＜漏えい①＞（その他：Oリング摩耗） | スタンド | 圧縮機 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（部品の経年劣化と推定） |  |  | 充てんにより蓄圧器の圧力が下がった為、水素圧縮機を運転した。水素圧縮機を運転したところ、水素圧縮機のパッケージ内の水素ガス検知器が発報（128ppm）、営業を停止した。圧縮機メーカーとの調査により、水素圧縮機において、3段シリンダヘッドからの水素漏えいが確認された。（ポータブル検知器2,000ppm以上。）3段シリンダヘッドのOリングシール面が経年劣化で摩耗したことが原因であると推定。 | 【応急対策】 Oリングを新品に交換し、交換後、圧縮機を運転し漏えいが無いことを確認した。 【恒久対策】 Oリングについては、Oリングメーカーにて寸法、硬度、外管に異常が生じていないかを実物を用いて分析・調査中。 上記結果に基づき、必要に応じて構造等の改善または、交換周期の見直しを実施する。
2018-664 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 圧縮水素移動式製造設備水素ガス漏えい | 2018-12-11 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 不明 | 可動シール部 |  |  |  | ＜漏えい②＞（その他：可動シール部：Oリング） | その他（水素製造・出荷） | 充てんノズル | ＜製造中＞（定常運転） | ＜検査管理不良＞ |  |  | 燃料電池自動車へ充てん中、充てんノズルに設置された吸引式水素ガス検知器が発報（軽故障・重故障表示を警告）し、充てんが停止した。燃料電池自動車への充てん営業を中止し、ホース内を脱圧した。その後、圧縮水素移動式製造設備の安全確認し異常がないため、水素出荷センターへ帰所。 ※ガス検知器の設定値 軽故障：480ppm、重故障1,000ppm。調査中。 | 1、発生当日、現場にて脱圧後充てんノズル周りをガス検知器にて確認するも漏えい無し。発生日以降、車両使用中止。 2、12/12、常温において気密試験を実施し、異常なしを確認。充てんノズルを取り外し、メーカーへ点検依頼。 3、12/14、充てんノズルメーカーにてヘリウムによる漏えい試験を実施。結果、-40℃エタノール中で圧力約70MPaGの時に漏えいが認められた。（常温時は漏えい無し。） 4、今後、当該ノズルは分解整備を行い、原因調査を実施予定。
2018-686 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ１ | 附属冷凍設備 フロンガス漏えい | 2018-10-09 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | フルオロカーボン | 破裂破損等 |  | 微量 | 母材 | 7/8" |  | 2.8 | ＜漏えい③＞（その他：経年劣化） | その他（高圧ガス販売） | 冷凍設備、配管 | ＜製造中＞（定常運転） | ＜その他＞（振動） | ＜設計不良＞ |  | 10/9 14:00頃、燃料電池自動車への充てん後、ブライン温度が下がりにくい状況から、冷凍機（附属冷凍）の性能低下と推定。以降、営業を休止。圧縮機吐出側にある機器（マフラー：消音機）からカニ泡を確認。詳細調査したところ、冷凍機のフロン圧縮機吐出部にあるマフラー本体が破損しており、破損個所よりフロンガスが漏えいしていた。漏えいを起こしたマフラー本体には冷凍機の稼働時に微細な振動がかかっており、長年の使用により本体の破損に繋がったと考えられる。今後は、マフラー自体を取り外して配管に変更し、かつ配管に負荷がかからないようサポートを付けることで再発防止の対策とする。なお、マフラー取外し後の騒音レベルに問題がないことを確認済みである。 | 漏えいを起こしたマフラー本体を取り外して配管に変更す、かつ配管に負荷がかからないようサポートを付けることで再発防止の対策とする。
2018-687 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 水素ステーションのFCV充てん継手からの漏えい発生による安定式ガス検知器発報 | 2018-12-05 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量以外（0.2m3） | 締結部 | 内径 7 |  | 82 | ＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手） | 石油精製 | 継手 | ＜製造中＞（スタートアップ） | ＜施工管理不良＞ | ＜締結管理不良＞ |  | 当該ステーションはオンサイト型水素ステーションであり、営業日の午前中に水素製造装置の起動操作と営業前の気密試験等を行っている。月～土曜日の13:00から16:30の間に、燃料電池自動車（FCV）に2kgから4kgの圧縮水素ガスを供給し、月100台程度のFCVに70～80MPaの水素ガスを充てんする営業を行っている。整備に関しては、月次点検の他に、6月に定期自主検査を2週間強の期間をかけて実施している。 2018/12/5は、水素製造装置は8:37より起動作業を開始し、ディスペンサーの自動気密試験（圧力保持試験）を9:02から実施した。 自動気密試験を開始して3分後の9:05にディスペンサー本体内に設置してある拡散式ガス検知器と充てんノズル先端に設置してある吸引式ガス検知器の警報が発報した。各ガス検知器の警報発報値は、拡散式；48%LEL、吸引式；1,000ppmである。 警報発報により、自動気密試験は自動的に終了し、水素製造装置もインターロックにより緊急停止した。漏えい箇所確認のために運転員がディスペンサーホース付近に近づいたところ、漏えい音を確認したため、安全確保のために計器室内の制御盤を手動操作してディスペンサー内の脱圧を実施した。 9:10、運転員より、本社にガス漏えい警報発報と漏えい音を確認した報告があり、本社よりディスペンサーメーカーに緊急い駆け付けを要請した。 9:30、本社より愛知県消防局消防保安課産業保安室に第一報を入電。 また、警報発報による保安統括者が自宅よりステーションに駆け付け、9:40に充てんホース（短尺）上流の締め込み部からの漏えいを発泡液にて確認し、メーカーの到着を待った。メーカー駆け付け点検の結果、充てんホース接続部4箇所のうち、漏えい箇所の接続部は手動で回転するほど緩んでいた。また、他3箇所は、規定トルク（68Nm）で締め込んだところ、約4mm程度の締め込みが出来た。（漏えい検知はなし） なお、漏えい箇所の継手シール面にはキズ等の異常は確認できなかった。 この4箇所は、8/14にホース交換した際に規定トルクで締め込んだはずの箇所であるが、本原因の検証のためエーカーにて、次の3点を確認した。 ①、8/14ホース交換時に使用していたトルクレンチの精度確認…68Nmと110Nmの2点で精度確認。68Nmで最大▲5.7Nm（62.3Nm）、110Nｍで最大▲9.0Nm（101Nm）の誤差が確認された。 ②、他水素ステーションの同一継手部の閉め付け状況の確認…当該ステーションの前回ホース交換（8/14）以降にホース交換を実施した店舗のホース結合部を、修正されたトルクレンチで確認したところ規定トルク（68Nm）で0～2mm程度の締め込みが確認された。なお、いずれも合マークのずれ、ガス漏えい検知はなかった。 ③、漏えい継手の締め付けトルク値の推定…トルクを変化させて締付けた継手を68Nm（規定トルク）で増し締めした結果、58Nmで締め付けた継手が2mm回転することが分かった。また48Nmよりも低いトルク値で締付けられていたと考えられる。 以上のことから、当該ステーションの8/14の充てんホース交換時の継手締結は、誤差のあるトルクレンチを使用して、極めて低いトルク値で行われた可能性が高く、事故発生の主因は人為的な施工ミスと判断した。 今回、漏えいした当該継手にはFCV充てん時のホース脱着作動の際に捻じ込み部が緩む方向の応力負荷がかかることから、その応力により、規定トルク値よりもきわめて低いトルクで締め込まれた継手はさらに緩みが進んだものと推定される。 なお、本充てんホースの継手部を始め、ディスペンサー全体のトルクチェックは、定期自主検査時（5/26～6/11）に実施しており、8/14ホース交換後は実施していない。 | 当該充てんホースの全継手を規定トルクで締め込みを確認。その後、80MPa水素ガスでの気密試験で漏えい無しを確認。メーカーに対して原因調査を依頼し、トルクレンチの精度確認と他水素ステーションでの緩みの有無の報告を受けた。 再発防止策として、毎日の自動気密試験時に携帯型ガス検知器での漏えい有無確認を開始。今後のホース交換等のトルク締め込み作業時には、立会いによるトルク確認を行うとともに、メーカーに対しトルクレンチ適正管理と人為ミス防止策を依頼。メーカーからは、トルクレンチ校正の期間短縮化と報告書等への掲載、ホース交換時にはトルクレンチ写真撮影することによるチェックと報告書等への掲載の回答を得た。
2018-690 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ１ | 液化水素移動式製造設備水素漏えい | 2018-07-29 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 破裂破損等 | 漏洩 | 微量 | 溶接部 |  |  |  |  | 運送 | 配管 | ＜停止中＞（検査・点検中） | ＜その他＞（溶接割れ） |  |  | ガス検知器による日常点検時に、圧力計付近にガス漏れを検知。石けん水による検査で、圧力計裏側の計装配管継手溶接部にカニ泡程度の漏えいを確認したもの。当該設備の圧力計（後部）計装配管の継手溶接部分に、溶接割れによる微量のガス漏れが発生した。圧力計の取付け、取り外しの際に、ねじりの力が発生し、溶接部分に負荷がかかっていたと推定する。 | 検討中。
2018-696 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 低圧圧縮機1段、2段ガスクーラー漏れによる冷却水配管への水素混入 | 2018-12-18 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水素 | 漏洩 |  | 微量 | その他（調査中） | φ21.5 / φ18/R1 1/2 | 3.0 / 0.7 / 0.7mm | 0.8 / 2.5 / 8.46MPa | ＜漏えい①＞（その他：不明 / 調査中） | その他（水素ステーション） | 熱交換器 | ＜製造中＞ | ＜その他＞（調査中） |  |  | 12/18 圧縮機冷却水圧力が不安定との連絡を受ける。 2019/1/15 冷却水ラインのAir抜き弁から水素を検知、圧縮機のクーラーに漏れがあることが疑われたが、漏れ箇所の特定は出来ず、1/18に圧縮機メーカーにより漏れ箇所調査の結果、1段・2段ガスクーラーを開放した際にクーラー内に張られている水から10秒に1個程度のカニ泡が確認されたため1段・2段ガスクーラーの内部漏れと特定。 3/11、1段・2段ガスクーラー交換工事。（完了）プレート式熱交換器1段・2段ガスクーラーはプレートでガス層と冷却水層で区切られており、プレートが腐食か設計もしくは施工不良でプレートに穴が空き、圧力の高いガス層の水素が冷却水側に漏れこんだ。（漏れた箇所、原因は現在調査中） 冷却水配管に漏れこんだ水素は冷却水配管の設計圧、安全弁作動圧まで上昇はなく、冷却水配管内にとどまり外部への漏えいはない。 | ・営業中冷却水配管に漏れこんだ水素は、脱圧を1日1回程度行うことで安定させられることから、ガスクーラー交換までの間、営業中は30分毎に水素の漏れ量を点検・記録し、冷却水圧力が冷却水ポンプ通常停止時0.2MPa、運転時0.6MPaのところ、停止時0.3MPa、運転時0.7MPaまで上昇した場合、停止の判断をすることとし、運転を継続（休業期間の土曜日17:00～火曜日8:30の間の水素の漏れ量は0.20MPa→0.27MPa） ・3/11ガスクーラーを交換。
2018-705 | 製造事業所（一般）一種 | Ｃ２ | 充てんホースからの漏えい発生による定置ガス検知器発報 | 2018-08-10 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他（水素、プロパン） | 漏洩 | 破裂破損等 | 微量以外（約186L） | 母材 | 充てんホース内径：6.3mmφ |  | 82 | ＜漏えい①＞（その他：樹脂ホースのシール層き裂） | 石油精製 | 充てんホース | ＜荷役中＞ | ＜その他＞（窒素ボンベから混入した異物によるき裂） | ＜検査管理不良＞ |  | 当該水素ステーションは、平日の13:00～16:30の間に、燃料電池自動車（FCV）に2kg～4kgの圧縮水素ガスを供給し、月100台程度のFCVに70～80MPaの水素ガスを充てんしている。整備に関しては、月次点検の他に、6月に定期自主検査を2週間強の期間をかけて実施している。 8/10は、水素製造装置が水素送出開始した13:00から営業開始し、15:30までに6台のFCVに水素充てんし、15:30より7台目のFCV充てんを開始し、4分後（ホース圧力約79MPa時）に、通常と異なるシューというガス漏れ音がし始め、充てん終了時にパンという破裂音を確認した。この時点では、定置ガス検知器（吸引式、拡散式ともに）は警報発報していなかった。約5分後の15:39に、充てんホースの漏えい確認のために、ディスペンサ内の残圧を用いて、充てんホースに水素を流したが、水素導入したとたんにディスペンサの充てんホース先の吸引式ガス検知器がHH警報を発報、非常停止した。 この時点で、定置ガス検知器発報のため、営業中止とし、16:05に愛知県産業保安室に、FCV充てん営業中の水素漏えい状況と漏えい事故の恐れがある旨連絡。さらに、16:30ディスペンサメーカーに現場駆け付け要請した。 18:30にメーカーが来所し、現場確認の結果緊急離脱カプラの上流側の短尺ホースのホース金具加締め部から4cmの部分の充てんホース表皮が裂けているのを確認した。当日は、短尺ホースを取り外して、緊急離脱カプラは、プラグで養生した。 8/11はメーカにて、約60cmの短尺ホースを内視鏡観察した結果、緊急離脱カプラの4cm上流に、2～3mm長の縦傷と4この膨らみを確認できた。8/11の内視鏡検査により表皮破裂部の直下の内層シール材に2～3mmのき裂と4個の膨らみが観察されているので、充てんホースの内層からの破損と考えられる。充てんホースの内層を起点とする破損の原因として考えられるのは、①金属片等の異物が高速流により、充てんホース内層に突き刺さりない表面に傷を付けた結果、加圧減圧および温度サイクルにより表層に向けてき裂が進展して破裂するケースと②内層シール材が圧力および温度サイクルにより柔軟性を失い脆くなることにより疲労割れが発生するケースの2種類のメカニズムが考えられる。使用ちゅうの当該ホースは、使用回数１,000回あるいは1年間の使用期限があるが、8/10時点の使用実績は547回、1年期限は2018/9/21を予定しており、圧力、温度サイクルによる寿命とは考えにくい。破断面の観察において見つかったホース内層シール材中の異物は、成分分析結果からは水分であり、内槽のき裂発生の原因物質とは考えられない。今回のホース内層断面調査により、使用済ホースの内層には充てん時の圧力変動の履歴と思われる皺が年輪状に見つかっており、その皺の数からき裂の発生時期を推定すると、定期自主検査時期が相当することが分かった。定期自主検査においては、ディスペンサ分解整備を行っており、その際にホース先端の充てんノズルに窒素ボンベを接続して窒素置換作業を行っていた。窒素ボンベ内には金属片等の異物が多数存在していることが追加調査で確認されたことから、定期自主検査時に窒素をどうにゅうした際に異物が混入し、ホース内層にき裂を発生させたと考える。 | 当該水素ステーションの漏えい発生した短尺充てんホースと長尺充てんホースは、8/14の午前中に新品ホースと交換して漏えい箇所以外に、樹脂内層に傷がないことを確認した。 充てんホースを交換した後、FCV充てん時には、携帯ガス検知器をディスペンサ付近に置き、定置ガス検知器で拾えない水素漏えい検知を行いながら経過観察運用を実施する。 異物混入が置換作業で使用する窒素ボンベと考えられることから、窒素ボンベを使用する場合は、ボンベ出口に5ミクロンのフィルターを介在させて使用することとする。