{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["検索結果","グラフ","年報表・年報別表1","年報表・年報別表2","年報表・年報別表3","高圧ガス保安法事故","海外参考事故","国内参考事故","年報表フレーム","年報別表フレーム","年報対応表","年報表列番号","年報別表列番号","列番号データ","設定シート"],"not_rendered":{"charts":107,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"検索結果","index":0,"n_rows":30,"n_cols":30,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["事故ｺｰﾄﾞ","事故区分","事故分類","事故名称","事故発生日","県名","死者","重傷","軽傷","計","物質名","1次事象","2次事象","噴出・漏えいの程度","噴出・漏えいの部位","噴出・漏えい部位の寸法（径）","噴出・漏えい部位の寸法（板厚）","噴出・漏えい部位の寸法（呼び圧力）","噴出・漏えいの分類","業種","設備区分","取扱状態","事故原因(主因)","事故原因(副因)","着火源","事故概要","事業所で講じた措置及び対策","高圧ガス事故概要報告リンク","外部用報告書リンク","備考"]
["1965-042","移動","Ａ","タンクローリの横転によるＬＰガス爆発","1965-10-26","兵庫県",5,7,19,31,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、液面計（スリップチューブ式液面計）、安全弁","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"不明","充てん所で5㌧タンクローリにＬＰガスを積み込み帰途についた。午前3時過ぎ、国道を走行していたところ、左側から乗用車が前を横切ろうとしたので右にハンドルを切ったが右側に軽四輪が同方向に走っていたため、狼狽して再び急にハンドルを左に切ったため、車は安定を失い横転した。タンクローリは60㎞以上のスピードを出していたとみられ、横転のまま約8ｍスリップし横断陸橋の支柱に激突して止まった。横転した衝撃でタンクローリの頂部から突出た安全弁及びスリップチューブ式液面計が破損し液が噴出した。流れ出した液化石油ガスは白い霧となって約1ｍの厚さで国道沿い200ｍにわたり這っていった。約5分後に何らかの着火源によって引火した。着火源は無数に考えられ特定されていない。この火災によって死者5名、重軽傷者26名、家屋焼失31棟という大災害となった。損害額は1億2千万円といわれ運送会社に被害総額を補償する力が無く補償交渉は難航した。"]
["1967-035","製造事業所（コ）","Ａ","エチレンガス爆発","1967-05-29","広島県",0,3,32,35,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","圧縮機","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","異常反応圧の為自動制御装置が作動して時間的に反応が一時停止し圧力が降下したので反応を再開しようとして操作していたとこNO.3ハイパーコンプレッサーのバルブスタンド附近からエチレンの洩れ音と共に白煙が発生し、これが黒煙に変った直後爆発した。原因はNO.3ハイパーコンプレッサーのバルブフランジ部から洩れたエチレンガスに着火、爆発したものと推定される。着火の原因は一応静電気によると考えられる。また、一般市民7名が負傷した。"]
["1968-050","消費","Ａ","塩素容器取換作業中漏えい","1968-09-03","群馬県",0,0,50,50,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"無","プール脇の浄化室で滅菌に使う塩素ボンベの取替作業中、メーターがゼロを示し、からになったはずのボンベの補助コックを回したところガスが噴き出した。プールでは200人が水泳の授業中で浄化室近くで泳いでいた生徒約50人が軽い中毒となった。原因はボンベの元栓を十分に締めていなかったこと、取替の際よく点検しなかったことではないかと思われるが調査中。"]
["1968-067","製造事業所（コ）","Ａ","高圧ポリエチレン装置の反応器爆発","1968-01-24","千葉県",0,0,46,46,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","高圧ポリエチレン反応器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"静電気","高圧法ポリエチレンプラントの反応器の可動部分下部付近からエチレンガスが大量に噴出し、静電気あるいはスタックの火災により着火し、大音響とともに爆発した。従業員及び協力業者46名が負傷し、工場施設1.8億円、一般民家226戸に被害が出た。事故の直接原因は反応器附属の回転軸の折損による。この折損部分からガスが漏れた。一方、折損により反応自動停止機構が正常に作動して放出弁が開きガスを放出した。なお、回転軸の折損理由は回転軸にとりつけられていた、一部品が運転中にはずれ、これが回転軸に引掛かって長期間に亘って高速回転する軸部を次第に切削魔耗して行って、遂に破断した。"]
["1969-011","製造事業所（一般）","Ａ","炭酸ガスコールドエバポレータの破裂","1969-03-01","福島県",3,0,38,41,"炭酸ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","コールド・エバポレータ","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"無","工場内送ガス量が減少したので貯槽所の調査を行っていたところ貯槽が爆発した。3名とも死亡しているので原因は明らかでないが、圧力スイッチを作動させる弁が閉っていて何らかの関係で加熱装置が作動し続け、内圧が上昇し、最高使用圧力25atgをはるかにオーバーしていたものと推定される。"]
["1969-034","製造事業所（一般）","Ａ","塩素容器より漏えい中毒","1969-06-18","大阪府",0,1,32,33,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（附属品）","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","塩素ボンベ（40㌔ボンベ）は2年前に前の会社が移転したとき残していたもので、従業員が悪臭に気付き取除くためにボンベを動かしたところ、バルブがゆるんだまま動かせないので、そのまま排水用マンホールに運び沈めたが、漏えいガスが夜間のうちに排水溝を伝わって隣接の工場に流れたため、中毒者が発生した。なお、付近は工場地帯で空地が多く住宅はない。"]
["1969-057","製造事業所（コ）","Ａ","塩化水素流出","1969-09-08","山口県",0,0,55,55,"塩化水素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク、安全装置（弁）","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,null,"塩酸塔の還流ポンプが故障し停止したため切替作業を行ったが起動に手間取ったのでプラントのロードダウンを行った。急冷塔の液をプラント本流から切り離し、タンク（HV-507A）へブロダウンを開始した。HV-507Aの圧力指示不良に気付き調査をしているときに安全弁が約1分間吹き出した。折から南西の風によって住宅へ流れたため住民55名が病院で治療をうけた。"]
["1970-050","移動","Ａ","交通事故による塩素漏えい","1970-06-16","栃木県",0,0,73,73,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"大型トラックが工場で充てんした液化塩素容器（1000㌔入）3本を積載、約50㎞/hの速度で国道を工場に向けて進行中、右側道路から小型トラックが同一方向に右折しようとしたので追突をさける為急ブレーキをかけた。そのショックで麻ロープが切れ塩素容器が前方に移動し、容器のバルブ1ヶが損傷し、そこからガスが噴出。警察、消防の出動で消石灰、ソーダ灰で中和すると共にガス拡散防止につとめたが5時頃保護キャップを取付けて止めることができた。"]
["1970-110","消費","Ａ","アセチレンガス爆発","1970-12-09","埼玉県",5,0,15,20,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"製作所において、アセチレンボンベ50㌔×3本からガスが漏れ、着火爆発し5名死亡、重軽傷者15名の被害がでた。原因等については調査中である。"]
["1971-013","その他","Ａ","塩素ガス噴出","1971-04-04","大阪府",0,0,33,33,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体（付属品）",null,"＜認知確認ミス＞",null,"無","塩素容器（50㌔)からガスが吹出し附近の住民ら33名が軽い中毒症状をおこした。原因は塩素容器のバルブを取りはずそうとハンマーで叩いたため残ガスが吹き出した。"]
["1971-076","消費","Ａ","塩素ガス容器よりガス吹出","1971-12-04","大阪府",0,0,96,96,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（停止）","＜誤操作＞",null,"無","殺菌用に使っている塩素ガス容器からガスが吹出し周囲に広がり附近の住民348名が中毒症状を起した。原因は本人が酪酊状態で塩素ガスの切換え作業を行ったため取扱い方を誤った。"]
["1973-033","製造事業所（コ）","Ａ","亜硫酸ガスによる中毒","1973-05-18","愛媛県",0,0,33,33,"亜硫酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","蒸留塔","＜工事中＞","＜誤操作＞",null,"無","第2蒸留塔装置内で棚の切断作業中亜硫酸ガスが発生し、気分が悪くなって入院した。装置内のサビがアセチレンガスにより加熱され、SO2ガスが発生した。"]
["1973-070","製造事業所（コ）","Ａ","プロピレン重合槽の下部バルブからのガス漏えい・爆発","1973-10-08","千葉県",4,9,0,13,"プロピレン、ヘキサン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重合槽、バルブ","＜その他＞","＜誤操作＞",null,"裸火","停電により緊急停止していたポリプロピレンペレット工場付近において爆発が発生し、プロピレン重合装置まで被災した。（原因）プロピレン重合槽の下部のバルブの誤操作により噴出した大量のガスが隣接のペレット工場まで流れて着火し爆発に至った。（参考資料）ポリプロピレン製造装置事故調査報告書、48.11、通商産業省"]
["1974-096","製造事業所（コ）","Ａ","塩素漏えい","1974-04-30","三重県",0,0,521,521,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","液化塩素貯槽、シールポット、中和塔","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","ローリーから貯槽に液化塩素を充てんした後、充てん用のパイプに残存している液塩を中和塔を通じて大気に放出する作業を行った際、シールポット及び中和塔の頂部から塩素が漏えいした。受入終了後、残存している液塩を中和塔を通し大気放出する際、受入れバルブが誤操作により閉止されていなかったため、貯槽から塩素が逆流したもの。この漏えいによって付近住民278名が病院で治療を受けた。"]
["1976-036","製造事業所（冷凍）","Ａ","霜取り中のバルブ破損によるアンモニア漏えい","1976-07-08","京都府",0,0,36,36,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ、受液器","＜通常運転中＞（霜取り）","＜認知確認ミス＞（残液）",null,"無","冷凍事業所で大型冷凍庫の霜取り作業をするため、冷却配管のアンモニアを抜きとり、バルブを閉めたところ、低圧側受液器の出口配管に取付けられたバルブ間で液封状態となりバルブが破損しアンモニアが噴出した。"]
["1977-013","消費","Ａ","酸素ガス火災","1977-04-11","徳島県",2,0,0,2,"酸素、アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","配管、接手、バルブ","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞",null,"火花（電気）","船の建造中、アセチレン溶断を行った後、酸素ガスが洩れているのを放置していたため、その後、電気溶接をしたところ、室内に充満していた酸素により、異常燃焼が起き、作業員2名の作業衣に火がつき、1名は即日、1名は7日後に死亡した。"]
["1977-095","その他","Ａ",null,"1977-07-19","京都府",1,0,0,1,"一酸化炭素",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"圧縮機",null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"造船所において、サンドブラス頭巾を着用して作業していた作業員が、圧縮空気中に生じていた一酸化炭素で中毒死した。"]
["1982-050","消費","Ａ","プラズマＣＶＤ装置の排気ダクトからの火災","1982-10-03","宮崎県",0,2,3,5,"モノシラン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"電気","ダクト","＜消費中＞","＜点検不良＞（流量検出センサーの閉塞）",null,"自然発火","半導体製造工場でシリコンウェハーに保護膜をつくるプラズマＣＶＤ装置の排ガス燃焼装置の排気ダクトから出火し建物に燃え広がった。この火災によって濃煙や有毒ガスが発生し、また排気ダクトが天井裏に設置されているため消火活動に手間取り5時間近くも火災が続き大きな損害を与えた。ＣＶＤ装置に送り込まれるモノシランガスは配管に取り付いている流量検出センサーのコンピュータ制御によって適量供給するシステムとなっている。センサーを通る流路は細い支流となっているため微粉末が詰まり少量のガスが流れているとしか認識せず過剰のモノシランガスが供給された。そのため後続の排ガス燃焼装置へ多量の未反応モノシランガスが流入し、更に悪いことに排ガス燃焼装置に供給される酸素ガスが止まっていたためダクト内で空気と接触して自然発火したもの。この事故を契機として半導体産業で使用されるガスが火災の危険性が多いこと、また毒性があることに関心が集まりＫＨＫの自主基準の制定となった。"]
["1982-060","製造事業所（コ）","Ａ","重油直接脱硫装置の水素侵食による配管破裂・爆発","1982-03-31","茨城県",5,3,0,8,"炭化水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","重油直接脱硫装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（水素侵食）、＜材料不良＞（選定ミス）",null,"自然発火（高温）","重油直接脱硫装置の運転を行なっていたところ、巡回中の運転員から高温分離槽付近に設置されたパワーリカバリータービンの調子がおかしいという通報があった。しばらくして安全弁下流配管付近から煙が出ているので緊急停止をするために計器室に引返そうとした時に爆発が起きた。この爆発で死者5名、重傷者3名を出す大惨事となり、また多くの教訓を与えた。本装置は硫黄分の多い重油とか常圧蒸留残渣油に水素を添加し高温・高圧下で触媒により反応させ硫黄分の低いものを製造する装置である。事故が発生した箇所は反応器から高温分離槽に至る配管の途中に取付けられた安全弁下流配管が破裂した。調査の結果、破裂した安全弁下流配管は管内面側から脱炭が起こり粒界ミクロ割れが網目状に拡がっていた。当該配管は安全弁が作動した時のみ流体が流れ、常時は流体が流れない行き止まり配管となっていたため、流体に加えられていた水蒸気がこの部分で凝縮し水になり本管に戻ることにより配管の温度が高くなって水素侵食が促進されたものと見られている。ネルソン曲線の重要性が見直された事例でもある。"]
["1986-009","製造事業所（ＬＰ）","Ａ","過充てん容器からのガス放出による充てん所爆発","1986-05-17","三重県",0,1,2,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"静電気","ＬＰガス充てん所で従業員がNo.1充てん機を使って20㌔容器に充てんを始めると共に、No.2充てん機に50㌔容器をセットしていた。従業員は20㌔容器が計量器に正しくセットされていないことに気付き確認したところ過充てんであった。過充てん容器を充てん機の近くで横に倒し、バルブを開けガスを放出したところ着火して火災が発生した。火災発生当初は範囲も限定されていたが、着火した後も容器バルブが閉められなかったため、周辺の容器が加熱され安全弁からガスが噴出し充てん所全面にわたる火災となった。このため容器が次々に破裂し巨大なファイアーボールが出現した。着火源については静電気、トラックのエンジン等が考えられるが特定されていない。"]
["1992-073","製造事業所（コ）","Ａ","重油間接脱硫装置の熱交換器ふた板の飛翔","1992-10-16","千葉県",10,0,7,17,"水素、軽油","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","重油間接脱硫装置、熱交換器、ガスケットリテｲナー","＜スタートアップ中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"自然発火（高温）","重油間接脱硫装置の反応器の触媒交換作業を完了した後、スタートアップ準備作業にとりかかった。窒素ガスで置換した後、系内の窒素ガス及び実ガスによる昇温昇圧を続けオイルインを行った。ほぼ定常状態に入り熱交換器→加熱炉→反応器の各接続配管の最終段階のボルト締付け作業を実施していた。熱交換器1基の検知孔から水素ガスが漏えいしているのを発見し、その対応途上に爆発、火災が発生した。熱交換器の構成部品が飛散し、隣接会社のタンク、配管類に被害を与えた。熱交換器のガスケットリテイナーが熱変形によりガスケット溝に収まらなくなって溝に乗り上げ、この部分から水素ガスが漏えいし各部材間に充満した。その圧力により熱交換器本体が膨張・変形し、またチャンネルカバーを支持しているロックリングが変形したため、ねじの噛み合いが減少しロックリング等が離脱し飛翔したもの。"]
["1995-001","製造事業所（コ）","Ａ","兵庫県南部地震による低温貯槽配管からのＬＰガス漏えい","1995-01-17","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","貯蔵施設、フランジ","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"無","神戸市を中心とした阪神地域及び淡路島を襲ったＭ＝7.2の兵庫県南部地震は我が国で初めて震度7を記録した直下型地震で多数の人的被害、建築物の倒壊・火災という被害をもたらした。この地震は野島断層に新たなずれが生じたことから発生したもので最大加速度818ガルが観測された。人的被害は死者6430名、負傷者43773名で、家屋の全壊は約10万5千棟、半壊14万4千棟、火災による焼損棟数約7500棟という著しい被害をもたらし過去の災害とは比較にならない避難者が生じ、ピーク時には約32万人が避難所に収容された。高圧ガス製造施設関係では火災による被害は無かったが貯蔵基地の2万㌧ＬＰガス二重殻低温貯槽受払い配管の元バルブのフランジ部からＬＰガスが漏えいした。その後、余震等により漏えい量が増加したことから付近住民に対して避難勧告が発令された。二次災害防止の為に高発泡消火剤の散布が行われ、また漏えいタンク内のＬＰガスを隣接タンクへ移送する等の安全対策が講じられた。受払い配管の構造は内槽→外槽→伸縮継手→元バルブ（漏えい箇所はフランジ部）→短管→緊急遮断弁→フレキシブル配管となっており、緊急遮断弁は架台からスプリングハンガーで支えられていた。この架台が貯槽の基礎と異なる基礎上に設置されており、地震による地盤の液状化現象によって鉛直方向に約75㎝沈下し、水平方向に約60㎝移動したため配管に曲げモーメントが働きフランジ部から液が漏えいしたもの。その他として球形タンクの基礎とＬＰガス受入配管系の基礎が異なったため配管架台基礎の沈下によるガス漏えいが11箇所確認された。"]
["2003-176","製造事業所（冷凍）","Ａ","冷食工場におけるフロンガスの漏えい","2003-08-05","青森県",0,0,39,39,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","当時、作業員は水産加工場内の５つの生産ラインで冷凍食品や缶詰用として、トンネルフリーザで製品を凍結させる作業をしていた。16:40頃、水産加工場内で作業をしていた118名の作業員中２名の作業員が具合が悪いとぐったりした状態となり、作業場外へ運び出した。他の作業員も、それぞれ異臭を感じ、喉の痛み、頭痛などを訴えたため、ガス漏れに気付き、作業員全員を作業場外に避難させ病院に搬送するとともに、冷凍機の運転も停止した。17:30頃、ガス漏れ箇所を調査したところ、４基あるトンネルフリーザのうちの１基の給液配管の電磁弁と膨張弁の付近（天井裏）に相当量の霜が付着しているのを確認した。漏れ箇所を特定するため付近の防熱配管の保冷材を剥離したが、漏れ箇所が発見できなかったため、付近の配管に異常がないか、手で力を加えたところ、亀裂を生じていた給液配管の電磁弁と膨張弁の間の異形ソケットの中央（異形部）が切断した模様である。このため、直ちに、切断箇所の前後バルブを閉止した。この事故は、ガス漏れ箇所が、作業場のトンネルフリーザの真上の天井裏であったため、発見に至るまでに約１時間を要した。なお、病院に運ばれた39名の作業員のうち、２名は酸欠状態で意識不明であったが、まもなく回復した模様。",null,"有"]
["2009-041","製造事業所（コ）","Ａ","除害設備からの塩素ガス漏えい","2009-04-15","愛媛県",0,0,32,32,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","除害塔、ソーダプラント","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","当該プラントは、3月9日に停止、4月10日まで定期修理を行い、4月13日から運転立ち上げ操作に入っていた。事故当日、塩素蒸発循環ラインのライン設定を行った際、本来閉止したままにすべき除害塔につながるラインのバルブを誤って開放した。9時19分頃、塩素ガスの循環が開始され、開放されたバルブより塩素ガスが除害塔に供給されることとなり、除害塔の能力が限界となり、11:44、13:35には当該除害塔吸収液タンクの吸収液分析計アラームが発報した。(このことにより、当該タンクの大気ベント口より少量の塩素ガスが漏えいしたと推定される)。16:10頃、別の除害塔から大気に流出していると考え、それに関連するバルブを操作したことにより、大量の空気が当該除害塔へ送気され、除害不十分な塩素ガスが当該除害塔上部にある空気取口から約6分間漏えいし、事業所内外の人が塩素ガスを吸入、病院へ搬送された。今後は、作業基準書の見直し、フローシートへの弁開閉状態を記入、常時閉止弁の施錠を実施することとする。",null,"有"]
["2009-184","製造事業所（一般）","Ａ","三フッ化窒素充てん場の爆発、火災","2009-11-04","山口県",0,0,11,11,"三フッ化窒素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞",null,"調査中","11月4日13時20分頃、三フッ化窒素製造施設のNF3充てん場において、長尺容器17本組トレーラーに三フッ化窒素を充てん後、ガス分析作業を実施しようとしていたところ火災が発生した。その後2回の爆発が発生し、会社従業員、協力会社員及び住民が負傷し、飛散物により工場の建物、設備、周辺民家の窓ガラスや屋根の破損が多数発生した。原因は、17本組トレーラーの充てん完了後、全容器内のガス分析を行うため、容器間の圧力差がある状態で空気駆動式容器弁(17個)を一斉開放した。このため、充てん圧力が高かったN0.16、17容器から連結管を通じて圧力の低い他の容器へガスが急速に流れ、No.16、17の容器弁内で流体摩擦により温度が急激に上昇して、弁材質と三フッ化窒素が反応し、容器弁が破損し、ガスが噴出した。容器弁の溶栓から噴出した溶融金属が火種となり、噴出するNF3(酸素よりも強い支燃性)により操作盤の側壁に着火、その後周囲のカーテン等に延焼した。さらに、隣に置いてあった40ft(8本組)トレーラーのタイヤ等にも延焼し、そのトレーラーの容器が加熱され、2本が破裂し、飛散したと推定される。今後は、容器間の差圧発生を回避するために、個別充てんから同時充てんに変更する。また、異常発生時の緊急遮断システムを強化することとした。",null,"有"]
["2011-078","製造事業所（コ）","Ａ","地震によりタンクが落下、配管が破損しLPガス漏えい爆発","2011-03-11","千葉県",0,1,5,6,"液化石油ガス","漏洩","爆発","5,227t","＜溶接部＞（材質：STPG370）","10B","9.3mm","300ポンド","＜漏えい③＞その他（貯槽倒壊時の外部応力）","石油精製","球形貯槽、配管","＜停止中＞（その他（検査後の空気置換中））","＜自然災害＞（地震）","＜設計不良＞","不明","開放検査後に球形貯槽内の空気を排出する目的で、満水状態にあったLPガス球形貯槽が、東北地方太平洋沖地震の揺れで、この球形貯槽の支柱ブレースの多くが破断し、その後発生した茨城県沖地震で球形貯槽が倒壊した。球形貯槽が倒壊したことにより周辺の配管が破断し、LPガスが漏えい、出火、散水設備を用いて周辺貯槽の冷却散水を行ったが爆発に至った。主たる原因は、地震によるものであるが、球形貯槽の倒壊、地震による変位応答を配管で吸収できずに配管が破断しLPガスの漏えいに至った。また、LPガスの漏えいが継続したのは、配管の緊急遮断弁を法に定める技術上の基準に違反して開状態で固定していたことが要因の一つであった。今後は、耐震設計構造物の補強、周辺配管等の設計見直し、基準、規則の見直しを実施することとした。",null,"有"]
["2011-101","製造事業所（コ）","Ａ","他事業所の爆風、火災により火災発生","2011-03-12","千葉県",0,0,0,0,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","ポンプ、ケーブル、電気室","＜製造中＞（エマージェンシーシャットダウン）","＜その他＞（火災）",null,"火災","3月11日14時47分に発生した大地震により、近隣製油所のLPガス貯槽に落下等が発生し爆発、火災が発生した。この爆風、火災等により当地区のアルコール・ケトン製造施設の回転機5基が被災した。原因は、爆風、火災の影響により火災が発生したため、電気室、電気・計装ケーブル、ポンプが焼損した。"]
["2011-386","製造事業所（コ）","Ａ","塩化ビニルモノマー製造施設の爆発","2011-11-13","山口県",1,0,0,1,"酸素、窒素、炭化水素、塩化ビニルモノマー、二塩化エタン","漏洩","爆発","360,000kg","＜母材＞（材質：SLA325a/3SR）",null,null,null,"＜漏えい③＞（異常反応）","一般化学","塩化ビニルモノマー製造施設","＜停止中＞（液抜き処理）","＜誤操作、誤判断＞","＜操作基準の不備＞","金属同士の衝突、電気ケーブル断線・短絡による火花、静電気等","事業所内の設備トラブルにより、第二塩化ビニルモノマー製造施設を明け方に緊急停止させた。その後の液処理作業を実施していたところ、15時15分頃に急激な圧力上昇に伴うガスの漏えい、また、15時24分頃、爆発が2回起こり、火災が発生した。消火するよりも、ガスを燃焼させる方が安全と消防等の判断により、燃焼を継続させ、14日15時30分に鎮火を確認した。なお、緊急停止後にプラントの復旧作業にあたっていた作業員1名が死亡した。原因は、①アラーム表示方法に問題があったこと。②塩酸塔の塔頂温度が適正に管理できなかったこと。③塩酸塔還流槽内でHCLとVCMの混合状態を作ったこと。④1,1-EDC生成の異常反応の知識がなかったこと。⑤還流槽と塩酸塔を切り離して閉鎖系にしたこと。⑥冷却源を停止したことで急激な圧力上昇の要因を作ったこと。⑦塩酸塔還流槽及び塩酸バッファータンク内に反応触媒となる塩化第二鉄が存在したこと。と推定される。",null,"有"]
["2012-106","製造事業所（コ）","Ａ","レゾルシン製造装置の爆発、火災","2012-04-22","山口県",1,2,19,22,"プロピレン","爆発","火災",null,null,null,null,null,null,"石油化学","酸化反応器、プロピレン附属冷凍設備","＜製造中＞（エマージェンシーシャットダウン）","＜誤操作、誤判断＞","＜設計不良＞、＜組織運営不良＞、＜操作基準等の不備＞","高温物体","23時30分に蒸気発生プラントの設備トラブルにより、蒸気の供給を受けているプラントを順次緊急停止していたところ、翌日2時15分、レゾルシン製造装置において、酸化塔内部のハイドロパーオキサイドが暴走反応し、酸化塔が破裂し、爆発・火災が生じ、8時5分頃、2回目の爆発が発生した。1回目の爆発により、酸化塔付近で作業を行っていた従業員1名が死亡した。周辺住民を含め、22名の死傷者を出した。また、工場周辺建屋999軒に被害を与えた。原因は、蒸気発生プラントの緊急停止に伴い、蒸気を受けているレゾルシン製造装置において、ALL ESDスイッチ（インターロック）を作動させプラントを緊急停止させたためである。レゾルシン製造装置の緊急停止後、酸化反応器が温度上昇した。このため、運転員は、酸化反応器冷却コイル内の冷却水量を増加した。若干の温度低下を確認したが、運転員は、酸化反応器の冷却速度が遅いと認識した。このため、より水量の多い、通常運転時の循環水の方が冷却速度が速いと判断し、水の切替操作をするために、インターロックを解除した。インターロック解除により、攪拌用窒素が停止し、内部の液循環が停止した。これに伴い、冷却コイルの範囲外の酸化反応器上部で過酸化物の分解が進行した。発熱・圧力上昇が生じ、爆発に至った。（操作員は、窒素が停止することに気付かなかった。）。これら一連の事象については、以下の要因が複合して発生した。①インターロックの解除と連動して攪拌用の窒素が停止したこと。②インターロックが作動する温度計が酸化反応器上部になかったこと。③緊急停止時にDCS画面で酸化反応器の状況を把握し難かったこと。④インターロック解除に係る判断基準がなかったこと。⑤過酸化物の熱挙動に対する技術的知見が不足していたこと。⑥インターロック解除基準及び最新の技術的知見がマニュアル及び教育資料に記載されていなかったこと。",null,"有"]

{"sheet":"グラフ","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"年報表・年報別表1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"年報表・年報別表2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"年報表・年報別表3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"高圧ガス保安法事故","index":5,"n_rows":14349,"n_cols":30,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["事故ｺｰﾄﾞ","事故区分","事故分類","事故名称","事故発生日","県名","死者","重傷","軽傷","計","物質名","1次事象","2次事象","噴出・漏えいの程度","噴出・漏えいの部位","噴出・漏えい部位の寸法（径）","噴出・漏えい部位の寸法（板厚）","噴出・漏えい部位の寸法（呼び圧力）","噴出・漏えいの分類","業種","設備区分","取扱状態","事故原因(主因)","事故原因(副因)","着火源","事故概要","事業所で講じた措置及び対策","高圧ガス事故概要報告リンク","外部用報告書リンク","備考"]
["1965-001","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガススタンドの圧力計配管破損による漏えい","1965-01-22","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンク、圧力計取付口","＜充填中＞","＜製作不良＞（ねじ加工）",null,"無","タクシー容器にＬＰガスを充てん中、突然計量器の圧力が下がったので、充てんを中断して地下タンク室に入った瞬間、充てんポンプ附近からガスが噴出したので、凍死の危険を感じ、噴出箇所の確認はもとより貯蔵タンクの元バルブを閉止するいとまなく脱出した。脱出後直ちに親会社に急報し、救援を求めた。親会社は直ちに自衛消防隊を出動させるとともに警察、消防及び県へ緊急通知した。地下タンク室へ消防車より注水し、ガス噴出が弱まったので元バルブを閉じた。調査の結果、充てんポンプの圧力計取付口のねじ加工が不良であり、振動による＜劣化＞（疲労）で破断したもの。"]
["1965-002","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア合成装置の水素精製塔の爆発","1965-01-26","三重県",0,0,0,0,"水素、アンモニア","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","アンモニア製造装置、精製塔","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞（酸素濃度の確認）、＜設計・構造上の不良＞",null,"無","アンモニア合成装置の運転中水素精製塔で突然爆発が起こり、装置建物等が飛散した。精製塔の上流に有水式の水素ガスホルダーがあり、圧縮機で昇圧されて塔に水素が供給される。吸入側に設置されている酸素濃度分析計は通常0.01％であるが、爆発時は0.5％記録されており、電解水素中に酸素が混入し、塔内で爆発したものと思われる。"]
["1965-003","製造事業所（一般）","Ｂ","原料アセチレンガス脱湿筒の爆発","1965-02-03","群馬県",1,0,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","脱湿塔","＜運転切替中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜点検不良＞",null,"静電気","原料アセチレンガスの脱湿塔2基のうち、１基の脱湿効果が低下したので、予備塔に切替え、脱湿装置の内部シリカゲルの取替え作業を行っていた。脱湿塔は円筒形で内部にシリカゲルを充てんしている。内部点検のため塔内に入ろうとした時、発火爆発した。調査したところ、脱湿塔の切替弁のテフロンディスクが劣化しており、ガスが少量ずつ漏れていたところ静電気により引火したものと推定されている。"]
["1965-004","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器から移充てん中のＬＰガス爆発","1965-02-03","広島県",0,0,5,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"静電気","タクシー用として500㌔ＬＰガス容器の充てんを依頼されたが、ガス量不足の為、50㌔容器×15本から500㌔容器に移充てんを行っていた。作業員が事務所で休憩し、しばらくしてから充てん状態をみるためゲージをのぞいたとき、突然発火し、火災となった。過熱によって10㌔、50㌔、500㌔容器が次々と破裂した。"]
["1965-005","消費","Ｂ","消費中のＬＰガス爆発","1965-02-03","大阪府",1,0,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞","＜誤判断＞",null,"裸火","作業場で製菓用に50㌔ＬＰガス容器12本を使用していた。午前0時頃出火し、火災となり約40分後に1本の容器が爆発した。作業場には夜間1名の作業員が居たが焼死した。作業は節分用の豆をいるため数時間徹夜作業をしていたもので、死亡した従業員は疲労のため仮眠中、炉の加熱から出火したものと推定されている。"]
["1965-006","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器から移充てん中のＬＰガス爆発","1965-02-19","広島県",0,0,5,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、バルブ","＜充填中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火（ストーブ）","アルバイト学生が、充てん所で50㌔ＬＰガス容器から10㌔ＬＰガス容器に充てん中、作業開始してから約10分位たった頃、50㌔容器のバルブ付近から突然白い霧状のガスが噴出した。事務所に知らせに帰ったとき、漏れたガスが台所のストーブの火に引火し爆発した。"]
["1965-007","移動","Ｃ","タンクローリの横転によるＬＰガス漏えい","1965-02-24","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、液面計（スリップチューブ式液面計）","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","ＬＰガスタンクローリが高速道路を走行中、停車していた小型自動車に接近し、あわててハンドルをきったがローリの後輪が小型自動車に接触しタイヤがパンクしたため安定を失い横転した。スリップチューブ式液面計からガスが漏れたので直ちに運転手が増し締めしガスの漏えいを止めた。"]
["1965-008","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから充てん中のＬＰガス火災","1965-03-02","愛知県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンクローリ、カップリング","＜充填中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火（ストーブ）","タンクローリから横置タンクに充てんを終え、残液をスタンドのローリに移充てんしていたところ、カップリングの取付けが不十分であったため、ＬＰガスが漏えいし、事務所のストーブから引火し火災となった。"]
["1965-009","消費","Ｃ","バナナ加工室のＬＰガス爆発","1965-03-03","東京都",0,0,6,6,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火（焚火）","バナナ熟成用の熱源としてＬＰガス50㌔容器×8本を使用していたが、バルブの閉止が不十分であったため漏れたガスに焚火の火から引火し爆発した。"]
["1965-010","製造事業所（コ）","Ｃ","タンクローリに液化酸素を充てん中のフレキシブルチューブの破損","1965-04-12","愛知県",0,1,0,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンクローリ、ホース","＜充填中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","液化酸素のタンクローリへの充てん作業を開始したが、昼食のため一旦作業を中断した。作業を再開しようとしたところ、液酸チャージ管（フレキシブルチューブ）の一部が破損しているのを発見したので、作業長を呼んで調査をした。作業長は、開放すべき放出弁が閉じられているのを発見し開けようとしたとき、液酸の圧力上昇のため、液酸チャージ管が破裂し、負傷した。"]
["1965-011","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1965-04-16","東京都",0,1,0,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍機械室の受液器附近で「ボーン」と云う音と共に白煙が出たので3名の従業員が監視室を出て、まず電動機の電源遮断、圧縮機吸入弁の閉鎖をした。白煙は3基並んだ受液器のうち2号基の液面計ガラス管が破損し、そこからアンモニアガスが噴出していたので消火栓より散水し同時に、防毒面を着用し液面計の元バルブを閉止した。事故の3時間前に当該ガラス式液面計のパッキン部からガス漏れがあり、ゴムパッキンを交換した。この時、取付不良によりガラスに歪みが生じ破損したもの。"]
["1965-012","消費","Ｃ","ＬＰガス滞留による爆発","1965-04-16","山口県",0,1,2,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ホース","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（疲労）",null,"裸火","鉄工所の定盤上で鋳鋼品の歪取りのためＬＰガスバーナー（容器7本を集合）を使用していた。作業の開始後まもなく液化石油ガスの臭がするのでゴムホースを調べると5㎜位の亀裂が入っておりガスが漏えいしているのを発見した。このためバルブを閉めゴムホースを切断し金属（真鍮）のニップを差込んだ。補修が終わりガス使用後約20分位経過した時、ピット内に充満していたガスに引火・爆発した。"]
["1965-013","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置タンクからのＬＰガス噴出","1965-04-17","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク、バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","20㌧プロパンタンクの配管に過流防止弁を取り付ける為バルブを閉じ、配管をはずしたところＬＰガスが噴出し、附近一帯に広がったため新幹線2本をストップさせる等の影響を与えた。バルブの閉止が不完全であったもの。"]
["1965-014","消費","Ｃ","バナナ加工工場でのＬＰガス爆発","1965-04-20","青森県",0,0,2,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"火花（電気）","バナナ加工工場で50㌔ＬＰガス容器2本から配管して5室あるムロでバナナの熟成を行っていた。事故当日、作業員2名が4号室からガス臭がしたので、みたところ火が消えていたので元バルブを閉めた。その後、3号室のバナナ状況をみるため電燈のコードを差込んだところ、突然爆発した。コンロの火が立ち消えしガスが滞留していたところに電気の火花によって引火・爆発したものとみられている。"]
["1965-015","製造事業所（一般）","Ｂ","塩素ガスタンク工事中の中毒死","1965-05-06","大阪府",1,2,0,3,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク、バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","塩素製造工場で発生したガスを液化塩素として貯蔵し、これを容器に充てんしたり、次亜塩素酸ナトリウムの製造に使用していた。次亜塩素酸ナトリウムの製品タンク2基のうち1基を開放し底張作業を外部業者作業員が行っていたところ入口に配置のバルブの閉止が不完全の為、塩素ガスがタンク内に漏れ1名中毒死、2名中毒にかかった。"]
["1965-016","消費","Ｃ","アンモニア容器の安全弁からのガス噴出","1965-05-09","長野県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","安全弁","＜その他＞（保管中）","＜作業環境の不適＞",null,"無","凍豆腐の製造工場で凍豆腐の膨軟加工を行うために45㌔アンモニア容器を4本購入し、これを庭先に置いていたところ安全弁からアンモニアガスが噴出した。これに水をかけたところアンモニア水が小川に流れ込み養鯉が死んだ。アンモニアを購入した折、庭先に放置したため一番外側の容器に直射日光があたり、当日は異常高温でもあり、内圧が上昇して安全弁が作動したもの。"]
["1965-017","製造事業所（一般）","Ｂ","酸素ガス充てん中のバルブ溶融・火災","1965-05-17","富山県",1,0,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ","＜充填中＞","＜点検不良＞（清掃）",null,"温度上昇","容器20本に酸素を充てん中、規定圧力150㎏／c㎡になったので作業員がマニホールドに取り付いている切替え元バルブを閉めている途中、バルブのスピンドル部より、大きな音と共に火焔が噴出し作業衣に着火した。異常な音を聞いた他の作業員はすぐ酸素圧縮機を停止したので火災は消えた。調査の結果、バルブのスピンドルSUS27は約60％焼失し、またボンネットも約1/3焼損していた。ボンネットとスピンドル間に油分が付着しており温度上昇によって発火したものとみられる。"]
["1965-018","製造事業所（冷凍）","Ｂ","貯氷庫のバルブ破損によるアンモニア噴出","1965-05-28","大阪府",1,0,0,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","製造した氷を貯氷庫内に積上げる作業中、フォークリフトの昇降操作を誤り天井まで吊り上げたため、冷却管に取り付けられた油抜きバルブに接触・破損させ噴出したガスを作業員が吸い込み死亡した。"]
["1965-019","その他","Ｃ","圧力計試験中の破裂","1965-06-07","東京都",0,1,1,2,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","圧力計","＜試験中＞","＜誤判断＞",null,"温度上昇","試験機製作メーカーでテストに窒素ガスを使用していたが、事故当日窒素ガスが切れていた為、工場内にあった酸素ガスを5㎏/c㎡に減圧して使用したが、圧力計に油脂分が付着していた為、溶融・破裂し、作業員2名が重軽傷を負った。"]
["1965-020","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液分離器からの油抜き中のアンモニア噴出","1965-06-09","大阪府",0,1,0,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ、液分離器","＜ドレン抜き中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷凍設備の液分離器から油抜き作業を行っていたところ下部に取付けられているバルブのねじ部から脱落し、アンモニアガスが噴出した。液分離器の下部にはバルブ2個が取付けられており、上のバルブは常時全開し、油抜きの時は下のバルブを開いて作業を行なっていた。事故発生時、いつものように下のバルブを開いたが、油が出なかったので、上のバルブが閉っているものと勘違いし、これを開こうとしたところ根元のネジ部から脱落しガスが噴出したもの。消防署員の応援により、抜けたバルブを取付け噴出を止めた。"]
["1965-021","製造事業所（コ）","Ｂ","水添脱硫装置の水素循環用リサイクルコンプレッサーの破裂","1965-06-16","山口県",1,0,0,1,"水素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","圧縮機 軸受部","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","圧縮機の修理後、運転を再開した。圧縮機軸より漏れるガスは大気中に放出するように放出管が取り付けられている。この放出管が運転中閉じられていたため圧縮機ハウジング内の圧力が上昇し、カバーボルトが破断し、カバーが飛散した。"]
["1965-022","移動","Ｂ","配送中の容器転落によるＬＰガス漏えい","1965-06-17","徳島県",1,0,0,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送車に50㌔ＬＰガス容器を積載して県道を走行していたところ、運転手の居眠り運転により交通事故を起こし、車から容器が転落しバルブがゆるみガスが漏えいした。通りかかった人がバルブを閉めたので大事に至らなかった。この事故で運転手が死亡した。"]
["1965-023","製造事業所（コ）","Ｃ","食塩電解槽の脱湿塔からの塩素ガス漏えい","1965-06-24","神奈川県",0,0,1,1,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","脱湿塔、破裂板","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","食塩電解槽より発生した塩素ガス脱湿塔の上部にある破裂板が破裂したため、電解槽の水封が切れ、塩素ガスが漏えいし、風下約2,000mの範囲に流れた。"]
["1965-024","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1965-06-28","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍設備を通常運転していたところ機械室内に設置された受液器のガラス式液面計が破損し、アンモニアが噴出した。消防車から放水して液面計の元バルブを閉じたので噴出は停止した。液面計の取付不良によりガラスが破損したもの。"]
["1965-025","製造事業所（コ）","Ｃ","ナフサ予熱器からの廃蒸気放出に伴う火災","1965-07-06","愛知県",0,0,1,1,"ナフサ","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、バルブ","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（バーナー）","当日、朝8時プラントの補修をし、午後8時スタートの準備に入り、ポンプ蒸発器の間の流量計調整のため蒸発器前のバルブを閉じ、ナフサを通したところ、しばらくしてバルブの漏れを発見、直ちに蒸発器内にたまったナフサのドレーン抜きをし、ナフサは残っていないものと判断し、蒸発器と予熱器にスチームを通しパージしたところ、なお残ガスがあったため、放出管から外に出て地上に滞留した。これに気付かずその後のテストで予熱器に点火したため引火し火災となった。泡沫消火器により約5分後に消火した。"]
["1965-026","消費","Ｃ","茶葉乾燥中のＬＰガス火災","1965-07-09","鹿児島県",0,2,0,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ","＜消費中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火（バーナー）","消費先で茶葉を乾燥していたところ、ＬＰガス容器のガスが無くなったので予備容器に取替えるため容器を持ち上げたとき、容器バルブからガスが噴出し、近くにあった重油バーナーの火によって引火して火災となった。容器取替中の2名が火傷を受けたが、室内にいた4名はすぐ逃げだしたため無事であった。"]
["1965-027","製造事業所（コ）","Ｃ","オキソアルコール合成装置の配管からの水素ガス火災","1965-07-21","三重県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"静電気","イソブチアルコール製造工程のイソブチアルデヒド水素添加部門の水素塔－反応塔の間にある配管フランジのレンズガスケット部からガスが漏れているのを発見し止めにかかったが、約5分後に発火した。ガスを緊急放出し消火に努め約30分燃焼し消火した。"]
["1965-028","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガスタクシー容器の充てん中の漏えい","1965-07-21","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","ホース","＜充填中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","タクシーに液化石油ガスを充てんしていたところ、タクシーの液受口から充てんホースが外れ液化ガスが噴出したが、直ちに充てんバルブを閉じたためガスの噴出が止まった（約2秒～3秒）。原因は新型自動車の充てん口への装着が不充分であったため、アダプターが外れたもので、新製品に対する不馴れであったもの。"]
["1965-029","消費","Ｃ","葉たばこ乾燥中のＬＰガス爆発","1965-07-21","熊本県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","バーナー","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","葉たばこ乾燥室のバーナーの火が消えているのに気付き点火したところ室内に充満していたガスに引火し爆発した。"]
["1965-030","移動","Ｃ","タンクローリからのＬＰガス漏えい","1965-07-30","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜その他＞（停止）","＜その他＞（いたずら）",null,"無","ＬＰガスを積載したタンクローリが充てん所で充てんを終え帰途についた。仮眠をとるため、約250ｍ離れた宿舎で仮眠をとっていたところ、通行人からガスが漏えいしていると警察に通報があった。運転手が現場に駆けつけたところ、充てん口に取付けられた2箇所のバルブが1/3～1/2回転開けられていた。幸いタンクローリの残液が少なかったので大事には至らなかった。いたずらによるものとみられている。"]
["1965-031","消費","Ｂ","スポーツセンターでの塩素ガス漏えい","1965-07-31","兵庫県",0,2,14,16,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜定修中＞","＜誤操作＞",null,"無","スポーツセンターのプールで減菌装置のポンプが故障したので、作業員が修理を行っていた。修理の際、作業手順を誤ったため塩素ガスが漏えいし、近くにいた16名がのどや目の痛みを訴えた。"]
["1965-032","その他","Ｃ","販売店で保管されていたＬＰガス爆発","1965-04-05","東京都",0,0,2,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"裸火（ストーブ）","販売店で充てんされた10㌔～50㌔ＬＰガス容器約60本を保管していた。庭で得意先より回収した残ガス容器を台秤で計量し地上に降ろす時、手を滑らせて転倒させた。この為、容器バルブが破損しガスが噴出しストーブの火によって引火した。この火災によって容器が次々と火にあぶられ50㌔容器5本、15㌔容器１本、10㌔容器2本が破裂し最大約80ｍ飛翔し民家のアパートの屋根に落下した。"]
["1965-033","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備配管の腐食によるアンモニア漏えい","1965-08-04","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷凍事業所の3階にある冷凍室にアンモニアが漏えいし、室内に充満したため作業員が防毒マスクを着用して漏えい箇所の発見に努めたが見つからず、3時間後に消防署の応援で漏えい箇所を発見し前後のバルブを閉じ漏えいを止めた。漏えい箇所は送液管の中間ストレーナーをはさむバイパス管で腐食により約1㎜の穴があいていた。当該配管には保冷材が施されていたが、施工不良により腐食によって穴が開いたもの。"]
["1965-034","製造事業所（一般）","Ｃ","製紙工場での塩素ガス漏えい","1965-08-14","北海道",0,0,16,16,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"紙・パルプ","貯槽、バルブ","＜定修中＞","＜誤操作＞",null,"無","製紙工場で定期自主検査を行っていた。塩素貯槽に取付いた入口バルブ2個及び出口バルブ1個を取替えようとしていたところ、作業員が誤って生きているバルブを取り外したため塩素ガスが約900㎏噴出した。"]
["1965-035","消費","Ｃ","建設現場で消費中のアセチレンガス火災","1965-08-18","北海道",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","吹管、可溶栓","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞（逆火）",null,"裸火（バーナー）","建設現場でアセチレン溶断機を使って作業をしていたところ、吹管部に溶断時のスラブが付着していたため、ガスの流れが弱まり逆火した。圧力調整器附近から火が出て容器の可溶栓を溶かし火災となった。"]
["1965-036","製造事業所（一般）","Ｃ","化学工場での塩素漏えい","1965-08-19","静岡県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ガスケット、蒸発器","＜スタートアップ中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","クロロメタン製造工場で反応工程前の原料である塩素約50㌔を蒸発器に供給し、反応運転に入ったところ、コントロールバルブに異常を発見した。調査のため作業員が蒸発器に近づいたところ、蒸発器の底部に取付けられたドレンノズルのフランジ部から塩素ガスが噴出した。直ちに作業主任者の指示により現場に向かったが、呼吸困難のため一旦建屋外に出てガスの気散を待って機械の運転を止め、残ガスは苛性ソーダに吸収させ、ガス漏えいのあった蒸発器のフランジ部分は石膏でかため附近には消石灰を撒布した。"]
["1965-037","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるＬＰガス火災","1965-08-24","北海道",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"火花（衝撃）","燃料店の小型トラックに10㌔ＬＰガス容器100本を積み走行中、前方から進行してきたライトバンに接触し横転した。このショックで1本の容器バルブから発火したがすぐ消火し大事に至らなかったが20本の容器のスカート、プロテクターが損傷した。"]
["1965-038","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス横置タンク定修中の火災","1965-09-01","群馬県",0,3,0,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"火花（電気）","ＬＰガス充てん所で20㌧ＬＰガス横置タンクの定期保安検査及び改造工事を行うため、タンク内の液を抜き取り、水置換を行った。その後、作業員3名がタンク内に入り、裸電球を引いて清掃作業をしていたところ、電球が割れタンク内に残留していたガスに引火し全身やけどの大けがをした。"]
["1965-039","その他","Ｃ","スキューバー用空気浄化槽の破裂","1965-09-03","東京都",0,1,0,1,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","浄化槽","＜試験中＞","＜製作不良＞",null,"無","潜水器具の製造、潜水病の研究を行っている工場で、従業員が退社後、社長がスキューバー用減圧器の性能検査をするため、コンプレッサーを運転したところ、空気浄化槽が破裂した。本人は片腕骨折の重傷を負った。充てん装置は機械メーカーが圧縮機や容器等を１組にして製造納入するケースが多く、当該事故は浄化槽の加工不良、取付不良が原因と考えられている。"]
["1965-040","製造事業所（一般）","Ｃ","尿素製造装置の合成管破裂","1965-09-10","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","合成管","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞",null,"無","尿素工場操業単位を6単位より7単位に上昇のため休転中のNO.4合成管を運転開始した。運転操作手順により、昇圧、平常運転に移行中合成管出口108×4tパイプが破裂した。すぐに同系統の運転を止め、尿素液の流出防止に努め、5分後に流出を止めた。"]
["1965-041","製造事業所（コ）","Ｃ","高圧セパレーターの火災","1965-10-09","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","温度計、高圧セパレーター","＜通常運転中＞","＜その他＞（異常反応）",null,"化学反応","運転中のポリエチレン重合反応器内において異常反応が起ったが、温度上昇を自動的に検出しインタロックにて重合工場の緊急停止が行われた。高圧セパレーター内でも異常反応が起り、圧力が急上昇して500㎏/c㎡に達した。圧力調節装置および安全弁の作動により圧力は降下したが、この際高圧セパレーターガス出口温度計の破損によりガスが噴出着火を起し火災に至った。火災発見後セパレーター内のエチレンガスをベントスタックから放出すると共に窒素ガスを送入して置換を行い約30分後に鎮火した。"]
["1965-042","移動","Ａ","タンクローリの横転によるＬＰガス爆発","1965-10-26","兵庫県",5,7,19,31,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、液面計（スリップチューブ式液面計）、安全弁","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"不明","充てん所で5㌧タンクローリにＬＰガスを積み込み帰途についた。午前3時過ぎ、国道を走行していたところ、左側から乗用車が前を横切ろうとしたので右にハンドルを切ったが右側に軽四輪が同方向に走っていたため、狼狽して再び急にハンドルを左に切ったため、車は安定を失い横転した。タンクローリは60㎞以上のスピードを出していたとみられ、横転のまま約8ｍスリップし横断陸橋の支柱に激突して止まった。横転した衝撃でタンクローリの頂部から突出た安全弁及びスリップチューブ式液面計が破損し液が噴出した。流れ出した液化石油ガスは白い霧となって約1ｍの厚さで国道沿い200ｍにわたり這っていった。約5分後に何らかの着火源によって引火した。着火源は無数に考えられ特定されていない。この火災によって死者5名、重軽傷者26名、家屋焼失31棟という大災害となった。損害額は1億2千万円といわれ運送会社に被害総額を補償する力が無く補償交渉は難航した。"]
["1965-043","製造事業所（冷凍）","Ｂ","油分離器からの油抜き中のアンモニア噴出","1965-10-27","北海道",1,0,0,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ、ホース","＜ドレン抜き中＞","＜誤判断＞",null,"無","急速製氷装置を自動運転していた。当該装置は製氷（圧力1.5㎏/c㎡)⇔脱氷（圧力7.5㎏/c㎡)を約12分間隔で交互にくり返し自動運転で製氷する。配管の油抜きが必要となったので、作業員は装置を停止せずに低圧時にドレンノズルから油抜き作業を行った。作業途中に脱氷運転に切りかわり、圧力が急上昇しドレンノズルに針金で接続してあったゴムホースが激しく跳躍し外れたためアンモニアが噴出し作業員の上半身にかかった。重傷を負ったにも拘らずドレンバルブを閉じたので噴出が止まったが本人が死亡した。"]
["1965-044","移動","Ｃ","タンクローリの衝突によるＬＰガス漏えい","1965-10-30","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","4.2㌧ＬＰガスタンクローリと大型トラックが正面衝突したため、はずみでローリが左側のガードレールに激突し、前部を大破して止った。このショックでローリの出入口配管が破損しガスが漏えいした。消防署員が破損箇所をふさぎガスの漏えいを止めた。ローリはガスを充てん所に運んだ帰りなので残ガスが5㌔ほどしかなかったので大事に至らなかった。"]
["1965-045","消費","Ｃ","養鶏場でのＬＰガス火災","1965-11-02","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","ホース","＜消費中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火（マッチ）","育雛器を保温するため50㌔ＬＰガス容器から4個のコンロを用いて暖めていた。ガスが無くなったので、座敷用に使っていた1.5㌔容器からをホースを継ぎ込み点火するためマッチをすったところ、突然爆発したのでその上に毛布をかけた。しかし火勢が強くかけた布団の隙間から火が出たため育雛器に火が移り火災となった。"]
["1965-046","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス火災","1965-11-13","兵庫県",0,1,2,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火","この工場は液化石油ガスの容器充てんと容器再検査の業務を行っているが、当日、耐圧検査所で再検査容器の洗滌作業を行っていたところ突然火災は発生した。従業員がすぐに化学消火器により消火に努めたので建物の被害はなかったが作業員3名が火傷を負った。再検査所内に並べてあった60本の50㌔空容器から残ガスが漏れ、床下の洗滌水用の溝に充満し、煙草か何かの火から引火したもの。"]
["1965-047","移動","Ｃ","配送中のアセチレン容器破裂","1965-11-17","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,"不明","小型トラックに酸素、アセチレン容器各1本と1斗缶入りガソリン2個を積んで運送中、荷台に黒煙を発見したので停車し車の前後約150mの範囲を交通遮断した。その後、火災が強くなりアセチレン容器が破裂し約60ｍ四方に飛散した。車は全焼したが人的被害はなかった。"]
["1965-048","その他","Ｃ","タクシーのＬＰガス火災","1965-12-09","東京都",0,0,6,6,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体、液面計","＜その他＞（容器の交換）","＜誤操作＞",null,"裸火（ストーブ）","タクシーのＬＰガス容器に取り付いているフロー式液面計の取替え作業をしていたところ、誤ってガスを噴出させ事務所のストーブの火から引火し作業中の整備員6名が火傷を負った。"]
["1965-049","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","容器再検査中のＬＰガス爆発","1965-12-09","和歌山県",0,3,4,7,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜操作基準の不備＞",null,"不明","容器再検査で依頼を受けた50㌔ＬＰガス容器の耐圧試験を行う為、屋外プラットホームにて容器内の残ガスを廃棄し容器バルブを取外し試験室内に運び込んでいたところ、突然床下で爆発が発生し作業中の従業員がその爆風により火傷、打僕を受けた。この爆発によって隣接の運送店詰所及び同検査所の東隅棟附近より火災が発生したので消火作業を行うと共に充てん所内の全容器を屋外に搬出した。放出した残ガスに何らかの火によって引火爆発したものとみられる。"]
["1965-050","製造事業所（冷凍）","Ｂ","天井ヘアピンコイルの落下によるアンモニア漏えい","1965-12-12","京都府",1,0,2,3,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞（霜取り）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷蔵庫内の霜取りをするため冷却管にホットガスを流し、作業員3名が庫内に入り手おので結氷をたたいていたところ冷却管を支持している吊り金具が折損したため、天井のヘアピンコイルが落下し衝撃で冷却管が破損しアンモニアが噴出した。"]
["1965-051","製造事業所（コ）","Ｃ","フレアーガス噴出火災","1965-12-18","山口県",0,0,2,2,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管、接手、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"裸火","U.Dプラント南西角メインパイプラック上のフレアーライン（径20内、厚4.6m/m)の2ヶ所に亀裂を生じフレアーガスが噴出して着火、約10分後に鎮火した。事故発生の際現場路沿いの緑化工事の為、作業中1名及び、たまたま通り合せた通行人1名が火傷を負った。パイプ溶接箇所の欠陥によるものと判断される。"]
["1965-052","製造事業所（一般）","Ｃ","充てん中の酸素ガス容器破裂","1965-12-23","広島県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","圧縮機を運転して充てん台に取付けられた32本の酸素ガス容器に充てんしていたところ、突然容器１本が破裂し、21個の破片となって飛散した。当該容器は大正15年の米国製で1964年8月に再検査を受けている。調査の結果、破裂の起点箇所に鍛造工程で発生したと思われるきずと疲労亀裂（長さ30㎜×深さ6㎜）が存在し、外気温が低かったので脆性破壊を起こしたものと推定されている。破壊時の圧力は56㎏/c㎡である。"]
["1965-053","製造事業所（コ）","Ｃ","灯油再生装置のシールポットからの火災","1965-12-27","愛媛県",0,0,0,0,"エチレン、アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","灯油再生塔、液面計","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"自然発火（高温）","ナフサを加熱分解してアセチレン、エチレンを製造する工場で灯油再生塔附近より発火、約20分後に消火したが、各所シールの液面計が火熱で破損したため、ここから噴出したガスと飛散した灯油が燃えたため完全消火までに約1時間30分を要した。灯油洗滌塔の塔底液面を自動制御する制御回路の故障から液面調節弁がハンチングし、そのため放水塔に入る灯油量が脈動しフラッシュガス量が変動し、このショックでシールタンクの水シールが切れ、溢水管のサイホンブレーカーより灯油、ガスが噴出落下し、これがこの直下約6ｍにある高圧蒸気管の流量測定用のオリフィスプレート点検の為、たまたま配管分の保温を約50ｍ裸管しているところに当り着火した。"]
["1965-054","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンク定修中のＬＰガス火災","1965-12-27","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ガラス加工）","タンク","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（ボイラー）","ガラス製造用の燃料としてブタンを使用している。事故当日、20m3縦型タンクの定期修理を行うため、残ガスを下部ノズルから大気中に放出した。タンクから4ｍ離れたところにあるボイラー室で「ボン」という音がしたので作業員がボイラー室の扉を開いたところ、滞留していたガスに引火した。"]
["1965-055","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガススタンドでの火災","1965-12-29","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","ホース","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"静電気","ガススタンドで自動車にＬＰガスを充てんしていたところ、ディスペンサー附近から突然出火した。タクシーの運転手は出火に驚き、あわてて発車させたため充てんホース先端の金具が車体の後部に引っかかりディスペンサーを転倒させ、さらに充てんホースを引きちぎったので噴出したガスに引火した。スタンドの作業員が元バルブを閉じ消火器で消し止めたので大事に至らなかった。"]
["1966-001","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクからのＬＰＧ漏えい","1966-01-01","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ、減圧用放出管バルブ","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","20㌧ストレージタンクの減圧用放出管バルブが破損してタンク内にあったガスが約1時間にわたり吐出した。事故の原因は減圧用放水管のバルブ内に入った水が寒冷の為凍結しバルブが破壊したため液化石油ガスが吐出したものと思われる。"]
["1966-002","その他","Ｃ","炭酸ガス消火器解体中の容器飛散","1966-01-17","山口県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体","＜その他＞（くず化）","＜その他＞（くず化）",null,"無","炭酸ガス消火器を電話局から払下げを受け附属ボンベのバルブを解体しようとしたところ容器内の残ガスが噴出し、容器（直径10cm、長さ60cm)がロケット状に飛び、60m離れた人家の屋根をつき抜けて屋内に落下した。"]
["1966-003","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","オートガススタンドでのガス漏れ","1966-02-04","東京都",0,0,3,3,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンク","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","液面計にて測定し50%の容積在庫のところ販売会社より5tローリーにて4,800㎏の液化石油ガスを受入れ終了。その後自動警報器の警報を知り、曝気口より地下ポンプ室の状況を確かめ直ちに緊急遮断弁を閉鎖し続いて地下室タンク側元バルブを全部閉鎖しタンク及び配管部を点検しタンクには異常を認めず安全弁の外部が白く凍っているのを発見した。その後、数度にわたり地下地上のガス検知を行ったが異常なきと認めタンクのガス容器を軽減するため自動車に充てんした。"]
["1966-004","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","タンクローリからタンクに充てん中のＬＰガス火災","1966-02-06","兵庫県",0,2,5,7,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンクローリ、ホース、カップリング","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（ストーブ）","オートスタンドでタンクローリから10㌧横置タンクへＬＰガスを充てん中、隣のタクシー会社の車が車庫から出ようとしたがローリが邪魔していたので、無断で約2.7m移動させたところ、ホースカップリングが破損し液が噴出した。またタンク側からも液が逆流し、またたく間に付近一帯にガスが充満し、タクシー会社の石油ストーブから引火し火災となった。"]
["1966-005","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所のピット内でのＬＰガス火災","1966-02-15","神奈川県",0,0,4,4,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","タンクローリ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"不明","タンクローリに緊急遮断弁を取付けるため、ローリのＬＰガスを窒素パージした後、取付作業をしていたところピット内にたまっていたガスが何かの着火源によって引火し、作業員4名が火傷を負った。"]
["1966-006","移動","Ｃ","タンクローリの横転によるＬＰガス漏えい","1966-02-16","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、配管","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","7㌧ＬＰガスタンクローリが川崎基地より仙台方面へ向う途中、運転を誤り横転し附属配管が破損しＬＰガスが漏えいした。応急処置をとったことと付近は田畑で人家が少なかったので大事に至らなかった。残ガスは他のローリに移し替えた。"]
["1966-007","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1966-03-03","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、バルブ","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（焚火）","バナナ熟成用ムロの熱源に液化石油ガス50㌔容器8本を備え使用していたが、弁の閉止不十分から漏れたガスに焚き火の火から引火爆発した。"]
["1966-008","移動","Ｂ","移動中の容器爆発火災","1966-03-12","静岡県",1,0,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（タバコ）","20㌔入空容器3本、10㌔空容器3本を軽四輪車の荷台に積み、1本を運転席の左側座席に乗せて帰る途中上記の場所において爆発炎上、次ぎに自動車のガソリンに引火、火災事故となったもの。運転者は焼死していた。原因はマッチかタバコの火ではないかと思われボンベのバルブが完全にしまっていなかった為ではないかと思われる。"]
["1966-009","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素タンクローリのポンプからの火災","1966-03-16","神奈川県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","タンクローリ、ポンプ","＜充填中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"油分","液化酸素貯槽（コールド・エバポレータ（ＣＥ））に充てんするためタンクローリを規定位置に停車させ、すべての接続を完了し、ポンプ予冷を終えポンプを起動するため、スイッチを入れたところ、30秒程して爆発音とともにポンプ附近から発火、ポンプを破損しスイッチ、ボックス、後車輪を焼損した。"]
["1966-010","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","残ガス放出中のタンクからの漏えい爆発","1966-04-13","神奈川県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンク","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤判断＞",null,"裸火（コンロ）","緊急遮断弁取付工事の為10t貯槽中に残っている約2tのガスを同日緊急放出管からガス状態で放出した。残液量が多いため送液ポンプ吸入側放出弁（2ヶ）、及び液面計ドレン抜き弁から、周囲状況を確認しながら液放出を間歇的に行う。タンクより約30m離れた酒場の練炭コンロの残り火より引火、スタンド構内は火の海となった。火は約20分後に鎮火した。原因は残液量が多量であったにもかかわらず無理に液放出した為。"]
["1966-011","製造事業所（一般）","Ｂ","反応槽の破裂","1966-04-23","埼玉県",3,0,0,3,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞",null,"無","オゾノン（ゴム老化防止剤）の製造装置にアニリンから塩化鉄触媒にしてアンモニアガスを発生させ、これをブロワーで引きもとの反応槽に戻す途中にあるタンク（直径450mm高さ2m)が突然破裂した。タンクに誤って酸素容器から酸素ガスを吸引したもの。"]
["1966-012","移動","Ｃ","タンクローリの横転によるＬＰガス漏えい","1966-04-26","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","タンクローリに5㌧ＬＰガスを満載して国道を走行中、雨の為スリップし4ｍ下の田んぼに転落、横転した。民家への火気厳禁と交通止めを行い、空のローリを手配しガスを移充てんさせた。ガスの漏えいは少なく大事に至らなかった。"]
["1966-013","移動","Ｂ","航行中船舶からの塩素容器転落","1966-04-26","岡山県",0,0,17,17,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","工場から1t塩素容器6本をヘリボートに積み水島湾内式壁付近を航行中、前方からの船を避けようと急せん回したはずみに4本のロープが外れて海中に転落、そのショックでバルブが損傷ガスが噴出乗組員17名が中毒症状を呈した。"]
["1966-014","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから充てん中のタンク安全弁からのＬＰガス漏えい","1966-04-28","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","安全弁、タンクローリ","＜充填中＞","＜誤操作＞（過充填）",null,"無","ＬＰガスタンクローリから20㌧横置タンクへＬＰガスを充てん中、タンクの安全弁からガスが約20分間噴出した。現場は国道から20ｍ離れた田圃の中で大事には至らなかった。過充てんによるもの。"]
["1966-015","消費","Ｃ","ＬＰＧ火災","1966-05-09","鳥取県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","ホース","＜消費中＞","＜劣化＞",null,"裸火（コンロ）","鶏舎内土間のコンクリートに埋設銅配管により、並コンロを設置した3基の育雛器を使用していたが、中の1基のコンロと銅配管の連結ゴムホースに亀裂を生じていたため、閉止弁を開いて準備中、漏えいガスが内部に滞留、コンロに点火の為マッチに火をつけコンロにかざしたところ引火爆発、全身火傷、及び雛が爆死したが、大災にはならなかった。"]
["1966-016","移動","Ｃ","タンクローリの安全弁破損によるＬＰガス噴出","1966-05-09","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、安全弁","＜移動中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","7.5㌧ＬＰガスタンクローリが県道を走行中、車のラジエーターの調子が悪くなったので自動車修理工場に立ち寄り、修理をしていたところ突然タンクローリの安全弁からガスが噴出した。消防署に連絡すると共に周囲の交通を遮断し、付近住民に火気を使用しないように呼びかけた。その後タンクローリを安全な広場に移動し散水しながらウエスを巻いた木栓を施してガスの噴出を極力押さえた。充てん工場まで注意深く移動させ、約6.5㌧のＬＰガスをタンクに移しかえた。ローリ安全弁を解体し調査したところ、安全弁のスプリングが軸方向と45度に破損しており、その破断面にねじり疲労による破面がみられる。"]
["1966-017","消費","Ｃ","ＬＰガス爆発","1966-05-10","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"火花（電気）","バナナ熟成ムロでプロパンを使用していたが当日責任者がムロに入り、ガス弁を開放後ムロの扉を閉めガスを放出し、更にガスを撹拌加温の為温風送風機（サーモスタット付20℃で自動停止）の開閉器を閉ざし、戻ったところガス放出後約10分でムロの一室が爆発した。ムロは全部で8室（各約9㎡)あるが換気装置はなく、ムロの扉の開放による自然通風に任せており、ムロの中はバナナから発生するメタン、炭素ガスが充満しており、送風機に付属している開閉機が防爆型でない為回路が開いた際短絡し電孤がムロの可燃性ガスに引火爆発したものと考えられる。"]
["1966-018","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1966-05-25","静岡県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","容器本体、バルブ","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","簡易水道組合の滅菌室に保管されていた塩素容器からガスが漏れているのを付近の住民が臭いで気付き市水道課に連絡した。課員が防毒マスクをつけ室内に入り元弁を閉めた。"]
["1966-019","移動","Ｃ","バラ積み容器転落によるガス漏えい","1966-06-01","兵庫県",0,0,0,0,"塩素、アセチレン、酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","トラックにアセチレン容器3本、酸素容器8本、塩素容器6本を積載して国道2号線を走行中、前方のバスを追い越すため加速したところ対向車が来たので慌ててハンドルをきったため、田圃に転落した。この時の衝撃で塩素容器1本のバルブが折れ塩素ガスが噴出した。"]
["1966-020","消費","Ｃ","溶断作業中のアセチレンガス火災","1966-07-08","福岡県",0,1,0,1,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","圧力調整器、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜劣化＞（ホースの傷）",null,"裸火","廃品回収業者がアセチレン溶断機を使ってスクラップ材の溶断作業を行っていた。約30分ほど経過した頃、圧力調整器付近から漏れて、あたりに滞留していたガスが溶断の火花によって引火し爆発した。ゴムホースが劣化し亀裂が入っていたものとみられている。"]
["1966-021","消費","Ｂ","ＬＰガス爆発","1966-06-25","富山県",1,0,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","工場内でガス洩れの臭いがしたので、同工場従業員が点検しようと熟成室の前にいったところ、突然爆発蝶番がこわれ扉（高さ2m,幅1m,重さ60㎏)が外側に外れた。本人は扉とともに吹き飛び壁との間にはさまれ打僕傷を受け、噴き出したガスの炎で全身を火傷、直ちに入院したが死亡した。"]
["1966-022","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス発生器の爆発","1966-06-27","千葉県",0,0,1,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","アセチレンガス発生器、ホッパー","＜原料投入中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）、＜操作基準の不備＞",null,"火花（衝突）","アセチレンガス製造工場でホッパー投入口にドラム缶3本分のカーバイトを投入した。次いで４本目を投入した時、アセチレンガス発生器内で爆発が起こり作業員1名が負傷した。発生器内に湿分が残っていたか、発生器内の置換が不十分であったため残留していたアセチレンガスがカーバイト投入時の火花又は摩擦熱によって引火し爆発したものとみられている。"]
["1966-023","消費","Ｃ","乾燥室内の火災","1966-06-30","兵庫県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（塗装）","バーナー","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（マッチ）","工員が夫人靴のカカト塗装の乾燥室内の液化石油ガス二重七輪バーナーに点火しようとしてコックを開きマッチをすったところ点火遅れによって爆燃、顔面及び手の部分に全治2週間の火傷を受けた。"]
["1966-024","消費","Ｂ","真空溶解炉のふた板飛散","1966-07-03","東京都",1,0,0,1,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","真空溶解炉","＜試験中＞","＜誤操作＞",null,"無","研究員が真空溶解炉に入れた銅合金の溶解実験をするため炉の内部を窒素ガスで置換していたところ、溶解炉のふた板が飛散し炉ののぞき窓から観察していた当事者の顔にあたり死亡した。圧力0.8㎏/c㎡の窒素ガスを入れるところ過大な圧力を充てんしたためふた板が圧力に耐えきれなかったもの。構造が内圧に対して充分な配慮をしていなかった。窒素の導入法等に誤りがあり内圧が高まった事などが原因とみられるが調査中。"]
["1966-025","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","容器再検査中の事故","1966-07-05","宮城県",0,2,1,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","乾燥設備","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","容器検査所においては持込まれた受検容器中、残ガスの多いものは燃焼器に接続して消費、残ガスが極少量のものおよび前況による消費後の容器は放出管（送風装置付）に接続してガスを放出した後バルブを取り外してこれに水張り（注入した場合、内部のガスペンタン等の内容物はカップリングにより、水とともに配管を通じてガス、ペンタン等分離器に送られる装置となっている）して容器内部を洗滌のうえ、検査する方法をとっていたが、これら作業中漏れたガスが乾燥設備（熱源液化石油ガス）の方へ流れて引火燃焼・所内で作業中の2名及び所内に入ろうとしていた当該検査所係員が、その火　によって火傷したものである。"]
["1966-026","消費","Ｂ","容器取替作業中の火災","1966-07-13","茨城県",0,2,1,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","容器本体、付属品","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"乾燥器","煙草乾燥所が2棟あり、煙草乾燥用として50㌔液化石油ガス容器を2本並列、切替装置により使用していた。容器の取替えは消費者が行う為予備容器を消費場所に置いて消費していた。当日消費者が容器の取替えをしようとしたが、バルブキャップがとれないので、全槌を使い、たたきながら取ろうとしたところ、容器弁がゆるみガスが噴出、容器を横にずらしたところ漏れたガスは乾燥所の空気取入口に流れ引火し、当該容器は破裂、乾燥所2棟半焼。"]
["1966-027","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","違法充てんによる漏えい","1966-07-14","福井県",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","大阪市より客を乗せて来たタクシーが帰途ガス切れの為充てん所に立寄り責任者不在の為充てんを断ったにもかかわらず無理に充てんし、タクシー運転手が充てんホースをはずす時ホース側バルブを閉めなかった為ガスが噴出、近くに居た人が責任者（作業主任者）に知らせ、急を聞いて帰った主任者がバルブを閉めた為１㌔のガス漏えいで幸い着火せず事なきを得た。"]
["1966-028","移動","Ｃ","タンクローリからのＬＰガス漏えい","1966-07-15","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜その他＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","ローリ置場に駐車していた６台のタンクローリのうち、１台からＬＰガスが噴き出し、付近70m四方にガスの臭気がたちこめた。付近一帯の火気を厳禁するとともに、消防署員がバルブを閉じ、ガスの噴出が止まった。"]
["1966-029","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス充てん所の火災","1966-07-15","岐阜県",0,1,1,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"火花（電気）","充てん工場でＬＰガス容器に充てん作業中、充てん速度が低下したので機械室の送液ポンプ（５馬力）が正常に作動しているか確認するため、ガス放出弁（1/4Ｂ）を開けたところ、放出したガスにビニール被覆した電線に傷が付いており、電気の火花によって火災となった。"]
["1966-030","移動","Ｃ","タンクローリの安全弁からのＬＰガス噴出","1966-07-21","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、安全弁","＜その他＞（停止）","＜点検不良＞",null,"無","工事敷地内に約2ヶ月前から液化石油ガスタンクローリ（7㌧車に5㌧充てん）が停車していた。突然安全弁からガスが噴出したので、作業員が安全弁シートを閉め上げガスの噴出を止めた。傍らに空のタンクローリ車があったので半分を移充てんした。このローリは倒産した会社の車であった。"]
["1966-031","製造事業所（コ）","Ｂ","熱交換器爆発火災","1966-07-21","山口県",2,0,0,2,"混合ガス（水素）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","熱交換器、配管","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"静電気","ガス分離器、第1熱交換器混合ガス出口管に亀裂を生じ、混合ガスが噴出引火爆発火災となった。直ちに消火作業を開始約15分で消火した。第1熱交換器は転化ガスと混合ガスの熱交換を行うもので2基設置これ約30日で切替え使用することになっているが、使用に当たっては混合ガスの一部をバイパスさせることにより予冷却を行う。この為第1熱交換器の予冷却作業を始め下部から冷混合ガスを送入した。作業口第1熱交換器混合ガス入口弁を全開し、混合ガス出口弁の微操作により量の調節を行うが、運転員Ａは混合ガス出口管の温度計を見て量の調整を行うため弁の操作をしていたものと推定され、この操作の誤りから亀裂部の温度が降下（－145℃程度と推定される）した状態のところに弁操作（ハンドル掛け）をしたため脆性破壊を起こしたものと推定される。"]
["1966-032","消費","Ｂ","ＬＰＧ爆発","1966-07-24","兵庫県",1,0,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","容器本体、バーナー","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（マッチ）","煙草乾燥室で乾燥用に使用している液化ガスのバーナーの火が消えているのを発見、マッチで点火したところ爆発一面火の海となり全身火傷で死亡1名。バーナーの空気調節が不十分な為自然に火が消えガスが充満していたのに気付かなかった為発生した事故である。"]
["1966-033","その他","Ｃ","放置されたアンモニア受液器の破裂","1966-07-26","愛知県",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","冷凍機、受液器","＜その他＞（放置容器）","＜誤判断＞",null,"無","製菓店から回収してきた冷凍機を処分したが受液器（内容積約10㌔）内には残ガスがあり、処分に困りそのまま会社の敷地内に放置しておいた。事故時、外気温が高く、また直射日光に晒され圧力が上昇してアンモニア受液器が破裂した。この破裂によって向かい側アパート住居者が2週間の裂傷を負った。受液器は昭和33年製のもので安全弁がついていなかった。"]
["1966-034","製造事業所（一般）","Ｂ","タンク車から横置タンクに充てん中のアンモニア漏えい","1966-08-08","北海道",1,1,0,2,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク車、ホース","＜充填中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","タンク車から20㌧横置タンクに液化アンモニアを受入れる作業をしていた。まず、タンク車とタンクの間にホースを接続し、タンク車側の弁を微開にし各部に漏えいのないことを確認した。その後、液を受入れるためにバルブを開にしたところ、ホースが破損しアンモニアが漏えいした。化学消防車の出動を要請し、酸素マスクを着けタンク車のバルブを閉めたが、この間約15分間漏えいした。"]
["1966-035","消費","Ｃ","ＬＰＧ漏えい爆発","1966-08-08","鳥取県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","乾燥炉","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（マッチ）","常時点火していた葉タバコ乾燥用バーナーが当日正午頃から消えていた（焔の絞り過ぎと思われる）のにそのまま放置し夜8時にマッチで点火しようとして漏えいガスに引火爆発した。本人は火傷を負ったが大事にはならなかった。"]
["1966-036","移動","Ｃ","20トンＬＰガスタンク車のバルブからの漏えい","1966-08-09","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（鉄道）","タンク車、バルブ","＜その他＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","鉄道の操作場に停車していた20㌧タンク車のブローバルブからＬＰガスが噴出しているのが発見され、消防署に通報するとともに、関係会社の作業主任者がかけつけ元バルブを閉め、ガスの噴出を止めた。輸送中にバルブがゆるんだものと思われる。"]
["1966-037","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰＧ漏えい","1966-08-10","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","接手、ホース","＜充填中＞","＜誤判断＞",null,"無","作業主任者が留守中のできごとでタクシーが充てんの為に入った。留守番をしていた作業員2人のうち1人が後トランンクから容器へ充てん中、別の作業員がチケットを預り充てんが終わったので数量を書込んで運転手に渡したところ運転手はそのまま発車したが充てんホースをまだはずしてなかった為充てんホースが切れガスが噴出、両作業員は直ちにバルブを締め、中間バルブも締め電源を切って消防署に連絡、大事にはならなかった。"]
["1966-038","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス爆発","1966-08-25","鹿児島県",0,0,3,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、バルブ","＜その他＞（保管中）","＜認知確認ミス＞",null,"火花（圧縮機電源）","石油スタンドの雑品庫内に貯蔵してあった液化石油ガス容器からガスが漏れ滞留していたガスに引火、雑品庫内のガスが爆発、その爆風で雑品庫のスチール製ドアが吹き飛び前面に駐車していた小型貨物自動車が大破するとともに近隣民家（11軒）の窓ガラスが破損し、その破片で3人が負傷した。火は3～4分で消火した為大事にはならなかった。原因は車内にあった液化石油ガス容器（10㌔24本、5㌔4本）の内の1本の弁が緩んで漏えい、滞留。庫内に設置してあった空気圧縮機の自動スイッチの作動により生じたスパークで引火爆発したもの。"]
["1966-039","製造事業所（一般）","Ｂ","塩化カルシウム溶解槽爆発","1966-09-02","新潟県",2,0,0,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","溶解タンク、バルブ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"火花（衝撃）","塩化ビニール製造用原料アセチレン脱湿塔から、バルブの締め付け不十分（推定）で、アセチレンガスが配管を通り溶解槽に流れ引火爆発した。アセチレン脱湿塔の循環用塩化カルシウム液が使用とともに稀薄になるので1日3回、1回1m3を交換する。この際、新液を入れるとき、塔底のバルブを閉じ、塩化カルシウム溶解タンクからのバルブを開き、循環ポンプを使用する。この作業が終わった時、塩化カルシウム溶解タンク（常温、常度、上部は開放）の内部で爆発、投入口及びマンホールつきふたが吹き飛び、上部で作業中の2名に当たり死亡した。"]
["1966-040","製造事業所（一般）","Ｃ","重合反応器爆発","1966-09-14","神奈川県",0,0,0,0,"ブタジエン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","重合反応器、圧力計","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（技術未熟）",null,"化学反応","水素添加用に使用していたが、ブタジエンと窒素を高温、高圧で重合させ合成樹脂を作る研究の為12日より試験的に運転を始めた。原料を仕込み加熱、温度187℃圧力68㎏/c㎡を確認、数分後圧力75㎏/c㎡に達した時、圧力計取付け部から白煙と共にガスが噴出引火し爆発を起こした。"]
["1966-041","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機ヘッドカバー破裂によるアンモニア噴出","1966-09-20","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","圧縮機、ふた板","＜定修中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","パン用イースト菌貯蔵室のアンモニア冷凍機（容量30馬力、堅型2気筒）を運転していたところ、吐出側配管フランジ部のガスケットが劣化しておりアンモニアが漏えいした。修理をするため吐出側バルブを閉め、ドレンノズルから廃液を下水溝に出していたところ、突然圧縮機のヘッドカバーが破裂した。"]
["1966-042","製造事業所（一般）","Ｂ","エチレンオキサイド計量槽の爆発","1966-10-04","大阪府",1,0,1,2,"酸化エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","液面計","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"化学反応","タンクに酸化エチレンを受入れ、そこから50m位離れたところにある反応缶で堺面活性剤を製造する為ＥＯを消毒していた。当日反応缶に仕込む為、反応缶の前の計量、消防員6名がＥＯの軽い中毒を起こしたがまもなく回復、着火原因は調査中であるが計量槽の液面計が破損しているところから見て、ここからＥＯが漏えいし事故になったと思われる。"]
["1966-043","移動","Ｃ","タンクローリの追突によるＬＰガス漏えい","1966-10-07","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","木材を積んだトラックがパンクしたため、停車して修理中、7㌧ＬＰガスタンクローリが追突し、そのショックでガスが少量漏れた。漏れ箇所の応急措置をした後、レッカー車でローリを基地まで運びＬＰガスを回収した。"]
["1966-044","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","容器検査所での爆発","1966-11-05","宮城県",0,2,1,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","この検査所では検査容器で残ガスのあるものはガスが出なくなるまで使用後、容器に注入し、液は分離塔を用い処理していた。当日、ガスを使用した直後の容器に温水を入れたところ、冷えて？残っていたガスが帰化して拡散し、容器乾燥器に使用していたバーナーの火から引火爆発した。"]
["1966-045","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所での残ガス処理中の火災","1966-11-15","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","残ガス処理設備、ピット","＜その他＞（残ガス処理）","＜作業環境の不適＞",null,"裸火（ストーブ）","容器再検査所でＬＰガス容器の残ガスを処理していたところ、漏えいしたＬＰガスが排水溝を経由して休憩室の下にあるピットに流入し、ストーブの火により引火し火災となった。事故後、ピット内にガスが流入しないよう障壁を設けると共に、休憩室での火気使用の禁止、電気設備を耐防爆型に改善した。"]
["1966-046","製造事業所（一般）","Ｃ","コンテナーに充てん中の水素ガス爆発","1966-11-18","大阪府",0,2,0,2,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","カードル容器、充填枝管","＜充填中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"静電気","充てん所で水素ガスカードル容器（容量617Nm3、15本組容器）に水素ガスを圧力80～90㎏/c㎡で充てんしていたところ、充てん枝管部に取付けられた安全弁のねじ部が破損し、水素ガスが噴出・引火した。着火は静電気によるものとみられ、約15分ほど燃焼が続いた。この爆発で詰所で仮眠していた従業員2名が負傷した。充てん圧力の変動及び振動によって安全弁取付部のねじに亀裂が入り水素ガスが噴出したものとみられている。"]
["1966-047","製造事業所（コ）","Ｂ","ポリウレタン製造装置からのホスゲンガス漏えい","1966-11-19","山口県",0,0,12,12,"ホスゲン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ポリウレタン製造装置、タンク","＜異常処理中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","M.D.I製造工場のホスゲン貯蔵の安全弁が吹き高さ25mのスタックよりガスが洩れた。直に除害措置をするとともに安全弁、元弁をしめたがこの間通行人従業員を含め270人が中毒の被害を受けた。吹き出し時間に約20分で15㎏のガスが洩れたものと推定された。"]
["1966-048","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから地下タンクに充てん中のＬＰガス火災","1966-12-02","熊本県",0,0,6,6,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンクローリ、カップリング","＜充填中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火","タンクローリから7㌧地下埋設タンクにＬＰガスを充てん中、ホースカップリングが外れ、ガスが噴出し裸火によって引火し火災となった。ガスの漏えいは1～2秒間で止まったが、消火にあたった作業員6名が火傷を負った。"]
["1966-049","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス充てん所での工事中のガス噴出引火","1966-12-10","静岡県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","配管、接手、バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"不明","液化石油ガス20㌧及び10㌧ストレージタンク各1基の緊急遮断弁取付け工事の為来所した作業員及び当充てん所作業主任の2名がガスを放出する為ストレージタンクの元バルブを締め、ガスコンプレッサーで配管中のガスをストレージタンクに引き込み残ガスの圧力が0.5㎏/c㎡gになったことを確認し、しかる後に配管中の残ガスの放出作業を開始した。ガスの放出は受入れホースから行い、数度に渡って放出したが、放出されたガスが近くに滞留、これに何らかの着火源によって引火したとみられる。"]
["1966-050","その他","Ｃ","保管中のＬＰガス容器破裂","1966-06-08","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","運送店の容器置場に20㌔ＬＰガス容器１本、15㌔ＬＰガス容器17本が保管されていた。運送店の仮眠室付近から失火し、火災となり容器置場の容器が火にあぶられ、その内8本の容器が破裂した。失火原因は特定されていない。"]
["1966-051","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","充てん所でのＬＰガス噴出","1966-12-28","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","ボールチェック式バルブを手動バルブを閉め液面計下のドレン抜きからガスを放出、下部接続管を外して清掃後再び取り付けようとした時、閉じた管の手動バルブからガスが噴出し始めた、ハンドルの回転がきかず噴出が激しくなったが、噴出口を木栓で閉め、バルグハンドルをはずし、増締めにより完全に噴出を止めた。ガス噴出量7-8分で約400～500㎏と推定。"]
["1967-001","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","タクシー容器に充てん中の漏えい","1967-01-09","香川県",0,2,2,4,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","容器本体、配管、接手、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","当事業所は、液化石油ガススタンド（600㌔容器4本を設置し、バイキングポンプによる液送ディスペンサー1機にて充てん）として昭和39年6月から営業を開始している。なお同事業所においては家庭用液化石油ガスの販売営業許可をうけ、液化石油ガス充てん所で充てんした容器を販売している。事故当日、上記場所に液化石油ガス補給の為タクシー1台が来社、つづいてタクシー2台がきた。タクシーが前進にて、つづいて他のタクシーの1台が後進にて入ってきたので従業員はまず、前者のタクシーに充てんすべくホースをタクシーの後部のトランク内液化石油ガス注入口に接続し、モーターのスイッチをいれ充てんを始めたところ接続が完全でなかったので、接続金具（クイックカップリング）が外れた。"]
["1967-002","製造事業所（一般）","Ｃ","液化アンモニア漏えい","1967-01-13","岐阜県",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","メラミンオートクレーブ触媒用の液化アンモニア回収装置中の貯槽から液化アンモニアを自圧により、フレキシブルチューブを通して50㌔入容器へ充てんしようとしたところ、液化アンモニアが流れないので不審に思いフレキシブルチューブを点検したが異常なかった。次ぎに再点検の為容器との接続を外して、貯槽の吐出弁を僅かに開いたところ液化アンモニアが噴出し、かつ、フレキシブルチューブの先端が踊り、被害者がかけていた簡易保護眼鏡の隙間から左眼へ液化アンモニアが少し入った。"]
["1967-003","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガスの温水器からの火災","1967-01-16","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"ガス事業","温水器","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,"裸火（バーナー）","停電があり係は直ちに温水器を停止し、ブタンガス入口バルブを締め、ガス出口を締めようとした時送電になったので温水器に点火しようとしたところ火は漏えいガスに着火、発生器が火につつまれた。直ちに消火すると共にガス溜関係のバルブを閉鎖した。事故原因としては発生器のジェットミキサー部の空気吸入口の逆止弁が氷結の為、作動せず、この吸入口からガスが漏れたものと推定される。ガスの溜圧力は通常290mmであるが積雪の為340～350mmになっていた為漏れたガス量は多いと思われる。"]
["1967-004","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","タンク車からタンクに充てん中のＬＰガス火災","1967-01-19","山形県",1,0,1,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク車、ホース","＜充填中＞","＜劣化＞（ヒビ割れ）",null,"静電気","15㌧ＬＰガスタンク車から20㌧横置タンクにＬＰガスを充てん中、タンク車の頂部マンホール付近からガスが漏えいし、静電気により着火し、ホースを焼損したためＬＰガスが大量に漏えいしタンク車が全焼した。頂部マンホールには液出入口、ベーパー口が取り付いておりホースで連結される。調査の結果、ホースは2年以上使用されており劣化によりヒビ割れがあったものと思われる。またタンク車にはアースを取っていないことから、コンプレッサーの振動によって摩擦し、静電気を生じてスパークしたとみられる。目撃者は、ホースの接続部で電気溶接時に発するようなパチパチという火花が認められたと話している。"]
["1967-005","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンク車からタンクへ充てん中の漏えい","1967-01-21","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク車、ローディングアーム","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞、＜誤操作＞",null,"無","20㌧タンク車からタンクへＬＰガスの充てんを行い、液払出しが終了したので充てんラインのカップリングを外し、続いてベーパーラインのガス回収作業をしていた。作業者は車標（空車の行き先を明示）を取りに事務所に戻ったところ、機関車側は赤旗も掲示されていないため、作業が完了したとみなし、発車させた。このため、ベーパーの接続ホースが引っ張られ、ローディングアームを倒し、配管が破損してガスが漏えいした。幸い火災にならず、大事故とならなかった。"]
["1967-006","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1967-01-23","富山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"裸火","従業員が切断機を用いて（施盤の）バイトの焼入れを行おうとして火をつけたところ火力が弱かったので、火をつけたままの切断機をそこに置き、約5m離して置いてあったアセチレン容器に取付けた調整器を操作しようとしたところ、突然調整器出口に取付けたゴムホースがはずれて爆発音と共に調整器、容器バルブ等から発火した。酸素容器はその調整器の出口からの直火を受けて一部ふくれ上がったが爆発はしなかった。"]
["1967-007","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1967-01-25","徳島県",0,0,1,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞、＜誤操作＞",null,"火花（衝撃）","事故発生時には同工場第2充てん台で22本のアセチレンボンベ（内容積45.6㍑～56.8㍑）を直列に連結して、ガスを充てんしていたが、突然中央部のボンベからガスが噴出し始めたので、作業員がこのボンベのスピンドルを締め噴出を止めようとしたが、最初に持っていった開閉器の口径が合わなかったため、作業台横の開閉器置場から同ボンベのスピンドルに合う開閉器を取り出し大急ぎでスピンドルを閉めようと両手を伸ばしたとき、噴出中のアセチレンガスに引火、両側の充てん中ボンベが次々に誘爆するとともに同作業場（鉄骨構造、スレート葺き、厚さ12cm鉄筋コンクリート障壁を各作業台に設備）の屋根の一部を噴き抜き約1時間後終結した。"]
["1967-008","移動","Ｃ","タンクローリからのＬＰガス漏えい","1967-01-25","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ、緊急遮断弁","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,"無","充てん所で7㌧タンクローリにＬＰガスを充てんし、移動中、液取出口及び緊急遮断弁から突然ガスが噴出したので、運転手は直ちに国道から交通量の少ないバイパス道路に乗入れ停車し、警察及び消防署に通報した。付近にある充てん所の作業員がかけつけ約20分後に噴出は止まった。調査の結果、液取出口のバルブが緩んでおり、運転中の振動によりバルブが開いたものと思われる。また、緊急遮断弁のテフロン製シートパッキンが取り付いていないためガス漏れを遮断できなかった。"]
["1967-009","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス火災","1967-02-03","山口県",0,0,4,4,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜点検不良＞",null,"火花（電気）","容器検査所で従業員が50㌔ＬＰガス容器を水洗いするために、送水モーターのスイッチを入れたところ突然、作業場付近から火が噴き出し、作業員4人が顔、手足に1～2週間の火傷を負った。また、隣室の宿直室も火災になったが消火器で消し止めた。"]
["1967-010","移動","Ｃ","タンクローリの安全弁からのＬＰガス漏えい","1967-02-07","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、安全弁","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,"無","7㌧タンクローリにＬＰガスを積載し、三重県四日市市を出発し、福島県いわき市に向かって移動中、運転手は夕食を取るために駐車したところ、安全弁からガスが漏れているのを発見し、警察・消防署へ通報した。直ちに非常体制に入り、また関係者と協議した結果、安全な場所に気温の低いうちに移動することが最適であるという結論になりパトカーの先導によりＬＰガスを受入れてくれる会社に到着し、タンクへ液を移しかえた。"]
["1967-011","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス残ガス処理中事故","1967-02-03","愛知県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜点検不良＞",null,"裸火（バーナー）","不純物除去に使用した水はペンタン分離塔を通じて別紙図面の青矢印のように排水溝により油分離槽に流れ、また、一部の容器内部および外部を洗浄した水も図面青矢印のように排水溝より油分離槽に流れる。耐圧試験に使用した容器内の水は、図面赤矢印のようにＥ点にて合流して油分離槽に流れるようになっている。事故当日図面Ｄ点において従業員2名が、残ガス処理後の再検査容器10Ｋ－80本、20Ｋ－4本,50Ｋ－4本をバルブ脱着機にてバルブを取り外し、その内10Ｋ容器15本は内部洗浄のため容器内に約半分程水を入れ内部洗浄後Ｃ点にて転倒し排水をしていたところＢ点からＡ点方向にガスが流れＡ点の赤外線バーナーにより引火し、その瞬間一時的に滞流していたガスが燃焼したものと推定される。そのためＡ点に女子従業員2名がいたので火傷を負った。なお、Ｂ点に再検査完了の容器にダンボールの巻紙がしてあったので燃え移った。"]
["1967-012","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス残ガス処理中引火爆発","1967-02-11","北海道",0,2,2,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜その他＞（不明）",null,"裸火（ヒーター）","事故当日、被害者4名がＬＰガス50㌔容器の再検査を行うべく、作業を開始した。被検査容器20本を自動車より容器室（図参照）に搬入し、内15本の残ガス放出を行い、バルブ脱着器により、バルブを外す作業にかかった。その後、Ａ氏は作業を離れ、塗装乾燥室内にある石油ストーブの点検に行ったものと推定される。B,C,D,各氏の作業内容は次ぎのとおりである。Ｂ氏水槽付近により耐圧試験準備中、Ｃ氏容器バルブ脱着作業中、Ｄ氏トリグレン洗浄準備中、事故は突然Ａ氏の居る乾燥室（Ａ氏入室後30-40分後作業内容不明）で発生した。「バン」という音響と共に火焔が検査所との間仕切隙間より吹き出し、検査作業中のB,C,D,各氏方面に向かって波状に進行し、更に被検査容器付近の再度爆発（燃焼）したと推定される。"]
["1967-013","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1967-02-15","青森県",0,0,0,0,"アセチレン、液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","農器具店に於いて従業員の一人が工場内に於いて溶接作業中アセチレンホースが抜け、そのホースから放出されたアセチレンガスに溶接の火花によって引火し、そばにあった廃油が燃えた。工場周壁に延焼し、消火不能の状態にあった為、隣接工場内の酸素容器を安全な場所に搬出、引続きアセチレン容器を搬出しようとしたが間に合わず天井が焼け落ちアセチレン容器7㌔が下敷きとなり破裂、4㌔空瓶1本と住居用プロパン10㌔入1本も焼損。原因圧力の誤調整。"]
["1967-014","製造事業所（一般）","Ｂ","アセチレンガス爆発","1967-02-16","広島県",2,0,0,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","精製塔","＜工事中＞","＜その他＞",null,"裸火","アセチレン精製塔の上部にビームを取付け作業中爆発した。精製塔に残留していたアセチレン溶接の火花から着火したもの。"]
["1967-015","製造事業所（一般）","Ｂ","炭酸ガス容器の破裂","1967-02-17","兵庫県",1,0,0,1,"炭酸ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、輸入","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（原因不明）",null,"無","特別充てんを依頼された船積用炭酸ガス容器15本を容器置場にまとめて静置しておいたところ、内1本が破裂、傍らで容器の積卸し作業をしていた運送会社運転手の腰部に激突、2m程吹き飛ばされ即死した。容器はデンマーク船（6,000t）積載のもので西ドイツ製（1958年1月製造）のものであった。県警察及び神戸大学において原因を調査中。"]
["1967-016","製造事業所（一般）","Ｃ","廃棄ガス（殺虫剤）引火爆発","1967-02-22","大阪府",0,0,0,0,"エアゾール","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","エアゾール缶","＜その他＞","＜劣化＞、＜操作基準の不備＞",null,"火花（衝撃）","当日朝からエアゾール不良品16,000本の廃棄作業（とがったハンマーでカンに穴をあける）をし大部分を終え終業時間がきれたので残り約300本を倉庫に戻す為フォークリフトを運転し作業場に到着したとき出火した。穴あけ作業を急速に行った為廃棄ガスが大量に滞留し、フォークリフトの原動機火花から着火したものと推定される。"]
["1967-017","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレン発生器火災","1967-02-24","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","アセチレン発生器、バルブ","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"摩擦","乾式アセチレン発生器にカーバイトを仕込み中、発生、火災となった。原因はカーバイト、ホッパー室のブローパイプが左右連絡がとれるような構造であり、たまたま仕切りのバルブが、開けられていてガスが洩れ、カーバイト投入時発生した火花より着火、火災となったものと考えられる。"]
["1967-018","消費","Ｃ","メタンガス爆発","1967-02-24","新潟県",0,0,0,0,"メタン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜消費中＞","＜劣化＞、＜誤判断＞",null,"裸火","バナナ熟成用熱源にメタン容器5本を設置して消費していた。9室ある熟成室のうち3号、5号室に点火数分後両室の扉にあるノゾキ窓から燃焼状況をみたところ火足が長いので火を細く調節し室を出た。4～5分後に3号室で爆発が起り火災となった。原因はコンロ炎口の火廻りをよくする為、点火後コンロの上に10㎝角の石をのせて使用していたが、石の置き方が悪く炎口をふさいでしまった為、火の一部が消え生ガスが滞留した為ではないかと見られている。又、ゴム管の劣化によるガス洩れも考えられる。"]
["1967-019","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","球形タンク火災","1967-02-25","神奈川県",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク、マンホール","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","保安調査の一部として500t球形貯槽の内部検査（内面腐食の目視検査および磁気深傷検査）を行うために貯槽の液量を減らした。つづいて、ガスの回収を圧縮機により実施し、事故当日の午前中には貯槽内圧は0㎏/c㎡（大気圧）、液量が零であるのを確認し、下部マンホールのボルトをゆるめた。午後から下部マンホールを完全にあけて、更に上部マンホールをあけたところ内部のガスが下部マンホールより流れ出て15mほどはなれた充てん場の附近まで滞留し、ちょうど充てん場より発車しようとした自動車のエンジン始動により着火し、火は貯槽附近で約12分にわたって燃焼したがガスの流出の減少により鎮火したもの。"]
["1967-020","製造事業所（一般）","Ｃ","配管部破裂ガス噴出","1967-03-21","新潟県",0,0,0,0,"アンモニア、尿素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","尿素合成塔、高圧分離塔間を連結した配管部分が破裂し、ガスが噴出した。（原因）配管の劣化、（厚さ3mmのもの0.5mmになっていた。）による。"]
["1967-021","移動","Ｂ","ＬＰガス爆発","1967-03-26","京都府",0,6,2,8,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜操作基準の不備＞",null,"不明","停車中のトラックに取付けてあった予備容器から突然ガスが噴出、運転手はすでに使用中の容器弁を閉めたがその時爆発、附近一帯の道路上にガスが拡散した。最初の爆発音で飛び出してきた附近の住民で消火にあたった人、数人が火傷を負った。"]
["1967-022","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1967-04-12","兵庫県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他","ホース","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"裸火（バーナー）","ナイロンテグス製造用溶解高圧釜の液化石油ガスを点火し、約1時間後ゴムホースが溶け、噴出ガスに引火、火災となった。溶解炉（高温箇所）へのガス供給にゴムホースを使用していたのが原因と見られる。"]
["1967-023","移動","Ｃ","水素ガス火災","1967-04-18","東京都",0,0,1,1,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","７本の水素ガス充てん容器を現場に運び、店員が、すでに4本を自動車から降ろし、直立させた状態で自動車から約2m運んで手を離した直後、バルブ付近から「ボーン」といく音とともに、発火したため店員は、2週間の火傷を負った。その後もガスが完全に放出されるまで燃焼を続けた。"]
["1967-024","移動","Ｃ","容器破裂","1967-04-20","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜その他＞（停止）","＜その他＞（不明）",null,"無","駐車内のトラックに装備していた容器2ヶのうち1ヶ（予備）が突然破裂した。"]
["1967-025","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素ターボ圧縮機のケーシングからの火災","1967-08-07","広島県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、ケーシング","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（異物の混入）",null,"摩擦熱","製鉄所に酸素を供給している酸素製造工場で高圧酸素ターボ圧縮機の運転をしていたところ、突然大音響と共に圧縮機の高圧ケーシング（3段目）付近より発火し猛烈な勢いで火炎が噴き出した。火炎の噴き出しと同時に圧縮機の部品が飛散した。軸受の損傷により給油が外に出たため油に引火し建物の屋根部が燃えた。その後の調査で配管中の異物が3段目ケーシングに飛び込み摩擦熱によって発火に至ったものと推定されている。"]
["1967-026","消費","Ｂ","アセチレンガス爆発","1967-04-26","広島県",2,7,9,18,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（溶断）","＜その他＞",null,"無","アセチレン溶接中に容器付近で発火（建物も火事となった）、消防作業終了直前附近に置いてあった容器が爆発した。火災により容器が加熱されアセチレンが分解し、高圧となり容器が破裂したもの。"]
["1967-027","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ガス充てん後ガス噴出","1967-05-04","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体（付属品）","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","高知市内のサブ販売店に貸付けていた液化石油ガス500㌔容器にガスを充てんし（約400㎏）充てんバルブをはずそうとしたとき、ガス（液状）が噴出し始めたので、責任者に連絡した。責任者はバルブ凍結の心配があったので、バルブを外せばガスの噴出が止ると判断してバルブを外したが、同時にガスが一層噴出しだした。そして容器側に設置してあるバルブの異常に気付き充てんバルブの締め付けによりガスを止めようとしたがガス圧でできず、危険を感じて海上にガスを放出、責任者が工場の充てん用バルブを仮装着してようやくガス止めに成功した。"]
["1967-028","製造事業所（コ）","Ｃ","ガス分離器の破裂板破裂着火","1967-12-12","広島県",0,0,0,0,"水素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","破裂板","＜スタートアップ中＞","＜その他＞（不明）",null,"不明","工場の事情で運転停止をしていた。運転を開始圧力を上げて行ったとき、高圧ガス分離器の破裂板が破裂した。若干着火した模様。この破裂板は8月に取替えているが170㎏/c㎡で破裂、正常運動圧力165～170㎏/c㎡,安全弁設置圧力190㎏/c㎡。原因は県で調査中。"]
["1967-029","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1967-10-07","熊本県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,null,"組合では油揚用の燃料に液化石油ガスを使用していたもので事故当日は油揚釜７基の内６基使用し油揚の作業を行っていた。「ドスン」という音を従業員が聞いたので、窓から音のした方向（屋外）をみたところ、50㌔容器が転倒していたので、従業員が出入口に行き、再度転倒した容器の方角を見たら容器からガスが漏れていたので避難すべく控室の方に行き掛けた途中もれたガスが爆発し、大事に至ったものと思われる。"]
["1967-030","その他","Ｂ","混合ガス（二酸化炭素＋窒素）の容器の破裂","1967-05-11","東京都",0,1,7,8,"混合ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜工事中＞","＜その他＞（不明）",null,"無","メッキ工業所メッキ作業場において、当社の従業員がメッキ作業の終了した約200本の容器をメッキ槽から引き上げ、水切り箱に移そうと約30㎝の高さから落下させたところ、その全部が突然破裂した。このため従業員は右目および右手に重傷を負った。その約1時間後、警察官が事故調査中、酸洗い槽に浸したままになっていた約80本の容器が再び破裂し、飛散した酸で調査中の警察官7名が軽傷を負った。"]
["1967-031","消費","Ｂ","分譲アパート工事中のアセチレンガス爆発","1967-05-12","大阪府",2,1,3,6,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体、可溶栓、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,"裸火（バーナー）","分譲アパートのエレベーターが故障したため、施工業者の従業員2名がエレベーターを11階附近に止めて修理を行っていた。エレベーター内にアセチレン容器と酸素容器を置き11階と屋上の中間で外の金具と擦れ合った鋼材の溶断作業を行っていたところ、突然アセチレンの容器の上部から火が噴き出した。作業員は横に置いてあった消火器で消火活動を行ったが火は消えず、エレベーター室内は炎が充満し廊下にも煙が漂ってきた。しばらくして爆発が起こりエレベーター前のコンクリート壁にぽっかりと大穴があいた。この爆発でエレベーター前にいた子供が全身やけどを負い死亡した。アセチレン容器のゴムホース取付部が緩んでおり、漏えいしていたガスに溶断の火花によって引火し爆発したものとみられている。"]
["1967-032","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1967-05-17","鳥取県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、可溶栓、圧力調整器、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火（逆火）","商店の増築工事現場で小型トラックの荷台にアセチレン容器及び酸素容器を積載したまま、ゴムホースを約17ｍ引き鉄骨屋根の溶断作業を行っていた。圧力調整器の取付部からガスが漏れているのを作業員が気づき、容器の元バルブを閉めるためバルブに触れたところ、圧力調整器附近から出火し容器可溶栓を融かし火災となった。逆火によりホースの取付部が緩み漏えいしたガスに引火したものとみられている。"]
["1967-033","消費","Ｂ","ＬＰガス爆発","1967-05-22","兵庫県",0,3,0,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜その他＞（容器の交換）","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","販売店従業員2名が50㌔容器10本取替作業中誤って容器1本を転倒し漏えいしたが菓子焼却炉の火により着火爆発した。原因は充てん容器の転倒により安全弁が開きガス液体が流出した為バルブの締付終了前に着火したものとみられる。"]
["1967-034","製造事業所（冷凍）","Ｃ","充てん用ホース破損によるアンモニア噴出","1967-05-23","山形県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷凍事業所で受液器にアンモニアを充てんしていたところ、突然充てんホースが破裂し漏えいしたガスが機械室に充満した。充てん用メタル入り高圧ゴムホースが＜劣化＞（腐食）していたもの。"]
["1967-035","製造事業所（コ）","Ａ","エチレンガス爆発","1967-05-29","広島県",0,3,32,35,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","圧縮機","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","異常反応圧の為自動制御装置が作動して時間的に反応が一時停止し圧力が降下したので反応を再開しようとして操作していたとこNO.3ハイパーコンプレッサーのバルブスタンド附近からエチレンの洩れ音と共に白煙が発生し、これが黒煙に変った直後爆発した。原因はNO.3ハイパーコンプレッサーのバルブフランジ部から洩れたエチレンガスに着火、爆発したものと推定される。着火の原因は一応静電気によると考えられる。また、一般市民7名が負傷した。"]
["1967-036","製造事業所（一般）","Ｂ","アセチレンガス爆発","1967-05-10","兵庫県",1,4,1,6,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"裸火（バーナー）","ND-1-Pブロック端部でアセチレンガス爆発が起こりウォール及び補強材料等の取付部材が倒れ死傷者6名を出した。原因は漏えいしたアセチレンガスに仮付溶接の火が着火、爆発したものと推考される。ガスの漏えいについては、目下調査中。"]
["1967-037","移動","Ｃ","炭酸ガス噴出","1967-06-01","兵庫県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","充てんしたCO2ガスボンベ（25㌔×30本）を積荷し、途中で高架下の橋梁に積荷セットが引掛かりカードル組のノズル1本が外れてガスが噴出した。原因は道路建築限界外の箇所へ運搬車を強引に駐車しようとした運転手の過失に起因する。"]
["1967-038","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1967-06-04","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍事業所で通常運転をしていたところ、受液器に取り付いているガラス式液面計が破損し液化アンモニアが約3時間にわたって噴出した。漏えい量は約1000㎏とみられている。液面計には自動止め弁が取り付いていたが作動せず作業主任者が手で元バルブを閉めた。ガラス式液面計の取付不良によりガラスが破損したものと見られている。"]
["1967-039","製造事業所（コ）","Ｃ","アセトアルデヒド火災","1967-06-07","山口県",0,0,0,0,"アセトアルデヒド","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","バルブ、電気計装類","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,"自然発火","この装置はアセトアルデヒドを縮合脱水し、できたクロトンアルデヒドを水素添加によりブタノールを合成する装置があるが、事故発生当日デカンターに入る手前のNPHプレート式熱交換器のバルブ類の点検修理後支障のない事を確認しバルブ（Ａ，Ｂ）を開き操作を開始したところ、空気抜きのベンドバルブＣよりアルデヒドが漏えいし火災となった。"]
["1967-040","製造事業所（コ）","Ｃ","リボイラー破裂火災","1967-06-08","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス（ブタン）","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","蒸留塔、リボイラー","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,"不明","ナフサ分解を行っている各社より集めたＢ－Ｂ溜分からＣＡＡ法によりブタジエンを抽出したあとのＢ－Ｂ溜分の中に含まれている若干の重合物を除去するＦＣＲトリータワー（1m,10mH平常操業温度130℃圧力3㎏/c㎡のリボイラー（スチーム加熱））が破裂しこの為リボイラー附属のノズルが飛びＢ－Ｂ溜分が吹き出し燃えたが3分程度で消火した。"]
["1967-041","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素圧縮機のピストンシリンダーからの火災","1967-06-09","富山県",0,1,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","酸素圧縮機、ピストンシリンダー","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（油分の付着）、＜設計・構造上の不良＞",null,"摩擦熱","運転中のたて型3段式酸素圧縮機の3段目安全弁の作動と同時に3段シリンダー（最終段）から発火し、同部が溶融した。さらに下部の潤滑油に引火したが、火は冷却水槽の水によって10分後に消火した。調査の結果、ピストンロッドには油止め傘が取付けられていたが、クランク室の潤滑油がピストンロッドをはい上がり、シリンダーに付着しているのを過去に何度か認められており、ピストンの摩擦熱で発火したと考えられる。"]
["1967-042","移動","Ｃ","移動中容器転落","1967-06-12","岩手県",0,1,2,3,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","第２種製造設備業者が充てん所より10㌔液化石油ガス容器75本、15㌔液化石油ガス容器9本、20㌔液化石油ガス容器11本の合計95本（1,105㎏)を小型トラックに２段積みにして走行中カーブを曲り切ったところで荷掛けロープが弛み、積荷の10㎏容器11本が道路上に転落、通行人に負傷を与えたもの。容器はバルブ等損傷もなくガス漏れもなかった。原因はトラックの両側のあおり板が高くしていなかったこととロープ１本では緊縛が不足していたため。"]
["1967-043","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1967-06-14","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"裸火（バーナー）","作業員が残業し、油採取窯のガスバーナーを点火したまま放置、帰宅後室の加熱により発火、火災を生じた。"]
["1967-044","移動","Ｂ","タンクローリから充てん中の酸素ガス火災","1967-06-19","兵庫県",1,0,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンクローリ、ポンプ","＜充填中＞","＜点検不良＞（金属粉の付着）",null,"摩擦熱","6㌧タンクローリから液化酸素をコールド・エバポレータ（ＣＥ）（容量3340㍑、圧力9.9㎏/c㎡）に充てんするためポンプを起動させ、操作盤のバルブ開操作を行っていたところ、ポンプ周辺部から突然発火し作業員が全身に火傷を負って死亡した。この火災によってタンクローリの前輪が座屈し積載していた液酸がすべて焼失した。焼損状態からみて最初の発火箇所は操作室にあったポンプ内部と特定された。インペラー、ケーシング等が特に激しく焼損していることからポンプメカニカルシール部の摩耗によりカーボン粉末等が付着し、ポンプの回転による摩擦熱によって発火したものとみられる。また、ポンプの予冷が十分でなかたっことも原因の一つとして考えられている。"]
["1967-045","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチレン分離槽火災","1967-06-20","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置、安全弁","＜通常運転中＞","＜製作不良＞",null,"静電気","製品分離槽（反応ポリエチレンと未反応エチレンガスを分離する）附属の安全弁からエチレンガスを噴出しこのため安全弁取付け配管の一部が切損し噴出したエチレンガスに着火（火災推定高さ約10m）した。緊急措置として同分離槽の出入口弁を閉止し当該分離槽は防爆壁の中に設置されており固定式水噴霧装置により散水を行うと共に外部より消防車等の放水により鎮火した。（原因）パイプサポートの取り付けが弱く、安全弁より噴出したガス反動力によりサポートが壁から離脱し、更に異形継手の溶接部が切損してガスが噴出し、静電気又は摩擦熱により着火したものと推定される。"]
["1967-046","移動","Ｃ","ＬＰガス火災","1967-06-28","兵庫県",0,1,1,2,"酸素、液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体（附属品）","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞",null,"火花（電気）","小型4輪車にプロパン（150㌔×3本）及び酸素ガス（酸素7m3×10本）を混載し消費先に配達の為移動中、積荷中より発火し、プロパン容器1本が破裂し酸素ガスと混合して火勢を強めたが、連絡、措置が適切であった為周辺への延焼は免れた。原因は移動中における液化石油ガス容器の措置が不適切であった為（キャップの取付けなし横倒積）上部バルブの開口により液化ガスが流出、着火源はトラックエンジン部のショートと見られる。"]
["1967-047","製造事業所（冷凍）","Ｃ","凝縮器冷却配管の腐食によるアンモニア漏えい","1967-07-03","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","当事業所では製氷並びに冷蔵を業としている。アンモニア凝縮器の冷却用地下水汲み上げポンプが故障したため、作業主任者は圧縮機の運転を停止し、アンモニア受液器の出口バルブ並びに製氷、冷蔵用冷却管へのアンモニア液管のバルブを閉じポンプを修理のための準備をしていた。製氷室内からガス漏れを発見したので調査したところ、外壁コンクリートを貫通している製氷用冷却管の油抜き管が腐食によって穴があいていた。漏えい箇所はコンクリート壁内部の為、日常の点検では発見されなかった。冷氷室の水分が壁とアルミ箔断熱材との間隔を伝わって浸透し腐食が発生したものと思われる。"]
["1967-048","製造事業所（コ）","Ｂ","ＴＤＩ製造装置からの廃ガス漏えい","1967-07-04","山口県",0,0,10,10,"ホスゲン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","タンク","＜定修中＞","＜点検不良＞",null,"無","定修時のため、Ｔ．Ｄ．Ｉ．製造装置内機器のバージ中、廃ガスが漏えいし、折から風下で作業監督がガス臭を感知、下請作業員を安全な場所へ避難させたが、この間にガスを吸入した。（原因）アルカル除害塔行きパージライン中の別施設からの連絡配管途中にある仕切弁不良（内通）により、別設備へガスが流れた。たまたま同設備のマンホールが開いていた為ガスが漏れた。"]
["1967-049","製造事業所（コ）","Ｃ","プロピレン輸送管事故","1967-07-11","山口県",0,0,0,0,"プロピレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管","＜工事中＞","＜誤操作＞",null,"無","石油化学向けのプロピレン輸送4付導管が産業道路地下12m下に布設してある。この路面は少し軟弱のためグラウト法による補強工事を実施し、完了した。補強工事によるコンクリート注入程度を試験するため工事業者の下請によって準備をした。その後工事業者の監督者がいないのにボーリング作業を行ったため位置がわるくプロピレン導管に穴をあけてしまった。このためプロピレンガスが吹き出したので作業員はただちに工事業者に連絡し元バルブを締めるとともに脱圧作業を実施した。一方、警察、消防署に連絡し交通遮断を行うと共に火災にそなえた。脱圧作業中にもガスが噴出するので蒸気によりガスを拡散させ窒素置換を終了した。一応危険がなくなったので交通遮断を解除した。"]
["1967-050","製造事業所（コ）","Ｂ","塩化ビニール中毒","1967-07-11","富山県",1,0,0,1,"塩化ビニルモノマー","その他",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重合釜","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","被害者が塩化ビニル重合缶に重合後の缶内のスケールを落とすために中に入った。他の作業員が見まわりの際重合缶の中で倒れているのを発見、直ちに病院へ運んだが死亡した。"]
["1967-051","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1967-07-12","山形県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍事業所で作業員が設備の点検をしていたところ、受液器に取り付いているガラス式液面計の下部パッキンからアンモニアが漏れているのを発見した。止め弁を閉めようとしてハンドルに力を入れたとたん、ガラス管に歪みが加わり、液面計が破損し、ガスが噴出した。"]
["1967-052","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1967-07-17","東京都",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","容器本体（附属品）","＜消費中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","同浄水場ボンベ室で、塩素ガスの臭いがするので、当直らが調べたところ、3本のボンベのうち1本の補助弁が腐ってガスが洩れていた。あわてて元栓を締めずに補助弁を取り替えようとした為、逆に急激に吹きだしたもの。"]
["1967-053","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1967-07-17","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","液面計、液化石油ガス貯槽","＜通常運転中＞","＜その他＞",null,"無","地下貯槽10㌧2基の内1基のスリップチューブ（液面計）が凍結しているのを発見。湯をかけたところガスが洩れ始めたので消防に連絡、交通遮断、火気禁止通報が出された。洩れている方の液を他方の貯槽に移す。8㌧の液を6㌧移し終わり残り2tはタンクローリに移すべく手配、付近のガス濃度は貯槽から1m離れた地点で0.5%程度になったので交通遮断を解除。"]
["1967-054","その他","Ｃ","ＬＰガス火災","1967-07-22","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、ホース","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","店主が同業者の依頼による配管工事等のため外出した直後から、従業員は残ガス容器を器具修理作業所兼器具置場に持込みコンロおよび客から依頼されたストーブを、古いゴム管でそれぞれ別の容器と連結し、古い調整器の分解および燃焼テストを行っていたが、調整器のビスを弛めた為器具を取ろうとしてコンロに連結したゴム管につまづいて転倒し、同時にゴム管がコンロ側からはずれ（ホースバンド無し）左肩から腕にかけて火傷を負い、ゴム管がおどって火を広げた。店主は（消火器より）近くにあったバケツの水をかけたが、かえって火を散らかす結果となり、消防署に電話連絡した。建物がバラックであったこともあって火はまたたく間に広がり、気が動転した店主は、使っていた容器のバルブを締めることにも気がつかず販売所の前の自転車店に飛び込み応援を依頼した。"]
["1967-055","消費","Ｂ","塩素ガス漏えい","1967-07-24","栃木県",0,0,9,9,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（附属品）","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"無","旅館より約20m離れた所にある同旅館の簡易水道の滅菌場（沢水をため塩素滅菌しているところ）にあった液化塩素の容器（30㌔容器）のパッキン（どの部分かは不明）が弛み塩素ガスが噴出し、たまたま同旅館に宿泊していた小学校の児童9名が軽い中毒にかかった。"]
["1967-056","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1967-08-03","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍事業所で控室の運転員が異常音に続いてアンモニア臭に気付き機械室に入ったところ、室内にアンモニアが充満していた。直ちに手元電源を切って圧縮機を停止させ、警察と消防署に連絡した。従業員が吸収式防毒面を着用して数回にわたり機械室に入ったが噴出が激しく、破損箇所がガラス管液面計であることを確認したにとどまった。消防車により散水を行いながら元バルブを閉止した。ガラスの取付不良により破損したものと見られている。"]
["1967-057","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の安全弁ねじ部からのアンモニア漏えい","1967-08-06","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","安全弁","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","冷凍事業所の機械室内に設置してあるポンプの安全弁附近からアンモニアガスが漏えいしているのを発見したので同元バルブを閉止し漏れを止めた。調査の結果、当該安全弁のロックナット及び、アジャストスプリングの押え蓋がねじ込み構造となっており、その部分に使用中の温度変化等により疲労亀裂が発生したものと見られている。アンモニア漏減量は約250㌔である。"]
["1967-058","製造事業所（一般）","Ｂ","酸素圧縮機の試運転中の爆発","1967-10-04","広島県",0,6,3,9,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、軸受","＜試験中＞","＜点検不良＞（異物の混入）",null,"摩擦熱","酸素製造工場で約2ヶ月前の運転中に発生した高圧酸素ターボ圧縮機の焼損事故により、同圧縮機をメーカーに持ち込み修理した後、現地組立を完了した。その後、試運転にあたって窒素ガスを使用した予備運転を行い、さらに高圧吐出配管系統の漏れ試験等を実施し酸素ガスによる運転を開始した。昇圧中に圧力25kg/c㎡に達したとき、突然圧縮機の3段目軸受部から火が噴き出し、鈍い爆発音と共に赤茶色の煙を上げた。調査の結果、圧縮機高圧部の軸受過熱損傷により回転軸の振動を生じ、回転体とケーシング間の摩擦により発火したか、高圧部のケーシング中に鉄粉等の異物が混入し、これが高速回転による摩擦のため発火し燃焼したものと推定されている。"]
["1967-059","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい引火","1967-08-07","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他","乾燥設備、バーナー","＜消費中＞","＜操作基準の不備＞",null,null,"消費設備は葉たばこ乾燥用として50㌔容器1,常用コンロ4からなっており乾燥場の屋外に容器を置き、配管等は基準に適合していた。この乾燥場は石油バーナーと液化石油ガスとそれぞれ使用、上記時間に火災となった。前日販売店から届いていた50㌔容器を取替えようとしたところキャップがはずれないのでキャップの穴に棒を入れ開けようとしたところ、バルブが開きガスが噴出、石油バーナーから引火。原因は消費者の不注意と思われる。"]
["1967-060","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス漏えい着火、容器破裂","1967-08-10","静岡県",0,0,1,1,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","充填機、容器本体","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,null,"同日充てん台NO.4系列より末端方向に向い突然発火し、充てん主管が破裂してアセチレンガスが噴出着火した為、充てん中の容器（当時充てん中は6系列のうちNO.4の系列60本のみ）の内19本が破裂した。同時に機械室の高圧乾燥器5本が破裂し鎮火した。原因は容器充てん口からの漏えいガスが静電気による着火を生じたものと思われる。"]
["1967-061","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクローリに充てん中の水素配管破裂による火災","1967-08-18","大阪府",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンクローリ、配管（溶接部）","＜充填中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"静電気","容器置場でタンクローリに水素ガスを充てん中，突然配管の溶接部が破裂しガスが噴出し燃え出した。噴出したガスの静電気によつて着火したとみられている。タンクローリには約1100m3の水素ガスが積載されており，燃えつきるのに2時間かかった。"]
["1967-062","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素漏えい","1967-08-09","福岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,"＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","工場内の減圧弁不良の為手動弁にて操作中、塩素ガスが流出した（約3㎏）苛性ソーダ中和用ポンプスイッチのヒューズが切れた為中和が出来ないので液化アンモニアで中和させた。人的、物的被害なし。"]
["1967-063","製造事業所（一般）","Ｃ","イソブチレンガス漏えい爆発","1967-08-21","大阪府",0,0,0,0,"イソブチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,"＜原料投入中＞","＜誤操作＞",null,null,"当工場はイソブチレン、トルエン、硫酸を原料としてアルキット樹脂の原料を製造しているが事故当日、作業員が反応槽に硫酸を入れ、これを忘れ先にイソブチレンを導入したため、反応が進まなかったので作業の順序の間違いに気付きあわてて硫酸をその反応槽の中に入れたため内のイソブチレン及び反応熱の為急激に膨張し槽外に流れ出し、その洩れたガスが約7m離れたところの重油バーナーに引火し爆発したものと推定される。なお、発火は爆発後2分程度で鎮火している。尚、工場は約70㎡程度の小規模のものである。"]
["1967-064","製造事業所（コ）","Ｂ","高温物体に接触による着火","1967-08-23","山口県",0,0,9,9,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製",null,"＜シャットダウン中＞","＜点検不良＞",null,null,"プラットホーマーの定期修理に入り、残油抜出しを開始しようとしたが、排水溝がつまっていたので他の部分から抜いていたところ、ガソリンベーパーに着火し火災となった。（原因）加熱炉内のれんがの余熱が300℃程度あったと推定され、これにより着火したと思われる。"]
["1967-065","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1967-08-23","北海道",0,1,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ガス清浄器","＜シャットダウン中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"同工場の作業員が、ガス清浄器（直径2米、高さ1.5米）に清浄剤を加えるための鉄製の蓋を開けた際、火花が飛びガスに引火し爆発したものである。"]
["1967-066","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置タンクの液面計フランジからのＬＰガス漏えい","1967-03-22","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク、フランジ","＜貯蔵中＞","＜材質不良＞（選定ミス）",null,"無","ＬＰガス充てん所で20㌧横置円筒形貯槽の下部液面計ノズルフランジとバルブとの間からＬＰガスが少量ずつ漏えいしているのを従業員が発見し、直ちにウエス等により漏れを止めようとしたが止まらず、約2時間後に液が噴出し始めたので消防署及び警察に通報した。消防車3台が現場付近に待機し、付近民家に火気使用禁止を要請するととともに交通規制を行った。タンク内の液をタンクローリに回収し、残ガスをタンク放出管から大気に放出した。液噴出時にはフランジ部から液が凍りつららのように垂れ下がった。フランジ部のガスケット材質が指定されたものでなかったためガスが漏えいした。"]
["1967-067","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス漏えい爆発","1967-09-09","静岡県",0,2,0,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"購読センターボンベ室内のベーパーライザーでの液化石油ガス火災事故、泥炭がたまったのでベーパーライザー調整器をはずし泥炭を除こうとしたが、通気口が詰っていた為穴を開け、ガス探知器を使ってガスを取除き、ノミ、ハンマー等で作業し始めた時火花によりガスが引火爆発した。ガスを完全に取除いたと思っていたものが、一部残ガスがあった為で従業員の不注意による。"]
["1967-068","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1967-09-12","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,null,"工場の作業員が、溶接器を使用する際、吹管の火口のつまっているのに気付かず、アセチレン調節器のダイヤフラムを締めつけたため、ガスの圧力が上昇し、酸素とアセチレンガスが混合し、火口に点火した時その混合気体に引火し、調節器に燃え移り、パッキンがとけてガスが噴出し、燃焼したもの。原因は作業員の不注意により、吹管の火口は詰まっていることに気付かなかったため"]
["1967-069","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からのアンモニア漏えい","1967-09-17","茨城県",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管、受液器","＜工事中＞","＜誤操作＞（転落）",null,"無","工場は製氷及び冷蔵を業としており１ヶ月前に製造施設変更を行い、完成検査を受けた。これに伴い増設部の保冷工事を行っていたが作業員が足を踏み外し、約１ｍ下の受液器のガラス式液面計の上に落ちた。このため受液器とガラスゲージを結ぶ配管のネジ込部ニップルが破損し、アンモニアが噴出した。作業員は自力で脱出したが、アンモニア液のしぶきが顔面、両手露出部にかかり、全治2週間の凍傷を負った。事故発生と同時に冷蔵室で作業中の作業主任者が防毒面を着用し運転を停止させるとともに受液器への主要バルブを閉止させ液の噴出を止めた。"]
["1967-070","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のバルブからのアンモニア噴出","1967-09-20","東京都",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞",null,"無","冷蔵庫内で作業をしていたA社の荷を積んだ台車とB社の空台車が冷蔵庫内の出入口附近ですれ違った際、台車上の荷が液ヘッダーの油抜き弁に衝突し、そのはずみでバルブのハンドルがゆるみアンモニアが噴出した。台車を操業していた二人は驚いて外に飛びだし機械室の責任者に連絡した。知らせを受けた作業主任者代理者は、防毒面を着用してゆるんでいた油抜き弁を閉め、ガスの噴出を止めた。"]
["1967-071","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス充てん中の爆発","1967-09-21","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,null,"当夜従業員6名（作業員5名検査員1名、（なお、この他に作業主任者代理者もいたとのこと））が充てん中充てん所の充てん切替操作盤附近に火焔を認めたすぐ後に10番の充てん台附近に爆発音を聞くと同時に充てん台に火焔につつまれた。作業員等で台車付のドライケミカル消火器を用いて消火作業をしようとしたが火勢が強く危険を感じたので全員退避し附近の工場等への連呼、消防、警察等への連絡を行った。この間火勢は増々強くなり容器の破裂、飛散、建物の類焼等が起こり到着した消防車も遠まきして放水。その後火勢がおとろえたので消防の消火活動も効を奏し鎮火した。"]
["1967-072","製造事業所（コ）","Ｃ","アイソマックス装置爆発","1967-09-24","神奈川県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","アイソマックス装置、配管、ベンド","＜通常運転中＞","＜劣化＞（エロージョン）＜誤操作＞",null,"自然発火","液化石油ガス等製造用のアイソマックス装置の反応器から熱交換器にかけての配管のベンド部分の外側がさけ、内容物（液化石油ガス、ガソリン、水素等）が噴出し爆発した。（原因）通常肉厚22mmある配管が水のインジェクションと硫化水素等の成分によりエロージョンを受け、肉厚4～5mm程度になり内圧に耐えられなくなった。"]
["1967-073","移動","Ｃ","ホース破裂の為ガス（液化石油ガス）漏えい","1967-10-04","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","ホース","＜移動中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜点検不良＞",null,"無","ガス会社において、自分の所有する自家用小型トラックの燃料タンクに燃料液化石油ガスを充てんし、その後目白通りを約300m西に向かって進んだところシューという音がしたので、同自動車を止めると通行人が、自動車下方から煙がでていると知らせた。"]
["1967-074","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器再検査所でのＬＰガス火災","1967-12-29","岩手県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体、バルブ","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火（コンロ）","容器再検査所が前夜来の大雪に見舞われた。従業員が再検査作業を開始するため除雪し、水道水を開いたところ凍結していた。熱湯により融解しようと10㌔ＬＰガス容器を持ち出し、室内のコンロに接続し湯を沸かしていた。その間容器の検査記録を調べていたところ、約6ｍ離れた位置に置かれていた未処理のペンダン容器に引火し火災となった。容器置場には残液回収を終えた空容器18本と未回収容器4本が置かれていたが、気温の上昇と共に半開状態のバルブからガスが気化しコンロの火により引火したものとみられている。"]
["1967-075","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転による変形","1967-09-04","大阪府",0,0,2,2,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","7㌧ＬＰガスタンクローリが国道を走行中、乗用車と衝突しはずみで横転した。タンクローリ及び附属品からのガス漏れを調査したが異常はなかった。"]
["1967-076","製造事業所（コ）","Ｃ","液化塩素装置爆発","1967-10-18","山口県",0,0,5,5,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","弁、逆止弁、液塩製造装置","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","塩水精製工場の電動機故障により電圧が低下したので、高圧法液化塩素製造装置等を停止し、電流を下げて低圧法液化塩素の製造運転を続行した。飽和塩水が受液可能になったため、電流を徐々に上げ、高圧法液化塩素製造装置を起動したところ逆止弁が破損し、塩素が噴出した。（原因）水素濃度の高い不良ガスが塩素ガス管内に送りこまれ、これが高圧法液化塩素装置起動の際、装置内に吸入されて爆発し、そのショックで逆止弁が破損したものと推定される。"]
["1967-077","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1967-10-20","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","緊急遮断弁","＜充填中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜点検不良＞",null,"無","充てん作業を終了し、緊急遮断弁を閉塞したところ、液もどり配管に取付けた油圧式緊急遮断弁の弁体グランド部から液が漏えいした。（警察に連絡し附近住家の火気禁止、住民の退避および附近道路の交通止めなどの応急措置をとり、県の指揮により貯槽残液（約6t）の払出を行い大事に至らなかった。"]
["1967-078","消費","Ｂ","溶断作業中の酸素容器破裂","1967-11-01","青森県",1,0,0,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"無","同場所で酸素－アセチレン溶接作業中突然、酸素容器が破裂し飛散した。容器については調査中。使用していたボンベ容器の記号番号は水素用となっていたが、酸素が入っていたものと思われる。酸素ガスの販売元に事情を聞いたところ同社が運んだ1本で水素用であったのに作業員が不注意にも酸素ガスを注入したことが明らかになった。水素ガスが残っているところに酸素ガスが注入すると爆発を起すのでこれが原因ではないかとみられる。"]
["1967-079","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア漏えい","1967-11-03","富山県",0,1,1,2,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ、配管","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞",null,"無","停止中のEDC分解炉1基を動かせたため冷凍機の操業台数を1基増加する必要が生じた。冷凍機室へ行きNo.1を開こうとして誤って弁No.2を開いてしまった。弁No.3（故障中）がはずしてあったので液化アンモニアが放出した為に両眼等にアンモニアをあびたのですぐ弁No.2を閉めることができずそのまま運転室に帰った。組長ら数人が酸素マスク装着の上No.1，No.2の弁を閉止した。原因は操作ミスであるがNo.2，No.4弁に標示（開けるな）又は、弁No.3をはずした後の配管の端のブラインドフランジがしてなかった。"]
["1967-080","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1967-11-06","東京都",0,0,2,2,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍事業所で受液器に取付けられているガラス式液面計が破損しアンモニアが噴出した。この事故で事業所の従業員１名及び消防士１名が凍傷を負い、また附近の交通規制が行われた。液面計の閉止用ボールが作動しなかった。"]
["1967-081","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん中のＬＰガス火災","1967-11-07","広島県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","タンクローリ、カップリング","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（車止めなし）",null,"静電気","5㌧タンクローリから15㌧横置タンクへＬＰガスを充てん中、運転手が便所へ行くためローリから離れた。便所から戻ったとき、ホースカップリングから白い煙が出ていたので、急いで緊急遮断弁を閉じ、カップリングをはめようとしたとき、洩れたガスに着火し火災となった。ローリは充てん中、1.5mバックしておりカップリングが外れたもの。"]
["1967-082","消費","Ｃ","重油漏えいアセチレン着火","1967-11-06","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","溶解アセチレンたんりん（バラビン）ボンベ１本がへこみ傷を生じた。バルブは完全に閉まっていた。重油の熱処理の脇、距離2.5m位にボンベを置いてあったが使用前の火入れの際重油が漏れアセチレンのホースに燃え移り１本のボンベが破裂、消防署と協力し直ちに消火、火災にはならなかった。"]
["1967-083","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍配管工事中のバルブ誤開放によるアンモニア噴出","1967-11-16","鹿児島県",0,0,8,8,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","バルブ","＜工事中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷凍事業所で2階に設置された製氷タンクの改造工事を行っていた。改造工事の為、製氷室に至るアンモニア送り管は切断されていた。別系統の冷凍設備は稼働しており、貯氷庫の温度が上昇しているのをみて係員が誤って機械室の貯氷ヘッダーの主バルブを開けた為ガスが噴出したもの。近くで休憩中の工事従事者8人が放出されたガスを吸い軽い中毒を起こした。"]
["1967-084","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1967-11-20","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","緊急遮断装置、配管","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","15tプロパンタンクの戻り配管（充てん停止時に配管内の液がタンクに戻る為の配管）に設置されている。原因はいまのところ不明調査中。"]
["1967-085","移動","Ｃ","移動中衝突により酸素ガス漏えい","1967-11-21","岩手県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","運輸会社のトラックが酸素容器67本とアセチレン容器15を積載し運送していたが、突然国道を横断しようとした婦人を発見し、急ブレーキをかけ避けようとしたが、道路端の電柱に衝突した。その際、積荷の容器3本のバルブ等が破損し、ガスが噴出したが、大事には至らなかった。"]
["1967-086","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレン廃ガス火災","1967-12-01","新潟県",0,0,0,0,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","アセチレン精製装置、配管","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,"自然発火","アセチレン廃ガスのフレヤースタックの配管の一部が切断し、ガスが噴出し燃え始めた。直ちにアセチレン精製装置の緊急停止処置をとるとともに窒素ガス置換を行い20分後消火した原因は配管サポートの位置の不適により溶接部に亀裂を生じ、たまたま配管内が減圧になったと推定され、その部分より空気が侵入し、空気中の酸素が触媒となり配管振動による亀裂部の摩擦熱によってアセチレン重合物が異常分解を起こしたものと推定される。"]
["1967-087","製造事業所（一般）","Ｂ","液塩貯槽爆発","1967-12-11","東京都",1,1,22,24,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","貯槽","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","液化塩素5t貯槽が突然爆発、貯槽は型、大きさの同じもの三基が並んでおり、中央のものが爆発、床の凹み径2m深さ40cm両隣りの貯槽が約30度傾斜している。四方の障壁のうち、南北がこなごな東の一部が引っ繰り返っている。建家、屋根スレートが飛んでいる。2時の交替の作業員がバルブの操作にいっているが死亡しているので詳細は不明であるが液塩貯槽が三基とも空になっていたので新しい液を充てんしようとしたときのではないかと想像される。1tボンベの充てん。"]
["1967-088","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素漏えい","1967-12-16","愛媛県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","運転者2名がタンク切換えのため液体塩素タンク室に入った。ＮＯ２タンクの均圧管のバルブ2個のうちＡバルブを開けたとき、異音とともに配管の一部より塩素洩れを発見したので直ちに室外に出、関係課にマイク連絡した後、作業手順通りコンプレッサーをストップした。その直後塩素ガスが屋根の一部から噴出するのを見た。運転者は排気ブロワーにより液体塩素タンク室内に漏えいした塩素ガスの徐害運転を強化するとともに、保安課員は建家壁へ消防ホースによる撒水を行い、極力建家外への塩素流出の防止に努めた。貯槽塩素は、温度低下によりガス発生が著しく減少しまた、徐害運転により室内漏えい塩素ガスも著しく減少して室内踏込み可能となったのでタンク室内に入り点検した。その結果、ＮＯ１タンクのホール蓋の一部に損傷箇所を認め、応急的にガス洩れ防止措置を講じた。"]
["1967-089","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1967-12-27","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","吹管","＜消費中＞（溶断）","＜劣化＞（疲労）",null,"裸火","作業員がアセチレンガスを使用して溶接を行っていたが、他の作業員が側で火口の掃除をしていたところ突然、大きな音がして、周囲に火がついた。原因はゴムホースが古く、そこからガスが漏れとものと思われる。"]
["1967-090","製造事業所（一般）","Ｃ","電解設備爆発","1967-12-30","富山県",0,0,0,0,"塩素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","電解装置、均圧管","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","塩素ガス貯槽排ガス中の水素濃度が標準値より高かったので、各貯槽排ガス抜出弁の開度を増して、排ガスを増量し、水素濃度の低下を図っていたが、貯槽付近に赤い光が発生すると同時にガス噴出音を聞いたので運転を停止した。事故発生箇所の均圧管溶断部にゴム栓を打込み、ガスの漏出を止めた。気温の異常低下により、均圧及び貯槽内の塩素ガスの液化が急進し、均圧管系内の水素濃度が上昇して、部分燃焼範囲に入り、それが管内物の摩擦衝撃により着火し、均圧管の一部を焼損したものと推定される。"]
["1967-091","製造事業所（一般）","Ｃ","ベンゾール製造装置の配管フランジ部からの漏えい・火災","1967-12-20","神奈川県",0,0,0,0,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ハイデール装置、フランジ","＜シャットダウン中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"自然発火","ハイディール装置（トルオール等を原料とし、ベンゾールを製造する装置）のリアクターとスケームジェネレーター間の配管フランジ（500mmφ）からベンゾール蒸気が漏えいし、着火燃焼した。炎は高さ10m位でジェネレーター本体を包む形で燃えたが、45分位で鎮火した。"]
["1967-092","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1967-07-12","山形県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","バルブ","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","水道水の減菌に使用していた30㌔塩素ガス容器バルブのスピンドル部が腐食しこの部分からガスが漏えいしたので川に運び放出した。"]
["1967-093","製造事業所（冷凍）","Ｃ","凝縮器からの油抜き中のアンモニア噴出","1967-09-09","宮城県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、ホース","＜ドレン抜き中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷凍設備の凝縮器の油抜きをするためドレンバルブを急激に開けたため、先端に取り付けてあったゴムホースが外れ、飛散したアンモニア液が作業者の顔にかかり火傷を負った。"]
["1968-001","製造事業所（コ）","Ｃ","塩化ビニール重合釜の爆発","1968-01-09","富山県",0,1,0,1,"塩化ビニルモノマー","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","反応器","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,"火花（電気）","塩化ビニール重合缶ＮＯ．1の重合を終了したのち下部のパイプよりスラリーを取出した。釜内の未反応ガスを回収し、釜内のスケールを取るためマンホールからホースで高圧水（150㎏/c㎡)を吹きつけていたが作業開始後まもなく釜内のガスが爆発し、マンホールからのぞき込んでいた為火炎で火傷を負った。着火源は内部を照すために使用していた電燈と思われるがこれも附近に転がっていた。火炎は瞬時に消え他への引火、着火はなかった。"]
["1968-002","その他","Ｂ","ＬＰガス爆発","1968-01-10","静岡県",1,2,16,19,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","バルブ","＜工事中＞","＜誤操作＞",null,"不明","追突された乗用車（液化石油ガス燃料）を修理の為容器（20㌔入）のバルブを開いたところガスが噴出し着火爆発した。"]
["1968-003","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","残ガス回収中のＬＰガス火災","1968-01-13","茨城県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞、＜誤操作＞",null,"不明","従業員2人が別室の残ガス回収設備において残ガス回収を行い、検査場のバルブ脱着器でバルブを取り外した。50㌔容器5本の内部洗滌を行い、水切りの為、窓ぎわに逆さにして立てておいた。作業中に容器が不安定の為、5本とも同時に転倒したが瞬間的に排水溝から着火、溝を伝わって油分離槽に燃え移った。"]
["1968-004","製造事業所（コ）","Ｃ","コークス炉ガス深冷分離装置の熱交換器爆発","1968-01-13","兵庫県",0,0,0,0,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","熱交換器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"不明","コークス炉ガス深冷分離装置の熱交換器のうち、液化エチレンを冷源とする熱交換器のシェル側上部が破裂し、熱交換器及び附近の配管等を破損した。原因は状況より判断してＮＯ樹脂の爆発の可能性が高い。"]
["1968-005","製造事業所（一般）","Ｃ","空気液化分離装置の附属設備のアセチレン除去器配管の破裂、爆発","1968-01-15","兵庫県",0,0,1,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、アセチレン除去管、空気分離装置","＜通常運転中＞","＜材質不良＞",null,"油分","アセチレン除去器の配管が低温脆性による破壊を生じ、管内の液体酸素が側溝（油、ボロ等のある溝）に流出。低温脆性により破壊したすき間より流出した液体酸素と側溝内に蓄積されていた油、ボロ等の接触により燃焼、続いて配管内のアセチレンガス体に引火爆発したものと考えられる。"]
["1968-006","移動","Ｃ","アセチレンガス火災","1968-01-22","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,"火花（衝撃）","トラックに溶解アセチレン（7㎏入）15本、酸素19本を積載し、工場を出、町へ向かう途中、固縛していたロープがゆるみ、かつ荷台左側のドアの止金が外れ開いたが、運転手はこれに気付かず、発生場所に溶解アセチレン1本が路上に転落、バルブの口金を折損の上、ガスを噴出発火燃焼した。この容器にはキャップがしていなかったのと、ドア、ロープ等の不良、不備が原因とみられる。"]
["1968-007","移動","Ｃ","ガソリンパイプ損傷漏えいガソリンに引火","1968-01-25","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,null,"事故当日小型自動車に液化石油ガス10㌔入充てん容器85本、50㌔2本を荷台に積載し出発したが橋の近くでエンジンの不調に気付いたので橋上に停車、座席のシートを開けた途端、ガソリンの臭と共に火があがり、火勢が強く消火できず、容器を降ろすのも間に合わず車両全体が火に包まれた。液化石油ガスは全部燃焼、道路が悪く、車の衝撃の為エンジン部でショートし、ガソリンパイプが損傷して洩れたガソリンに引火したとみられる。"]
["1968-008","消費","Ｃ","ＬＰガス爆発","1968-01-27","山梨県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥炉","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞",null,null,"同プロパンガス調整器乾燥場が突然大音響とともに爆発した。原因は5基あるガスバーナーのうち2基目の所でマッチが切れ、コックを開けたままマッチを取りに行き点火した為充満したガスに引火爆発したものと思われる。この為点火をしていた工員は落ちて来たスレート壁の下敷となり火傷2度頭蓋骨にひびが入り重傷。"]
["1968-009","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ブタン爆発","1968-02-19","千葉県",0,0,5,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"ガス充填溶着金","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,null,"工業用無臭のブタンガスを50㎏転倒し、4つの充てん口から製品のガスライターに注入作業をしていた。4名で作業中、そのほか1名が運搬係、その時刻頃、充てん室の引戸をあけて運搬に行ったところ、室から5.3m離れたところにストーブがあり、ここから引火爆発した。5名が軽い火傷（2週間程度）。"]
["1968-010","移動","Ｃ","移動中プロパンガス他容器より発火","1968-02-11","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,null,"商店の販売主任者が集金の為残ガス容器3本と灯油容器を積んで走行中、突然発火し、通行人が発見。道路横に急停車し運転手と助手が消火につとめたが間に合わず自動車のガソリンタンクに燃え移ってトラックを全焼。道路脇の民家の一部を焼失、30分後に鎮火した。原因は、他の車輌の運転手のタバコの火か、自動車のエンジン排気か着火原因不明なるも、液化石油容器内に残ガスがあったと考えられる。"]
["1968-011","移動","Ｃ","酸素漏えい着火アセチレン容器爆発","1968-02-12","東京都",0,0,1,1,"アセチレン、酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜操作基準の不備＞",null,null,"アセチレン容器（55㍑型）酸素容器（46.7㍑型）それぞれ1本をライトバンに搭載して運搬中、酸素容器からガスが吹出し運転手が喫煙していたタバコに火が飛散し自動車の内装に着火して火災となり約15分後アセチレン容器が爆発、大きく開口して約40m飛んだ。尚、酸素容器は頭部が車外に落下、バルブが取付部の根元から折れた。原因は酸素容器のバルブが車の動きでゆるんだためガスが噴出、火災となりアセチレンはその加熱によるものとみられる。"]
["1968-012","消費","Ｃ","ＬＰガス爆発","1968-02-14","京都府",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","熱処理炉、容器本体","＜消費中＞","＜劣化＞、＜誤判断＞",null,"裸火","同工業所は50㌔容器10本（5本立2列）を集合配管し熱処理炉で消費していた。当日、火戸に点火作業を開始した。消費中にガス切れがあったので東側列の1ヶ所に50㌔容器を1本接続（いつもは業者が配管に接続していくがこの時は前日置いて帰ってしまった為）し、バルブを開いたとき、別の接続用コックが開いており、そこからガスが流出、熱処理炉の火より引火爆発、その後他の容器2本が熱により破裂、更に8m離れた灯油タンクより発火後鎮火した。"]
["1968-013","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレン発生器爆発","1968-02-18","茨城県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","アセチレン発生器、ドレンコック","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"裸火","アセチレン発生器においてカーバイド投入作業を実施中、発生器内の水位が上がって来たので、他の作業員が水を抜き出すためにドレンコックを開けようとしたがコックが固く（定期修理で取替えたばかりの為）回らなかった。このためウインチで開けようと思い取りに行ったが、連絡が悪く投入作業を行っていた作業員はコックが既に開けられたものと思い、カーバイドの投入を続けたため、水が発生器からあふれ出し、床上に置いてあったカーバイドを浸漬した。このためカーバイドから発生したアセチレンガスに着火爆発し、火災となった。着火原因は、水があふれ出した時カーバイトをよけようとして、使用したスコップの火花によるものと思われる。"]
["1968-014","製造事業所（冷凍）","Ｂ","天井ヘアピンコイル破損によるアンモニア漏えい","1968-02-25","福岡県",1,2,0,3,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞（霜取り）","＜製作不良＞（溶接）",null,"無","冷蔵庫内の天井に取り付けられたヘアピンコイルの霜取り作業の為、ハンマーで冷却管を叩いたところ溶接部に亀裂を生じその部分からアンモニアガスが噴出した。噴出量は約30～40㎏と思われる。事故後、酸素マスクを装着して元バルブを閉めガスの噴出を止めた。調査の結果、亀裂発生箇所はヘアピンコイルの直管部溶接継手で全周の2/3が破損していた。当該溶接部はイルミナイト系溶接棒を使用してルート間隔0㎜、I型突合せ溶接で施工されていたが、厚さの1/2～2/3位しか融け込んでおらずハンマーの衝撃によって破断したもの。"]
["1968-015","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス滞留爆発","1968-02-26","福井県",0,1,1,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤判断＞",null,null,"屋外にて空容器中の液化石油ガスを少量放棄し安全を確認の上検査場に搬入し、再検査の実施をするが、冬季、気温低下で蒸発できなかった残液が入ったまま検査場に移動され室温で気化したものが床に滞留、充分に換気されないまま充満していたところに、液化石油ガスストーブに点火の為マッチを擦ったとき瞬間爆燃現象が発生、更に検査場に滞留していた液化石油ガスに着火、二次的爆燃現象を連鎖的に起こしたものと推定される。原因は液化石油ガスの大気放出不充分及び積雪により下部換気口が閉鎖されていた。"]
["1968-016","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガスパージャー感温筒破損によるアンモニア漏えい","1968-03-02","大阪府",0,1,0,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ガスパージャー、感温筒","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","4階の冷凍機械室で鈍い破裂音を発してアンモニアガスが漏れだした。作業主任者は直ちに運転を停止するとともに、防毒マスクを装着しホースで散水しながら漏えい箇所の発見に努めた結果、約10分後に受液器の出口側に設置されたガスパージャーの上部感温筒からガスが噴出しているのを突き止めたので、ガスバージャーへの液入口バルブ及び凝縮器からのガス流入口（不凝縮ガス）バルブを閉止したので、ガスの噴出は止った。このガスパージャーは、周囲を断熱材で被覆してあったため、噴出箇所の発見が遅れた。作業者は防毒マスクの隙間からガスを吸引した為、室外に脱出する途中で転倒し負傷を負った。この感温筒はガスパージャーの上部にねじ込んで取り付けられており、内部の温度変化をキャッチして自動的に電磁弁を開閉する構造となっている。取付け不良により感温筒内部に水分が入り込み氷結、解氷を繰り返し、感温筒底部の溶接部に亀裂が入りガスが噴出したもの。"]
["1968-017","移動","Ｃ","タンクローリからのＬＰガス漏えい","1968-03-04","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜その他＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","ＬＰガスタンクローリが充てん所で荷下ろしして帰る途中、食事のために道路脇に一時駐車させておいた。バルブからガスが漏れているのを付近住民が気付き、消防署に連絡した。約30分後にバルブを閉めた。"]
["1968-018","消費","Ｂ","ＬＰガス漏えい引火","1968-03-07","三重県",0,3,0,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜その他＞（容器の交換）","＜誤操作＞",null,null,"出張所の依託を受けた運送店が500㌔容器を取替えるべく、容器バルブを閉じ高圧ホースを取りはずした時、ホース取付部分からガスが漏えいし工場内のレンタンコンロか石油ストーブに引火した。炎が現在使用中の容器の方向に燃えた為高圧ホースを焼切り容器中のガスが流出し燃え広がった為被害を大きくした。推定原因、高圧ホースの取付部の破損によるものであるが容器取替作業のときに元バルブを閉じなかったのが事故を大きくした原因と思われる。"]
["1968-019","消費","Ｂ","アセチレンガス漏えい爆発","1968-03-12","神奈川県",0,2,0,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、バルブ","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"約10坪のところでアセチレン溶接作業を行っていたが、傍らにいた作業員がコックの操作を間違えたことにより漏えいガスに着火爆発したものではないかと考えられるが調査中。"]
["1968-020","消費","Ｃ",null,"1968-03-13","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜誤操作＞",null,"無","配達された液化石油ガス50㌔容器を同社従業員がガラス溶解用炉の配管に取り付けてガスを使用していたところ、容器附近からガス漏れの臭いがするのでちょうど酸素容器を運搬してきたＡ運送Ｔにその旨話したところバルブのグランドナットを締付けて帰った。その後も漏れているので石鹸水で調べたところグランドナットとスピンドルの間からなので液化石油ガスのバルブを酸素容器のバルブと同様のものと勘違いし、グランドパッキンを修理することによって漏えいを止めようとしてグランドナットを取り外した為ガスが噴出した。原因はグランドナットを取りはずした事による最初のガス漏れはバルブリングにキズがあった為。"]
["1968-021","その他","Ｃ","工場火災によるアセチレン酸素容器の破裂・火災","1968-06-05","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス、アセチレン、酸素、炭酸ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、可溶栓","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（火災）",null,"裸火","鉄工所の宿直員が午後10時頃まで作業所内で溶接作業を行っていた。作業を終え2階で睡眠をとっていたところ、火災が発生し作業所内に設置されていたアセチレン容器6本、酸素容器6本、炭酸ガス容器4本、ＬＰガス容器1本が次々に破裂し火災が広がった。この火災で隣接する病院、商店等7棟が全焼した。事故後の調査で出火原因は不明であるが、アセチレン容器6本のうち､4本が破裂し被害を大きくしたといえる。破裂した容器は、すべて容器バルブに可溶栓が付いていたが作動していなかった。また破裂していない容器には、容器バルブまたは容器口金と、容器本体の肩部にそれぞれ可溶栓があった。"]
["1968-022","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンク車からタンクに充てん中のＬＰガス火災","1968-04-09","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク車、ホース","＜充填中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"静電気","20㌧ＬＰガスタンク車から20㌧横置タンクにＬＰガスを充てん中、貨物列車に追突されたため、送液ホースが切断され大量のＬＰガスが漏えいし火災となった。"]
["1968-023","消費","Ｃ",null,"1968-04-11","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"当建設現場で鉄筋切断作業中、3階にて火口を手元コックでストップし10分位作業し、下を見るとおいてあったアセチレンボンベより火煙を発見したので下降し、備付消火器4本で消火につとめたが、完全に消えず消防署に連絡、数分後には火は消えた。原因はアセチレンボンベより直結しているガス用ゴムホースに3階にて切断中の火花が落下し、ゴムホースが焼けてボンベに火が移ったものと思われる。"]
["1968-024","消費","Ｃ","アセチレンガス漏えい容器延焼引火","1968-05-11","北海道",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","容器本体（付属品）","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（タバコ）","同造船所で作業員2名が仕事場の後始末をする為、甲板上に置いてあった溶解アセチレン容器よりゲージ器具を外したときガスが漏れ引火し、これが他の容器に延焼して3本引火した。原因は、作業員が弁の操作を間違い全開してゲージ器具をゆるめた為、アセチレンが放出し、他の工員が吸っていたタバコの火で引火したもの。"]
["1968-025","消費","Ｂ","酸素容器発火、アセチレン容器破裂","1968-05-19","兵庫県",1,1,0,2,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜その他＞（保管中）","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,null,"作業場（木造2階建）より出火した。（出火原因は調査中）その為作業場内にノコギリの目立用として置いてあったアセチレンと酸素ボンベ各1本がまず火災の熱により酸素ボンベの安全弁から火を出しアセチレンボンベを加熱した為アセチレンボンベが破裂し約5m程の距離で消火していた消防士に破裂で飛んだ調整器が保安帽につきささり死亡、他1名傷者を出した。"]
["1968-026","製造事業所（冷凍）","Ｃ","オイルポンプの濾過器からのアンモニア漏えい","1968-05-19","山口県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","圧縮機、濾過器、ガスケット","＜通常運転中＞（停止）","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","当冷凍事業所は製型複筒用単働密閉式圧縮機2基（アメリカ製及び国産）を有している。製氷冷蔵を行っているが、事故当時、圧縮機2基とも運転を中止していた。午後4時半頃アメリカ製の圧縮機付近から白煙を上げアンモニアガスが漏えいした。消防署に連絡し放水を行って漏えい箇所を調べたところ、オイルポンプの吐出側配管の濾過器のガスケットが劣化（摩耗）しており、運転を中止していたため圧縮機にアンモニアが逆流し漏えいしたものと推定されている。"]
["1968-027","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい爆発","1968-05-21","北海道",0,0,4,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜消費中＞","＜劣化＞、＜操作基準の不備＞",null,null,"バナナ室で使用している乾燥用、熟成用液化石油ガスが室内に漏れ、作業員がこれを排出する為、室の上部にある換気扇のスイッチを入れた途端にスイッチによるスパークの為ガスが引火爆発した。同室内にはボンベ（50㌔)1個が屋内設置されてあり、これから燃焼器（同室内）にガスを供給していたものである。販売店が同市場に対し危険を警告していたが、市場ではこれをきかず他の販売店からガスを購入使用していたものである。"]
["1968-028","その他","Ｃ","アセチレンガス噴出着火","1968-05-27","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収",null,"＜消費中＞","＜その他＞",null,null,"路上脇に静置してあったアセチレン551型充てん容器2本のうち本体鏡板の安全弁からもう1本は充てん口からガスが噴出着火しているのを付近の住民が発見、直ちに消防署に連絡注水して容器を冷却しつつ火勢が弱まるのを待って消火、充てん口からガスが噴出している容器のバルブを閉じた。容器本体の安全弁が作動した容器はすでにほとんどガスは放出されていた。尚、この容器のバルブは異常がない。原因は何等かの操作で1本の容器のバルブが開かれ点火された為、この熱により他の容器の安全弁が作動着火したものと考えられる。尚、バルブに取付てあった板、可溶栓併用式安全装置は可溶合金のみ溶解、板は異常がなかったので内圧は上昇しなかったと云える。"]
["1968-029","製造事業所（一般）","Ｂ","イソブチレン爆発","1968-06-01","東京都",0,4,5,9,"イソブチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,"裸火","ゴム老化防止剤（ノンフレックス、アルバ）を製造するため、反応釜に原料のイソブチレンを注入しハイドロキノンと硫酸とで反応を実施していたところ側に置いてあったイソブチレンボンベから突然にぶい音と共に白煙が吹き出し間もなく爆発した。爆発したボンベ並びに使用済みのボンベを検査したところ通常のものに比べ変形しているボンベが見受けられた。この為過充てんの懸念が持たれ充てん先の工場を調べたが状況記録がなく不明であるが設備の点等からも過充てんの疑いが濃いものと思われる。尚、着火源と思われるボイラーのバーナーまで約8mの距離がある。"]
["1968-030","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1968-06-04","富山県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","冷凍事業所でアイスクリームフリーザーの蓋板が圧縮機の振動でずり落ち、下に設置されたガラス式液面計の元バルブに衝突した為、ショックでガラスが破損しアンモニアが噴出した。直ちに液面計の元バルブを閉めたので大事には至らなかった。"]
["1968-031","製造事業所（一般）","Ｂ","アセチレンガス容器爆発火災","1968-06-05","長崎県",1,1,3,5,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞",null,null,"工場から出火、この為溶解アセチレンガスを充てんした7㌔容器170本が次々と爆発。更に隣接した液化石油ガス工場に燃え移り250㌔液化石油ガス容器１本、3.5㌧液化石油ガスタンク、400㍑アセトン容器１本も爆発、出火と共に消防車が出動。同工場は山すそにあり、山林に燃え移ったが大事にはならなかった。"]
["1968-032","製造事業所（一般）","Ｂ","塩素漏えい","1968-06-10","東京都",0,0,11,11,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、バルブ（付属品）","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","工場構内の容器検査所脇に野積みになっていた容器から塩素ガスが噴出し従業員7名、附近の住民4名が中毒で病院に運ばれた。容器は同社の東京工場から送られたもので容器のガス名、内容物の有無は確認していなかった。原因は運搬時の振動でバルブがゆるみ微量のガスが漏れていたものに当日の雨による水分が作用して化学反応を起しバルブの金属が急激に浸食し大量のガス漏れになったものと思われる。"]
["1968-033","消費","Ｃ","アセチレンガス漏えい爆発","1968-06-12","岡山県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜点検不良＞、＜誤操作＞",null,null,"工員が自動車のマフラーの熔接を行う為圧力調整器と容器の接続を終り、容器の弁を開き吹管に点火して作業を開始しようとしたところガス洩れを認めたので作業を中止し、充てん口の増締めをして再び吹管に点火して作業をしていたところ漏えいガスに引火し、容器が爆発したものと推定される。原因は充てん口のバルブの不備によるものであり、間接原因としては作業基準を無視して漏えい検査を実施せずに作業を行った。"]
["1968-034","消費","Ｂ","配管腐食部より塩素漏えい","1968-06-13","大阪府",0,0,8,8,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管","＜消費中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","塩素ガス1t容器2本を置いて特定高圧ガスの消費を行っている。事故の状況はボンベの配管部分の腐食からガスが洩れその為作業員が喉を痛めた。この為配管を取替え平常にもどっている。第三者に被害無し。"]
["1968-035","消費","Ｃ","フラスコ破損による塩素ガス漏えい","1968-09-03","大阪府",0,0,2,2,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","染料製造装置、フラスコ","＜反応中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）",null,"無","合成繊維を染色する工場でフラスコにベンジルクロライド等を約3㍑入れ反応させていたところ、フラスコの細いガラス管部に結晶体の蓄積物が詰まったため、フラスコ内部の圧力が上昇し破裂した。このため塩素ガスが漏えいし、約50ｍ離れた道路上を歩いていた隣の会社従業員2名が目の痛みを訴えた。"]
["1968-036","消費","Ｂ","ＬＰガス容器バルブとホースの接続部からの漏えい・爆発","1968-06-21","京都府",1,2,3,6,"液化石油ガス","爆発、漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工）","容器本体、バルブ、ホース、カップリング","＜消費中＞","＜点検不良＞（締付不良）、＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"自然発火（高温）","黄鋼の加熱炉熱源として500kg液化石油ガス容器から液化ガスを取り出し、蒸発器で気化して消費していた。事故当時は現場に500kg液化石油ガス容器1本と残ガス容器（殆どなし）1本とが有り、2本目を朝10時30分頃から使用し4時30分に作業を終了した。約30分後に消費設備の点検に行ったところ、連結ゴムホースが最初の取りつけた位置から移動しており、容器の液取り出しバルブと連結ゴムホース付属のバルブとのカップリング接続部からガスが洩れているのが発見された。カップリングを締めつけたが完全に締め付けることができず、ガスが漏えいし続けて爆発限界に達し、加熱炉附近から爆発し液化石油ガス150㎏を燃焼して鎮火した。何らかの原因で、カップリング接続部が緩んだことが原因と推定された。また、容器の液取り出しバルブは逆止弁になっており、連結ゴムホース附属のバルブが開の状態とすれば、逆止弁は押されて開の状態になるようになっていた。事故後の調査の結果、連結ゴムホース附属のバルブは開となっていた。このため、カップリングを完全に締め付けることができなかったものとみられる。"]
["1968-037","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍配管工事中のバルブ誤開放によるアンモニア噴出","1968-06-28","広島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜工事中＞","＜点検不良＞",null,"無","青果冷蔵事業所で冷凍設備の改造工事を行っていた。工事終了後、サクショントラップ（低圧側）の液戻りバルブを開けたところ、約1分位してから接続配管の一部からアンモニアが噴出した。バルブが高い所に設置されていたため直ちに閉めることが出来ず多量のガスが噴出した。改造工事で切断した配管が溶接されていなかったもの。"]
["1968-038","消費","Ｃ","ホース一部亀裂で液化石油ガス噴出火災","1968-06-29","東京都",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース、容器本体（附属品）","＜消費中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"高温","製菓用に500㌔容器2本を高圧ゴムホース、アセングリで連結して使用していた処ホースの一部から亀裂を生じガスが噴出し附近のボイラーから引火、着火した。容器は破裂しなかった。原因は高圧ゴムホース、アセングリの老化による亀裂とみられる。なお、ホースは設置後約5年を経過している。消費設備とボイラーの距離は4.6mである。"]
["1968-039","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素タンクローリのポンプからの火災","1968-06-29","長野県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、ポンプ","＜充填中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"不明","タンクローリから液化酸素をコールド・エバポレータ（ＣＥ）に充てん中、ローリの液量が少なくなったため、ポンプを止めようとしたところポンプから発火した。"]
["1968-040","消費","Ｂ","塩素ガス漏えい","1968-07-03","愛媛県",1,0,0,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）、バルブ","＜消費中＞","＜劣化＞、＜誤判断＞",null,"無","簡易水道水源地で殺菌用塩素ガスを注入中、ボンベのバルブが外れ、ガスが噴出した為中毒死亡者1名。"]
["1968-041","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液ハンマーによる電磁弁フランジからのアンモニア噴出","1968-07-10","山口県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","フランジ、バルブ","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,"無","漁業組合の冷凍工場で改造工事を行い運転を再開した。機械運転員と工事業者が地下室に設置してある低圧受液器等を点検した時は異常は認められなかった。その後低圧受液器の電磁弁フランジ部からアンモニアが約100㎏噴出した。電磁弁が作動したとき瞬間的に液ハンマーが起こり高い圧力（瞬間的に約21㎏/c㎡の圧力）が加わり、そのショックでフランジボルトが緩み、ガスケットが破損してガスが噴出したもの。液ハンマー防止用配管を追加した。"]
["1968-042","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい火災","1968-07-12","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","タバコ乾燥庫、容器本体","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"タバコ乾燥庫に使用していた50㌔容器を取替えようとして容器を転倒させてしまいバルブが破損したためガスが流出、バーナーに引火して火災となる。原因は予備容器を置いたことと容器の転倒。"]
["1968-043","消費","Ｃ","アセチレンガス漏えい爆発","1968-07-22","兵庫県",0,1,1,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、圧力調整器（付属品）","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞",null,null,"工場内電気室入口の鉄扉下部に通風孔を取付する為アセチレン（C2H2）ボンベを電気室内に持込、溶接工が溶接作業の準備中、C2H2ボンベに調整器を接続したところC2H2ガスが洩れはじめ、スパナーで締め始めたところ電気（蛍光灯）のスパークにより引火爆発したものと推定される（電気室の係員の方へ溶接作業の連絡が充分にできていなかった。"]
["1968-044","製造事業所（コ）","Ｂ","塩素ガス漏えい","1968-07-24","山口県",0,0,17,17,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","圧縮機、圧力計、配管、接手、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","湿り塩素ガス圧送機の吸入圧力現場指示計が急に0を指したため、バイパス手動弁を開いたところ、電解工場からの湿り塩素ガス配管のドレン抜きより塩素ガスが噴出し、北東の風によって塩素ガスが流れ停泊中の機帆船の船員、家族等17名がガスを吸入し、軽い中毒症状を起こした。（原因）圧力指示計の接合部の鋼管が折損し、信号空気圧が0になったため一時的に記録調節計の自動弁が開き、湿り塩素ガス配管の圧力ガスが異常に上昇してドレン抜き3箇所より塩素ガスが噴出したものと判断される。"]
["1968-045","製造事業所（コ）","Ｃ","エチレン漏えい着火","1968-08-03","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"ガス精製工場廃熱ボイラー入口管ベンドが破裂し、噴出エチレンガスに着火、ガス圧縮機工場並びに機器の一部を損傷し約5分間燃え鎮火した。（原因）反応器におけるエチレンガスのデコンポジションによる灼熱カーボンが未反応ガスリターンに流れ、これが何らかの形でエチレンガスと作用し、異常反応を起こし事故となったものと推定される。"]
["1968-046","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい爆発容器破裂","1968-08-09","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","蒸発器","＜消費中＞","＜劣化＞（腐食）、＜認知確認ミス＞",null,"裸火（コンロ）","当工場は製菓用として液化石油ガス50㌔入サイフォンボンベ8本を連結し集合装置によりベーパーライザーを使用して液化石油ガスを消費していたが、工場長がバルブ切替中にガス漏れがありベーパーライザードレンより約50㎝のところで使用中の三連コンロより引火爆発したものと思われる。尚、8本のボンベは転倒し破裂していた。原因ガス漏れ箇所はベーパーライザードレン抜きバルブ附近か集合配管か決定的な証言がない為目下調査中である。"]
["1968-047","消費","Ｃ","ゴム管上に火花落ちアセチレンガス漏えい火災","1968-08-29","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","配管、接手、バルブ、容器本体、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"建築現場で作業員2名が2階窓枠をガスを使用して取付けていたが、その火花が下に置いてあった容器に落ちて火災となった。原因は熔接の火花がゴム管の上に落ち、ガスが洩れて引火、火災となった。"]
["1968-048","消費","Ｃ","バルブが外れ塩素ガス漏えい","1968-08-30","大阪府",0,0,2,2,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","塩素容器と滅菌機との導管不良の報告が出されており、その旨引継されたが滅菌機附属の圧力計指示が１㎏/c㎡に降下していたのでガス容量がなくなったものと判断し、別の充てん容器と取替えるべく、容器のバルブコックを閉じようと操作し始めたところコックが完全に閉ざされないうちに滅菌機補助バルブがはずれ、塩素ガスがもれ始めた。2名が中毒。原因はバルブがはずれ塩素ガスが漏えいしたもの。又、間接原因は滅菌機側の導管中にパッキン（ガスにより腐食）が詰っていたこと及び導管の尖端から3㎝のところで折損し若干ガスが洩れていた。"]
["1968-049","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから充てん中のＬＰガス漏えい","1968-09-03","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、圧力計","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","5.3㌧タンクローリからＬＰガスを貯槽に充てん完了し、出発しようとしたとき、ローリ後方のバンパーが受入れ架台に接触し、このため架台内の圧力計取付けねじ部を破損させガスが噴出した。運転手はローリを約8m移動させ、圧力計元弁を閉めようとしたが噴き上げるガスで近づけなかった。この間、40分間位ガスの噴出が続いたが、凍結によりガスの漏えいが少なくなった時バルブを閉止した。"]
["1968-050","消費","Ａ","塩素容器取換作業中漏えい","1968-09-03","群馬県",0,0,50,50,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"無","プール脇の浄化室で滅菌に使う塩素ボンベの取替作業中、メーターがゼロを示し、からになったはずのボンベの補助コックを回したところガスが噴き出した。プールでは200人が水泳の授業中で浄化室近くで泳いでいた生徒約50人が軽い中毒となった。原因はボンベの元栓を十分に締めていなかったこと、取替の際よく点検しなかったことではないかと思われるが調査中。"]
["1968-051","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機のバルブ交換中のアンモニア噴出","1968-09-06","東京都",0,0,6,6,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","製氷・冷蔵事業所で堅型圧縮機の吐出バルブが故障したので冷凍設備を休止していた。事故当日、圧縮機のマニホールド部に取付けられた内蔵式安全弁を取り外すためスパナーで締付けナットを緩めていたところ、突然アンモニアが噴出した。この安全弁は圧縮機の吸入配管と直接つながっており、吸入配管の主バルブが完全に閉まっていなかったためガスが噴出したもの。"]
["1968-052","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器破裂によるアンモニア噴出","1968-09-09","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熱交換器","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵室に保管していたアイスクリームのみを冷却する目的で圧縮機1台を運転していた。圧縮機の吸入アンモニアガス中に湿りガスが混入し始め、液ハンマー現象の兆候が現れたので作業員は冷凍室側吸入弁を絞るべきところ、誤って熱交換器側の吸入弁を閉じたが上記現象が止まらないので、熱交換器入口側の膨張弁を止じた。この時点では熱交換器内は満液状態であったと思われる。液封状態となった熱交換器はコイルからの加熱によって液温、圧力が上昇し、熱交換器の長手継手熔接部に長さ450㎜の亀裂が生じアンモニアガスが噴出したもの。"]
["1968-053","製造事業所（コ）","Ｂ","分解ガス爆発","1968-09-18","富山県",3,1,6,10,"分解ガス（水素、一酸化炭素、炭酸ガス、アセチレン、メタン、エチレン）","爆発、火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、配管、バルブ","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"自然発火","分解炉に点火して操業開始したが、計器を作動させている空気圧が低下して、緊急遮断装置が自動的に作動した。緊急遮断装置の作動により、原料ガスラインが遮断され、バイパスラインのバルブが開いたことにより、圧縮機のガスがバイパスラインを介して圧縮機系内を循環し、分解炉のガスはフレアスタックへ放出された。その後、圧縮機付近からガスが噴出しているのが発見された直後に爆発・火災となった。火災は約1時間後に鎮火した。原因は、緊急停止時の操作が複雑なため、バルブの誤操作により分解ガスが圧縮機室内に充満したため、及び付近のスチーム配管断熱材に浸潤した油が高温にて自然発火したためとみられる。また、騒音、悪臭等の対策のため、周囲がスレート張りされガスが滞留しやすくなっていたことも原因と考えられる。"]
["1968-054","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","タンク内ガス置換作業における酸欠","1968-10-14","埼玉県",1,2,1,4,"窒素","その他",null,null,null,null,null,null,null,null,"タンク","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"充てん所において15日に実施される保安検査の準備の為、ガス検会社に依頼し、液化石油ガス20tタンクのガスを窒素ガスで置換し、しばらくしてからガス検会社員がタンクに入ったが出てこないので、同僚3人が中に入ったが窒素ガスの為酸素欠乏により窒息死した。原因は窒素と酸素の置換が行われていなかったことと思われる。"]
["1968-055","消費","Ｃ","酸素ガス容器のバルブ溶融による火災","1968-10-17","富山県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","バルブ","＜その他＞（バルブ操作）","＜点検不良＞",null,"温度上昇（半流動系状態）","作業員が酸素ガス容器置場から容器を現場に持込み、容器バルブを静かに開き、ガスの通過する音を確認した後、バルブを全開した瞬間、スピンドル部より火炎が噴出した。火は瞬間的に消えたが、内部の酸素ガスが放出された。スピンドルの回転によって生じた摩擦熱又は、静電気によって微量の廛埃に着火しバルブが溶けたと考えられる。"]
["1968-056","移動","Ｃ","水素カードル容器の転落による火災","1968-12-31","広島県",0,1,1,2,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","カードル容器","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"火花（衝撃）","コンテナ輸送車に水素カードル容器（容量270㍑容器×15本、充てん時ガス量約610㎡、圧力150㎏/c㎡）を積載し、圧縮水素ガスを納入した後、帰路についた。運行は正副2名の乗務員が交代で運転していた。国道２号線を走行中、軽四輪車が右後方より追い越し、さらにコンテナ輸送車の進路に進入したためブレーキをかけ左にハンドルを切ったところ、土堤の路肩が崩れ河原に一回転し河川敷に激突した。このショックでコンテナ集合管のブラインドフランジが破損し漏えいした水素ガスに引火し激しく燃えだした。爆風で約30ｍ離れた民家数十軒の窓ガラスが破損した。この火災で車体の大半を焼き、運転手１名が全身やけどの重体、他の１名も軽傷を負った。コンテナ容器には残ガスが約40m3と少なかったので大惨事にはならなかった。"]
["1968-057","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機ヘッドカバーからのアンモニア噴出","1968-10-28","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","圧縮機、ふた板","＜定修中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","当事業所の冷凍設備は液ポンプ方式により冷却作業を行っている。事故当日、2台の圧縮機を運転していたが、低圧側の受液器用液面調節電磁弁が作動不良を起こしたので、バイパス配管のバルブを手で操作しながら高圧受液器から低圧受液器への送液を行い運転していた。午後3時頃、2度にわたって「ブスー」という異常音と共にガスが噴出する音を聞いたので作業員が圧縮機をみるとヘッドカバーからアンモニアが噴出していた。直ちに、冷凍機用の電源を切って関係者に急を知らせた。作業員が防毒衣、酸素呼吸器を装着して圧縮機の吸入側バルブを閉止した。アンモニアの噴出が弱まってから再度入室し吐出側バルブを閉止した。この間約15分を要した。その後、漏えいしたガスを真空ポンプで吸引し中和処理した。調査の結果、バイパスバルブを操作している時、バルブの開け過ぎにより低圧受液器の液面が急上昇し圧縮器内に液状のアンモニアが吸引され液圧縮を起こし、ヘッドカバーのガスケットが破損しアンモニアが噴出したものとみられている。"]
["1968-058","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からのアンモニア噴出","1968-10-30","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜荷役中＞","＜誤操作＞（車運転）",null,"無","食品冷凍事業所の構内に食肉を積載したトラックが入ってきた。荷おろしを終え車を発進させたところ、荷台の幌支持用アングルが冷蔵室の壁に沿って取付けられたアンモニア冷凍配管（ヘッダーに膨張弁取付）を引っかけ冷凍室へ行く配管2本を破損させた。事業所の従業員がガスの噴出音に気付き、直ちに機械室の圧縮機を停止させ、受液器の元バルブを閉じた。アンモニアの噴出が激しく処置方法が無いので通報した。消防隊が到着し散水し防毒マスクを着用し、噴出箇所に木栓を打込みガスを止めた。また、破損箇所に関連したバルブを閉じガスを完全に止めた。この間、作業終了まで1時間を要した。噴出したガス量は約150㌔とみられている。"]
["1968-059","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1968-09-30","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、可溶栓、ホース","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火（残火）","鉄工所でアセチレン溶断機を使って鋼材の溶断作業を行っていた。昼休みになったので、溶断作業を中止しアセチレン容器にホースを巻き付けて作業場を離れた。約30分経過した頃、爆発音が聞こえたので現場に行ったところ、アセチレン容器の可溶栓から火が噴き出していた。直ちに消防署に連絡し、10分後に鎮火した。作業を中断したとき溶断機の手元コックのみを閉め、容器元バルブは開いたままの状態で容器にホースを巻き付けた。この時、ホースの取付部から若干のガスが漏れ燃焼を続けていたのに気づかなかったため、容器の可溶栓を融かし火災に至ったものとみられている。"]
["1968-060","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス火災","1968-11-27","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ、回収槽","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","事業所内空地で紙屑等を焼却、その火がまだ充分に消えてないのに従業員Ｂが残ガス回収槽のドレン弁のコックを開き、ドレンを抜きとり石油の空き缶に汲み取って捨てた。この時廃液中から蒸発していたガスに引火し、Ｂはドレン抜きコックを閉めずに避難した為、回収槽に残っているガスが噴出し、設備の一部を焼損、約5分で鎮火した。原因は高圧ガス製造施設の付近で安全、火気の確認、及び、残ガス回収槽の安全弁にとりつけた閉止弁を全開していなかったことがあげられる。"]
["1968-061","製造事業所（一般）","Ｃ","充てん所火災","1968-12-01","福岡県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ、バッキング","＜充填中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"静電気","水素ガス充てん作業中充てん作業台のメーン切換バルブのスピンドル附近よりガス噴出引火、50㎝離れた位置にあった圧力計の銅パイプを加熱しパイプが切断され、ここから100㎏/c㎡の圧力でガスの火災が噴出した事により充てん作業中の容器2本に引火し10分くらいで消火。原因は当日圧力110㎏/c㎡で充てん中であったメーンバルブの銅板パッキンの亀裂により水素ガスが噴出、静電気による発火又は自然発火と思われる。"]
["1968-062","製造事業所（一般）","Ｂ","電解塩素漏えい","1968-12-05","東京都",0,0,23,23,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","送風機、変電室、電解槽","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","水銀電解第一工場の変電室附近から出火、塩素ガス漏れ、ガス漏れを起こした電解槽は食塩水に電気分解してカセイソーダを作る装置で、副産物として水素と塩素ガスが発生する。これを回収するブロアーが停止し、電解槽の電源を切るまでに発生したガスが外部に流出した。その後事業を再開したところ、6日午前11時35分頃同設備の塩化ビニール製の塩素ガス乾燥塔上部が突然破裂したが直ちにバルブを閉止、除害措置を講じたのでガスによる漏えいはなかった。第1原因の変電室の火災はナイフスイッチが取付部のナット締付不良により過熱した為、絶縁物のベークライトが炭化し、絶縁不良となってショートしたものと推定される。"]
["1968-063","製造事業所（一般）","Ｃ","硫化水素漏えい","1968-12-20","東京都",0,1,4,5,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","廃ガス処理槽、配管","＜定修中＞","＜誤操作＞",null,"無","有機ゴム薬品製造工程中の硫化水素精製装置に硫化水素を送り込むパイプのバルブがつまり修理作業を行っていたところ操作上のミスにより高圧の硫化水素ガスが廃ガス処理の吸収槽から外部に漏えいしたものと思われる。"]
["1968-064","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ブタン引火爆発","1968-12-23","大阪府",0,0,1,1,"液化石油ガス（ブタン）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"気化器、タンク","＜消費中＞","＜誤判断＞",null,null,"ブタン10tタンクを設置して気化器を通して業務用に使用していた（加熱炉、熱源用）気化器温水用ボイラーの火が消えたので液がサージタンクに入りバーナーに生ガスが放出された。これが附近の火から引火爆発した。"]
["1968-065","消費","Ｃ","アセチレンガス漏えい火災","1968-12-25","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、ホース、容器本体、可溶栓","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"架線工事の為アセチレン容器及び酸素容器各1本を運び容器を横倒ししたまま両容器のバルブを開いて鉄塔に登り溶断作業を始めた。アングル切断により落下する火花でアセチレン容器に取付けた調整器とゴムホースの継目附近から発火、ゴムホースを焼切り火焔は拡がり山の手線は20分停止した。原因はゴムホースの取付け部分がゆるんでガスが漏えいしていたものと思われる。"]
["1968-066","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい着火","1968-12-28","三重県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","フレキシブルチューブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,null,"同所従業員から充てん量通知票を渡されたタクシー運転手が充てんは終了したものと思いタクシーを発車させたところ充てんホースがはずされておらずディスペンサーを引き倒した。その為配管とディスペンサーの接続部付近のフレキシブルチューブが引きち切れ、液化石油ガスが漏えい着火した。すぐに緊急遮断弁を閉じ配管のバルブを閉じて5分後に消火した。原因は相互の仕事終了確認がされていなかった為。"]
["1968-067","製造事業所（コ）","Ａ","高圧ポリエチレン装置の反応器爆発","1968-01-24","千葉県",0,0,46,46,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","高圧ポリエチレン反応器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"静電気","高圧法ポリエチレンプラントの反応器の可動部分下部付近からエチレンガスが大量に噴出し、静電気あるいはスタックの火災により着火し、大音響とともに爆発した。従業員及び協力業者46名が負傷し、工場施設1.8億円、一般民家226戸に被害が出た。事故の直接原因は反応器附属の回転軸の折損による。この折損部分からガスが漏れた。一方、折損により反応自動停止機構が正常に作動して放出弁が開きガスを放出した。なお、回転軸の折損理由は回転軸にとりつけられていた、一部品が運転中にはずれ、これが回転軸に引掛かって長期間に亘って高速回転する軸部を次第に切削魔耗して行って、遂に破断した。"]
["1968-068","製造事業所（コ）","Ｃ",null,"1968-07-21","富山県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学"]
["1969-001","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置円筒形タンクの圧力計取付けフランジからの漏えい","1969-01-05","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","フランジ、ガスケット","＜充填中＞","＜劣化＞（ガスケット）",null,"無","20㌧貯槽から送液ポンプにより10㌔容器に移充てん中、貯槽元弁フランジからガスケットの破片が吹飛び、ガスが噴出した。このため貯槽内の液を10㌧の他貯槽やタンクローリに移充てんしガス漏えいを止めた。漏えい量約100㎏、ガスケットの劣化により一部が破損しガスが噴出した。"]
["1969-002","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリの安全弁からのＬＰガス漏えい","1969-01-10","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、安全弁","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","5㌧タンクローリから10㌧横置タンクにＬＰガスを充てん中、タンクローリの安全弁からガスが噴出したので、直ちにコンプレッサーを停止させたが安全弁が閉止しないため付近住民約70名を避難させた。充てん作業はローリとタンク間の液受入ラインを接続し、ベーパーラインに設置されたコンプレッサーを起動させることによって充てんされる。液受入れラインの手動式緊急遮断弁を開け、ストッパーで固定しようとしたが紛失して見当たらないため、番線で結んで充てんを開始した。移液を開始してから10分間たったとき、番線が切れ液受入ラインが遮断された状態となり、コンプレッサーによりローリ側の圧力が上がり、安全弁からガスが噴出したもの。安全弁が作動したとき、シートパッキンが破損し安全弁が閉まらなくなった。"]
["1969-003","その他","Ｃ","ＬＰガス火災","1969-01-24","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","バルブ","＜その他＞（くず化）","＜誤操作＞",null,"裸火（焚火）","車の後部トランクに取付けてあった容器を車からとりはずすために液取出口のバルブを閉じ、容器とエンジン部間の配管を取りはずしたところ液取出口から残液が噴き出し焚火の火に引火した。液取出口のバルブを完全に閉めていなかったため残ガスが漏れたものと推定される。"]
["1969-004","その他","Ｂ","冷凍用凝縮器の耐圧試験中の破裂","1969-01-24","岐阜県",0,2,0,2,"酸素、アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","凝縮器、チューブ","＜試験中＞","＜誤判断＞",null,"裸火（バーナー）","鉄工所でフロン冷凍設備の凝縮器に取付いているチューブの取替え作業を行っていた。作業終了後、耐圧試験を行おうとしたが窒素ガスが無くなっていたので酸素ガスを使って試験を行った。ガス漏れ箇所があったのでチューブを引き抜こうとして加圧状態のまま、アセチレン溶断機に点火し加熱したため凝縮器が破裂し作業員2名が重傷を負った。"]
["1969-005","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチレン反応器デコンポ","1969-02-07","三重県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置、低密度ポリエチレン","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"高温","ポリエチレン系反応管の温度が上昇し、リレーが働き放出弁が開き、放出管からガスが噴出、着火した。直ちにスチームに置換し消火した。"]
["1969-006","製造事業所（冷凍）","Ｂ","圧縮機ヘッドカバー破裂によるアンモニア噴出","1969-02-12","愛媛県",0,2,0,2,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","ふた板、圧縮機","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞",null,"無","アンモニア冷凍設備の完成検査を受ける為、空気を用いて高圧側（圧力16㎏/c㎡）及び低圧側（圧力8㎏/c㎡）の漏れが無いことを確認した後、続いて圧縮機の圧力制御器の作動試験をするため、高圧側の圧力を下げ圧縮機を起動させたところ、圧縮機の低圧側ヘッドカバーが破裂して作業員2名が重傷を負った。中間冷却器に通ずる配管の低圧側バルブが閉まっているのを開放されているものと勘違いし圧縮機を起動させたため圧力が上昇し破裂したもの。"]
["1969-007","製造事業所（冷凍）","Ｃ","食肉販売店の地下機械室爆発","1969-04-21","栃木県",0,0,1,1,"フルオロカーボン、液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","冷凍機","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"火花（電気）","食肉販売店の地下室に設置された機械室が何らかの原因で突然爆発した。事故の前に主人が地下室に行ったところ涙が出る程の強い刺激臭がしたので調べていたところ爆発したもの。地下室にはフロン冷凍機が稼働中であり、附近に温水機と50㌔ＬＰガス容器6本が設置されていた。臭気は爆発後、一層激しくなっているので警察で調査中である。着火源は冷蔵庫のマグネットスイッチではないかと見られている。"]
["1969-008","製造事業所（冷凍）","Ｂ","バルブ誤操作によるアンモニア漏えい","1969-02-17","宮崎県",1,0,0,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、受液器","＜工事中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","食品冷凍事業所で圧縮機周りの改造工事を行っていた。当機械室には受液器2基がバイパス連絡されているが改造工事の為受液器１基のみ使用することになっていた。作業員が受液器2基を全開して運転していたため、見廻りに来た班長がこれを見つけ１基を閉鎖するためにバルブを操作していたところ、バルブを逆に廻したためボンネット部が外れ噴出したガスを吸引したため死亡した。"]
["1969-009","移動","Ｃ","タンクローリからのＬＰガス漏えい","1969-02-21","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","7.4㌧タンクローリにＬＰガスを積載して県道を走行中、タンクローリの元弁およびドレンバルブからガスが漏えいしているのを発見した。安全な場所に停車させたのち、関係機関に連絡し応援を求めた。"]
["1969-010","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス爆発","1969-02-24","栃木県",0,0,2,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤判断＞",null,"裸火（バーナー）","容器再検査の為、バルブを取はずした容器18本をおいたが、これらの容器から少量の残ガスが漏れていて作業終了後排風機を止めたところ工場内に漏れていたガスが塗装用乾燥炉の余熱で引火したものとみられる。また、警報器は設置していたが事故当日は修理中のため電源を切っていた。"]
["1969-011","製造事業所（一般）","Ａ","炭酸ガスコールドエバポレータの破裂","1969-03-01","福島県",3,0,38,41,"炭酸ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","コールド・エバポレータ","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"無","工場内送ガス量が減少したので貯槽所の調査を行っていたところ貯槽が爆発した。3名とも死亡しているので原因は明らかでないが、圧力スイッチを作動させる弁が閉っていて何らかの関係で加熱装置が作動し続け、内圧が上昇し、最高使用圧力25atgをはるかにオーバーしていたものと推定される。"]
["1969-012","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1969-03-09","兵庫県",0,1,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","バルブ","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火","溶断作業に着火する前に吹管のバルブを閉めていることを確認せず、吹管にゴムホースを接続し、ホースの他端をヘッダーに連結し、ヘッダーのバルブを開放したため吹管よりガスが吹出し、その場所で吹管に点火したため引火爆発した。"]
["1969-013","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1969-03-10","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ホース","＜消費中＞（溶断）","＜認知確認ミス＞",null,"火花（溶接）","溶接作業を終わって吹管のバルブを締めボンベのバルブを開放したまま放置していたため、近くで電気溶接作業をしていてその溶接のノロがアセチレンガスのホースに飛び、ホースを焼き引火爆発した。"]
["1969-014","製造事業所（一般）","Ｂ","液化酸素タンクローリのポンプからの火災","1969-03-11","兵庫県",1,0,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","ポンプ、タンクローリ","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"摩擦熱","7.6㌧液化酸素タンクローリから液化酸素貯槽（コールド・エバポレータ（ＣＥ））に充てん中、ポンプ内部から発火し作業員１名が火傷により死亡した。事故は充てん取付け作業が終わり予冷を約8分間行ったのち、ポンプを始動し15分経ったときに発生した。発火位置は充てんポンプの内部で事故の原因として①ポンプ内部に油脂、異物等が混入していた。②ポンプ予冷不足によりポンプ内で液化酸素が気化した状態でポンプを始動したためにメカニカルシールの摩擦熱によって発火した。③ポンプ運転中にキャビテーションが発生し、ポンプの振動により内部でインペラーとケーシングが接触し発火した等が考えられる。調査の結果、③によって着火した可能性が高いと推定されている。"]
["1969-015","製造事業所（コ）","Ｂ","水添脱硫装置からの硫化水素漏えい","1969-03-13","千葉県",3,3,0,6,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","水添脱硫装置、バルブ","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","ナフサユニファイニング装置（粗製ガソリン水添脱硫装置）の定期修理清掃の目的で運転を停止し作業中、誤って装置内の圧力が2.5㎏/c㎡の圧力があるにもかかわらず、装置内の分離液を抜くためバルブをあけたところ硫化水素が噴出し、作業中の従業員3名が死亡し、他に3人がガス中毒の被害を受けた。圧力がかかっていることを確認しないままバルブを開いたため、ガスが噴出したものとみられている。"]
["1969-016","消費","Ｂ","塩素ガス漏えい","1969-03-26","静岡県",0,0,14,14,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ホテル）","バルブ","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","雑用水の滅菌用10㌔塩素容器にガス漏れがあることに気付き、バルブを閉めようとしたがバルブが腐食して漏れを止めることが出来ないのでボンベをはずして川に捨てた。しかし更にガスは漏れ続け民家に流れたため岸を堀り地盤面下に埋没し、消石灰乳を、撒布して処理した。"]
["1969-017","製造事業所（冷凍）","Ｃ","フレキシブルホースの溶接部からのフロン漏えい","1969-03-27","埼玉県",0,0,7,7,"フルオロカーボン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","フレキシブルホース","＜通常運転中＞","＜製作不良＞",null,"無","スケートプールの地下冷凍室に設置された冷凍機を運転していたところ、高圧側のフレキシブルホースの溶接部からフロン22が噴出し作業中の作業員7名が中毒症状を起こした。ガス漏えい量は約400㎏である。フレキシブルホース溶接部の溶接不良によるもの。"]
["1969-018","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス漏えい引火爆発","1969-03-28","愛媛県",0,4,0,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体（不明）","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞",null,"火花（電気）","容器検査所の耐圧試験場でボンベから残ガスを空缶に移す作業中、プラットホーム付近の自動車が移動したとたんに引火爆発した。"]
["1969-019","製造事業所（コ）","Ｃ","接触改質装置火災","1969-04-02","岡山県",0,0,0,0,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","接触改質装置、ポンプ、メカニカルシール","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"摩擦熱","接触改質装置整合塔張込ポンプのメカニカルシール部分からガソリン類が流出して着火し、約200～300㍑燃焼した。メカニカルシールの摩耗によりその部分からガソリンが流出し、シャフトとシールとの摩擦熱により着火した。"]
["1969-020","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素タンクローリのポンプからの火災","1969-04-05","福島県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、ポンプ","＜充填中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜点検不良＞（金属粉の付着）",null,"摩擦熱","6㌧液化酸素タンクローリから液化酸素貯槽（コールド・エバポレータ（ＣＥ））に充てん中、ポンプの運転開始後15分経ったときにポンプ内部から発火した。調査の結果、ポンプの軸受部がさびの発生によって急速に寿命を短くし、ポンプ内部で軸振れを起こし、又は内部で発生したキャビテーションが加速し、インペラーとケーシングの金属摩擦により局部的な発熱を起こしたものと推定される。"]
["1969-021","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1969-04-15","島根県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（鉄道）","バルブ","＜移動中＞","＜誤操作＞（技術未熟）",null,"無","販売先である工場へ液体塩素15tタンク車で輸送中、駅にて駅員が当該タンク車から塩素臭を感じ、漏えいしているとの旨連絡を受けたので現地に急行し、点検の結果取入取出弁のブラインドフランジより微量なガス洩れのあるのを発見し、その処置をした。"]
["1969-022","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器の破裂によるアンモニア漏えい","1969-04-19","青森県",0,0,4,4,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","受液器","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞",null,"無","りんご園の冷凍機械室で冷凍機のスイッチを入れ、しばらく運転の状態を見ていたが異常が認められないので現場を離れ、別の工場の見廻りの為が外出した。約50分後、突然大音響と共にアンモニア受液器が破裂し、機械室が全壊した。漏えいしたアンモニアガスが附近に流れ4名が軽い中毒にかかった。スイッチを入れた際、冷却水がタンクに完全に上がらないうちにアンモニアを流したため、圧力が上昇し破裂したものと見られている。"]
["1969-023","製造事業所（一般）","Ｃ","アクアラング容器に充てん中の油分離器の破裂","1969-05-07","岩手県",0,1,0,1,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","空気圧縮機、油分離器（オイルセパレーター）","＜通常運転中＞","＜その他＞（無許可）",null,"無","空気圧縮機を運転し、アクアラング容器に充てん中、圧縮機の油分離器が破裂し、事業主が骨折した。当該事業所は無許可であり、圧縮機の耐圧・気密性能試験に合格したかどうか不明である。"]
["1969-024","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1969-05-08","岡山県",0,1,2,3,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","清浄器、アセチレン製造設備","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"衝突火","アセチレンガスに含まれている硫化物を除去するための清浄器10基のうち清浄剤の性能回復作業を完了した清浄器内にアセチレンガス（圧力水柱450mm)を送り、内部のガス濃度が99％以上になるまで置換していたところ、相当量のガスが附近に滞留していたものと考えられ、たまたま清浄剤の性能を回復させる必要が生じたので他の清浄器の蓋を吊り上げ先の清浄器の上に移動中突然爆発した。（原因）清浄剤回復した後の空気とのガス置換は、作業基準では窒素ガスによりまず空気を置換するように定めておりながら直後アセチレンガスで置換を行っていたこと。更に、NO5清浄器の蓋をチェンブロックで吊り上げて移動中、誤ってNO6清浄器に激突させたためその衝撃で火花が飛び附近に滞留していたガスに引火爆発したと思われる。"]
["1969-025","製造事業所（一般）","Ｂ","水素圧縮機の気密試験中の爆発","1969-05-20","岡山県",1,2,10,13,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","遠心式（ターボ）圧縮機、バルブ、配管","＜試験中＞","＜誤判断＞",null,"温度上昇（断熱圧縮）","製作が完了したターボ式圧縮機の軸受部及びシール系統全体の制御性、ガス漏れの有無を確認していたところ、圧縮機のケーシングからシール油ドレンポットに至る配管と2次均圧管が突然、爆発・破裂し噴出した油が燃焼し作業員13名がやけどを負った。当該圧縮機は水素ガス用であるため内部ガス圧力より約0.5㎏/c㎡高いシール油を軸封部に圧送し圧縮ガスの漏れを防ぐ構造となっている。昇圧には別のレシプロ圧縮機が使用された。はじめに窒素で50㎏/c㎡に加圧した後、レシプロ圧縮機で更に210㎏/c㎡とし、約20分間保持された。試験に合格した後、系内のドレンの有無を調べるためターボ式圧縮機に付属する2重弁からドレン抜きを行っていたところ、バーンという大きな音と共に黒煙と黒い油が噴出した。装置に異常が認められなかったので、そのままドレン弁を順次開きドレンの有無を確認していたところ、3箇所目のバルブを操作したとき大音響と共に爆発・破裂が起きた。調査の結果、圧縮機や配管の各所でシール油の燃焼によるすすが付着していること、またシールテストに窒素ガスのみを使用せず、空気を約65％使用したため、バルブを開いたとき断熱圧縮によりシール油が発火したものと推定されている。"]
["1969-026","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1969-05-26","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍事業所で通常運転していたところ、突然デフロスト用低圧受液器のガラス管式液面計が破損しアンモニアガスが噴出した。機械室で機械の整備をしていた点検員がこれを発見し、低圧受液器に近寄ることは出来なかったが圧縮機の電源を切ることができた。事故発生と同時に作業員が消防署に連絡し広報車で付近の民家に風上に逃げるよう知らせた。消防署員はアンモニアガス専用の空気呼吸器をつけ低圧受液器の手動バルブを閉じた。ガスの噴出が止まるまでに約30分を要した。破損したガラス式液面計は１週間前に清掃しているが取付ける時に片締めとなっていたために振動によって破損したものと見られている。"]
["1969-027","その他","Ｂ","ＬＰガス爆発","1969-05-26","香川県",1,0,1,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"物凄い爆発音があり、2階から下に顔を出すと既に火の海であった。この爆発はガス爆発であって容器の爆発ではない。隣家でテレビを見ていた人の話では、爆音と同時に蛍光灯が天井から落ちたというから相当の爆発があったことを示している。火災の発生とともに消防車5台、小型ポンプ13台、消防団員150名、警官40名が出動したが路幅狭く、ヤジ馬の集合等の悪条件のため、消火捗らず、隣家2戸、アパート1戸（6世帯）、火元の当店を全焼、隣の眼科院を半焼、火は1時間半後に鎮火した。ただし50㌔容器2本はその後までも火を吹いていた。"]
["1969-028","消費","Ｂ","ＬＰガス火災","1969-05-29","愛知県",1,0,1,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"当工場では自動車部品製造のため焼入炉用ブタンガス容器（500㌔）を２本並列に設置し、手動切換えにより使用している。当日、午前4時30分頃従業員Ａはガス圧の低下を知り予備容器と取換えるべく常用容器に接続している高圧ガスゴムホースをはずしたところガス取出しバルブからガスが噴出し、近くの焼入炉の火に引火し爆発したもの。自動閉止弁に異物がかみこみ円滑に弁が作動しなかったことと、作業者の不手際によるものと思われる。"]
["1969-029","製造事業所（一般）","Ｃ","フランジ合せ部腐食で塩素漏えい","1969-05-30","埼玉県",0,0,5,5,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"気化器、容器本体",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","塩素ガス（特定高圧ガス）消費設備で1tボンベ4本と気化器3基を設置し、作業終了後貯蔵所近くで塩素臭がしたため調査したところ3号気化器であることが判明し自然排出する塩素ガスを中和した。原因は気化器の蛇管部分の3 1/2Ｂ鋼管下部フランジ合せ部が多少腐食していたためと推定される。"]
["1969-030","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい引火火災","1969-06-03","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","バルブ",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"作業終了後扉に施錠し、動力線のメインスイッチを切り、残ガス回収装置の元バルブを閉止し退所した後20分後に爆発した。爆発原因等不明。6月5日廃止届提出。"]
["1969-031","製造事業所（一般）","Ｃ","ガスホルダーのアセチレンガス火災","1969-06-06","福島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ガスホルダー、ブロアー、アセチレン製造装置","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（清掃）",null,"静電気","化学工場でカーバイト法によってアセチレンガスを製造していたところ、発生したアセチレンガスを送るブロアーが故障のため停止した。このためアセチレンを貯蔵するガスホルダー（直径約10ｍ、高さ約12ｍ）の内圧が上昇しホルダー上部に設置されたガイドが破損し、噴出したガスが静電気等により着火した。この火を消すことは保安上危険なのでガスホルダーを放水により冷却しながら燃え続けさせ、約6時間25分後に鎮火した。"]
["1969-032","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計のゴムパッキンからのアンモニア噴出","1969-06-04","香川県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","食品冷凍事業所で冷凍機を運転していたところ、受液器に取付いているガラス式液面計から突然アンモニアが噴出した。直ちに電気室のスイッチを切って圧縮機を停止させた。消防車から噴霧状の水を降りかけながら液面計の元バルブを閉めた。流出した量は約500㎏である。設置時にガラス管取付部のゴムパッキンを押さえているインナーのねじ込みが不完全であったため、ねじ山が欠けて噴出したもの。なお、自動止め弁であるスチールボールは作動しなかった。"]
["1969-033","移動","Ｃ","カードル容器からの水素ガス漏えい","1969-06-13","東京都",0,0,0,0,"水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","カードル容器、配管（溶接部）","＜移動中＞","＜溶接不良＞（ろう付け溶接）",null,"無","トラックに水素カ－ドル容器（30本組）を積載して中原街道を走行中、カ－ドル容器の配管溶接部からガスが漏れ出したので消防署の指示により、ガードルの水素ガスを大気に放出した。配管ろう付け溶接部の施工不良によってガスが漏えいしたもの。"]
["1969-034","製造事業所（一般）","Ａ","塩素容器より漏えい中毒","1969-06-18","大阪府",0,1,32,33,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（附属品）","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","塩素ボンベ（40㌔ボンベ）は2年前に前の会社が移転したとき残していたもので、従業員が悪臭に気付き取除くためにボンベを動かしたところ、バルブがゆるんだまま動かせないので、そのまま排水用マンホールに運び沈めたが、漏えいガスが夜間のうちに排水溝を伝わって隣接の工場に流れたため、中毒者が発生した。なお、付近は工場地帯で空地が多く住宅はない。"]
["1969-035","製造事業所（一般）","Ｂ","反応器爆発","1969-06-20","石川県",0,11,3,14,"過酸化水素、メチルエチルケトン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","反応器","＜通常運転中＞","＜その他＞",null,null,"ポリエステル樹脂の触媒を作る為メチルエチルケトンと過酸化水素を反応釜に入れて反応させていたところ突然ボヤが発生し爆発した。"]
["1969-036","消費","Ｂ","アセチレンガス爆発","1969-06-27","大阪府",0,2,2,4,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"10本立2系列の集合装置の内1系列9本の使用を終わり、他の1系列8本に切替作業中火炎を認め、つづいて容器が爆発した。原因として容器取付部からの漏えいガスに着火し、この炎が隣接容器を加熱し爆発したか、集合装置の材質構造（ネックバルブ、切替えバルブに砲金使用）の欠陥によるものと推定される。"]
["1969-037","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい爆発","1969-07-14","京都府",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","容器本体（付属品）",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"煙草乾燥室の下屋内のボンベ置場に入ろうとしてドアを開けたところボンベのキャップから火を吹き爆発した。着火及びガス漏れの原因不明。"]
["1969-038","移動","Ｃ","ＬＰガス漏えい爆発","1969-07-14","大阪府",0,1,3,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、元バルブ",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"乗用車のトランクの中に10㌔液化石油ガス容器を横にして入れておき、運転中、振動でバルブがゆるみ、ガスが漏えい、車内に充満し、たばこの火により爆発した。"]
["1969-039","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん中の塩素ガス漏えい","1969-07-14","静岡県",0,0,12,12,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンクローリ、バルブ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","5.5㌧タンクローリから10㌧タンクに液化塩素を充てん中、中和塔から煙が放出しているのを認め、直ちに充てんを中止するとともに、タンクの元バルブを閉めたが中和塔からのガスの放出が止まらず、約15分間放出が続いた。配管のバルブが１ヵ所完全に閉まっておらず、中和塔の能力以上に大量のガスが流入したもの。"]
["1969-040","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷却水不足で破裂した油分離器からのアンモニア漏えい","1969-07-19","大分県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","油分離器","＜スタートアップ中＞","＜誤判断＞",null,"無","製氷工場でアンモニア冷凍機を運転を始めたところ、吐出側の圧力（10.5㎏/c㎡）が上昇し始め、5分間で14㎏/c㎡になったので冷却水の循環状態を調べたが異常はなかった。過去の運転で冷却水の不足の為20㎏/c㎡まで上昇させたことがあるので今回も大丈夫だろうと運転を続けたため、圧力は更に上昇し高圧側の油分離器が破裂し少量のアンモニアが漏れた。原因は冷却系統の構造上の不良と見られている。"]
["1969-041","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい引火","1969-07-26","島根県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器付属品",null,"＜誤操作＞",null,null,"葉たばこ乾燥場へ50㌔容器のキャップにロープをから坂道を漏れながら運搬中気づいてバルブを閉めようとして逆に開いたためガスが漏れ乾燥炉のバーナーの火が引火した。"]
["1969-042","製造事業所（コ）","Ｃ","ブタジエンポンプ火災","1969-08-03","三重県",0,0,0,0,"ブタジエン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","ポンプ、軸シール、軸受、脱ペンタン塔","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"摩擦熱","ブタジエン抽出前に脱ペンタンを行うが、脱ペンタン塔は底部に循環ポンプがあり脱ペンタン後の原液は塔にもどしている。このポンプの軸シールの部分から突然ガスが漏れ着火、約8ｍの高さに火をふき上げた。塔内には原料ガスがあり、直ちに消火することは漏えいガスによる二次爆発を恐れ、周囲に放水しながらメインバルブを閉じ1時間後に消火した。ポンプの軸受、シール部分を軸変心して摩擦により漏えい着火したものと思われる。"]
["1969-043","消費","Ｃ","塩素容器より漏えい","1969-08-04","山梨県",0,0,10,10,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","事務所前に横置された50㌔塩素ボンベ２本のうち１本からガスが漏えいしたので、甲府市水道局の応援をえて石灰60㎏をまいたが、バルブの腐食がはなはだしく激しい漏えいとなったため、地下に埋めて石灰をまいた。"]
["1969-044","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1969-08-05","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,"無","スタンドの充てん用ポンプのメカニカルシールから液化石油ガスが漏えいした。現場はドライアイスで冷やし、ガス漏れを防いだ。"]
["1969-045","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機分解点検中のアンモニア漏えい","1969-08-06","東京都",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、圧縮機","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","食品加工工場でセントラルキッチン用冷蔵冷結装置の裾付工事を行っていた。工事請負業者の作業員が、圧縮機の分解点検を行うに先立ち、時々ガス漏れのあった吸入側バルブのパッキンを交換するため分解を始めた。この時、作業員が取り外してあった圧縮機の部品につまずき倒れそうになったので、ポンプの出口配管バルブにつかまったためバルブが開いて緩めてあった継手部よりアンモニアが噴出した。事故発生5分後に消防隊が到着し、直ちに散水を始めた。しかし防毒マスクが機械室にあったため取りに入ることができず、取り寄せるために約50分を要した。ガスの噴出量は約50㎏である。圧縮機の分解点検をする時、噴出側のバルブを閉め忘れたためガスが噴出したもの。"]
["1969-046","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1969-08-07","山口県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）、吹管等加工部","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","ガス溶接を行うため田中式溶接器に点火しようとしたとき火が消え、4m離れたアセチレン容器取付調整器付近から出火した。消火器により消火したが容器弁スピンドルが「開」の状態で動かずその為ガス漏れが激しいので布製バックに水を張り投入冷却ガスの放出を行った。原因は逆火と推定される。"]
["1969-047","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍配管の亀裂によるアンモニア漏えい","1969-08-07","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","水産物加工の冷凍場で機械室よりアンモニアガスが漏えいし近隣に流出した。一部が冷蔵庫内に充満した。受液器から各冷蔵庫に至る壁貫通部の高圧配管に腐食による穴があき多量のガスが流出した。"]
["1969-048","製造事業所（一般）","Ｂ","アルゴンによる酸欠死","1969-08-13","神奈川県",2,1,0,3,"アルゴン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）","＜消費中＞","＜その他＞（不明）",null,"無","溶解鋼中に含まれるガス（窒素・酸素等）を除去するためアルゴンを使用していたが酸欠のため窒息死した。"]
["1969-049","その他","Ｂ","ＬＰガス漏えい引火","1969-08-19","福岡県",0,3,3,6,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体（付属品）",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"金属の切断作業を行っていた所より約4～5m離れた位置にあった自動車用40㌔容器に引火して、容器から火をふいた。容器のバルブがゆるんでいて、ネジ山よりガスが流出していた。"]
["1969-050","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中の膨張弁からのアンモニア漏えい","1969-08-20","神奈川県",0,0,3,3,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ（膨張弁）","＜通常運転中＞（霜取り）","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","食品貯蔵倉庫で冷蔵庫内の霜取りを行うため、高圧側のホットガスを冷却コイルに流すためにバルブを調整し、最後に膨張弁のハンドルをあけたところ、その直後に弁のスピンドル部が弁本体から外れた。そのため膨張弁のハンドルとスピンドルが飛びアンモニアガスが噴出した。ガスの噴出量は約20～30㎏である。原因は弁本体とハンドルとのネジの部分が緩んでいたものとみられている。"]
["1969-051","製造事業所（コ）","Ｃ","エチレン配管火災","1969-08-24","千葉県",0,0,0,0,"エチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","反応器、安全装置、破裂板","＜スタートアップ中＞","＜誤判断＞",null,"自然発火","酸化エチレン製造プラント循環圧縮機の潤滑油ポンプのベアリングが破損し、プラントが停止した。やがてプラントの点検を終り、運転準備に入り、窒素で循環ガス系を昇圧し、反応器に循環ガスを通す準備中、突然ラプチャーディスクが破裂した。（原因）事故発生時は、反応開始前で窒素で置換昇圧中であったが、空気配管バルブより漏れがあったため残存ガスと混合され燃焼を起こし、圧力上昇したもの。"]
["1969-052","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス火災","1969-06-09","京都府",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）",null,"火花（グラインダー）","容器検査所で作業員が容器番号の確認を行っていたところ、刻印の見えにくいものがあったのでハンドブラスターで容器表面を研磨していた。容器の残ガス処理した時のＬＰガスが付近に滞留しており、ハンドブラスターの研磨をしていたときの火花によって引火した作業員2名がやけどを負った。"]
["1969-053","製造事業所（コ）","Ｂ","ＬＰガスポンプ爆発","1969-08-27","神奈川県",3,1,1,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","ポンプ","＜工事中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","液化石油ガスタンクのポンプのガス漏れを発見、修理中爆発が起り、人的被害をだした。着火源は静電気か衝突火花等によると推定されている。"]
["1969-054","製造事業所（冷凍）","Ｃ","パッケージ型冷凍機の破裂によるフロン漏えい","1969-09-01","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","冷凍機","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","パッケージ型冷凍機（内容物フロン、半密閉型）を運転していたところ、突然大音響を発して圧縮機本体が大破した。地下１階は料理室で数名のコックが在室していたが、事故に驚いて１階に待避したため人的被害はなかった。破壊した圧縮機はモーターがクランクケースの中に入っている半密閉型でコンプレッサ側とモーター側の堺の所が輪切りにしたように割れており、以前に異常高圧を発生させたことがあり、この時出来た欠陥が引き金となって破壊したのではないかと見られている。"]
["1969-055","消費","Ｂ","ＬＰガス引火爆発","1969-09-04","京都府",0,2,0,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"オートフライヤー","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"天ぷらをあげる3台のオートフライヤーのうちＡ、Ｃは点火されており、次いでＢに点火したつもりでいたところ、Ｂに火がついていないことを発見しＢのコックを閉じたとき点火用種火の火が引火爆発した。"]
["1969-056","移動","Ｃ","タンクローリ横転によるＬＰガス漏えい","1969-09-08","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、配管","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","5㌧ＬＰガスタンクローリが県道を走行中スリップして田圃に転落し横転した。ポンプ配管に亀裂が入り、約20㌔のＬＰガスが漏えいした。"]
["1969-057","製造事業所（コ）","Ａ","塩化水素流出","1969-09-08","山口県",0,0,55,55,"塩化水素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク、安全装置（弁）","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,null,"塩酸塔の還流ポンプが故障し停止したため切替作業を行ったが起動に手間取ったのでプラントのロードダウンを行った。急冷塔の液をプラント本流から切り離し、タンク（HV-507A）へブロダウンを開始した。HV-507Aの圧力指示不良に気付き調査をしているときに安全弁が約1分間吹き出した。折から南西の風によって住宅へ流れたため住民55名が病院で治療をうけた。"]
["1969-058","製造事業所（一般）","Ｃ","アンモニア漏えい","1969-09-25","山口県",0,0,3,3,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,"無","新培養工場のアンモニアパイプ（3B)に液体アンモニアを充液させるため管内エア排出のためブローパイプを仮設し先端を水入ドラムに差し入れ安水として取出すようにして、ブロー弁及びアンモニアセンター元弁を開けたところ水ドラムからアンモニアの気泡が発生し外部にアンモニアガスが放出され、作業員が中毒にかかった。"]
["1969-059","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス爆発","1969-09-25","群馬県",0,1,2,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体（不明）","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤判断＞",null,null,"容器再検査所で容器を転倒させ、ポンプで500㌔容器に液を回収し、ベーパー分は放出管より放出していたが、水張りをし、内部を洗浄する際中に残っていたガスが溜り、何かの火花により爆発した。"]
["1969-060","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のドレンバルブ破損によるアンモニア漏えい","1969-09-26","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞",null,"無","水産物の冷蔵倉庫で荷役作業員から6階冷蔵庫内からアンモニアが漏れていると通報があり、作業員が現場に急行した。ガス漏れが激しく容易に近付けないため、機械を停止して消防署に出動を要請した。消火栓より散水しながらメインヘッダのバルブを閉めた。漏えい量は約64㎏でバルブを閉止するまでに約15分を要した。荷役作業員が通路に落ちていた積荷を上に放り投げた所、誤ってアンモニア液ヘッダーに取り付いているドレンバルブに当り根元部分に約4㎜に亀裂が入りガスが漏えいしたもの。"]
["1969-061","製造事業所（一般）","Ｂ","酸素ガス充てん設備切替え中のバルブ溶融・火災","1969-10-14","大阪府",1,0,0,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ","＜充填中＞","＜点検不良＞（金属粉の付着）",null,"温度上昇（半流動系状態）","酸素圧縮機を運転し、Ａ系列16本、Ｂ系列17本の酸素ガス容器の充てんを開始した。Ａ系列及びＢ系列の手元にある切替えバルブのスピンドル部よりガス漏れがあるため、圧縮機の運転を停止し、切替えバルブの分解点検を始めた。バルブシート部をペーパーで磨き、グランドパッキンをテフロン製の新品に取り替え、トリクレン洗浄した後、石鹸水で漏れのないことを確認した。Ａ系列の容器を約１時間かけて所定の圧力（140㎏/c㎡）に充てんし、Ａ系列の切替えバルブを閉じ、またＢ系列の容器を約１時間かけて充てんした。再び前と同様にＡ系列の充てん容器を空容器と取り替え、Ｂ系列の切替えバルブを閉じ、Ａ系列の切替えバルブを開とした。作業者はＢ系列の充てん完了容器のバルブを閉めつつあり、2～3分後、すなわち2本目の容器バルブを閉めたときＡ系列の切替えバルブから火が噴き出し、作業員が全身に火傷を負った。切替えバルブを分解点検した際、導管中のスケールが剥離し、摩擦熱によって発火したものとみられる。"]
["1969-062","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器のバルブ取替中のアンモニア噴出","1969-11-01","愛知県",0,0,5,5,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（残液回収）",null,"無","冷凍事業所で高圧受液器の液出口バルブのボンネット部からガス漏えいがあるので新しいバルブと交換することになった。受液器の液を抜き出す作業を行い液面計の目盛りが0になったことを確認した後、チャージバルブを開きガスを放出した。チャージバルブからガスが出なくなったのでバルブの取替を行ったところ、突然受液器からアンモニアが噴出し作業員5名が凍傷を負った。チャージバルブの開放を行った時、受液器内のスラッジ等がつまりガスが出なかったので液が無いものと誤認しバルブを取外した為、液が噴出したもの。"]
["1969-063","製造事業所（一般）","Ｂ","圧縮空気貯槽の下部ノズル溶融・火災","1969-11-12","神奈川県",0,4,3,7,"空気","火災",null,null,null,null,null,null,null,"電気","圧縮空気貯槽、アキュムレータ、ノズル","＜定修中＞","＜点検不良＞",null,"自然発火（油カーボンの付着）","高圧電線用アルミ製ケーブルを製造している工場で、事故当日の午前中、空気圧縮装置が不調のため製造を一時停止した。その後、同装置の圧縮空気貯槽とピストン型アキュムレータの縁切りをするため、高圧三方弁のハンドルを1/3回転した瞬間、圧縮空気貯槽の下部に取り付いた50Ａノズルのフランジ部が溶融し火が噴き出した。地下室にいた従業員3名と1階にいた従業員4名が熱風を受けやけどを負った。装置の設置以来約6年間で圧縮空気貯槽に約500cc程度の劣化した潤滑油が溜まっており、高圧空気が急に流れ出たためオイルミストとなって着火したものとみられる。"]
["1969-064","製造事業所（一般）","Ｂ","反応塔内酸欠死","1969-11-12","兵庫県",2,0,1,3,"窒素","その他",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","メタノール合成反応塔、改質炉","＜定修中＞","＜誤判断＞",null,null,"定修に入ったメタノール合成工場2次改質炉内部点検のため同炉内に入った従業員2名が炉内に倒れ、至急救出を行ったが死亡した。過去の実績に基づき全装置について空気置換を実施したが炉内の変化により酸素が欠乏したものとみられる。"]
["1969-065","製造事業所（コ）","Ｃ","チタンパイプ火災","1969-11-20","山口県",0,1,1,2,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管、酢酸ビニール製造装置","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"静電気","酢酸ビニールプラントにおいて、10月17日より重合物を除くために3日間の運転を停止し、19日23時頃よりエチレンのフィードをし、20日9時よりエチレンの循環運転を始めた。10時5分正常運転に入るため酸素パイプより酸素の吹込みを開始すると2分後に10インチチタンパイプが破裂し、エチレンが噴出火災となった。直ちに、運転を中止し消火作業を行うとともに窒素ガスを封入し、10時20分に鎮火した。（原因）多量のエチレンに少量の酸素を吹込んだため、酸素がチタンパイプ壁に沿って流れていた。このような状態に異物（鉄粉等）の摩擦熱または静電気の発生によりエチレンが一部燃焼を起こし、チタンと酸素が反応したこの熱により局部的にチタンの抗張力が弱くなり内圧によりパイプが破裂したものと思われる。"]
["1969-066","製造事業所（一般）","Ｂ","多層円筒容器の耐圧試験中の破裂","1969-11-25","広島県",2,0,4,6,"水","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","アキュムレータ","＜試験中＞","＜製作不良＞",null,"無","高圧多層円筒容器（アキュムレーター）の耐圧テスト中鏡板の部分と胴体との溶接部の熱影響部から破裂した。耐圧テスト470㎏/c㎡で加圧後30分で破裂した。原因は溶接又はその後の処理の方法の欠陥によるものと推定される。"]
["1969-067","製造事業所（コ）","Ｂ","シアン化水素漏えい","1969-12-11","岡山県",1,0,0,1,"シアン化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ドレンセパレーター、青化ソーダ製造装置","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,"無","青酸ガスの供給をうけ液化シアン化水素を製造する過程で17:00頃精留塔において異常反応が起り温度35℃に上昇したのですぐ原因を究明したがわからなかったので19:50に生産を停止して再検査したところ未反応ガスを燃焼させる装置の手前にドレンセパレータがありそこから液が2～3滴漏れていたのを発見したので作業員3名（主任10年経験者、課長10年経験者、作業員生産関係の作業は6ヶ月）がドレンバルブからゴムホースで中和槽につなぐ作業を行い作業終了1時間後作業員が死亡した。なお、作業には各人専用の防毒マスクを着用していた。"]
["1969-068","製造事業所（コ）","Ｂ","反応器爆発","1969-12-17","広島県",0,3,12,15,"酢酸","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","反応器、配管、酢酸プラント","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"ナフサの直接酸化による酢酸プラントの反応器（反応圧力50kg/c㎡,温度170℃)付近から漏えい、爆発した。反応器とコンデンサーを結ぶベイパーパイプが破裂したものと推定される。"]
["1969-069","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス漏えい引火火災","1969-12-17","東京都",0,3,3,6,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、元バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"充てん室において、20㌔入液化石油ガス容器を転倒台により転倒して、液化石油ガス受器（最高目盛20CC,1目盛1CC)に液状の液化石油ガスを受け入れ通常はガスライターへ1CC-3CCの液化石油ガスを充てんしていたが、受器のガスが少なくなって来たので、容器より受器に詰替えをしようとした。ところが受器に気泡が現れたため、容器バルブを閉め、接続ホースを取りはずし、容器が空と思い2～3回容器の底部を振って容器バルブを開いたところ、液化石油ガスが噴出したので、あわてて閉めようとして逆に容器バルブを開いてしまった。漏れたガスは隣の組立検査室とのドアーが開いたため、そこにあった石油ストーブに引火し、簡易防火構造2階建の2階60㎡を部分焼失し、作業中の従業員6名が火傷した。"]
["1970-001","製造事業所（一般）","Ｂ","液化炭酸貯槽開放時のガス噴出","1970-01-19","大阪府",1,0,1,2,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク、圧力計","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","液化炭酸ガスに臭いがあるため炭酸ガスの廃棄を始めたが、貯槽内の温度が－50℃以下になり、液面計が動かなくなった。以上の状況から貯槽内にドライアイスができたので、このドライアイスの処理法について検討した結果先ずマンホールを開けることにした。整備員2名がマンホールの蓋のボルトを取外し工具で蓋をこじあけた瞬間、貯槽内に残存していたガスが急に噴出し、向い合せで作業していた1名は吹きとばされ前頭部打滅、床面落下して死亡、他1名は前頭部に軽傷。原因は圧力計の確認を怠ったためである。"]
["1970-002","消費","Ｃ","地震による塩素の漏えい","1970-01-21","北海道",0,0,0,0,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","容器本体",null,"＜地震による転倒＞",null,null,"北海道広尾付近、深さ60㎞で地震が発生し、同地区の水道浄水場の塩素ボンベから塩素ガス（26～7㎏)が漏れた。容器が地震の振動により転倒し、配管に亀裂が生じたためと考えられる。風下の住民を避難させ元栓をしめたので、人的被害はなかった。"]
["1970-003","消費","Ｃ","ＬＰガスの漏えい爆発","1970-01-27","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,"＜消費中＞","＜劣化＞（その他）",null,"火花（電気）","熱処理のために工業用液化石油ガスを使用後、従業員が残ガスを事務室の湯沸用に使用していた。事故後、現場調査の結果、使用していたゴムホースにねずみのかじりあとらしい穴が3ヶ所見られた。この穴からガスがもれ室内に設置の電気冷蔵庫のサーモスタットの火花により引火爆発したものと思われる。"]
["1970-004","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス漏えい引火","1970-01-29","青森県",0,4,0,4,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体",null,"＜誤判断＞",null,"不明","作業中にガスが漏えい引火したが着火源は不明である。4名が重傷を負った。"]
["1970-005","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1970-01-30","神奈川県",0,2,3,5,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（不明）",null,null,"建造中の造船機具室内でアセチレン溶接作業中洩れていたガスが爆発し、2名が重傷を、他3名が軽傷を負った。原因については調査中である。"]
["1970-006","消費","Ｃ","オートクレーブ火災","1970-02-02","大阪府",0,0,1,1,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","反応器（オートクレーブ）","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"オートクレーブ反駆動側グランド部分のパッキンと撹伴軸先端部分が不良となったので、被災者がハンドグラインダーで軸先を削ったところ飛散した火花の一部がオートクレーブ内に入り、残存していた水素ガスに着火した。"]
["1970-007","消費","Ｂ","ＬＰガス容器交換時のガス噴出爆発","1970-02-03","愛知県",1,0,2,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","事故当日、工場従業員2名がＡ容器の残ガス30%の程度となったため充びん容器と取換えるためＦ容器に取換えを行うためＡ容器に接続されている高圧ガスホースをはずしたところガス取出しバルブから液体状のガスが噴出しだしたため、従業員が援助にあたり噴出防止につとめていたとき施設から12.1m離れた工場内の焼鈍炉の火から漏えいガスに引火しＦ容器に火炎が覆い、その熱により容器内の液化ガスが膨張し容器が破裂、一時に液化ガスが流出着火し次々と、Ｇ、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ容器に火炎が覆いＣ、Ｇ容器は破裂、Ａ、Ｂ容器は亀裂を生じ、Ｄ、Ｅ容器は火炎をかぶって大量のガスが流出したため火炎を大きくした。"]
["1970-008","製造事業所（一般）","Ｃ","低温容器破裂","1970-02-10","千葉県",0,0,0,0,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜その他＞（不明）",null,null,"溶断器製造に使用していた液化窒素用超低温容器が放置中、突然大音響と共に破裂した。破片は小さくなり、最長60m飛んだものがある。この容器は設計圧力16㎏/c㎡、耐圧試験圧力27㎏/c㎡、安全弁の作動圧力20㎏/c㎡であるが、安全弁が作動したかどうかは確認されていない。人的被害は免れたが、工場の屋根が飛散した。原因は調査中である。"]
["1970-009","移動","Ｃ","移動中の塩素ガス漏えい","1970-02-13","愛知県",0,0,9,9,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜移動中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,"無","従業員が塩素容器14本を小型トラックで運搬中、塩素ガスの臭に気付き、車を止めて調べてみると、積んであった容器のうち1本からガスが漏れていた。直ちに現場付近一帯の交通が遮断されて、付近の住民を避難させるとともに緊急処置隊の到着を待って消石炭を搬布し、ガスを別容器に収納した。漏えい量は約20㎏。運転手、通行人を含め9名が軽症の中毒症状に陥った。"]
["1970-010","移動","Ｃ","輸送中のＬＰガス容器破裂","1970-02-14","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜劣化＞（その他）",null,"無","京葉道路を時速70㎞/H位で小型トラックが走行中突然大音響とともに車両の左側に固定してあった容器が破裂した。（溶接線に沿って38㎝の亀裂）液化石油ガスが噴出したが、幸い後続車が止ってくれたため火災に至らず。人的物的被害はなかった。"]
["1970-011","その他","Ｂ","スキューバ容器充てん中の破裂","1970-02-17","東京都",1,1,0,2,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜点検不良＞（清掃）",null,"自然発火（蓄熱）","空気充てん所兼機械部品組立工場でスキューバ容器を2本1組にセットして空気を充てんしていたところ、圧力が100～130㎏/c㎡に達したとき突然その中の1本の容器が大音響と共に破裂した。充てん作業を行っていた従業員1名はこの爆風及び飛散した破片を受けて死亡し、また圧縮機の近くにいた他の1名は飛散したボルトが脚部に突き刺さる重傷を負った。事故容器は大小2個の破片となって飛散し、ペアになっていた他の容器は大きな破片の直撃を受けて大きな凹みが生じ吹き飛んでいた。また新品の圧縮機は床面に固定していなかったため、元の位置からかなり移動していた。圧縮機に付属しているオイルフィルターは圧縮機と同方向に吹き飛んでいた。事故後の調査で容器に欠陥はなく、運転操作も正常であった。圧縮機の潤滑油がオイルフィルター内で吸着劣化し、高圧・高温の空気中の酸素との燃焼反応によって異常圧力が発生したものと推定されている。"]
["1970-012","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから地下タンクに充てん中のＬＰガス漏えい","1970-02-21","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンクローリ、地下埋設タンク、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","7㌧タンクローリから地下埋設タンクにＬＰガスを充てん中、作業が終了したのでポンプを止めるためにドレンバルブを踏台にしてポンプのスイッチを切ったため、バルブが開き安全弁放出管から約30分にわたってガスが漏えいした。ドレン弁の配管は安全弁放出管とつながった構造となっている。"]
["1970-013","製造事業所（コ）","Ｃ","水添脱硫装置の水注入口配管破損による火災","1970-02-25","神奈川県",0,0,2,2,"混合ガス（水素）","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","ノルマルパラフィン製造装置（水添脱硫装置）、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）、＜設計・構造上の不良＞（水注入の構造・位置）",null,"自然発火（高温）","ノルマルパラフィン製造装置を運転していたところ、コンバインド熱交換器と凝縮器との間の配管が突然破損し、開口穴からプロセス流体が噴出し火災となった。原料灯油は反応塔において水添反応を受けコンバインドフィード熱交換器を通り凝縮器で冷却されて高圧分離器で水分を分離し精製工程へ送られる。この水添反応により硫化水素、アンモニア等の反応生成物ができ、凝縮器を閉塞する恐れがあるので防止対策として熱交換器の出口に水を連続注入し溶解除去する。破損箇所は水注入口の中心から約70mm後方で、注入口に対し直角の位置に約40mmの開口穴ができた。調査の結果、注入水の蒸発率は約30％と低く、大部分は気化せず流体のまま流れ、またプロセス流体中に硫化水素が500ppm、アンモニアが2ppm含まれており、注入された水に硫化水素とアンモニアが溶解し腐食活性状態となりエロージョン・コロージョンによって減肉が進んだもの。"]
["1970-014","製造事業所（一般）","Ｂ","漏えい酸素による火災","1970-03-02","広島県",1,1,0,2,"酸素",null,null,null,null,null,null,null,null,"機械","配管、接手、バルブ","＜消費中＞","＜操作基準の不備＞",null,"火花（電気）","工場内に設けてある配管のヘッダーにゴムホースを接続して建造船の清水タンク内でガス切断器を使用していた。昼食休憩後再び作業員2名が同タンク内に入り電気溶接器を使用しようとアークを発したところ、充満していた酸素ガスが衣服に浸透していたために引火、急激にに燃焼した。作業員のガス切断器の酸素コックの締め方が不完全だったため酸素ガスが漏れていたこと、および電気溶接器の溶接火花がかかったことが原因とみられる。"]
["1970-015","消費","Ｃ","乾燥炉ＬＰガスの爆発","1970-03-13","愛知県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（塗装）","乾燥炉","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"ミシン部品の塗装乾燥炉のバーナーに点火し20分程して見たら消えていたのでマッチで火をつけようとしたところ爆発した。"]
["1970-016","その他","Ｂ","アセチレン容器スクラップ化中の爆発","1970-03-24","千葉県",1,1,2,4,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"鉄屑の回収作業にともないアセチレン容器3本を切断器により切断しかけたところ霧状のガスが吹き出したため、一時待避した。しばらくして危険がないと判断し、再び切断作業を開始したとき、突然火を吹き、切断された先端部が飛び、約10m離れて作業していた作業員に当たり、死亡した。操作者は全身火傷で重傷。他に2名が全治2～3週間火傷を負った。"]
["1970-017","製造事業所（コ）","Ｃ","高圧分離器火災","1970-03-24","千葉県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","分離器、ポリエチレン製造装置","＜スタートアップ中＞","＜操作基準の不備＞",null,"静電気","高圧弁の補修のため生産を停止しており、補修作業を実施した。完了後、生産再開の準備のためテスト中高圧分離器上部カバー付近より漏えいしたエチレンガスが着火し、火災となったが、緊急装置の作動ならびに消火活動により約15分後に鎮火した。着火は静電気によるものと思われる。なお、当時の高圧分離器内のガス圧力は約80㎏/c㎡であった。"]
["1970-018","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1970-03-25","山形県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜シャットダウン中＞","＜劣化＞（疲労）、＜操作基準の不備＞",null,"裸火（バーナー）","自動車修理の為アセチレン容器のバルブを開き、まるめていたホース（全長15m）を5m離れた自動車までのばした（この間約5分）バーナーに点火し、火災調節をはじめたとたん容器付近から火災が噴出、工場壁面の一部を焼損。原因はホースが劣化（約4年間使用）し亀裂が入っている上調整器から約10㎝の箇所がホースを動かす度に強くねじまげられ亀裂が広がりバーナーの火から引火。"]
["1970-019","製造事業所（コ）","Ｃ","液塩貯槽漏えい","1970-03-26","愛知県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク、バルブ","＜シャットダウン中＞","＜誤操作＞",null,"無","従来の1㌧容器充てん用配管に新設配管を接続する工事を行うため事前準備作業を実施していた。液塩貯槽から1㌧容器充てん場行き配管中の液塩を1ｔ容器に移し、その後次亜塩素酸ソーダ行バルブを開き、残ガスを抜く作業を行った。配管内の空気洗浄を開始し、各部を点検したところガスの漏えいは認められなかった。次亜塩素酸ソーダ工場の運転者が次亜塩素酸ソーダの反応当頂部から未反応の塩素ガスが出ているのを発見した。調査した結果、貯槽間の遮断弁を誤って開いたことがわかり、ただちに弁を閉止し、石灰散布機を駆使し、ガスの除害に努め、作業を完了した。流出した液量は100～200㎏程度と推定される。"]
["1970-020","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガススタンドの漏えい火災","1970-03-26","宮城県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","ホース","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞",null,null,"タクシーに液化石油ガスを充てんするため、充てんホースガンをタクシーの容器充てん口（容器収納トランクの外側に取りつけられている）に接続し、ホースガンのコックを開いたところ、接続が完全でなかったためホース内の液が噴出したので、ただちに接続を切離し、接続し直しするため、再度容器充てん口にホースガン先端を接触した瞬間に発火。吹き出していたガスに着火燃焼（瞬間的）したため、作業者の衣服を焼損するとともに火傷を負ったものだが、事務所にいた当社従業員が迅速に消火、運転停止等の措置を講じたため大事には至らなかった。"]
["1970-021","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい噴出","1970-03-27","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（調査中）",null,"無","事故発生当日、NO4.NO6のバルブと2個の緊急遮断弁を開けポンプにて液化石油ガス約700㌔を50㌔,20㌔,10㌔容器に作業主任代理者（当事業所の社長）が充てんし、充てん終了後、ポンプ動力用電気スイッチを切り、各バルブと緊急遮断弁を閉じた。その後、作業主任者が通常点検を行った時は、異常は認められず、点検記録によると、タンク圧力5㎏/c㎡タンク内温度6℃、タンク残液化石油ガス量3.9t、受入配管圧力は6㎏/c㎡,充てん所外気温度12.5℃であった。そして、ヅボーンという爆発音がしたので、作業主任者が、事務所から飛び出して見ると、タンクの下部から白煙状に液化石油ガスが噴出していたので、女子事務員に事務所内のストーブ等火気をすべて消し、事務所内に自動車がはいってこないように見張ると共に、消防署に連絡をとるよう指示した。"]
["1970-022","製造事業所（コ）","Ｃ","タンク車から塩ビモノマをサンプリング中の火災","1970-03-31","富山県",0,0,0,0,"塩化ビニルモノマー","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","タンク車","＜製品取出、サンプリング中＞","＜認知確認ミス＞",null,"静電気","25㌧タンク車に積載した塩化ビニールモノマの試料を採取するため、液配管にガラス製耐圧容器を取付けバルブを開けたところ着火し、火炎が噴出した。直ちにタンク車を10m移動し消火器で火炎を弱めながら元弁を閉止した。ガスを少量ブローするとき、静電気により着火したものとみられる。"]
["1970-023","その他","Ｂ","気密テスト中の製形金型の破壊","1970-04-07","埼玉県",1,2,4,7,"窒素","その他",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","合成樹脂成型金型","＜消費中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"合成樹脂スチーム成形金型の上型のチャンバーの気密洩れテストの為に窒素ガスボンベより、型内にガス圧を導入して気密性の試験を行っている作業中、突然金型が破裂し、この鉄片の飛散により被災した。1人死亡、6人重軽傷を負った。直接原因は設置条件に対し金型設計強度が不足し又気密洩れテストに異常なガス圧を使用していたこと、間接的な要因として、ガス圧テストに労働法規上の適用を怠ったこと、事前に仕様及び設計内容のチェックが行われなかったことが挙げられる。"]
["1970-024","製造事業所（一般）","Ｂ","ドック内の酸素火災","1970-04-08","東京都",3,1,0,4,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","ホース",null,"＜誤操作＞（技術未熟）",null,"自然発火","ドック内で修理中の貨物船内に火災が発生した。船内船橋甲板居住区、配膳室、流し台下のＳ型排水管を溶断し、仕上げをしていた作業員2名が火災時の熱風を吸引し、後日病院で死亡。また、船内サロンで打合せをしていた2名のうち1名は煙により窒息死し、1名は熱傷を負った。確定はできないが、発火位置は1階（上甲板）階段付近と思われ、発火の原因は（溶断用に使用された）酸素ホース内の自然発火ではないかとも考えられる。"]
["1970-025","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1970-04-09","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体",null,"＜その他＞",null,"失火","同工場はポップコーン製造工場であるが、休憩時間中、工場内より出火、別小屋になっていた液化石油ガス貯槽小屋にも延焼、内部にあった使用中の50㌔容器22本が次々爆発した。"]
["1970-026","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1970-04-12","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"ボイラー","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"3階にある作業場ボイラーの熱源に液化石油ガスを使用しているが当朝ボイラーに点火後、1階に降りて他の作業中に火災となった。"]
["1970-027","移動","Ｂ","走行中自動車のＬＰガス爆発","1970-04-16","愛知県",1,2,1,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"走行中の小型タクシーが突然爆発し、乗客3人のうち1名が死亡、2名が重傷を負ったほか運転手が軽傷を負った。人的被害、金融業者1名死亡、2名が重傷、運転手は10日間のけが。爆発したタクシーは天井が跡かたもなく吹き飛び窓ガラスも全部メチャクチャに飛び散っていた。"]
["1970-028","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の電磁弁破損によるアンモニア噴出","1970-04-19","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、蒸発器","＜通常運転中＞（停止）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","食品冷凍工場で圧縮機の運転を中止していたところ、機械室内に設置された蒸発器の入口電磁弁に亀裂が入りアンモニアが噴出した。消防署の協力を得て3時間後に低圧受液器の元バルブを閉め漏えいを止めた。漏えい量は約2000㎏と見られている。事故前夜から液ポンプの運転を停止し蒸発器の入口電磁弁を閉めたため、ポンプの出口逆止弁と蒸発器の入口電磁弁間の配管が冷却されたアンモニア液で封鎖され、温度上昇、液膨張によって高圧となり電磁弁が破損したもの。"]
["1970-029","消費","Ｃ","滅菌用塩素ガスの漏えい","1970-04-21","徳島県",0,0,4,4,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"無","町が設置している専用水道滅菌用塩素ボンベ（50㌔１本）の配管の圧力計取付部のネジが緩み塩素ガスが漏えいし高さ2.2m、厚さ10㎝のブロック堀を越え南側に隣接する被災者宅に流入したものと思える。原因は新しく掘さく中の工事の振動により塩素ガス配管中のプレッシャーゲージの取付けネジが多少ゆるんでいた為ではないかとみられている。"]
["1970-030","製造事業所（冷凍）","Ｃ","バルブ誤操作によるアンモニアの噴出","1970-04-21","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷凍工場で冷蔵庫の改造工事を行うため冷蔵室内天井コイルのアンモニアを抜き大気に開放した。工事が完了したので冷蔵室を冷却するため、アンモニア液送りバルブを開くべきところ、誤って大気開放のバルブを開いたためアンモニアが約20㎏噴き出した。"]
["1970-031","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素圧縮機の爆発","1970-04-22","広島県",0,0,0,0,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","酸素圧縮機","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"不明","酸素圧縮機が爆発、燃焼し、圧縮機中段、および高圧段が溶けた。ただちに消火器にて消火し、計器類には異常がなかった。詳細について調査中。"]
["1970-032","移動","Ｃ","輸送ＬＰガス容器からの漏えい","1970-04-25","東京都",0,0,0,0,"メタン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、配管、バルブ","＜移動中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","メタンガス容器46本を積んだトラックがバスに追突し、そのショックでメタンガスの容器が移動し、容器を連結した銅製管にひびが入り、ガスが漏れた。練馬の警察及び消防の処置により、ガス漏れのみで爆発等の災害は防止された。原因は、充てん期限の切れた容器に充てんされていたことと思われるが、詳しくは調査中である。"]
["1970-033","製造事業所（一般）","Ｃ","ＣＯ-ＣＯ2-Ｎ2混合ガス容器の破裂","1970-05-01","兵庫県",0,0,0,0,"混合ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","容器貯蔵所に保管されていた47㍑混合ガス容器が突然破裂し、3個の破片となって飛散した。この破裂によって容器置場の障壁、屋根が破損したほか、同置場に置かれていた他の容器4本の外面に著しい損傷を与えたが幸いけが人はなかった。当該容器は1年前に混合ガス（CO:26％、CO2:14％、N2:60％）を150㎏/c㎡に充てんし保管されていた。調査の結果、破裂した容器と隣接して置かれていた容器内面に放射線状の粒内割れが観察された。再現実験の結果、CO-CO2混合ガス中に水分が存在し結露するような状態になると粒内を貫通する割れを生じることが確認された。"]
["1970-034","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1970-05-03","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","ホース","＜充填中＞","＜劣化＞（その他）",null,"無","充てん所の某社員がガス漏れの音を聞いて調査したところディスペンサーの充てんホースの破裂によりガスが漏れていた。"]
["1970-035","製造事業所（一般）","Ｂ","誤認識によって使用した酸素による火災","1970-05-05","愛媛県",2,0,0,2,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械",null,"＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"同製造所の電気炉（5t）の炉体の傾転と電極作業用に使用されている鉄製水圧タンク内で下請企業の工務店の再下請である会社の従業員2名が錆落し作業中のところ、タンク内の温度が上昇した為空気を入れて温度を下げようとして酸素パイプと空気パイプと間違え、酸素パイプのバルブからゴムホースをタンク内に入れ作業を続行していたところ突然内部で火災が発生、1分程で消えたが2人は火傷し病院に運ばれたが死亡した。燃焼物質並びに着火原因については現在のところ不明。"]
["1970-036","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん中の塩素ガス漏えい","1970-05-11","静岡県",0,0,3,3,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"紙・パルプ","タンクローリ、バルブ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","タンクローリからタンクに液化塩素を充てんし始めたところ、約５分後に除害装置の中和塔から塩素ガスが漏えいした。バイパス系統のバルブが完全に閉まっていなかったため、液化塩素が直接中和塔に達し、許容能力をこえたため事故となったもの。"]
["1970-037","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ディスペンサーの転倒によるＬＰガス火災","1970-05-10","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","配管、ホース",null,"＜誤操作＞",null,"火花（電気）","充てんホースを連結したまま発車しディスペンサーが転倒し着火火災になった。着火源はディスペンサーの電気配線の接触と思われる。"]
["1970-038","製造事業所（一般）","Ｂ","アセチレンガス爆発","1970-12-17","岡山県",1,1,0,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜消費中＞","＜情報提供の不備＞",null,null,"特殊金属加工場において作業定盤上でガス切断又はグラインダー作業の最中、作業定盤下の密封された空間に停滞したアセチレンガスと空気の混合体が引火爆発したものである。事故の原因は、アセチレンガスホースが損傷して、定盤用鋼板又は、枠の隙間からガスが定盤の下に溜まっていたこと、そしてアセチレンガス切断器用吹管の弁が緩んでガスが漏えいしていたことなどが考えられる。作業定盤はガスの逃げにくい構造だった。被害者2名は骨折と頭部に被害をうけ、そのうち1名は死亡。"]
["1970-039","製造事業所（冷凍）","Ｂ","霜取り中のバルブ破損によるアンモニア噴出","1970-05-18","愛知県",1,0,0,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞（霜取り）","＜誤操作＞",null,"無","冷凍事業所の2階に設置してある床置式ユニットクーラー2基の内、１基の冷却管の霜取りをするため、機械係員が事故発生前日の夜からユニットクーラー（№１）並びにパイプヘッダー内のアンモニアを吸引するため、給液バルブを閉止しバキュウム運転を行った。作業終了後、午前8時に別の係員に作業を引き継いだ。午前9時30分頃引き継いだ作業者が全身凍傷を負いながら冷蔵庫から事務所まではい出し2～3分後に意識不明となった。事故後直ちに運転を停止し、調査したところパイプヘッダと他のユニットクーラー（№2）との間に連絡しているバルブが破損しアンモニアが噴出した。漏えい量は約100㎏と推定されている。№１クーラーのデフロイトをしていた時、作業員が勘違いしてアンモニアを吸引していない№2クーラーにも散水したため、液膨張・圧力上昇によりバルブが破損したものとみられている。"]
["1970-040","製造事業所（コ）","Ｃ","タンク車からタンクに充てん中の塩素ガス漏えい","1970-05-23","千葉県",0,0,9,9,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","タンク車","＜充填中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","タンク車からタンクに液化塩素を充てん中、別のタンク車が追突し、受入れ配管（銅パイプ、直径12㎜）が切断し、塩素ガスが約１㌧流出した。"]
["1970-041","その他","Ｃ","アセチレンガス爆発","1970-05-29","徳島県",0,0,1,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体","＜その他＞（くず化）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","廃品金属類の中に入っていたアセチレンボンベを切断中、突然爆発し、作業員が2～3週間の火傷を負った。原因は作業員がガスボンベについての十分な知識がなくバルブを開けておけば安全と云う安易な気持ちで切断に着火した為、残ガスが切断時の熱と衝撃により引火爆発したものと思える。高圧ガス容器のくず化は勝手にしない様文書で通達されていたが末端従業員にまで徹底した周知をしていなかった。"]
["1970-042","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍配管の腐食によるアンモニア漏えい","1970-05-31","東京都",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷凍事業所の機械室に設置された中間冷却器上部の液入口管が腐食によって穴があきアンモニアが漏えいした。直ちに高圧受液器から中間冷却器に至る配管のバルブを閉じ、冷却器内の液をドレンノズルから抜き取ろうとしたが、つまっていた為できなかった。そこで冷却器内の液を圧縮機で継続的に吸引しながら漏れ箇所の補修溶接を試みたが、逆に穴が大きくなったので中止した。消防車が到着し、放水しながら漏えい箇所に自転車のチューブを巻き付けガス漏れを止めた。漏えい箇所は保冷が施されておらず乾湿の繰り返しによって腐食が進行したもの。"]
["1970-043","製造事業所（コ）","Ｃ","アクリロニトリル漏えい","1970-06-05","愛媛県",0,0,0,0,"アクリロニトリル","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","同課員がシアン化水素の臭いをかぎ作業員7名が検知紙による調査を開始、アクリロニトリル中間液移送配管中に60mmのクラックがあり液もれをしていることを確認。移送管は午後使用の後水洗作業中であったが中止して破損部分をゴムバンドで締付け応急措置を講ずるとともに現場一帯に苛性ソーダ液を散布水洗した。"]
["1970-044","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス火災","1970-06-08","大分県",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","当工場はアセチレンガスの製造を行っており、一部不用となった設備の撤去作業を行っていた。125㎡の低圧ガスホルダーに接続されている5mパイプの切断中パイプに小孔が開いた瞬間ホルダー内のガスに引火し、ホルダー内槽を吹き上げ内槽とウェイトのレンガが落下しスレート屋根にあたりこわした。ホルダーには入口側5mパイプ約6.5m出口側4mパイプ2mが接続されたままになっていた。切断しようとした位置は入口側5mパイプのホルダーから約5mの所である。ガスの置換はイロスベイ液で検知したが反応はなくアセチレンガスはないと判断しているが、切断前には検知しておらず、水中及びホルダー配管液のガスが出て配管末端からの空気と混合していたものと思われる。"]
["1970-045","製造事業所（コ）","Ｂ","定期修理中石油精製装置の火災","1970-06-11","神奈川県",0,2,1,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","反応器、アイソマックス装置","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞",null,"静電気","アイソマックス装置（原油を精製し、液化石油ガスを取り出す装置）の定期修理のため操業を停止していたが、当該装置の下部から爆発音とともに約2mの炎が上がり、10m四方にわたり火災となった。（原因）運転を停止し、塔槽関係のスチームパージ作業を行っていたが、各加熱炉の火は消され、火気は全く存在しない状態であったので、①硫化鉄の自然発火②ガスの高温物体への接触による着火③静電気による着火等が考えられたが、委員会では③静電気であると結論づけた。"]
["1970-046","その他","Ｃ","ヘアスプレーの火災","1970-06-12","福岡県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜通常運転中＞","＜その他＞",null,null,"ヘアスプレーを使用中タバコの火に引火、爆発し火傷（重傷）をおった。"]
["1970-047","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器のボルト破損によるアンモニア漏えい","1970-06-12","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","フランジ、ボルトナット","＜通常運転中＞","＜材質不良＞（材質選定ミス）",null,"無","食品冷凍工場で通常運転をしていたところ、機械室に設置された受液器のフランジ部から突然アンモニアが噴出した。消防車2台が急行したが漏えいが激しくなかなか近づけないので、附近300mの住民に避難を呼びかけた。受液器のボルトナットが腐食によって錆びたため取替えたが、鉄製のボルトナットが無かったので真鍮製のものを使用したため、圧力に耐えきれず破断したもの。"]
["1970-048","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損したノズルからのアンモニア漏えい","1970-06-14","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","フランジ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","冷凍事業所の製氷室で氷缶の荷揚げ作業をしていたところ、吊り上げていた氷缶がアキュムレーターの油抜きノズルに接触したためフランジ部分が変形しアンモニアが噴出した。消防署員と協力して油抜きノズルの元バルブを閉め漏れを止めた。漏れを止めるまでに約20分を要し、漏えい量は約50㎏である。製氷槽の近くに受液器が設置されており、保護柵が無いため氷缶が衝突したもの。"]
["1970-049","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からのアンモニア漏えい","1970-06-14","大阪府",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","フランジ（ねじ継手）","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞",null,"無","製菓工場の冷凍機械室で冷却水管の組立て工事を行っていた。作業員が組立中、誤って受液器の入口側配管フランジ部に足をかけたためねじ継手が破損しアンモニアが漏えいした。このため作業員１名が中毒にかかった。"]
["1970-050","移動","Ａ","交通事故による塩素漏えい","1970-06-16","栃木県",0,0,73,73,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"大型トラックが工場で充てんした液化塩素容器（1000㌔入）3本を積載、約50㎞/hの速度で国道を工場に向けて進行中、右側道路から小型トラックが同一方向に右折しようとしたので追突をさける為急ブレーキをかけた。そのショックで麻ロープが切れ塩素容器が前方に移動し、容器のバルブ1ヶが損傷し、そこからガスが噴出。警察、消防の出動で消石灰、ソーダ灰で中和すると共にガス拡散防止につとめたが5時頃保護キャップを取付けて止めることができた。"]
["1970-051","移動","Ｂ","タンクローリ転落によるＬＰガス火災","1970-12-14","岩手県",2,0,0,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"火花（衝撃）","7㌧ＬＰガスタンクローリにＬＰガスを積載して、仙台市から釜石市に向けて国道283号線を走行していたところ、曲線路から直線路にうつる見通しのよい下り坂道（匂配9％）でローリがスリップし、道路の縁石を乗り越えて回転しながら川底に転落した。転落による激突によってローリ本体に長さ400mm、幅50mmの亀裂が生じ、大量のＬＰガスが噴出し、衝突の火花によって引火し火災となり約36時間燃え続けた。事故発生時、路面は降雪が凍結した、いわゆるアイスバーン状態となっておりハンドル操作の誤り又は居眠り運転によって転落したものと思われる。この事故によって運転手2名が即死した。事故後の処理として容器内のＬＰガスの回収及び周辺の安全対策について最寄りのＬＰガス関係者の応援に負うところが多かったことから災害時の応援体制が組織化された。"]
["1970-052","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1970-06-28","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞","＜操作基準の不備＞",null,null,"トラックの荷台に電弧溶接用エンジンウェルダー及び酸素、アセチレン容器を積んでいた。電気溶接の為エンジンウェルダーを使用中排気ガスによりアセチレン容器底部可溶栓を溶かし、ガスを噴出着火した。原因はエンジンウェルダーの排気ガスが容器底部を加温し可溶栓を溶かしたものと推定。"]
["1970-053","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-06-29","東京都",0,0,4,4,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","得意先から塩素容器より多少ガスが漏れているので持帰って処理するようにたのまれて容器をあずかった。ガス漏れを止めようとしてバルブを操作したところ、より多くのガスが噴出した。直ちに消防へ連絡し、到着を待って苛性ソーダで中和処理をした。なお、この間環状7号線は約2㎞に渡って交通遮断を行った。"]
["1970-054","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1970-06-17","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","油分離器、破裂板","＜充填中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"分解爆発","充てん作業中、充てん容器切れの為作業員が製造装置の電源を切ろうとしたところ、突然油分離器の破壊板が破裂した。その為、装置内のアセチレン約1m3が爆発燃焼し機械室の屋根、壁、事務所の窓ガラス等が破壊、2～3分で消火。原因は破壊板の劣化、油分離器の内圧上昇、C2H2の分解等により異常に内圧が上昇した。ただし、この場合圧縮機と油分離器の中間に設置してある安全弁（作動圧30㎏/c㎡）が作動していないので疑問である。"]
["1970-055","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1970-12-23","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","緊急遮断装置",null,"＜劣化＞、＜認知確認ミス＞",null,"無","液化石油スタンドで充てん作業中地下タンクのポンプの圧力計より液化石油ガスが突然漏えいしたが、充てん作業の異常を警報器等で知り、緊急遮断装置を操作したため、約30㎏の漏えいにくいとめた。漏えいした液化ガスの措置は、附近の火気使用禁止、交通遮断の外、窒素、ドライアイス等の不活性ガスによる処理を行ったため、幸い着火することなく約3時間後に平常にもどった。"]
["1970-056","製造事業所（一般）","Ｂ",null,"1970-06-30","東京都",1,0,3,4,"亜硫酸ガス、硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"酸化窒素除去塔",null,"＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,"無","ニッケル精製工場においてニッケル硫化物（600㎏)と水（3001）をまぜて5m3の容器に入れ、その中に約1㌧の濃硫酸を添加し反応させ（反応時間約4時間）硫酸ニッケルを製造中、反応後約1時間経過した時作業員が附属しているバルブを何らかの理由により緩めたところ反応中生成した硫化水素と亜硫酸ガスが噴出し、事故に至ったと思われる。なお容器中の圧力は40mmHgで生成した硫化水素と亜硫酸ガスがアルカリ中和槽で中和し、放出している。1名死亡、他3名が中毒症状をおこしている。"]
["1970-057","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-07-04","福岡県",0,4,5,9,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"バルブ",null,"＜認知確認ミス＞",null,"無","市営プールで泳いでいた小中学生9名が係員にのどの痛みを訴えてきたので即刻市内病院に収容し治療を行った。"]
["1970-058","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-07-11","静岡県",0,0,7,7,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","工場の片隅に放置された50㌔容器から残塩素ガス少量がもれた。その為附近の住民7人が軽い炎症を起し病院に運ばれ手当てを受ける。原因古物商から3年程度前譲受けたもので、その後雨ざらしに放置したためバルブ部分が腐食し、容器の中に残っていた塩素ガスがもれたものと考えられる。"]
["1970-059","消費","Ｂ","容器交換中の塩素ガス漏えい","1970-07-11","福岡県",0,2,0,2,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（学校）","バルブ","＜その他＞（容器の交換）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","水泳授業のため教員2名がプール消毒用の50㌔塩素容器2本の取替え作業を始めたところ、突然塩素ガスが噴出して中毒による意識不明となり病院に収容された。両名はガスマスクを付けていたが不慣れのためガスを吸込んだもの。バルブを調査したところスピンドルのねじ部が腐食しておりガスが漏えいした。"]
["1970-060","製造事業所（コ）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-07-13","富山県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置（破裂板）、中和塔","＜シャットダウン中＞","＜誤操作＞",null,"無","ＥＤＣ（エチレン、ジクロライド塩化ビニールの原料）の原料である塩素の供給を受けているが当日6時に停電の為塩素供給を止める予定であったところ、急に停止した。そのため不時の際に代行できる装置にはなっているが急に停止したので急ぎガス化を行った為バイパスバルブも開いて急激に気化した結果、気化器能力がオーバーになりミストの状態で塩素が出また急激に量が多くなり過剰のガスが中和塔に入った為、破裂板がとんで生ガスが大気に放出された為に付近住民約3,000名が軽い目やのどの痛みを訴えた。推定原因は誤操作及び作業準備を守らなかった為。"]
["1970-061","製造事業所（一般）","Ｃ","硫化水素放出","1970-07-14","埼玉県",0,0,0,0,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ、回収装置","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","当工場はゴム加硫促進剤を製造しており、その反応段階において硫化水素が発生する。発生した硫化水素は圧力を低下させ約15㎏/c㎡程度で容器に充てんしている。事故当日硫化水素回収装置のバルブが故障し、高さ35mの煙突からガスが放出され風下（南西）約100m程度に臭気を発した。"]
["1970-062","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ドレンバルブの閉め忘れによるアンモニア噴出","1970-07-16","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","冷凍設備の変更工事中のブラインクーラーを搬入するため、既設アンモニア配管の一部撤去する作業を行っていた。撤去部分に関連するバルブを閉止しフロートバルブのドレンノズルより配管のアンモニアを抜き取った。撤去作業を完了した後、冷却を始めるため先に閉止したブラインクーラーの液入口バルブを開いた。フロートバルブのドレンノズルからアンモニアが噴出した。作業員はすぐにドレンバルブの閉め忘れに気付いたが、ガスの噴出が激しく近付くことが出来ず退避した。自衛消防隊に連絡をし、工場責任者に事故発生を通報するとともに、酸素マスクを装着して閉め忘れたドレンノズルの元バルブを閉止してガス漏れは止った。この間、約15分を要し、約30㎏のアンモニアが漏えいした。"]
["1970-063","製造事業所（コ）","Ｃ","アルキルアルミニウム火災","1970-07-16","大阪府",0,0,0,0,"アルキルアルミニウム","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク、配管（フレキシブル）","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,null,"アルキルアルミニウム（エチルアルミニウムジクロライド）が漏えい、コンクリート床面で緩徐に燃焼しているのを発見消火剤で消火。なお、配管の一部からエチルアルミニウムジクロライドの滴が落ちていたので消火体制をとった。このとき漏えいがひどくなり、再び発火、化学消防車も待機していた為ただちに消火。原因は調査中であるが送液ポンプ間の配管の一部に取りつけてあるフレキシブルパイプ（膨張継手）のジャバラ部よりエチルアルミニウムジクロライドが少量もれ、やがて流出を早め発火したものと推定される。（アルキルアルミはアチレ系の液体、合成ゴム、合成樹脂等石油化学製品をつくるときの触媒、空気にふれると発火）"]
["1970-064","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1970-07-18","徳島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","容器本体","＜消費中＞","＜操作基準の不備＞",null,"裸火","葉たばこ乾燥用燃料として50㌔容器2本連結で使用していたが、1本がガス切れとなったため供給業者である農協の代理者が交換作業中、50㌔容器が転倒し、使用中の調整器の根もとが折れて残ガス約30㌔が流出し、火災となった。"]
["1970-065","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-07-20","静岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","町営浄水場の放置されていた予備のボンベから塩素ガスが噴き出した。このボンベは滅菌に使う塩素ガスボンベで予備用として町が5月26日に購入、浄水場入口近くの施錠したサクで囲った庭に野ざらしのままになっていた。（ガスはバルブのスピンドル部より噴き出ていた）大きな被害はなかった。"]
["1970-066","製造事業所（冷凍）","Ｂ","ストレーナー清掃中のアンモニア漏えい","1970-07-23","愛知県",0,0,9,9,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ストレーナ","＜定修中＞（清掃）","＜点検不良＞（清掃）",null,"無","フリーザー（アイスクリーム製造機）の冷却能力が低下していたためバルブ及びストレーナーの掃除を依頼された。作業主任者は膨張弁直前の高圧液側バルブを閉じバキュウム運転に入り低圧ゲージの目盛りが-20㎝を指針しているのでなお一層吸収するためクリーム撹拌部に熱湯をふりかけ残ガスを完全に蒸発させて吸引し低圧バルブを閉めた。次にオイルトラップからドレン抜きを行い、フリーザーの解体作業に入った。ストレーナーのボルトを緩めている時アンモニアが噴出し作業場に充満した。作業場内に30名全員が避難したが内9名が軽い中毒症状を呈した。ストレーナーの金網にカーボン、スケール等がつまり、そのためバルブからストレーナー間の配管に残留していた液を吸引できなかったもの。アンモニアの漏えい量は約2㍑である。"]
["1970-067","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中のバルブ破損によるアンモニア噴出","1970-07-25","栃木県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞（霜取り）","＜材質不良＞（材質欠陥等）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵庫内の霜取りをする為、除霜用バルブを操作し運転状況を見ながら除霜作業を終了した。用事が出来たので外出の準備をしていたところ、突然高圧側ゲージ用配管の元バルブの低部に親指大の穴があきアンモニアが噴出した。消防署の協力の下に噴出後約20分間で漏えいを止めることができた。安全弁も作動していないことから、バルブに製作時の欠陥（巣）があり、振動等によってバルブが欠損したものと推定されている。"]
["1970-068","その他","Ｃ","エアゾール缶破裂","1970-07-26","東京都",0,0,0,0,"エアゾール","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"エアゾール缶","＜消費中＞（停止）","＜操作基準の不備＞",null,null,"同社に駐車していた乗用車の後部棚に置いてあった殺虫剤のエアゾール缶（スプレー式460ml)が突然爆発した。この為後部窓ガラスが粉々になり破片が20m四方に飛散ったがけが人はなかった。原因は車内での温度が50度くらいになっていたと推定される。この為薬剤が膨張し、爆発したと考えられる。同殺虫剤には1.　大気厳禁、2.　40℃以上の温度の場所に保存しないことと表示してあった。"]
["1970-069","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1970-07-27","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、調整器","＜消費中＞（溶断）","＜操作基準の不備＞",null,"裸火（逆火）","自動車のバックミラーを切断するためアセチレン及び酸素ボンベの元栓を開放にし、切断吹管のバルブを開放ガスが出ていることを確かめた。吹管バルブを閉じタバコの火を近づけ切断吹管のバルブを開放し調節したが点火しなかったのでゲージ圧を見にいったところ爆発が起こり、アセチレンボンベの調整器の附近30㎝四方にわたり燃焼、20分後鎮火、アセチレンボンベの可溶栓から28日午後迄アセチレンが放出し続けた。切断吹管より逆火したか、又は容器と調整器の間から漏えいしたガスに引火した為圧力調整器を破壊し可溶栓が作動したと考えられる。"]
["1970-070","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1970-07-28","大阪府",0,0,9,9,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、配管、接手、バルブ","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"高温","当工場は500㌔容器4本により蒸発器（100㎏/hr)を通じ気化ガスとしアルミ線焼入炉用に使用する液化石油ガスを供給していた。液化石油ガス消費設備の500㌔容器と蒸発器との間の金属配管を連結するゴムホース又はバルブ操作の誤り（推定）によりガス洩れが生じ容器1本が破裂した。事故原因は500㌔容器と蒸発器の間の金属配管を連結するゴムホース又はバルブ操作の誤りか目下調査中。"]
["1970-071","消費","Ｃ","酸素漏えい","1970-07-28","栃木県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞",null,"無","国鉄でロングレールの切断用として、酸素アセチレン容器を1本づつ事故現場に置いていた。この内の酸素容器が自然噴出した。なおこの容器は現場におかれたものである。原因は外気温度上昇のため容器の圧力が増大して自然噴出したと思われる。この種の容器には板式の安全弁が使用されているので周期的な交換が必要。"]
["1970-072","消費","Ｃ","酸素ガス火災","1970-07-28","福岡県",0,1,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"調整器、容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"アセチレン溶接作業を始めようとして酸素（充満）バルブを開けた時、酸素調整器より火を発し、その火によって作業当事者1名が顔面に火傷を負った。火はただちに消えた。"]
["1970-073","消費","Ｃ","カードル容器の安全弁からの水素ガス火災","1970-07-29","東京都",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"電気","カードル容器、安全弁","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞（温度上昇防止）",null,"静電気","水素カ－ドル容器（13本組）を使用していたところ安全弁から水素ガスが噴出し着火した。爆風によって屋根のスレート部が割れたが人的被害はなかった。気温の上昇によって安全弁が作動したもの。調査中。"]
["1970-074","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-07-31","静岡県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","除害塔（アルカリ洗浄塔）","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","グリーン顔料プラント、塩素、塩酸等の排出筒より白煙が流れてこれに気付きその措置を完了するのに約10分間を要したと云う。当日はかなりの雨があり工場の西側風下にあたる水田等の被害はわからなかったが翌日になって水田の一部に被害が出はじめ塩素の流出が明らかになった。事故原因はグリーン顔料プラントの塩素、塩酸等除害設備であるアルカリ洗浄装置の点検ミスの為排出される塩素等がその除害能力（アルカリによる中和能力）をこえた為。"]
["1970-075","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-08-05","静岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","レジャーセンター内のプールの殺菌用に塩素ガスを使用しているが、その50㌔容器から塩素ガスがもれた。消防署が石灰で処理した結果人的、物的被害は無かった。"]
["1970-076","移動","Ｃ","移動中のアセチレンガス火災","1970-08-20","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体",null,"＜操作基準の不備＞",null,null,"配管業の小型貨物四輪が酸素ボンベ、アセチレンボンベ1本を積載し日光市へ向かう途中、アセチレンボンベが漏えいし、何かの火気により引火燃焼した。停車後粉末消火器で消火、推定原因は車の振動でバルブがゆるみ漏えいもしくはスピンドルが確実に締めてなく車の振動で開放状態となったのではないかと思われる。また着火原因は容器が固定されていないことから酸素容器とアセチレン容器のぶつかりあいによるスパークか車の排気筒の火花と思われる。"]
["1970-077","消費","Ｃ","ガス分析器の精度を確認中の混合ガス爆発","1970-09-02","東京都",0,1,2,3,"混合ガス（水素、窒素、一酸化窒素、亜酸化窒素）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"電気","容器本体","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞",null,"断熱圧縮","ガスクロ等の分折機器を製作している会社の実験室でサンプルガス（酸化窒素ガス18.0％、亜酸化窒素ガス13.8％、窒素ガス30.3％、水素ガス37.9％）を用いてガスクロアナライザーの精度を確認するための試験を行うため、新品の圧力調整器を取付け混合ガス容器の元バルブを静かに開けたとたん大音響と共に容器が破裂し7個の破片となって飛散した。この事故により作業者１名が両下肢切断、同室の2名も大音響により難聴となった。調査の結果、この混合ガスは常温常圧で爆発範囲内にあり、高圧下では十分爆発の危険性をもっており容器バルブを開けた瞬間、圧力調整器内の空気を混合ガスが加圧し断熱圧縮により高温高圧となり着火・爆発したもの。"]
["1970-078","製造事業所（コ）","Ｃ","原料ガス圧縮機爆発","1970-09-09","福岡県",0,0,2,2,"アンモニア、窒素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","原料ガス、軸シール、アンモニア製造装置","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,null,"ナフサ改質法によるアンモニア合成工場（生産能力1,000t／日）の原料ガス遠心式圧縮機の軸部より圧縮ガス（水素及び窒素の混合ガス）が潤滑油を伴って噴出、これに着火爆発を起こした。同時にメータ室のインターロックが作動し、警報を発するとともに、同圧縮機は緊急自動停止、かつ、遮断されたガス放出弁も同時に作動して放出が開始された。この爆発火災によりコンプレッサー室のストレート屋根の一部及びコンプレッサーのカップリング部のカバーが破損した。（原因）原料ガス圧縮機の軸シール部のシールオイルが何らかの原因で異常状態となり、内部の高圧ガスが漏れカップリング部保護カバーを吹き破り噴出着火したものと推定される。"]
["1970-079","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-09-11","大阪府",0,0,10,10,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","トリクロライド反応現場より漏えいした塩素ガスにより附近の人が軽度の嘔吐を催した。原因は塩素ガスと反応液脱ガス用の空気の回路が中間で接続されバルブ操作により両者を切換えるようになっているが、新たに塩素を通入する際空気バルブを完全に閉じていなかったため空気回路を通じて塩素が逆流し、空気圧送機の空気通入口より少量の塩素が漏えいした。"]
["1970-080","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-09-15","静岡県",0,0,2,2,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","格納庫内の海水滅菌用塩素ガスボンベからガスがもれているのを発見。ぬれムシロをかけ石灰で中和させ船で100m沖合の海中に沈めた。作業中職員と消防士（計2名）が軽い中毒症状にかかったがまもなく回復。格納庫に2本の容器があり、そのうち1本のバルブ部分が腐食しガスがもれ出したもの。"]
["1970-081","移動","Ｃ","タンク車からのアンモニアガス漏えい","1970-09-18","岩手県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンク車、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","タンク車に液化アンモニアを積載して移動中、一関駅構内でタンク車のバルブ取付けフランジ部からガスが漏えいしているのが発見された。消防、警察に通報するとともに、当該タンク車を切り離し安全な場所に移動させ、漏れ箇所のフランジを増し締めした。バルブは完全に閉まっていなかった。"]
["1970-082","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス爆発","1970-09-18","埼玉県",0,4,0,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜試験中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","耐圧検査を行っていたが、終業時間になったため、従業員の1人がマッチを付けたところ突然爆発し、スレート屋根や窓ガラスが飛んだ。従業員4人重傷。"]
["1970-083","消費","Ｂ","水素ガス爆発","1970-09-18","岩手県",0,3,0,3,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"鋳型","＜シャットダウン中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,null,"工場で機械の部品鋳型をつくっている最中に鋳型が爆発、型の外枠に使用されている木枠が飛んで作業員3人に当り重傷、鋳物の鋳型製造中に鋳型内部にたまった水素ガスに何かが触れた為、爆発したらしいが原因を更に調査中。"]
["1970-084","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1970-09-18","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","ポンプ",null,"＜劣化＞（摩耗）",null,"無","当事業所は液化石油ガススタンドで当日、タクシーへガスを充てんしていた。作業員（2名のうち1名は作業主任者）は液送ポンプより異常音が発したのを聞いた。そして、再び2回目の異常音があったので液送ポンプを見たら液が噴出しているのを発見、直ちにスタンド周囲にロープを張り、車が構内に入ることを遮断した。液送ポンプの軸からのもれでドライアイスを使ったり、排風機を漏れ口に据え、地上よりできるだけ高い所へ窒素と共に放出、大気との拡散を図ったが効果なく、警察へ通報（花京院交番）更に東消防所へ連絡した。この間ガスもれ発生から2時間経過しているが「特に危険とも感じられなかったことから何とか修理しようという事で頭がいっぱいだった」という。（作業主任者談）サイレンと共に消防、警察が到着、付近店舗、住宅（約100m周辺範囲）で火気使用を禁止、交通遮断の措置をとった。"]
["1970-085","製造事業所（コ）","Ｃ","水素タンク火災","1970-09-20","大阪府",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","パッキング","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"静電気","同製油所の揮発油接触改質装置30㎏/c㎡タンク（直径1.4m,長さ8.5m)から水素ガスがもれ、自然発火し（急激にガスが噴出した為摩擦あるいは静電気で発火したものと推定される）炎が噴出した。消火、送油パイプのパッキングからの漏れたガスが自然発火したものと推定。"]
["1970-086","製造事業所（一般）","Ｃ","ナフサガス火災","1970-09-21","山口県",0,1,1,2,"ナフサ","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","アンモニア製造装置、予熱器、安全弁","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","アンモニア生産約300t／日の順調な操業を行っていた。ナフサ予熱器出口安全弁の定期検査の作業にかかり、関係先の承認のもとに元弁の閉を確認の上、まず安全弁の吹出し側のフランジを取りはずし、次にガス入口側のフランジのボルトを弛めて一旦ガス洩れのないことを確かめ安全弁のとりはずしにかかったところ、ナフサガスに引火燃焼をはじめ1m位の火焔となった。作業員2名が負傷した。原因としては何らかの原因によりナフサガスが漏えいし、そのガスに一次改質炉のバーナーから引火したことはほぼ間違いない。ナフサガスは火災中の加熱によりひずみを生じ元弁より洩れたか、安全弁取外し作業中にブローダウン系から逆流した可能性が考えられる。"]
["1970-087","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリの安全弁からのＬＰガス漏えい","1970-09-21","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、安全弁","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","7㌧タンクローリから横置タンクにＬＰガスを充てんしていたところ、ローリの安全弁からガスが噴出した。直ちに警察及び消防署に通報し、付近住民に火気を使用しないよう呼びかけた。いったんガスの噴出が止まったが、午後2時過ぎに気温の上昇とともに再び漏れ始めたので、散水したところ漏れは止まった。安全弁の作動具合が悪かったもの。"]
["1970-088","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス火災","1970-09-21","千葉県",1,1,1,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜操作基準の不備＞",null,null,"50㌔容器に蒸気を入れて洗浄しようと準備していたとき突然燃焼した。死亡者をだした。"]
["1970-089","製造事業所（コ）","Ｃ","炭化水素漏えい","1970-09-29","富山県",0,0,2,2,"炭化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","バルブ、ナフサ分解プラント","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","ナフサ分解プラントの精製部門のバルブ取り外し中、残ガスにより従業員2名（社員1、下請1）が中毒した。"]
["1970-090","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス爆発","1970-10-08","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜操作基準の不備＞",null,null,"容器を転倒し、容器を洗浄していた時に突然爆発音とともに火が燃えあがった。"]
["1970-091","移動","Ｃ","ＬＰガス爆発","1970-10-10","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜操作基準の不備＞",null,"火花（衝撃）","50㌔容器4本、20㌔容器6本を四輪車に積載して通行中、たれ下がった電線に接触し容器が転倒した。同時にガス洩れをおこし引火爆発をおこし、全部の容器が次々に爆発した。そのうち、50㌔3本，20㌔1本は破裂した。引火源は電線の切断によるスパークとみられている。"]
["1970-092","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1970-10-12","大阪府",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"ガスバーナーで鉄骨に穴をあけていたところ、火花がこぼれ落ち、下においてあったアセチレンボンベに引火した。原因はアセチレンボンベの締口がゆるんでいたためガスが漏れ、ガスバーナーの火花で引火した。"]
["1970-093","その他","Ｃ","アンモニア漏えい","1970-10-14","徳島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体、元バルブ","＜その他＞（くず化）","＜誤操作＞",null,"無","従業員が回収金属類を選別中、アンモニア容器のバルブをゆるめたところ、残留ガスが噴出し、白煙に包まれたため同人は退避した。附近の豆腐製造業の女性が白煙と異臭に気づき現場にかけつけたが、アンモニアガスを吸い込み、驚いて退避する途中、路上にあった木材につまづき転倒、打僕した。従業員は就業後3ヶ月程度であり、高圧ガス容器内に残留ガスがあるものとして措置をとることを知らず、無雑作にバルブをゆるめたことにある。"]
["1970-094","製造事業所（一般）","Ｃ","水素カードル容器に充てん中のホース破損による火災","1970-10-22","東京都",0,1,0,1,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","カードル容器、ホース","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"静電気","当事業所は水素ガスをガスホルダーに貯蔵しこれを圧縮機で加圧、充てんする高圧ガス製造所である。事故当日，カ－ドル容器（30本組）に高圧ホースを接続して充てん作業をしていたところ，他のトラックが入って来て高圧ホースを切断し吹き出した水素ガスに着火した。附近のカードル容器を次々に加熱し、火災が大きくなった。ホースは反動で反対側に停っていたトラックの燃料タンクを加熱し、トラックは炎上した。"]
["1970-095","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1970-10-30","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"安全装置、水素カードル","＜消費中＞（停止）","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,"静電気","鉄工所内の酸素及びアセチレンの置場4ヶ所中、容器が低部安全弁から噴出し、引火、火災となった。消防署へ通報とともに消火器で消火したが、作業場の一部が焼損した。安全弁から何らかの理由で漏えいし、外部からの点火源か衝撃、摩擦、アーク等いずれかの原因で引火したか、逆火により容器で遅い分解燃焼が継続し、100℃前後に昇温して可焔線（安全弁）が溶けだし、何らかのショックで引火したことも考えられる。詳細は容器を切断して調べることになっている。"]
["1970-096","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-10-31","山口県",0,0,12,12,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,"無","管棒工場内で使用する不活性ガス中に、塩素ガス臭気が認められ作業者12名が軽微な中毒症状を示した為、直ちに不活性ガスの使用を中止した。原因としては、溶解工場内の新設設備で不活性ガスと塩素ガスを混合使用する機構テスト中、塩素ガス圧が減圧弁の異常により高くなり不活性ガス圧をオーバーし、且つバイパスバルブが完全に締っていなかった為、溶解、管棒両工場共用不活性ガスタンクへ通じ、管棒工場内に流したことと考えられる。"]
["1970-097","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-11-01","山形県",0,0,22,22,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","液塩第1工場の容器充てん所において1t容器に液化塩素を充てんする為、容器と充てん管を接続し、容器内の残圧を抜き、液化塩素の充てんを開始した。約10分後排ガスパイプに霜が付いているのを発見、排ガス弁の締め忘れに気づき、すぐ締めたが、この間液が排ガスラインに相当量入ったと思われる。晒粉工場では排ガス量が急に増えたので閉止弁を絞ったため、内圧が上昇し、液塩第2工場内の塩ビ管（内径50m/m)が約10㎝にわたり亀裂を生じ、液化塩素が吹き出し工場外へガスが流出した。100m風下で作業中の13名、200m風下で作業中の9名が軽度の中毒症状を起こした。"]
["1970-098","移動","Ｃ","水素ガス火災","1970-11-02","神奈川県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜操作基準の不備＞（自動車事故）",null,null,"運転手が、充てんした水素ボンベ35本（7m3詰め）2t積トラックに積み、営業所に輸送中、突然タイヤがパンクしてトラックが横転しボンベが路上に投出され3本のバルブのつけ根からガスが漏れ、1本に着火燃焼した。"]
["1970-099","その他","Ｃ","ＬＰガス火災","1970-11-04","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","安全弁",null,"＜情報提供の不備＞",null,null,"容器置場より8m程離れたドラム缶内でゴミ焼を2～3人で行った。この時使い古した敷ブトンを燃やそうとしたが所長が注意したのでフトンの火を消して、ドラム缶の横に置いた。その後、他の職員が邪魔になるのでこのフトンを容器置場に入れた。事務所から容器置場より火が見えたので行ってみると容器置場内が火の海になっていた。直ちに消火器により消火をつとめ一旦は消火したが、再度発火し結局日立消防署に連絡し、化学消防車他11台が出動し、30分後に鎮火した。"]
["1970-100","製造事業所（コ）","Ｃ","出荷配管の溶接部破損によるアンモニア漏えい","1970-11-13","茨城県",0,0,14,14,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜充填中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,"無","10,000㌧アンモニアタンクから港に停泊中のタンカ－へ液化アンモニアを充てんしていたところ，地下埋設導管部からガスが漏えいしているのを発見し、直ちに輸送を止めた。当該導管は総延長1800ｍあり，この内地下埋設導管は330ｍである。調査の結果，導管の周溶接部が全周にわたつて割れ，左右に20㎜づれていた。溶接部に溶込み不良があり，また導管は埋設されており温度変化による伸縮が妨げられた構造となっていた。当該導管は使用開始後6ｹ月しか経っていない。付近住民も軽度の中毒にかかった。"]
["1970-101","製造事業所（コ）","Ｂ","コークス炉ガス爆発","1970-11-15","兵庫県",1,1,0,2,"コークスガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","深冷分離装置、ホットボトル","＜その他＞（くず化）","＜情報提供の不備＞",null,null,"同所化成工場の高炉ガスのCH4及びH2を取除く深冷分離装置のホットボトルの解体修理中、突然爆発した。作業前、N2のパージを行い、検知器でガスの有無を行ったが、異常はなかった。なお、修理中の常圧下の事故であった。1人即死、1人が全身打僕、火傷で重傷を負った。原因については塔内タールピッチの堀起こしによる可燃性ガスの発生、COGの残留および漏えい、NOまたはNO2樹脂の発火および爆発、硫化鉄の自然発火などが考えられる。火源としては坊爆電灯の破損、被災者が使用していた用具による火花、電灯の放熱による自然発火から爆発を誘起したなどの原因が想定される。"]
["1970-102","製造事業所（冷凍）","Ｂ","食肉冷凍装置のホース離脱によるアンモニア漏えい","1970-11-18","千葉県",0,0,18,18,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース","＜通常運転中＞（霜取り）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","食肉冷凍工場でコンタクトフリーザー（箱型圧縮冷結装置）でブロイラー（焼肉用の若鶏）の冷結作業を行っていた。コンタクトフリーザーに取付くの高圧側ホースの霜取りを行うため、水をかけたところホースが外れアンモニアが噴出した。この為附近にいた従業員18名が軽い中毒症状を呈し、内4名が病院で手当てを受けた。ガス漏えい時の圧力は高圧側7㎏/c㎡、低圧側0.3㎏/c㎡であった。液の入口バルブとガスの出口バルブを両方とも閉めたままの状態で水をかけたため、コンタクトフリーザー内の圧力が上昇しホースが外れガスが噴出したもの。噴出量は約3～4㎏とみられている。"]
["1970-103","移動","Ｃ","液化酸素タンクローリの充てん中の火災","1970-11-28","神奈川県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜充填中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"不明","タンクローリから造船所の液化酸素タンク（コールド・エバポレータ（ＣＥ））に液化酸素を充てん中、突然発火しローリが全焼した。詳細は不明。"]
["1970-104","製造事業所（コ）","Ｂ","電解装置塩素ガス漏えい","1970-12-03","山口県",0,0,10,10,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","電解プラント","＜その他＞","＜その他＞（不明）",null,"無","停電があり、その際電解ソーダのプラントから塩素ガスが漏れ、従業員9名並びに300m離れた、別会社の従業員1名が軽い中毒症状を訴え、病院で治療を受けた。同社は自家発電を利用しており、電源停止の際には保護装置が稼動するはずだが、今回は稼動せず、塩素ガスが漏れた。保護装置が稼動しなかった原因は不明。"]
["1970-105","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1970-12-07","福岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜操作基準の不備＞",null,"無","塩素ボンベの取付け作業中、袋ナットの締付部より塩素がもれ、ガスを吸い呼吸困難を起こした。"]
["1970-106","製造事業所（一般）","Ｃ","水素添加釜爆発","1970-12-08","栃木県",0,1,0,1,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","反応器","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,null,"アミノ酸の原料をつくる水素添加釜（高さ1.6m,直径80㎝)の内部にビニールホースをさし込んで水洗いしていたところ、突然爆発が起こり、上部の取り出し口（直径20㎝)から熱風が吹き上げた。このため、内部をのぞき込んでいた者が火傷した。"]
["1970-107","その他","Ｃ","ＬＰガス火災","1970-12-08","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体",null,"＜情報提供の不備＞",null,null,"作業員が宣伝用マッチを整理中、そのマッチに着火し、灯油および液化石油ガス容器44本（10㌔-21本、20㌔-23本）に引火した。なお、引火した液化石油ガス容器は、容器置場外にも置いてあったもので、置場内の容器には影響はなかった。"]
["1970-108","消費","Ｂ","アセチレンガス爆発","1970-12-08","神奈川県",1,10,0,11,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"事業所の修理用中型トラックの運転手がアセチレンおよび酸素ボンベと塗装用小型コンプレッサーを積載した中型トラックを輸出用大型コンティナーの中からエンジンをかけて取り出そうとした時、突然爆発し、コンティナーが大破、運転手は即死、作業員10名が重傷を負った。トラックは前日コンティナーの修理作業終了後コンティナーの中に収納されていたがアセチレンガスが漏れ、エンジンの火で引火爆発したものと推定されている。アセチレンボンベの元バルブは閉止されておらず、調整器からガス漏れを生じた模様である。"]
["1970-109","消費","Ｂ","ＬＰガス火災","1970-12-08","神奈川県",1,1,0,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"タンク","＜その他＞","＜操作基準の不備＞",null,null,"消費者が自宅で液化石油ガスと石油の混合液を作っていたところ、この液がタンクから漏れ、ガスストーブの火に引火した。同人は翌日死亡、内妻は火傷を負い重体。物的被害は木造平屋2棟全焼。なお、販売業者は10㌔容器を接続しないで同人に販売、かつ同人は10㌔容器を屋内に置いていた。"]
["1970-110","消費","Ａ","アセチレンガス爆発","1970-12-09","埼玉県",5,0,15,20,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"製作所において、アセチレンボンベ50㌔×3本からガスが漏れ、着火爆発し5名死亡、重軽傷者15名の被害がでた。原因等については調査中である。"]
["1970-111","その他","Ｃ","ＬＰガス火災","1970-12-09","東京都",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"事業所において廃車した自動車を持込み解体し、くず鉄商等に売却していた。事故当時タクシーの燃料用液化石油ガス容器が事務所端に約300本積んであり、その附近で残ガスを大気放出により廃棄していた。作業が終了し作業員が現場事務所へ引上げたところ工場長が一人現場へ引返し2～3分後爆発があり火災となった。その際、工場長が火傷を負った。"]
["1970-112","製造事業所（コ）","Ｃ","重合釜からのポリマー溶液漏えい","1970-06-23","神奈川県",0,0,5,5,null,"火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"合成ゴム重合機の溶剤ヘキサンが爆発"]
["1970-113","その他","Ｃ",null,"1970-06-17","福島県",0,0,0,0,"アンモニア","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）"]
["1970-114","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","異常処理中のＬＰガス爆発","1970-02-28","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"ガス事業","タンク、ドレンノズル","＜異常処理中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"裸火（バーナー）","液化石油ガスを空気と混合し、7000㌍の都市ガスを製造している工場で、事故当日の午前0時から4時まで停電があり、その間、自家発電機によりガスを供給していた。当直の作業員がガスの発熱量が10,000㌍と増加したのに気づき、同僚2名に応援を求め善後策を協議した結果、発熱量を下げるためにサージタンクのドレンノズルからガスを開放することにした。数分後に放出したガスに事務所のストーブ又は温水ボイラーのパイロットバーナーの火によって着火し爆発した。当日は無風状態であったところに、一度に大量のガスを放出したため、ガスが充満し爆発に至ったもの。"]
["1970-115","製造事業所（ＬＰ）",null,null,"1970-12-10","福岡県",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"気化したガスに引火、地下室分離槽にあるペンタンにも引火"]
["1970-116","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","1970-06-06","大分県",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","小型トラックに10㌔ＬＰガス容器11本、20㌔ＬＰガス容器2本を積載し国道を走行していたところ、運転を誤ったため車輌が横転した。このため積載していた容器が路上に投げ出され、内10㌔ＬＰガス容器1本のバルブが緩みガスが漏えいした。運転手がすぐにバルブを閉めたので大事に至らなかった。"]
["1970-117","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転","1970-10-02","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","ＬＰガスタンクローリが国道を走行中、前を走っていた車両を追い越そうとして右へ出たところ、前を走っていた車両も右折したので接触し、道路下の水田に転落、横転した。ガスは漏えいしなかった。"]
["1970-118","消費","Ｃ","小学校での塩素ガス漏えい","1970-08-03","福岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（学校）","バルブ","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","小学校のプール減菌室内に設置されていた50㌔塩素容器からガスが漏れているのを管理責任者が発見し、関係業者に連絡した。販売店の人が駆けつけ調査したところ、容器バルブが完全に閉まっておらず気温の上昇と共に内部圧力が上昇しガスが漏えいしたもの。またバルブを点検したところ、スピンドルのねじ部が腐食しており回転不良であった。"]
["1970-119","消費","Ｃ","鉄工所でのアセチレンガス火災","1970-11-30","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、可溶栓","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞",null,"不明","鉄工所の容器置場に置かれていたアセチレン容器の底部に取付けられた可溶栓から火が噴き出しているのを発見し消防署に通報した。事故時は早朝で作業は行っておらず、前日の作業時にわずかに漏えいしていたガスに着火し燃え続けたか、又は逆火により容器内で遅い分解燃焼が継続し可溶栓を融かし火災に至ったのではないかと推定されている。"]
["1970-120","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1970-03-04","岐阜県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体、可溶栓","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"不明","機械工場の溶接作業場に置かれていたアセチレン容器2本の内、1本の容器バルブから出火し、可溶栓を融かしたため火勢が強くなり製品及び作業場等が焼損した。出火原因等については作業者の取扱上の不注意によるものと推定されている。"]
["1970-121","消費","Ｃ","容器下部の腐食によるＬＰガス漏えい","1970-10-13","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","消費者宅に設置された10㌔ＬＰガス容器から「シュー」という音と共にガスが漏れているのを近所の人が発見し消防署に通報した。容器を付近の学校の運動場に運び込みガスを放出した。調査したところ、容器下部のスカート部から約20mm上側の所に腐食による穴が発見された。ショットブラストで錆落しを行い詳細に観察すると約10箇所に腐食による減肉部が発見された。当該容器は製造後、11年経っており、現在の販売店が前の持主から譲り受け再検査に合格していた。事故当日の午前中に配達・取り付けられたもの。"]
["1970-122","消費","Ｂ","焼鈍炉の水素ガス爆発","1970-03-24","神奈川県",1,0,0,1,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"電気","熱処理炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（ライター）","電機部品の製造工場で部品の熱処理をする為、焼鈍炉のバーナーに点火したところ突然爆発し、作業員が死亡した。濃度計の故障により焼鈍炉内に混合ガスが残留していることを気付かず、点火したもの。"]
["1970-123","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えいによる火災","1970-05-01","神奈川県",0,0,4,4,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"電気","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"不明","電気工場の食堂及び炊事場に設置されていた50㌔ＬＰガス容器18本の容器バルブからガスが漏えいしており、何等かの着火源によって引火し火災となった。その内容器7本が火にあぶられ破裂した。"]
["1970-124","消費","Ｂ","消費中のＬＰガス爆発","1970-07-15","埼玉県",0,0,15,15,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞（締付不良）",null,"火花（電気）","住居を兼ねた高圧ガス販売店で、消費用として使用していた50㌔ＬＰガス容器がなくなったので、新しい容器と取替えた。この時圧力調整器がなかったので、工業用のものを使用した。ゴムホースの締付けが不十分であったためにガスが漏えいし付近に滞留していた。電気冷蔵庫の火花によって引火し爆発したものと推定されている。"]
["1970-125","製造事業所（一般）","Ｃ","容器に充てん中のアセチレンガス爆発","1970-11-19","神奈川県",0,1,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,"火花（電気）","充てん工場で容器にアセチレンガスを充てんしていたところ、爆発が起こり作業員１名が重傷を負った。漏えいしていたガスに操作スイッチの火花が引火し爆発したもの。"]
["1970-126","消費","Ｂ","病院でのＬＰガス爆発","1970-07-21","岐阜県",0,0,10,10,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","配管、コック","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（マッチ）","病院の待合室で患者がタバコを吸うため、マッチをすった瞬間爆発が起こり患者10名が負傷した。待合室には水冷式のクーラーが置いてあり、水道バルブを開こうとして患者が間違えてＬＰガスのコックを開いたもの。病院側は冷暖房機器の使用を患者に任せっぱなしにしており、またＬＰガス用のホースコック先端にゴムキャップを装着していなかったことも原因の一つとしてあげられている。"]
["1970-127","消費","Ｂ","鉄工所での酸素ガス火災","1970-08-25","兵庫県",2,0,0,2,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","タンク","＜工事中＞","＜誤判断＞",null,"火花（グラインダー）","鉄工所で牛乳運搬用タンクの補修工事をするため、タンク内を換気するのに酸素ガスを注入した。作業員がタンク内でグラインダー作業をしていたところ、火花によって引火し作業者の衣服が燃え死亡した。"]
["1970-128","消費","Ｃ","オートクレーブ試験中の酸素ガス火災","1970-12-16","京都府",0,1,2,3,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","オートクレーブ、バルブ","＜試験中＞","＜点検不良＞（油分の付着）",null,null,"研究所に納入された新設の10m3オートクレーブの耐圧試験を行うため、酸素ガスを注入したところオートクレーブのチタン合金製バルブが突然爆発的に燃焼し、作業員3名が重軽傷を負った。バルブに油分が付着しており温度上昇により燃焼したもの。酸素ガスにはチタン合金を使用してはならない。"]
["1970-129","製造事業所（一般）","Ｂ","液化炭酸ガス貯蔵の定修中のガス噴出","1970-01-15","大阪府",1,0,1,2,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（ガス回収）",null,"無","化学工場で液化炭酸ガスに臭いがあるため、液を抜き取る作業を行っていた。タンク内の温度が－50℃以下となったため、タンク内にドライアイスができ液面計が作動しなくなった。このトラブルを処理するため、作業員2名がタンクのマンホールのボルトを取り外していたところタンク内に残存していたドライアイスが急激にガス化し噴出した。作業をしていた1名がマンホールふた板と共に吹き飛ばされ、死亡した。"]
["1970-130","消費","Ｃ","タンク車からのアンモニア漏えい","1970-06-28","北海道",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（鉄道）","タンク車、マンホール","＜移動中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","20㌧液化アンモニアを積載したタンク車が根室本線池田駅に到着した時、マンホールふた板よりアンモニアガスが噴出したので警察・消防に連絡すると共に漏えい箇所に濡れたむしろを被せ、警戒にあたった。タンク車を東室蘭にまで回送し別のタンクローリ車に液を移し替えた。"]
["1971-001","製造事業所（一般）","Ｃ","容器取付ミス","1971-01-06","富山県",0,1,0,1,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"窒素ガス容器から減圧してバーナーのオイルパージラインに吹込んでいるが、容器弁を製作したところ突然爆発した。下請業者が酸素ガス容器を窒素ガス容器と誤って取りつけた。"]
["1971-002","その他","Ｃ","ＬＰガス容器着火爆発解体中火花により漏えい","1971-01-06","静岡県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体",null,"＜情報提供の不備＞",null,null,"タクシー用液化石油ガスボンベの解体中に溶断器の火花が漏れた液化石油ガスに着火爆発した。ボンベ内にガスがあることに気付き場所を移動したが漏れていたため着火した。"]
["1971-003","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1971-01-13","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、バルブ",null,"＜誤操作＞",null,"無","液化石油ガス貯槽のドレンバルブからガスが漏れた。ドレーンのバルブが氷結しているところからすれば、ドレン抜をする際の操作誤りではないかと推定される。"]
["1971-004","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-01-16","静岡県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","溶断用のアセチレンと酸素のバルブを同時に開いて点火したところ、火はパイプを逆流し、2本の容器の安全弁から火を吹いた。逆火防止器はついていた。"]
["1971-005","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい引火","1971-02-01","石川県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜その他＞（容器の交換）","＜認知確認ミス＞",null,null,"工場内で機械液化石油ガス20㌔入ボンベを交換中バルブが緩んでガスが漏れているのに気付かず、ストーブのスイッチを切ったところスパークで地表面に沈んでいた液化石油ガスに引火した。"]
["1971-006","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-02-03","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","アセチレンを使用し信号用電柱のバンド加工中火が消えたので吹管をたたいたところゴムホースに逆火し、吹管接続部とアセチレンボンベ接続部とが離脱し火を吹いた。"]
["1971-007","その他","Ｃ","ＬＰガス漏えい引火爆発","1971-02-04","石川県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"除雪中のブルドーザーが道路脇の人家の10㌔入液化石油ガス容器をひっかけ転倒したところガスが漏れて家に流入しホームコタツのコードの足にひっかけたとき引火爆発した。"]
["1971-008","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい爆発","1971-02-18","兵庫県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）",null,"＜誤操作＞",null,null,"1口コンロ（液化石油ガス10㌔容器）でチョコレートを溶かす作業中火が消えたので再点火したところガス漏れのため爆発した。"]
["1971-009","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1971-02-24","静岡県",0,0,2,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"ガス集合装置",null,"＜誤操作＞",null,null,"溶断中のガス集合装置の改造中爆発が発生した。液化石油ガスをアセチレンガスに転換するため、取付配管の内部を酸素ガスで吹いて取付けたため混合ガスの圧縮による爆発とみられる。"]
["1971-010","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器の破裂によるアンモニア噴出","1971-03-18","山口県",0,0,4,4,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","受液器","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷菓製造工場でシーズンオフ以来休止していた冷凍機の始運転を開始した。スイッチを入れしばらくしてから現場を離れたところ、突然受液器の鏡部が破裂しアンモニアが噴出した。この破裂で冷凍機が4ｍ飛翔し隣家の人が4名負傷した。冷凍機を始動させた時、膨張弁が全開となっており、また安全弁の元バルブが閉まっていたため圧力に上昇によって受液器が破裂したもの。"]
["1971-011","その他","Ｂ","塩素ガス噴出漏えい","1971-03-25","広島県",0,0,10,10,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,"無","広島第6管区海上保安部から払い下げられた50㌔塩素容器に穴をあけたところ黄色ガスが流れ付近の住民が避難した。"]
["1971-012","製造事業所（コ）","Ｃ","高圧分離槽入口配管の腐食による火災","1971-04-02","神奈川県",0,0,1,1,"リン酸、水","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","合成エタノール製造装置、高圧分離槽、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）、＜操作基準の不備＞",null,"自然発火（高温）","合成エタノール製造装置を運転していたところ、高圧分離槽付近で突然大音響とともに火災が起こり付近一帯が火炎につつまれた。調査の結果、発災箇所は熱交換器から高圧分離槽に至る入口配管がエロージョン・コロージョンによって穴があき内容物が噴出し着火した。漏えい箇所の上流側に銅でライニングされた反応塔があり、触媒としてけいそう土にりん酸を浸み込ませているが、このりん酸が中和処理されずに配管内へ流れ込んだもの。"]
["1971-013","その他","Ａ","塩素ガス噴出","1971-04-04","大阪府",0,0,33,33,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体（付属品）",null,"＜認知確認ミス＞",null,"無","塩素容器（50㌔)からガスが吹出し附近の住民ら33名が軽い中毒症状をおこした。原因は塩素容器のバルブを取りはずそうとハンマーで叩いたため残ガスが吹き出した。"]
["1971-014","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1971-04-09","福岡県",0,1,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"裸火","地下埋設配管よりアセチレンガスが漏れていたところに爆発が起こり、マンホールの蓋が飛んだ。配管に3m/mの穴があいていることから近接してスイッチボックスの脚があったため脚と配管に短絡作用が起り孔があいたものと推定される。"]
["1971-015","製造事業所（一般）","Ｂ","酸素ガス配管の爆発","1971-04-09","千葉県",1,1,10,12,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","配管、バルブ","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","50t電気炉の火入式を行う前に試運転を実施した。スクラップを3回投入（計50t)し、その後脱炭のため酸素ガスを通したところ酸素配管が爆発した。当該配管は、トリクレンによる洗浄後、約15日が経過していた。原因は、配管内部に残存していたトリクレンがバルブ付近に滞留し、通ガスの際に異物等が配管内を飛散して摩擦により発火し、トリクレン又は油脂類に引火し急激に燃焼したものとみられる。"]
["1971-016","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-04-15","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ",null,"＜劣化＞（疲労）",null,null,"容器を集合装置の連絡管に取付後容器の瓶弁スピンドルを順次開放していたところ連絡部より発火した。"]
["1971-017","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-04-16","秋田県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","酸素アセチレン焔接作業中、火口不良により逆火し容器内ガスに引火、噴出した。"]
["1971-018","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","バルブシートパッキング老朽の為液化石油ガス噴出","1971-04-17","福岡県",0,1,0,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、元バルブ",null,"＜劣化＞（疲労）",null,"無","移充てん後、充てんホースを500㌔容器より取外したとたん容器の充てん口より液化石油ガスが噴出した。充てん用バルブシートパッキングが古くなっており、バルブの完全閉止が不能となって吹き出した。"]
["1971-019","移動","Ｃ","タンクローリの衝突による酸素ガス漏えい","1971-04-22","静岡県",0,0,1,1,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、圧力計配管","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","9.0㌧タンクローリに液化酸素を積載して国道１号線を走行中、橋頭に激突したため圧力計配管を破損し、酸素ガスが漏えいした。他のローリに移充てんした。"]
["1971-020","消費","Ｂ","アセチレンガス爆発","1971-04-24","福岡県",1,0,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"バルブ","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,null,"船台にて建造中、配管部よりの水漏れ個所手直しのため船内に作業者が入った際、爆発した。ガス切断器のバルブがゆるみ、アセチレンガスが漏れたところに電溶の火が引火した。"]
["1971-021","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1971-04-27","栃木県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"育雛器バーナー",null,"＜点検不良＞",null,null,"育雛器のプロパンバーナーに点火し、サーモスタットが自動的に作動したのを確認し、その場を離れて5分位たって帰ってみると鶏舎が延焼中であった。何らかの原因でガス漏れをおこしたものとみられる。"]
["1971-022","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1971-05-03","岩手県",0,1,3,4,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","アセチレン発生器","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,null,"湿式発生器に粉末カーバイトをバイブレーターにより一定量投入していたが突然発生器からアセチレンガスが噴出し、発生器内に充満し爆発した。投入口につまっていたカーバイトが1度に大量に供給されたため、多量のガスが発生し、水封されているカーバイト投入口から水を押しのけて噴出した。"]
["1971-023","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","充てん中液化石油ガス流出引火爆発","1971-05-04","大阪府",0,0,4,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","容器本体、ホース",null,"＜誤操作＞",null,null,"オートガススタンドにおいて車両にガス充てんの際、バルブの操作の誤により液化石油ガスが流出し引火爆発した。原因は充てんバルブのハンドルを開いた直後、装着が不充分であったホースがはずれガスが流出した。"]
["1971-024","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1971-05-06","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,null,"アセチレンバーナーにより車を解体中、そばに置いてあったアセチレン容器が火炎につつまれ加熱され爆発した。車に残っていたガソリンにバーナーの火が引火したものと見られる。"]
["1971-025","製造事業所（冷凍）","Ｂ","霜取り中の液溜め破裂によるアンモニア噴出","1971-05-12","山梨県",2,2,0,4,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","受液器","＜通常運転中＞（霜取り）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","製氷、冷蔵及びアイススケートリンクを経営している冷凍事業所で増設工事が完了し営業運転に入っていた。事故発生の１週間前より冷凍能力が落ちてきたため、工事業者に修理を依頼していた。除雪のため圧縮機を停止した時、液溜めを液封に近い状態で膨張弁を閉じ除雪の溜めホットガスを入れ、更にホットライン及びサクションラインのバルブを閉じたままユニットクーラーに水をかけたため圧力が上昇し液溜めが破裂したものと見られている。"]
["1971-026","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから充てん中のローディングアーム破損によるＬＰガス漏えい","1971-05-19","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、ローディングアーム","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","タンクローリから貯槽にＬＰガスの受入れを開始し、充てんが終了したのでバルブを閉止したが、たまたまタクシーがガス充てんに来たので、従業員がローディングアームを切り離す前にその場を離れたため、ローリの運転手は作業が完了したものと勘違いしてローリを発車させたため、ローディングアームの接続部が破断し約50㌔のガスが漏えいした。"]
["1971-027","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-05-19","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"調整器","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"アセチレンガスを使って溶接作業中調整器取付不良のためガスが漏れ溶接の火花が引火した。"]
["1971-028","移動","Ｃ","タンクローリの安全弁からのＬＰガス漏えい","1971-05-20","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、安全弁","＜移動中＞","＜誤操作＞（過充填）",null,"無","7.5㌧タンクローリにＬＰガスを積載して国道を走行中、ローリの安全弁からガスが噴出したので、安全な場所に移動するとともに圧力が10㎏/c㎡になるまで放出し他のタンクローリに移充てんした。"]
["1971-029","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-05-24","広島県",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"2FLの手摺りをアセチレンガスで切断し焼けた鉄板の破片を1階の使用中のホースの上に落下したためホースが焼けてガスが漏れ火災となった。"]
["1971-030","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液封で破損したバルブからのアンモニア噴出","1971-05-30","北海道",0,0,2,2,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜定修中＞","＜誤操作＞",null,"無","冷凍事業で液循環方式の冷凍設備を運転していたところ、ポンプ以降に取付けられた送液ヘッダーのバルブからアンモニアが漏えいしたので修理のため運転を停止した。ヘッダー廻りのバルブを締め直したので一時ガス漏れが止まった。この状態のまま翌朝まで放置して運転に入ろうとして前日閉めた各バルブを開けようとしたが開かず異常圧がかかっていることに気付いた。どう対処すべきか協議していたところ、送液バルブに亀裂が入りボンネット部が吹き飛び作業員2名が被災した。修理のため各バルブが閉じられたため、送液系統配管が液封状態となり外気温度が上がると共に圧力が上昇しバルブが破損したもの。"]
["1971-031","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備配管の工事中のアンモニア漏えい","1971-05-31","岡山県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","フランジ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（残液回収）",null,"無","製氷工場で機械室に設置された低圧側配管の改造工事を行っていた。圧力を0㎏/c㎡に落とし、配管フランジを緩めたところ、配管内部に残留していたアンモニアが噴出した。"]
["1971-032","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-06-02","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜点検不良＞",null,null,"トラック荷台上にエンジンウエルダーとアセチレン、酸素容器を積みエンジンウエルダーを使用していた。アセチレン容器底部はエンジンウエルダーの排気ガスにより加熱され可溶栓が溶解し、アセチレンガスが漏えいし着火した。"]
["1971-033","消費","Ｂ","アセチレンガス爆発","1971-06-12","京都府",1,2,1,4,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","溶接工場でアセチレン、酸素ボンベを使用して作業中、吹管の調子が悪いので調整器並びに容器のガスの状態を調べに行っている時容器が爆発した。逆火により容器内部に異常圧が作用し分解反応を起こして容器が爆発したものとみられる。"]
["1971-034","消費","Ｃ","容器取換作業中漏えい火災","1971-05-12","福岡県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜点検不良＞（油分の付着）",null,null,"酸素ボンベの取替作業中、メータ及び調整器ゴムホースを取付けたとき、取付ねじ部から若干ガスが漏れたので、バルブ開閉器で閉めたところ火を吹いた。バルブ開閉器に油が付着していたためと考えられる。"]
["1971-035","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1971-06-15","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ガラス式液面計、受液器","＜定修中＞（清掃）","＜点検不良＞（締付不良）、＜設計・構造上の不良＞",null,"無","冷凍事業所で通常運転していたところ、高圧受液器に取付いているガラス式液面計が汚れていたため、冷凍機を停止してガラス式液面計を取外し掃除した後取付け直した。運転再開後、約20分位経った時に液面計のガラスが破損しアンモニアが噴出した。液面計の取付けが不良の為ガラスに歪みが入り破損したものとみられている。"]
["1971-036","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-06-16","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部、配管、接手、バルブ","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞、＜認知確認ミス＞",null,null,"アセチレン、酸素ガス切断吹管の使用を終えた後、ホースからガスが吹き出し燃焼した。アセチレン及び酸素ボンベの元栓は閉めていなかった。グラインダーの火花が絶えず耐圧ホースにあたり、ホースが劣化してガスがもれ、何らかの原因で着火した。"]
["1971-037","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん中の液化酸素ガス漏えい","1971-06-19","富山県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、コールド・エバポレータ、バルブ","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","8㌧タンクローリから30㌧タンク（コールド・エバポレータ（ＣＥ））に液化酸素を充てんし、しばらくして液払い出しバルブからガスが漏れ出した。点検、修理をしていたところ、バルブが外れ酸素ガスが噴出した。貯槽内のガスを約16㌧放出した。バルブ取付部のガスケットが割れていたもの。"]
["1971-038","製造事業所（一般）","Ｃ","フロン漏えい","1971-06-21","静岡県",0,0,0,0,"混合ガス（フルオロカーボン、塩化水素）","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","蒸留塔","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","ハロゲン系炭化水素と弗酸を原料としてフロン22を製造する工程中反応釜で反応したのち蒸留塔に入った反応後のフロン22と塩化水素が蒸留塔の底部の2m/m位の穴からガスが噴出し附近住民がのど、目等の痛みを訴えた。"]
["1971-039","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1971-06-24","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）、＜設計・構造上の不良＞",null,"無","かまぼこ製造工場の冷凍設備が稼働中であった。夜勤の従業員が見廻った時は正常であったが、しばらくして高圧側受液器に取付いている丸形ガラス管液面計が破損しアンモニアが噴出した。消防署員の協力を得て防毒マスクを装着し、散水しながら受液器に近づき液面計のバルブを閉止しガス漏れを止めた。高圧遮断装置が作動していないことから、液面計の外面を清掃した時に無理な力がかかっており、振動により破損したものとみられている。"]
["1971-040","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア漏えい","1971-06-26","神奈川県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","タンク、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","付属冷凍用12m3のアンモニアタンクの底部液ライン油抜バルブが飛びアンモニアが2m3(約1.2t)流出した。付近住民には殆ど影響はなかった。"]
["1971-041","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリの払出しライン安全弁からのＬＰガス漏えい","1971-06-28","岩手県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、安全弁","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","タンクからタンクローリにＬＰガスを充てん中、ポンプの出口ライン配管に設置されている安全弁が作動し、ガスが漏えいした。直ちにポンプの運転を停止し、払出しラインのバルブを閉めた。タンクとタンクローリ間のベーパーラインのバルブを閉めたまま充てんを開始したためローリの内圧が上がり、安全弁が作動したもの。"]
["1971-042","移動","Ｃ","塩素ガス漏えい","1971-07-01","宮城県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜誤操作＞",null,"無","6tトラックで運んできた塩素容器をフォークリストで荷卸中50㌔容器1本が他の容器に激突した瞬間バルブ付近から塩素ガスが漏れ付近住民が騒いだ。荷卸し作業中容器の取扱いが粗暴であった。"]
["1971-043","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","滞留中の液化石油ガス引火爆発","1971-07-01","山口県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、ホース","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,null,"撹拌機の部品を溶接のため、ガス切断のため余熱作業中滞留ガスが引火爆発した。鋼板の下側が空洞状になっていたので漏れたガス、使用中のガスが滞留し、引火爆発した。ホースに亀裂がありガスが漏れた。"]
["1971-044","製造事業所（冷凍）","Ｂ","フロン冷凍配管の気密試験中の爆発","1971-07-01","鹿児島県",0,2,10,12,"フルオロカーボン、酸素、アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜工事中＞","＜誤判断＞",null,"裸火（バーナー）","食品ストアーでフロン冷凍設備の配管からガス漏れがあるので修理工事を行っていた。作業員2名で冷媒のフロン22を抜取り、圧縮機と凝縮器に至る銅管の溶接補修を行った後、酸素ガスで漏れ試験を行った。ところが、依然としてガス漏れがあるので一旦帰社した。午後、作業員が溶接補修を再開するためにアセチレンガスの炎を近付けた瞬間爆発した。冷凍機内の冷媒系統に付着した機械油と漏れ試験で残存していた酸素ガスがバーナーの火によって引火爆発したもの。"]
["1971-045","消費","Ｃ","塩素ガス噴出","1971-07-04","東京都",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","浄化槽消毒用の塩素容器（45㌔入2本）のバルブを閉めようとしたところ突然塩素ガスが吹き出した。バルブの周囲が腐っていたためと推定される。市民40名は職員の誘導により被害はなかった。"]
["1971-046","その他","Ｃ","アンモニア容器破裂","1971-07-05","千葉県",0,1,0,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜劣化＞（腐食）",null,null,"容器置場の前で容器を積み卸しをしていたところ突然容器置場の中のアンモニア50㌔容器が爆発した。容器の溶接部の欠陥によるものと推定される。"]
["1971-047","製造事業所（一般）","Ｂ","液化塩素噴出","1971-07-10","兵庫県",0,0,17,17,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","流量調節弁","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","晒液を製造する工程中蒸発器入口にある流量調節弁のダイヤフラムが破れ塩化塩素が噴出した。"]
["1971-048","移動","Ｃ","フロン噴出","1971-07-11","静岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜移動中＞","＜点検不良＞",null,"無","トラックにフロン22、フロン12容器を積載してシートをかぶせて走っていたがシートが燃え出し100㌔容器の内1本の安全弁がふいてガスが噴出した。"]
["1971-049","その他","Ｃ","配管の気密試験中の爆発","1971-07-12","福岡県",0,1,3,4,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、配管","＜定修中＞（点検）","＜認知確認ミス＞",null,"温度上昇（油分の付着）","保安調査実施中、配管の気密試験を実施するため窒素容器3本のうち1本をラインの中に通し、昇圧中約14kg/立方cmになった時、突然爆発した。購入した3本の窒素ボンベのうち1本は酸素容器であり、酸素を窒素と間違えて配管の中に入れたため油脂類に接触し、着火、爆発した。"]
["1971-050","製造事業所（コ）","Ｃ","安全弁作動によるアンモニア噴出","1971-07-15","愛媛県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","安全装置、配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（停電）",null,"無","アンモニア工場で製造中停電により製造量を減らしたら受入先の硫安工場及びアクリルニトリル工場への連絡が悪く時間的なずれを生じたためアンモニア工場からの配管のバルブの圧力が上がり安全弁が吹き約300㎏が漏えいした。付近住民の若干名が目鼻の痛みの苦情あり。"]
["1971-051","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器破裂によるアンモニア噴出","1971-07-27","静岡県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","受液器","＜通常運転中＞","＜製作不良＞（溶接欠陥）",null,"無","カツオ節加工工場で冷凍設備を運転していたところ、高圧側の受液器溶接継手に2mmの亀裂が入りアンモニアが約20㎏噴出した。当該冷凍設備は完成したばかりであり、受液器の溶接部に亀裂が入り漏えいしたもの。"]
["1971-052","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計からのアンモニア漏えい","1971-08-01","静岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","ガラス式液面計、凝縮器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","水産加工工場で冷凍設備を運転していたところ、凝縮器に取り付いているガラス式液面計のパッキン部からアンモニアが漏えいしているのを発見した。直ちに散水しながら液面計の元バルブを閉めたので漏れが止まった。漏えい量は約5㎏とみられている。ガラス式液面計のパッキン部が劣化により摩耗していたもの。"]
["1971-053","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1971-08-02","愛媛県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","消毒用30㌔塩素ボンベから塩素ガスが漏れ、異常な臭気に気付いた附近の住民からの連絡で、中和剤を入れ、土中に埋めた。昭和38年頃充てんしたボンベであって、使用せず保管していたもので胴部に穴があきガス漏れしたものである。"]
["1971-054","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1971-08-02","福島県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、配管、電解工場","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","電解工場の乾燥加圧用圧縮機の配管（8B)に腐食があったため50m/m×200m/mの穴があき塩素ガス10m3が漏れた。附近の住民、従業員30名が違和症状を訴えた。"]
["1971-055","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-08-03","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"事務員が異様な臭いがするので堤防に出たところアセチレン容器より火を吹いていた。"]
["1971-056","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい引火爆発","1971-08-04","愛媛県",1,1,3,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜点検不良＞",null,null,"船のエンジンルームで溶接作業中ホースが溶接火花で燃焼した。翌朝修理することとして、バルブを閉めて帰社した。翌日、前日の故障を知らず元バルブを開いて船内に入ろうとしたとき爆発した。バルブを開放したため、前日破損していたホースから漏れたガスにタラップのスパークで引火した。"]
["1971-057","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス噴出爆発着火","1971-08-05","秋田県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、バルブ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"充てん作業を終え、送液ラインの圧力をみたところ14atgであったので、11atgまで下げるためブロー弁を開いた。ブロー弁のハンドルを廻したところ、初めは気体が噴出し、すぐ液体の噴出に変ったところで爆発、着火した。"]
["1971-058","その他","Ｃ","酸素容器加熱による爆発","1971-08-07","広島県",0,0,0,0,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"廃材を焼却していたところ廃材の下になっていた酸素容器を知らずに焼却したので容器が加熱され爆発した。"]
["1971-059","消費","Ｃ","液化炭酸ガス容器の破裂","1971-08-07","東京都",0,0,1,1,"炭酸ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","液化炭酸ガスを気化させ55L容器内の水（36L）に溶解させた。充てん容器のネック部より漏れを発見したので一旦屋外に出しソーダ水を廃棄しようとし路上に出しバルブに手をかけた瞬間容器の底部鏡板が全周に亘って破断した。容器内圧上昇による破裂。"]
["1971-060","その他","Ｃ","エンジン熱の為異常圧が生じ容器破裂","1971-08-11","静岡県",0,0,1,1,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"車のカークーラーにフロンガスを注入していたところ容器が破裂した。エンジンの熱のため異常圧が生じたためと思われる。"]
["1971-061","その他","Ｂ","圧縮酸素ガス使用の為連結銅管部爆発破裂","1971-08-25","兵庫県",0,2,1,3,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"ディーゼルエンジン","＜その他＞","＜誤操作＞",null,null,"ディーゼルエンジン始動のため誤って圧縮酸素ガスを使ったため、連結銅管部が爆発し破裂した。圧縮air又は不活性ガスを使用すべきであった。"]
["1971-062","製造事業所（コ）","Ｃ","エチレンガス火災","1971-09-01","大分県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","分離器、低密度ポリエチレン装置、安全弁","＜スタートアップ中＞","＜その他＞（異常反応）",null,null,"高圧ポリエチレン製造設備のスタートアップ時エチレンを反応器に通し、重合反応しセパレータ装置付近で異常圧となり安全弁からガスが噴出し何らかの火花に引火、エチレンガスが燃焼した。直ちにメーンバルブを閉止するとともにエチレンガスを燃やし続けた。"]
["1971-063","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1971-09-02","広島県",0,0,2,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,null,"アセチレンガス溶接をしていたところゴムホースの取付金具がゆるみ漏れていたガスに溶接中の火花が引火した。"]
["1971-064","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1971-09-02","高知県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体（付属品）","＜移動中＞","＜誤操作＞",null,"無","容器置場の整理のため充てんした塩素1t容器をショベルカーで移動中バルブがショベルカーと接触し破損したためＣ12ガス約10㌔が漏えいした。住民が目やのどの痛みを訴えた。"]
["1971-065","製造事業所（一般）","Ｂ","ガス切断作業中爆発漏えい","1971-09-19","兵庫県",1,0,1,2,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜消費中＞","＜点検不良＞",null,null,"船倉内でガス切断作業中爆発、作業中断中にもれた酸素ガスにより酸素ガスリッチ雰囲気ガスとなり、油分があったため爆発した。"]
["1971-066","消費","Ｂ","プロパンガス使用修理中爆発","1971-10-05","神奈川県",0,2,1,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、容器本体","＜定修中＞","＜誤操作＞",null,null,"ウィンナ製造工場であって、製造機械が故障のため、プロパンガスを使用して修理中突然爆発した。"]
["1971-067","製造事業所（コ）","Ｂ","窒素による酸欠","1971-10-07","神奈川県",1,0,0,1,"窒素",null,null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管、スチームクラッキング装置","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"事故前日スチームラッキング装置の気密試験を窒素ガスにより実施し、その後ブラインドフランジを外してゴミ除けのための金網を取り付けて放置しておいた。気密試験後12時間経過した事故当日、配管内にゴミが発見されたので取り除くため配管内に入り窒息死した。（原因）ガス検知を行わず配管内に入ったため窒息死。"]
["1971-068","製造事業所（コ）","Ｃ","プロピレン噴出漏えい","1971-10-15","神奈川県",0,0,0,0,"プロピレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞",null,"無","工場第2期工事拡張のため照明工事の電源分岐を行うべく地下を堀削中JTB送りプロピレンラインを穿孔した。直ちにフレアースタックに放出したため約1001の漏えいですんだ。原因は地下埋設配管の埋設位置未確認、作業指示の不徹底等。"]
["1971-069","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1971-10-22","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"育すう器",null,"＜作業環境の不適＞",null,null,"鶏舎にて液化石油ガス使用の育すう器が過熱のため周囲に燃え移り、鶏舎3棟を全焼した。このとき500㌔ボンベ2本も火を噴いた。"]
["1971-070","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中のバルブ破損によるアンモニア噴出","1971-10-25","岡山県",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞（霜取り）","＜劣化＞（疲労）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵室の霜取り作業を行っていたところ、液分離器から蒸発器（冷蔵室に設置）に至る配管の途中に取り付けられたバルブが破裂しアンモニアが約15～20㎏噴出した。別冷蔵庫で出庫作業をしていた課長が異常に気付き脱出中に負傷した。デフロスト作業は破損したバルブを閉め、ホットガス止弁を開き、更に膨張弁を開いて（蒸発器及び吸入バルブは前日より閉止していた）開始した。破裂したバルブの破断面に古い傷が認められ使用期間中に亀裂が徐々に進行し破裂に至ったものとみられる。"]
["1971-071","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア合成塔の循環ポンプからの混合ガス漏えい","1971-10-27","山口県",0,0,1,1,"混合ガス（アンモニア、窒素、水素）","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ポンプ、ピストンロッド、ネジ","＜通常運転中＞","＜材質不良＞",null,"裸火","アンモニア合成塔の循環ポンプのピストン取付け部のねじが折れ、ガス（アンモニア、窒素、水素等の混合ガス）が漏れ着火したが、ただちに消火活動に入ったため被害を最小限にとどめることができた。（原因）ピストンの素材の不良のために応力が集中し脆性破壊を生じた。"]
["1971-072","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍配管のねじ継手破損によるアンモニア漏えい","1971-10-30","岐阜県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","製氷工場で冷凍設備を運転していた。圧縮機の音がやや高いので吸入バルブを絞っていたところ、吐出バルブのねじ部からアンモニアが噴出した。直ちに圧縮機を止めたが備え付けの防毒マスクでは処理が出来ないので消防署へ通報した。約10分後に漏えいを止めたが、漏えいしたガスは周囲約40ｍに拡散した。バルブのねじ部に圧縮機の振動により亀裂が進行し疲労破壊した。"]
["1971-073","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-11-29","兵庫県",0,1,0,1,"酸素、アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"アセチレンガスで鉄骨を切断中酸素ホースに引火、切断中のスパッタが飛散ホースに付着着火した。"]
["1971-074","移動","Ｃ","タンクローリの安全弁破損によるＬＰガス漏えい","1971-12-01","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、安全弁","＜移動中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","7.6㌧ＬＰガスタンクローリが横浜基地を出発し国道20号線を走行中、突然「ドーン」という音とともにローリ頂部の安全弁からガスが噴出した。運転手は周囲に民家があるのでローリを約500ｍ前進させ果樹園の路上に停車させガスの噴出防止に努めたが、圧力が高い為止めることが出来ず約１時間近くにわたってガスが漏えいした。通報で出動した警察官は国道の交通をストップさせると共に付近住民に火気使用の中止を呼びかけた。応援にかけつけた充てん所の作業員によって噴出口に木栓を打ち込み漏えいを止めた。現場から回収された安全弁のスピンドルは先端から約40㎜の位置で破断し、破断面の半分以上は黒く変色している。スピンドルに欠陥があり疲労亀裂によって破損したものとみられている。事故時、ロｰリの運行は運転手１名のみで行われていたが、たまたま通りかかった対向ローリ車からの通報が速かったので大惨事とならなかった。"]
["1971-075","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1971-12-02","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜誤操作＞、＜点検不良＞",null,"無","消費設備の配管側の連結ホース先端のバルブの構造は、ハンドルをまわすことによりスピンドルが突出て500㌔入り容器側のバルブのスピンドルを押し、シートパッキングが開きガスが通るようになっているが、そのホースの先端バルブのスピンドルの状態を充分調べずに連結しようとしたため取付途中でガスが吹き出した。"]
["1971-076","消費","Ａ","塩素ガス容器よりガス吹出","1971-12-04","大阪府",0,0,96,96,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞（停止）","＜誤操作＞",null,"無","殺菌用に使っている塩素ガス容器からガスが吹出し周囲に広がり附近の住民348名が中毒症状を起した。原因は本人が酪酊状態で塩素ガスの切換え作業を行ったため取扱い方を誤った。"]
["1971-077","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置タンクの配管破損によるＬＰガス漏えい","1971-12-07","鳥取県",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク、配管","＜貯蔵中＞","＜誤操作＞",null,"無","ＬＰガス充てん所において、7㌧ＬＰガス横置タンクの付近に駐車していた車をスタートさせようとしたところ、誤ってバックしてしまったため、タンクのドレン弁に接触し配管が破損した。破損によってＬＰガスは約1.3㌧漏えいしたが、幸い着火しなかった。"]
["1971-078","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい大火災","1971-12-08","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、ホース","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,null,"水アメをとかすためコンロに火をつけて煮ていたところ火災となった。火を消し忘れたためアメが沸騰し流れ出て火がつき付近のゴムホースが燃えてガスが漏れ大火災となった。"]
["1971-079","消費","Ｃ","ブタン漏えい引火爆発","1971-12-11","岡山県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"蒸発器、バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"工業用のブタンのベーパーライザーの保守管理作業中ドレンコックを開放したところ爆発した。保安点検中パイロットを着火したままドレーンコックを開放したため漏れたガスに引火爆発した。"]
["1971-080","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1971-12-13","秋田県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","50㌔塩素容器のバルブからC12ガスが漏れ出したため、容器を地中に埋め、消石灰を投入処置した。ガス漏れを止めようとバルブのスピンドルを廻したところ廻らなかったので、バルブの腐食による漏えいと推定される。"]
["1971-081","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機の管継手からのアンモニア漏えい","1971-12-21","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","管継手、圧縮機","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","製氷工場で冷凍設備をスタートアップさせた。機械室の１号圧縮機が正常運転になったので共通運転に切り替えたところ液戻りが起きた。直ちに圧縮機を停止させたところ高圧側のパージ配管のユニオン継手からアンモニアが噴出した。消防署に通報すると共に散水しながら漏えい箇所のユニオンの締付けを行い漏れを止めた。漏れを止めるのに約60分を要した。"]
["1971-082","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1971-12-23","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"スクラップをガス切断器にて切断中突然容器が倒れて火を吹いた。ガス切断器に接続しているホースを引いたため容器が倒れ、ホースを切断したためガスが漏れガス切断器の火により引火した。"]
["1971-083","製造事業所（コ）","Ｃ","合成ガス圧縮機火災","1971-08-19","千葉県",0,0,0,0,"混合ガス（水素、窒素、アンモニア等）","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","合成ガス圧縮機、軸シール","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","同社の計器室の計器が、合成ガス圧縮機の高圧段のシールオイルヘッド貯槽油面低下の警報の指示があり、間もなく安全自動停止回路が作動し、圧縮機等が停止した。その直後、にぶい着火音とともに圧縮機に火災が発生したので、アンモニア工場全工程の運転を中止し、消火作業を行ったが、火災は50分位続いた。プラントに何らかの振動が生じ、軸シールが破損し、内部ガスが漏れた。"]
["1971-084","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素圧縮機の火災","1971-11-13","東京都",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","空気分離装置、酸素圧縮機、グランドパッキン","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"摩擦熱","酸素圧縮機の運転を行い圧力を昇圧したとき、圧縮機の2段側グランドパッキン部から発火し、発火と同時に圧縮機は停止したが燃焼は10分くらい続き、グランドパッキン、ピストンロッド等が焼損した。クランクケースオイルシース部から漏れた油にシリンダーのグランドパッキン部から漏れた酸素が吹きつけ発火したか、又はグランドパッキン部の冷却水不十分のため過熱し、シリンダー内の高圧酸素により着火したものとみられる。"]
["1971-085","移動",null,"液化アルゴンの衝突","1971-06-03","兵庫県",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"タンクローリに液化アルゴンの積載して第２名神国道を走行中、対向車線を走っていた突然追い越しをしたため、タンクローリと正面衝突をした。ローリ本体は多少へこんだが、ガス漏れはなかった。"]
["1971-086","消費","Ｃ","プールの塩素ガス漏えい","1971-08-02","大阪府",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）",null,null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"午前１１時２０分頃消毒用の塩素ガスボンベからガスが漏れ、プール付近半径約５０㍍にわたり刺激臭が立ちこめ、付近の住民らが目の痛みに悩まされた。原因については、当プールで消毒用に塩素ガスボンベ（50㌔容器５本、計２５本）を使用していたが、そのうちの１本のバルブが緩んでいてガスが漏れたものと思われる。"]
["1971-087","製造事業所（冷凍）","Ｃ","凝縮器オイル抜きノズルの腐食によるアンモニア漏えい","1971-08-27","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管、凝縮器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","食品冷凍工場で冷凍設備を稼働していたところ、屋外に設置された凝縮器のオイル抜きからアンモニアが噴出した。オイル抜きノズルが外面からの腐食によって穴があいたもの。"]
["1971-088","消費","Ｃ","浄水場での塩素ガス漏えい","1971-06-09","福岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","安全弁",null,"＜誤操作＞",null,null,"塩素ガス容器の取替中、突然安全弁からガスが漏えいした。"]
["1971-089","消費","Ｃ","バナナ加工工場でのエチレンガス爆発","1971-10-18","東京都",0,1,7,8,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉",null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"バナナの室に充満していたエチレンガスが何らかの原因で突然爆発した。"]
["1971-090","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液ポンプメカニカルシールの油切れによるアンモニア漏えい","1971-12-19","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（油切れ）",null,"無","水産物冷蔵工場で隣の管理人から低圧受液器室からアンモニアが漏えいしているとの通報があった。当直者は直ちに、ポンプ及び圧縮機を停止し高圧受液器の出入口バルブを閉じた。低圧受液器室に入ろうとしたが、アンモニアの噴出が激しく入ることが出来なかった。地域防災協議会及び工事業者の応援を得て事故発生4時間後に漏えいを止めることが出来た。調査の結果、液ポンプのメカニカルシール部へ給油するオイルカップの油が切れていたためガス漏れを起こしたもの。"]
["1971-091","製造事業所（コ）","Ｃ","塩ビモノマ製造装置のバルブ腐食によるガス漏えい","1971-10-30","愛知県",0,0,0,0,"塩化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","貯槽のバルブが腐食し、塩化水素が漏えいした。"]
["1971-092","移動","Ｃ","アセチレン容器積載トラックの交通事故","1971-06-12","福岡県",0,0,1,1,"アセチレン","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","アセチレン容器４０本を積載して大牟田方面へ輸送途中、前日の飲酒により居眠り運転をし、街路樹等へ衝突し、店舗に車両前部が突入した。"]
["1971-093","移動","Ｃ","容器積載トラックと電車の接触による容器散乱","1971-03-31","石川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","アセチレン容器及び酸素容器を積載したトラックが電車に接触、容器が散乱したが、ガス漏れはなかった。"]
["1971-094","製造事業所（コ）","Ｃ","除害設備における爆発","1971-12-05","三重県",0,1,1,2,"可燃性ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","除害設備、中和塔","＜スタートアップ中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"不明","トリクロロシランを原料として高純度シリコンを製造している工場において、製造過程等において排出されるガスの除害設備のアルカリ中和塔が不調となり、修理を実施していたところ、突然塔底付近で爆発が発生し、作業員2名が負傷した。"]
["1971-095","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した天井配管からのアンモニア漏えい","1971-07-19","広島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","冷蔵庫で荷降し作業を行っていたところ、荷物を天井に取り付けられたヘアピンコイルに打ち当てたため、配管に亀裂が入りアンモニアが漏えいした。"]
["1971-096","消費",null,"高圧ガス消費中の事故","1971-03-02","兵庫県"]
["1971-097","製造事業所（コ）","Ｃ","配管破損によるアンモニア漏えい","1971-12-11","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"アンモニアプラントにフォークリフトが触れ、破損、アンモニアが漏えいした。"]
["1971-098","製造事業所（一般）","Ｃ","塩ビモノマ製造プラントの定修中の窒息死","1971-12-04","千葉県",1,0,0,1,"窒素",null,null,null,null,null,null,null,null,"石油化学",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"定期修理のため停止していた塩ビモノマー工場の脱水塔で、腐食テストのためテストピースをマンホール口より挿入作業中、作業員が窒息の状態で発見され、死亡した。"]
["1971-099","製造事業所（一般）","Ｃ","充てん中の容器からのアセチレンガス漏えい","1971-11-18","福井県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"７５本のアセチレン容器を充てん中、１本の容器のパッキン部からアセチレンガスが噴出しているのを作業員が発見し、バルブを閉じようとしていたところ着火した。さらに、1.5㍍離れた別の容器１本が爆発し、次々に充てん中の容器の安全装置からガスが吹き出し、着火火災となった。静電気の火花により引火したものと思われる。"]
["1971-100","製造事業所（冷凍）","Ｃ","中間冷却器からの油抜き中のアンモニア噴出","1971-11-16","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、冷却器","＜ドレン抜き中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","食品冷凍工場で冷凍設備の中間冷却器から油抜きを行っていた。ノズルが詰まっており油がなかなか出ないのでバルブを全開にしたところアンモニアが噴出した。"]
["1971-101","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機ヘッドカバー破損によるフロンガス漏えい","1971-08-11","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ビル業）","圧縮機、ふた板","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","ビルの空調設備を運転していたところ、バルブ操作を誤ったため圧力が上昇し圧縮機のヘッドカバーが破裂・飛散しフロンガスが漏えいした。"]
["1971-102","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備バルブ点検中のアンモニア漏えい","1971-08-11","神奈川県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜定修中＞","＜点検不良＞（清掃）",null,"無","水産物加工工場で冷凍設備を運転していたところ、冷凍機の高圧部ヘッダー附近からアンモニアガスが漏えいしていた。点検のためバルブを閉止しようとしていたがハンドルが硬いため、グランド部を緩めたところ、アンモニアが噴出し被災した。バルブの整備不良によるものと見られている。"]
["1971-103","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","スタンドでのＬＰガス漏えい","1971-06-07","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"ＬＰガススタンドにおいて、充てんノズルを取り外さないうちにタクシーが発進したため、ホースと計量器のジョイント部分が折損し、ガス漏れが生じた。"]
["1971-104","その他","Ｃ","穴埋めされた容器バルブからの塩素ガス漏えい","1971-06-01","神奈川県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","バルブ","＜その他＞","＜劣化＞（腐食）、＜不法投棄＞",null,"無","不要となった液化塩素容器2本を生石灰とともに穴埋めしたところ、容器バルブが腐食し塩素ガスが漏えいした。不法投棄された容器が腐食によってガス漏れが拡大したもので共に埋められた生石灰が有効に除害作用しなかった。"]
["1971-105","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア余熱器からのガス漏えい","1971-02-15","山口県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"余熱器の破裂によりアンモニアガスが噴出した。"]
["1971-106","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス火災","1971-01-18","秋田県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所",null,null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"容器検査所の事務室で執務中に、突然爆発音とともに窓ガラス等が破損し、従業員が跳ね飛ばされた。同時に、事務所外に並べてあった、自然放出中の50㌔ＬＰガス容器に着火した。自然放出中のＬＰガスが床等のすき間から室内に流れ込み、事務所で使用中のＬＰガスストーブにより着火したものか、またはストーブのゴムホースの一部が破損していたため、破損箇所からＬＰガスが漏えいし使用中のストーブにより着火したものと考えられる。"]
["1971-107","消費",null,"消費先でのＬＰガス漏えい火災","1971-05-11","静岡県",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤作動＞",null,null,"ベーキングマシン（高熱処理材）の主ガス電磁弁より、通電以前にガス漏えいがあり、パイロット点火と同時に爆発、一部火災になったが５～１０分で消火した。電磁弁の不良作動によるガス漏えい、排気不良、メインコックの全開などの原因が重複したためと考えられる。"]
["1971-108","移動","Ｃ","駐車中のタンクローリからのＬＰガス漏えい","1971-04-16","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜その他＞（停止）","＜その他＞（いたずら）",null,"無","県道に駐車しているタンクローリからＬＰガスが漏えいしているとの通報が有り、消防署員が駆けつけたところ、ガスラインのバルブからプロピレンガスが漏えいしているのを発見しバルブを閉止して漏れを止めた。運転手が車から離れた間に誰かがいたずらにバルブを少し開いたために、バルブと緊急遮断弁の残ガスが漏れたもの。"]
["1971-109","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1971-07-12","茨城県",0,0,2,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"分解爆発","溶接を行うためアセチレン容器（固定マス）のバルブを開けようとしたが開かないので、スパナ等で無理して開けたところ、操作を誤ったためアセチレンガスが分解し、メタルヒューズ付近から青い煙が出て黒い煙に変わった後、３つに破裂した。"]
["1971-110","消費","Ｃ","保管されていた容器からの塩素ガス漏えい","1971-08-12","神奈川県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜点検不良＞",null,"無","団地の汚水処理現場に保管されていた50㌔塩素容器のバルブから塩素ガスが漏えいし、付近住民が目やのどの痛みなどを訴えた。バルブのスピンドル部から僅かにガスが漏れているのを放置していたため、腐食が進行し大量のガス漏えいに至ったもの。"]
["1971-111","製造事業所（コ）","Ｃ","重油接触改質装置の加熱炉からの火災","1971-08-10","神奈川県",0,0,0,0,"メタン、水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重油接触改質装置、加熱炉","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"自然発火","定修後に、芳香族製造装置のウルトラフォーマー加熱炉のプレヒーター部より、出火しているのを運転担当員が発見した。拡散改質系に水素、メタン混合ガスが張り込み昇圧後、加熱炉に点火し、スタートアップ作業中のプレヒーター端部掃除口キャップのネジが緩み漏えい、着火したものと思われる。"]
["1971-112","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転による損傷","1971-05-29","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","ＬＰガスタンクローリが国道を走行中に普通車とすれ違ったとき、地盤が軟弱なところに乗り入れ、川に転落・横転した。ローリには異常はなく、緊急遮断弁が作動したためガスの漏えいはなかった。"]
["1971-113","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転による損傷","1971-11-09","埼玉県",0,0,1,1,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","7.5㌧ＬＰガスタンクローリが県道を走行中、対向車と接触し、川へ転落・横転した。ガス漏れはなかった。"]
["1971-114","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転による損傷","1971-06-21","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","７㌧ＬＰガスタンクローリが国道を走行中、交差点で歩行者が飛び出してきたため、急ブレーキを掛けハンドルを右側にきったところ、スリップして対向車のトラックと接触し竹藪の中へ突っ込み横転した。ガス漏れはなかった。"]
["1971-115","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転による損傷","1971-07-17","三重県",0,0,2,2,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","タンクローリに液化石油ガスを7.5㌧充てんして走行中に、対向車線を走っていた車がスリップして蛇行したため衝突し、５㍍下の川原に転落横転した。ローリからガス漏れはなかった。"]
["1971-116","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの横転による損傷","1971-12-06","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","先行車がスリップして停車したため、その後を走行していたタンクローリが十分な車間距離を保ってはいたが、ブレーキを掛けたときにスリップして先行車に衝突した。ガス漏れはなかった。"]
["1971-117","消費","Ｃ","放置容器からの塩素ガス漏えい","1971-09-12","大阪府",0,0,5,5,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体、バルブ","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","飲食店の近くのため池に放置してあった塩素ガス容器からガスが漏えいし、従業員及び消防士が軽い中毒症を訴えたもの。当該容器は腐食が激しく、バルブ近くからガスが漏れていた。"]
["1971-118","消費","Ｃ","逆火によるアセチレンガス火災","1971-04-27","神奈川県",0,0,0,0,"酸素、アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","ホース","＜消費中＞","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火（逆火）","自動車工場でアセチレン溶断機を使って自動車部品の溶断作業を行っていたところ、逆火が起こりホースが焼損した。"]
["1971-119","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中の冷却管ヘッダー破損によるアンモニア漏えい","1971-06-02","広島県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","冷却管ヘッダー","＜通常運転中＞（霜取り）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵室の霜取りを行うため、冷却配管の送液バルブを閉止した。配管内のアンモニア液を蒸発させ出口バルブからガスを放出した。その後、出口バルブを閉じコンデンサー排水（約20℃）を冷却配管にふりかけていたところ、突然冷却管ヘッダーの溶接部が破損しアンモニアが噴出した。出口バルブを開けた時、スピンドルがゆるみ開放が十分でなかったため残留していたアンモニアが膨張し高圧となってヘッダーを破裂させたもの。"]
["1972-001","移動","Ｃ","ＬＰガスタンクローリの追突によるタンク変形","1972-01-12","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（交通事故）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,null,"ＬＰガスタンクローリが国道を走行中、４㌧トラックに追突しラジェーター部を損傷したため運行不能になりレッカー車で曳行した。ガス漏れはなかった。"]
["1972-002","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ＬＰガス地下タンクの工事中爆発","1972-01-13","茨城県",0,5,1,6,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク、配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","液化石油ガスタンク（13t,7t)の液化石油ガスを抜き取り水で置換中風下3mのところで配管の切断作業を下請が実施したところ残ガスが漏れていたため引火爆発した。原因は残ガスの確認をせずに近くで溶断作業を行ったためである。"]
["1972-003","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素容器破裂","1972-01-17","愛媛県",0,0,1,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,null,"3段積みの充てん済酸素容器（35.7㍑)を床面に降ろそうと固定キャップを持って傾めに振り、容器上を滑らして容器底部を床面に落とした瞬間破裂した。原因は落下による衝撃である。"]
["1972-004","製造事業所（コ）","Ｃ","プロピレン乾燥器火災","1972-01-23","神奈川県",0,0,0,0,"プロピレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","エピクロールヒドリン設備、乾燥器","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,null,"エピクロールヒドリン製造設備プロピレン乾燥器の安全弁吐出口、乾燥器ＡからＢに切替を行うためスチームでガスを追い出し中、内部のガス圧が上昇し安全弁が吹き何らかの火気に着火、約20分燃焼後鎮火した。"]
["1972-005","消費","Ｃ","消費先でＬＰガス容器交換中の火災","1972-02-03","兵庫県",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"工業用500㌔液化石油ガス容器４本の交換作業のため高圧ホースを離脱中、突然液化石油ガスが噴出し作業場内の裸火で引火。この間700㌔の液化石油ガスが噴出した。"]
["1972-006","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","乾燥炉のＬＰガス火災","1972-02-04","広島県",0,4,8,12,"液化石油ガス（ブタン）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥炉",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"ゴム手袋乾燥炉附近で突然爆発火災が発生した。燃料ブタンが何かの原因で漏れていたものとみられる。原因調査中。"]
["1972-007","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス火災","1972-02-12","静岡県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥炉、容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"容器からガスの放出を終えたものとしていたが気温が上昇し残ガスが流出し、検査所の内部に流入し、乾燥炉の熱により出火した。"]
["1972-008","製造事業所（コ）","Ｂ","予熱器アンモニア漏えい","1972-02-15","山口県",0,2,0,2,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","予熱器、常圧蒸留装置","＜通常運転中＞","＜製作不良＞（溶接）、＜誤操作＞",null,null,"第2常圧蒸留装置の腐食防止のためとPH調整のためアンモニア容器5～6本を連結して、予熱器を通して蒸留塔に注入しているとき予熱器が破裂してアンモニアが噴出した。アンモニア側の圧力が高くなったため溶着不良部に亀裂が入り、亀裂した。"]
["1972-009","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス爆発","1972-02-15","福岡県",0,0,5,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜認知確認ミス＞（残ガス回収）",null,null,"10㌔液化石油ガス容器の水圧テストをすべく容器内の残ガスを水で置換していたが、ガスが滞留し、附近で使用していた乾燥炉予備加熱用バーナーに引火爆発した。残ガスを放出筒より屋外へ放出する設備を有していながら使用していなかった。"]
["1972-010","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるＬＰガス火災","1972-02-19","兵庫県",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜その他＞（交通事故）",null,"無","2t積貨物車が交差点の左前方から出てきた軽四輪トラックを避けようとして店舗で横転大破し、50㌔容器の1本のバルブの緩みにより漏えいした。"]
["1972-011","消費","Ｃ","圧力調整器取付中の酸素ガス火災","1972-02-21","岐阜県",0,1,0,1,"酸素","その他",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜製作不良＞",null,null,"県職員が酸素容器に減圧調整器を取りつけ調査中、突然調整器のフタが吹き飛び、当事者の顔面等に当った。調整器の欠陥による。"]
["1972-012","その他","Ｃ","くず化中の酸素ガス容器破裂","1972-03-13","茨城県",0,1,0,1,"酸素","その他",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体","＜その他＞（くず化）","＜その他＞（くず化）",null,null,"廃品として回収してきた酸素ボンベのバルブを閉めたまま切断機にかけて切断中突然ボンベが破裂した。容器自体がかなり古くかつ酸素ガスを常圧で封入した状態でボンベを切断したため。"]
["1972-013","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1972-03-17","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、容器本体",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","下水管シートパイル溶接作業中に加熱されたスラッグを誤ってアセチレンホース上に捨てたため逆火し、アセチレンボンベから火を吹き出しこれが酸素ホースを焼き切らし、酸素が吹き出した。"]
["1972-014","消費","Ｃ","熟成炉でのＬＰガス爆発","1972-03-19","山形県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"熟成炉、容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"担当者が不在だったため一人で裏にあるバナナロムに立ち入り、バナナを選定中、熟成用に使用していた液化石油ガスの残りが何らかの原因で突然爆発した。"]
["1972-015","移動","Ｂ","トラック追突による水素カードル容器の破損・火災","1972-05-25","兵庫県",2,0,2,4,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","カードル容器、配管、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"火花（衝撃）","トラックに水素カードル容器（370㍑×22本組）を積載して国道を走行中、信号待ちのため停車していたところ、大型トラックが後から追突した。このためカードル容器の配管およびバルブが破損し水素ガスが噴出、着火した。双方の運転手が死亡し、また通行人２人が負傷を負った。ほか、近くの商店、民家などが類焼した。トラックの運転手が居眠り運転していたもの。"]
["1972-016","消費","Ｃ","プール殺菌用の塩素ガス漏えい","1972-04-04","山梨県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","町立中学校のプールの取水口で殺菌用に使用されていたC12ボンベの安全弁口の腐食によりC12ガスが徐々に漏えいしキャップをしたにも拘らずネジ部の腐食により漏えいした。現在プール用水の殺菌には使用しておらず1～2年放置していた。"]
["1972-017","製造事業所（一般）","Ｃ","充てん中の酸素ガス容器破裂","1972-04-11","兵庫県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜劣化＞（外傷）",null,"無","充てん所で酸素容器（容量47㍑）にガスを充てんしていたところ突然破裂し、15個の破片となって付近に飛散した。その内の１個は母屋の軽量鉄骨に当たりスレート屋根を突き破って約112ｍ離れた民家の庭に落ちて植木鉢を破損した。事故容器は消費先から工場に返却されたとき作業主任者が容器外面にひっかき傷があるのを発見し容器再検査場に運ばせたが、再検査場の作業員が外傷のあることを見落しこの容器がまだ有効期間内であったので充てん場に持ち込んだもの。当該容器は製造後13年経っており、直近の再検査を約2.5年前に受け合格している。事故時の充てん圧力は145㎏/c㎡（at15℃）であった。調査の結果、亀裂発生点の外表面に深さ0.7～0.8mm、長さ20～65mmのノッチ状の当て傷が集中しており、破面にシェブロン模様（脆性破壊）が確認される。ショベルカー等の当て傷によって加工硬化、塑性変形の外傷ができ、これがノッチ効果となって脆性破裂したもの。"]
["1972-018","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1972-05-14","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、安全装置",null,"＜その他＞",null,null,"住居兼工場の2階部分から出火し、1階工場にあったアセチレン容器の安全弁が作動し、アセチレンガスに引火した。"]
["1972-019","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","焼鈍炉でのＬＰガス爆発","1972-05-14","山口県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"熱処理炉",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"アルミの細棒、細管等の焼鈍炉に材料の装入作業を行った後、Ａ，Ｂ，Ｃ，ＤバーナーのうちＢバーナーのパイロットバーナーが点火しなかったため炉内にガスが放出され、ガス漏えいが増加し爆発限界に達したものと推定される。"]
["1972-020","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器から液回収中のアンモニア漏えい","1972-05-16","岐阜県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース、受液器","＜その他＞（残ガス処理）","＜操作基準の不備＞",null,"無","精肉店の運転を休止している冷凍設備からアンモニア臭がしており、危険であるからアンモニアを回収してほしいとの依頼を受けた冷凍設備業者が受液器のオイル抜きに高圧ホースを取付け水を入れたバケツにアンモニアを抜き取っていたが、誤ってアンモニアが排水溝に流れ出たため周囲約50ｍの住民が被害を訴えた。消防署の協力でアンモニアを水で薄めたため騒ぎは収まった。"]
["1972-021","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1972-05-25","徳島県",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","吹管等加工部","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","建築工事現場でアセチレン吹管に点火したところアセチレン側のトーチからホース内に逆火し、ゴムホースが破裂し、作業者の着衣に着火した。"]
["1972-022","移動","Ｃ","容器転落によるアセチレンガス火災","1972-05-27","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体",null,"＜その他＞",null,"無","アセチレンガス14本を積載したトラックが交差点で危険物ローリーを避けようとして、荷台の後部が接触しボンベ7本が転落しショックによりガスが漏えいした。"]
["1972-023","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1972-06-02","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、元バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"階段取付作業中、作業現場より約5m離れて立てて置いたアセチレン容器の元弁を誤って弛めたため、ガスが漏えいし溶接作業中の火花で引火した。"]
["1972-024","消費","Ｃ","ホースの溶融によるアセチレンガス火災","1972-07-29","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械","ホース、可溶栓","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,"裸火","機械工場でアセチレン容器の近くで電気溶接を行っていたところ、溶接のスパッタが劣化したアセチレンホースに付着しホースを溶融させたため火災となった。その後、容器の可溶栓が融けたため火勢が強くなった。"]
["1972-025","移動","Ｃ","タンクローリからのＬＰガス漏えい","1972-06-03","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","栃木県宇都宮市へＬＰガスを輸送し、東京へ帰ってきたタンクローリが駐車場に停車していたところ、ローリのバルブからガスが漏えいしているのが発見され、付近住民30世帯が避難した。バルブの閉止が不完全であった。"]
["1972-026","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","1972-06-05","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（交通事故）",null,"無","液化石油ガス輸送車に大型トラックが追突し、液化石油ガス容器が散乱し内10㌔入容器1本からガス漏れがあった。"]
["1972-027","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素漏えい","1972-06-06","福島県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ポンプ、配管、塩素反応器","＜停止中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","パークロルエチレンの設備の循環ポンプを定期点検のため、元バルブを閉じて配管を取り外したところ、配管に残っていた塩素ガスが漏れ、同工場北側の水田一帯に流れ稲が黄変した。塩素ガスの漏れた量は約120㍑."]
["1972-028","消費","Ｃ","酸素容器に異種ガス混入","1972-06-09","福島県",0,0,0,0,"アセチレン","その他",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"酸素容器に充てんするため内部に異物等の有無を確認したところガスの臭いがしたので検知管により確認したところアセチレンが漏れたものであった。アセチレンガスがどこで混入したのか明らかでない。"]
["1972-029","その他","Ｃ","廃棄されたアセチレン容器の爆発","1972-06-17","愛媛県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞",null,null,"青果市場前にあったアセチレンガスの容器の上に近所の人がゴムを積み重ねていたため、市場内の人がゴミを整理のため焼却せんとして火をつけ、もやしていたところ爆発した。"]
["1972-030","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","地下埋設タンクからのＬＰガス漏えい","1972-06-12","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンク、配管",null,"＜その他＞",null,null,"地盤沈下のため地下貯槽のベイパーラインが損傷を受け、これより漏れたガスがタンクピットに流入、電気設備の火花により火災が発生した。"]
["1972-031","製造事業所（コ）","Ｃ","炭酸ガス吸収塔内窒息","1972-06-18","千葉県",0,0,4,4,"窒素","その他",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","炭酸ガス除去装置","＜工事中＞","＜操作基準の不備＞",null,null,"水素製造装置の定期整備の工事を請負っていた下請業者の作業員が炭酸ガス吸収塔内で失神しており、助け出そうとした2名も気分が悪くなり入院した。（原因）窒素ガスが炭酸ガス吸収塔に漏れ、酸素欠乏により窒息した。"]
["1972-032","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素漏えい","1972-06-21","福島県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、フランジ","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","停電のため運転を停止していたパークロ工場の運転再開の準備中配管中の塩素ガスの残圧を次亜塩素酸ソーダ工場にパージする際、配管の一部から塩素ガスが漏えいした。"]
["1972-033","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1972-05-30","兵庫県",0,0,2,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"化学工場において、同年５月２３日に爆発事故があり、屋根がなくなっていたため３基の受入ホッパーの上に、２枚のナイロン製シートをかぶせ、さらに、天井にも２枚のシートを中吊りとして、雨の侵入を防いでいた。この事故の現場検証中に、消防士及び従業員が第３ホッパーのシートをめくったところ、第２ホッパーのカーバイドが爆発、約４㍍の火柱と白煙が噴き上がり、両隣の第１、第３ホッパーのカーバイドも燃えた。消火活動中に消防士２名が軽傷を負った。また、爆風は約150㍍離れた民家の窓ガラスを割った。原因としては、第２ホッパー内のカーバイドが雨でしめり、アセチレンガスが発生し充満していたということ、第３ホッパーから払い落とした雨水が、第２ホッパーのふたのすき間から流れ込み化学反応を起こしたということが考えられる。"]
["1972-034","その他","Ｂ","圧力容器のノゾキ窓ガラス破損","1972-06-23","東京都",1,0,1,2,"酸素","その他",null,null,null,null,null,null,null,null,"水中溶接容器本体",null,"＜材質不良＞",null,null,"水中溶接を圧力容器内で行う設備においてこの様子をガラスを通して見るようになっている。圧縮酸素圧力を4atgまで上昇させたところガラスが割れ、のぞいていた作業員が死亡した。ガラスの強度に問題があった。"]
["1972-035","製造事業所（コ）","Ｃ","PVC重合槽内中毒","1972-06-24","徳島県",0,0,3,3,"塩化ビニルモノマー","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","重合塔","＜工事中＞","＜操作基準の不備＞",null,"無","重合試験研究装置のPVC重合塔の清掃のため作業員が塔内に入ったところ、残留ガスのため中毒を起こした。このため他の作業員2名がエヤーラインマスクを着用して塔内に入ったがマスクが外れ2人も軽い中毒にかかった。"]
["1972-036","消費","Ｃ","放置された容器バルブの腐食による塩素ガス漏えい","1972-06-26","福島県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（附属品）",null,"＜劣化＞",null,"無","不用の塩素ボンベを敷地内の屋外においたところガス漏れを生じたので、この容器を近くの下水に入れたら塩素と水が反応して塩酸となり強く漏れた。"]
["1972-037","消費","Ｂ","消費先でのＬＰガス爆発","1972-06-29","岡山県",2,0,0,2,"プロピレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部",null,"＜情報提供の不備＞",null,null,"クレーン機械室製作業中定盤の下に滞留していたガスに溶接の火花が引火、爆発し同時に定盤が吹き飛んだ。"]
["1972-038","消費","Ｃ","乾燥炉でのＬＰガス爆発","1972-07-01","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"タバコ乾燥場","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"タバコ乾燥場のバーナーを使用しようとして場内に入るとガス臭がするので天井換気扇を廻してガス臭がなくなったところでバーナーに点火したところ爆発した。乾燥場入口のコックの閉止が完全でなかったため。"]
["1972-039","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","横置タンクの配管破損によるＬＰガス爆発","1972-07-10","広島県",0,6,1,7,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"火花（電気）","中国地方にもたらした集中豪雨が数日間降り続いていた。充てん所兼容器検査所に設置されたＬＰガス横置タンクに隣接する裏山がくずれ土砂止め用の障壁が液ライン配管を押し流し破断させたため「シュー」という音と共にＬＰガスが噴出した。充てん所の経営者が漏れを止めようとしたが出来なかった。消防車が到着し対策を相談しようとした時、漏えいしたガスに事務所の冷蔵庫の種火（パイロットバーナー）によって引火し一面火の海となった。この間ガス漏れを発見してから引火まで7～8分間であった。その後、大音響と共に火が上がりＬＰガス横置タンクが3個に破断し、その内１個が30m飛翔した。引き続き充てん場及び周辺の容器に引火し、約100本の容器が破裂した。最初に漏えいした液ライン配管はタンクの根元から破断している。また、緊急しゃ断弁が取り付いていたがノズルの根元から破断したため効果はなかった。"]
["1972-040","消費","Ｃ","容器バルブの腐食による塩素ガス漏えい","1972-07-12","千葉県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（学校）","バルブ","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","大学の水道ポンプ小屋で飲料水の滅菌に使う10㌔容器から塩素ガスが漏れているのを警備員がみつけ消防署に通報した。化学消防車や救急車が出動し防毒マスクを着用した係員が処理にあたったが容器の元バルブが腐っていて閉まらずほとんどのガスが漏えいした。このため付近住民34名が目やのどに強い痛みを訴えた。"]
["1972-041","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機のボルト破損によるアンモニア漏えい","1972-07-15","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","フランジ、ボルトナット","＜定修中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","食品工場で冷凍設備の修理を行っていた。圧縮機のフランジを増締めしていたところ、ボルトが破損しアンモニアが漏えいした。ボルトが＜劣化＞（腐食）していた上に強く締め付けたため破損したもの。"]
["1972-042","製造事業所（コ）","Ｃ","タンクローリに充てん中の高圧ホース破裂によるアンモニアガス漏えい","1972-07-15","千葉県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンクローリ、ホース","＜充填中＞","＜劣化＞（ヒビ割れ）",null,"無","横置タンクからタンクローリに液化アンモニアを充てん中、約30分後にローリ充てん用高圧ホースが破裂し、アンモニアガスが噴出した。直ちにタンク元弁を閉止する一方、ローリ側の元弁を閉止するために注水し、空気呼吸器を着用し元弁を閉じた。この間約2.7トンのアンモニアが噴出したとみられる。ホースが劣化していたもので、またローリ側に逆止弁が取り付いていなかった。"]
["1972-043","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ","ブタンタンク爆発","1972-07-17","滋賀県",0,2,0,2,"液化石油ガス（ブタン）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"ブタンタンクからガスが漏れているのを発見し、バルブを締めたがその5分後に爆発した。"]
["1972-044","消費","Ｂ","乾燥機のＬＰガス爆発","1972-07-17","埼玉県",1,0,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥炉",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"乾燥機に液化石油ガスを燃料として使っており、乾燥機の一次側に点火し、次に二次側に点火したところ、点火しないので、バルブを調整した後、再点火して二次側に点火した。ところが一次側が消えていたので点火操作を行ったところ漏れていた液化石油ガスに引火爆発した。"]
["1972-045","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから受入れ中のＬＰガス火災","1972-01-31","神奈川県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","タンクローリ、配管","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"火花（電気）","ガススタンドでタンクローリからＬＰガスを受入れていた。受入れ終了後ローディングアームの液ラインを外し残ガスをブローしたところ、充てん待ちのタクシーのエンジンの火花によって着火した。ローリの運転手が慌てて発進させたため、接続したままのガスライン配管が折損しローリの接続部から火が噴き出した。またタクシーにも着火した。ローリの運転手が緊急遮断弁を作動させたため鎮火した。"]
["1972-046","消費","Ｂ","プールでの塩素ガス漏えい","1972-07-20","東京都",0,0,10,10,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、元バルブ",null,"＜誤操作＞",null,"無","プールの給水口から殺菌消毒用塩素ガスのアワが大量吹出し、給水口附近で泳いでいた子供達がのどの痛みや吐き気を訴えた。10名が救急車で近くの病院に入院した。塩素ガスのバルブを操作した係員のミス。"]
["1972-047","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","オートスタンドでのＬＰガス漏えい","1972-07-21","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","ホース、容器本体",null,"＜誤操作＞",null,"無","タクシーに充てんし充てんポンプのSWを切ったところ、充てんホースを接続のまま、タクシーが発車し充てんホースの継目を折損し、約360㍑の生ガスが吹出した。充てん中車のキーを預かり、車止の使用を怠ったため。"]
["1972-048","消費","Ｃ","乾燥炉のＬＰガス火災","1972-07-23","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"たばこ乾燥場",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"液化石油ガスによる乾燥中、バーナーが加熱状態となり折柄の強風により附近の可燃物に引火、火災となった。消費者が燃焼状態の監視を怠った。"]
["1972-049","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧力計の腐食によるアンモニア漏えい","1972-07-24","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","圧力計","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","製氷工場で冷凍機を運転していたところ、圧縮機に取り付けられた圧力計が腐食しておりアンモニアが約5分間漏えいした。"]
["1972-050","消費","Ｃ","熟成炉でのＬＰガス爆発","1972-07-24","宮城県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"熟成炉",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"バナナのムロの中に液化石油ガスコンロを置いて液化石油ガスを燃焼させていたが、コンロの火が消えていたのでそのままにしてマッチで再び点火しようとしたところ爆発した。ボンベの元栓を閉めていなかったためガス漏れしていた。"]
["1972-051","消費","Ｃ","炭酸ガス容器の安全弁からのガス噴出","1972-07-25","岐阜県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","安全弁","＜その他＞（保管中）","＜作業環境の不適＞",null,"無","資材置場においてあった液化炭酸ガス容器（30㌔用）から突然ガスが吹き出した。販売業者からうけ取った容器を直射日光のあたる庭先に置いたため圧力が上昇し、安全弁が吹き出したもの。"]
["1972-052","その他","Ｃ","酸素容器の取扱い訓練中の火災","1972-07-28","静岡県",0,0,3,3,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（消防署）","圧力調整器、バルブ","＜充填中＞","＜点検不良＞（金属粉の付着、油分の付着）",null,"摩擦熱","新入職員を前に救急車から取り外した人工蘇生器の取扱い方法の説明を行い、酸素容器のバルブを開いた瞬間、圧力調整器の側面から火炎が噴出し、職員3名が火傷を負った。圧力調整器内部又は周辺に油脂類、金属粉体等が付着していた。"]
["1972-053","消費","Ｂ","プールでの塩素ガス漏えい","1972-07-30","福島県",0,0,28,28,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、元バルブ",null,"＜誤操作＞",null,"無","市民プールにおいて塩素の臭いにより子供が頭痛や目の痛みを訴えた。プールの滅菌操作で塩素ガスの過剰流入のため中毒したものとみられる。"]
["1972-054","製造事業所（一般）","Ｃ","浄水場での塩素ガス漏えい","1972-08-03","兵庫県",0,0,2,2,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（附属品）","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞",null,"無","塩素処理設備から塩素ガスが漏れ中毒で病院に入院した。1t塩素容器の元栓の故障による。"]
["1972-055","消費","Ｃ","乾燥炉でのＬＰガス爆発","1972-08-03","静岡県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"タバコ乾燥室",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"乾燥用バーナーに点火すべくマッチをすったところ爆発した。一旦点火したバーナーが消火しているところに再点火したため爆発した。"]
["1972-056","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中の圧力計元バルブからのアンモニア漏えい","1972-08-08","大阪府",0,0,3,3,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","圧力計","＜通常運転中＞（霜取り）","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵室のデフロストを行うため、冷却配管に取り付いた膨張弁を閉め約１時間後にホットガス元弁を開きガスの注入を開始した。約15分位過ぎた頃低圧レシーバータンクの圧力計元弁のグラント部からアンモニアガスが漏えいした。冷却配管の着霜状態が通常より少ないのにホットガス給入バルブを大きく開いたため、低圧レシーバー内の圧力が上昇し、緩みがちであった圧力計元弁のグラント部からガスが漏えいしたもの。"]
["1972-057","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","乾燥炉でのＬＰガス爆発","1972-08-11","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥炉",null,"＜点検不良＞",null,null,"塗装用乾燥炉の液化石油ガスバーナーの点火SWを入れ、バーナーに着火していないことを発見し、再度点火スイッチを入れたとき爆発した。"]
["1972-058","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","鶏舎でのＬＰガス火災","1972-08-17","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"鶏舎",null,"＜点検不良＞",null,null,"ひな鳥の保温のため一口コンロを2ケ所に設置していたがそのうちの1ケ所のコンロの火が立消えによりガス漏れした。"]
["1972-059","製造事業所（一般）","Ｃ","硫化水素漏えい","1972-08-23","福島県",0,0,3,3,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","乾燥器、配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","液化硫化水素工場で、低圧乾燥塔塩カルブライン送液ライン取替え作業中ガス漏れ作業員3名が中毒した。（原因）①低圧乾燥塔の炭酸ガスによる硫化水素パージが不十分であった。②1回目ガスパージ後に硫化水素の有無の確認を怠った。③保護具の着用を怠った。④監視者がいなかった。"]
["1972-060","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるアセチレン火災","1972-08-25","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"アセチレン容器3本、酸素容器2本を積んで走行中の車の荷台から突然アセチレン容器が燃焼した。"]
["1972-061","消費","Ｃ","圧力調整器からのアセチレンガス火災","1972-08-26","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"溶栓",null,"＜誤操作＞",null,null,"鋼材の溶断作業中1階においてあったアセチレンガス容器の溶栓が吹き飛んだ。調整器とゴムホースの接続が不充分であったためガスが漏れ上から落ちてきた火花により着火し容器をあぶった。"]
["1972-062","消費","Ｃ","消費先でのアセチレン容器火災","1972-08-28","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部、容器本体",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","名神高速道路下り線のガードレールの補修工事中アセチレン溶接器より火災が吹き出した。点火の操作が悪く、逆火したものと思われる。"]
["1972-063","その他","Ｂ","容器転用中のＬＰガス爆発","1972-09-01","千葉県",1,0,1,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"4tダンプのスペヤタイヤの脇に液化石油ガス容器を自動車のエヤークラクション用タンクとして設置するため電気溶接中のところ爆発した。ブタン分等の残ガスが容器内にあり、これに空気を加圧充てんしたため混合気体が発生していた。"]
["1972-064","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器から液回収中のアンモニア漏えい","1972-09-01","福島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","ホース、受液器","＜工事中＞","＜操作基準の不備＞",null,"無","アイススケートリングの増改築工事を行っていた。冷凍機械室にある受液器の液を容器に移し替えるため、ノズルにゴムホースを接続し回収していたところ、圧力が高く締付バンドが緩みアンモニアが漏えいした。漏えいしたガスは約40ｍの範囲に漂った。"]
["1972-065","製造事業所（コ）","Ｃ","予熱器チューブ破損によるアンモニア漏えい","1972-07-09","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア、熱水","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","尿素製造装置、予熱器チューブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","尿素製造装置を運転していたところ、アンモニア合成塔（圧力250㎏/c㎡、温度200℃）の手前に設置されたアンモニア予熱器のチューブがエロージョン・コロージョンによって破孔しアンモニアが噴出した。フラッシュドラムから抜き出された熱水をアンモニア予熱器の熱源として使用していたが、予熱器のスチーム入口バルブを絞り過ぎたため熱水がフラッシュし気液混相状態となりチューブに約10mmの穴があいたもの。"]
["1972-066","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1972-09-18","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","鋼材を切断しようとして溶接バーナーに点火したところ逆火し、アセチレン容器の安全弁から火を吹いた。"]
["1972-067","製造事業所（一般）","Ｃ","洗浄塔爆発","1972-09-23","大阪府",0,0,0,0,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","洗滌塔","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"低圧保安器が作動したため、洗滌塔の前及びホルダー入口の各切替バルブを閉止し、Ｏ2ガスを放出した。その後Ｎ2ガスを送入し、置換し、Ｏ2ガスを洗滌塔へ送り込んだところ保安器が作動して洗滌塔の上ブタが吹きとんだ。不完全置換による。"]
["1972-068","製造事業所（コ）","Ｃ","MVC配管火災","1972-09-25","岡山県",0,0,1,1,"塩化ビニルモノマー","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管、接手",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"第2プラント定期修理前のMVC配管縁切作業中の事故である。液化モノマーがないことをパージロによって確認の後Ｃ及びＤのフランジに仕切り板を挿入しようとしたとき発火した。"]
["1972-069","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1972-09-26","岡山県",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","アセチレン溶接作業中逆火により、酸素、アセチレンホースを焼失した。作業者の手順操作の誤り。"]
["1972-070","製造事業所（コ）","Ｃ","反応器破裂","1972-09-29","三重県",0,0,0,0,"エチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","エタノール反応器、圧縮機、配管","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞",null,null,"工場が停電したため、エタノール製造の前段階のエチレン圧縮機を停止した。その後、加熱器メインバーナーの停止作業を行った10分間燃焼が続いた。エタノールの反応器の冷却のためエチレン圧縮機に窒素ガスを少量ずつ入れながら起動を開始した。それから20分後に反応器入口の配管が破裂し、周囲1㎞の家屋のガラス等が振動した。圧縮機を起動し、ガスを流したとき高温（900℃)に昇温したガスが流れ、反応器入口の配管が昇温し、強度が低下したため破裂したもの。"]
["1972-071","製造事業所（一般）","Ｃ","配管の腐食による塩素ガス漏えい","1972-10-05","宮崎県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）、＜認知確認ミス＞",null,"無","液化塩素貯蔵所附近の導管から塩素が漏れた。送液バルブを閉止し、送液先の排ガスバルブを開き中和槽に送り込むとともに漏れ箇所にビニール引布を巻いて消石灰で中和した。導管の外部腐食によるピンホールの発生。"]
["1972-072","移動","Ｃ","カードル容器の配管破裂による天然ガス噴出","1972-10-06","千葉県",0,1,0,1,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","カードル容器","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","天然ガス輸送車にカードル容器（長尺もの133㍑容器×46本、容量974m3、圧力150㎏/c㎡）を積載し走行していた。県道で対向車を避ける為にハンドルを切ったところ、雨の為スリップし道路わきの電柱に激突し民家のブロック塀を壊して約30ｍ先の水槽に横転した。この時の衝撃によりカードル容器の連絡管に割れが入り天然ガスが噴出した。近くにガソリンスタンドがあり危険な状態になったので、化学消防車3台が出動し、付近住民約30世帯を避難させると共に県道を遮断した。現場に駆けつけた社員が容器の元バルブを閉めたが、天然ガスの大半が噴出していた（噴出量約700m3）。運転手の居眠り運転と見られている。"]
["1972-073","製造事業所（冷凍）","Ｃ","急速凍結装置のゴムホースの劣化によるアンモニア噴出","1972-10-08","島根県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","食品加工工場で日直員が冷凍説設備を見廻っていたところ、急速凍結装置附近からアンモニアが噴出しているのを発見した。作業主任者が現場へ急行し、電源を切りポンプで散水しながらガスを止めた。急速冷結装置のプレート間を結んでいるゴム管が＜劣化＞により亀裂が入りガスが噴出したもの。"]
["1972-074","製造事業所（冷凍）","Ｃ","バルブの締付けボルト破損によるアンモニア噴出","1972-10-11","佐賀県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、ボルトナット","＜定修中＞","＜材質不良＞",null,"無","製菓工場で冷凍設備の高圧バルブからガス漏れがするので取り外し、修理点検を行った。バルブを取り付け直し空気を置換した後アンモニアガスを3㎏/c㎡に上げ気密試験を行い漏れの無いことを確認した。次にバルブを全開にして圧力を10㎏/c㎡に上昇させたところバルブのフランジ部から漏れがあるので植込ボルトを増締めしたところ、バルブ本体に亀裂が入りアンモニアが噴出した。"]
["1972-075","製造事業所（一般）","Ｃ","高圧乾燥器爆発","1972-10-15","新潟県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥器","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,null,"第2工場でアセチレンを充てん中圧縮機の吐出側に接続した高圧乾燥器のラプチャーディスクが破れて噴出したアセチレンガスが爆発した。"]
["1972-076","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1972-10-21","東京都",0,0,3,3,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（附属品）",null,"＜点検不良＞",null,null,"容器置場においてあったアセチレン容器（15㌔)3本が火を噴いた。1本が爆発し倉庫と事務所が燃え、他の1本は火を噴きながら道路わき20mの所に飛んだ。容器のバルブがゆるんでいたのに気付かなかったためガス漏れし、引火した。"]
["1972-077","製造事業所（コ）","Ｃ","原料油火災","1972-10-25","岡山県",0,0,1,1,"コークスガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","バルブ、コークドラム","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,null,"石油よりコークスを製造する際コークドラム附近のバルブより約500℃に加熱された原料油が吹き出し、火災となった。原料油の切換え用電動式バルブの故障である。"]
["1972-078","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1972-10-26","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部、配管、接手、バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"地上から3階までホースを引張って溶接、切断作業中、その火花の落下によりホースが焼け、ガス漏れを起し、引火した。作業員が容器の元バルブを閉めたがその間に安全弁が作動し、噴出ガスに引火した。"]
["1972-079","移動","Ｃ","容器転落による塩素ガス漏えい","1972-10-30","秋田県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜情報提供の不備＞",null,"無","2tトラックで酸素容器20本、塩素容器3本を運搬中ロープの固定がゆるみ、50㌔C12ボンベ1本が路上に転落し、容器バルブが折れ曲がり漏えいした。防災キャップを携行していたがバルブの曲がりが大きく使用不能であった。河川に投入した後、事務所に運んで処置した。転落防止措置が不充分であった。"]
["1972-080","製造事業所（コ）","Ｃ","溶断中のアセチレンガス爆発","1972-10-30","岡山県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","吹管等加工部、容器本体",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","ベルトコンベヤーの取替え作業時、ボルトを切断中誤って吹管の火口をボルトに接触させた。そのとき吹管に逆火した。ボンベの元弁を閉めようとしたが調整器が火焔に包まれていて、間もなくボンベは爆発した。"]
["1972-081","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクの破裂板作動による炭酸ガス噴出","1972-11-06","福岡県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ダイキャスト）","コールド・エバポレータ、破裂板","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（清掃）",null,"無","鋳物工場で横置タンク（容量9㌧、圧力20㎏/c㎡、コールド・エバポレータ（ＣＥ））に貯蔵された液化炭酸ガスを蒸発器を通してガス化して使用していた。膨張弁のフィルターに目詰まりが起こりタンクの圧力が23㎏/c㎡まで上昇し、警報ブザーが鳴ると同時にタンクに取り付けられた破裂板（ステンレス製）が作動し炭酸ガスが噴出した。圧力が16㎏/c㎡に下がった時点で作業員が破裂板の元バルブを閉めてガスの漏えいを止めた。この間に噴出したガス量は約400㎏である。"]
["1972-082","製造事業所（コ）","Ｂ","MVCタンク爆発","1972-11-08","千葉県",2,1,0,3,"塩化ビニルモノマー","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","タンク、照明","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"MVC貯槽タンク（100t)の定期検査のためタンク内で超音波測定中、突然爆発した。このためタンク内で作業中の2名が死亡し、タンク内をのぞいていた1名が重傷した。定期検査のため使った照明の電灯線がショートし、気化し引火し易くなっていた塩ビガスに引火、爆発した。"]
["1972-083","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器交換中のＬＰガス漏えい","1972-11-11","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、配管、接手、バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"500㌔容器5本のうち1本の容器を交換する際脱着操作を誤り、ガスが漏えいした。"]
["1972-084","製造事業所（コ）","Ｃ","アセトニトリルタンク爆発火災","1972-12-04","岡山県",0,0,3,3,"アクリロニトリル","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","コーンルーフタンク","＜通常運転中＞","＜その他＞",null,null,"運転員がパトロール中、粗アセトニトリルタンクに内圧が原因と思われるタンク底部の異常を発見し、タンク内圧を下げるための措置を講じた直後タンクが破裂し、天井板が開き内液が飛散し、この際衝撃又は静電気等により着火し火災となった。約30分後に鎮火した。"]
["1972-085","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス火災","1972-12-06","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥器",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"容器検査所で残ガスがたまり、容器塗装用の乾燥炉の火に引火、瞬間的に燃焼した。ガスが建家内に滞留していたため及び耐圧室と乾燥炉の間の鉄扉が開いていたため。"]
["1972-086","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","1972-12-08","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体",null,"＜その他＞（交通事故）",null,"無","液化石油ガス容器を積載した2tトラックが交差点を走行中に左側から自転車が進入してきたので急にハンドルを右に切ったところ車両バランスが崩れ横転した。この際防止用ロープが切れ容器が附近に散乱しそのうちの1本からガスが噴出した。"]
["1972-087","その他","Ｃ","くず化処理中の塩素ガス漏えい","1972-12-08","兵庫県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器（本体）輸入",null,"＜その他＞",null,"無","スクラップ混入中の残ガス容器から塩素ガスが流出、輸入スクラップ中に含まれていたC12容器を区分しなかったため。"]
["1972-088","移動","Ｂ","液化酸素タンクローリの衝突による酸素ガス漏えい","1972-12-18","岡山県",1,1,0,2,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、圧力計","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","9.5㌧タンクローリに液化酸素ガスを積載して国道2号線を走行中、対向車線を走っていたトラックが中央分離帯を越え、ローリと正面衝突した。このため、ローリの圧力計が破損しガスが漏えいした。ローリは外槽部を大破し、運転手は即死したが、前を走っていたローリの運転手がかけつけ圧力計の元弁を閉じた。"]
["1972-089","移動","Ｃ","容器転落によるアセチレン火災","1972-12-18","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜点検不良＞",null,null,"アセチレン容器1本をトラックに積載して移動中車両後部ドアが開いて充てん容器を路上に転落させた。落下の際、対面車両であるトラックの荷台のロープ止め金具に接触し容器胴体に穴があき、火花で着火燃焼した。"]
["1972-090","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1972-12-30","鹿児島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","ガラス式液面計、受液器","＜定修中＞","＜誤操作＞、＜設計・構造上の不良＞",null,"無","水産加工物冷蔵工場で作業責任者が見廻りしていたところ、高圧受液器に取り付いている丸型ガラス式液面計附近からアンモニアガスが漏れているのに気付き、スパナーで液面計のナットを締め付けたところガラス管が破損しアンモニアが噴出した。直ちに散水しながら液面計の元バルブを閉め漏れを止めた。"]
["1972-091","製造事業所（コ）","Ｂ","反応槽内作業による中毒","1972-04-19","神奈川県",1,0,3,4,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","洗浄装置、反応器","＜停止中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","石油ガス洗浄装置中の水硫化ソーダ製造部門の同反応槽の低部に沈殿固着したスラッジの清掃作業中に同作業を請負った会社の作業員4名が同タンクの中で中毒にかかって倒れた。ガス検知が十分でなかったため残ガスに気付かず作業を開始したためである。"]
["1972-092","製造事業所（コ）","Ｃ","廃水処理装置爆発","1972-04-30","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","排水加圧燃焼装置、ポンプ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）、＜操作基準の不備＞",null,"自然発火","ジンプロ式廃水処理装置（排水加圧燃焼装置）の反応下部で爆発が起こり、塔の本体が飛ばされ約80mの位置にあったポンプのベント配管に当り、配管から噴出したガスに引火し火災になった。排水を加熱するポンプの故障により、燃焼装置内が異常に加熱され、圧力に対する強度が低下し、蒸気爆発した。"]
["1972-093","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のバルブからのアンモニア漏えい","1972-02-07","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ、液ヘッダー","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","冷凍事業所で機械係員が朝方巡回点検をしていたところ、液循環方式冷凍設備の主液ヘッダーに取付けられたバルブのフランジ部からアンモニアが漏れているのを発見した。消防署に連絡すると共に作業主任者がフランジを増締めし漏れを止めた。この間40分を要し漏えい量は約250㎏と推定されている。以後、室内を換気すると共に水、酢酸を散布して中和の措置を行った。事故の前日、上記バルブが開閉不良を起こしたため分解点検を行った。再度組立の際、ガスケットは以前のものを使用し、油、黒鉛等を塗布せずそのまま組立てた。その後、巡回時に硫黄棒にて点検したが異常はなかった。フランジ締付け時に氷膜の付いたまま締付けを行ったため数時間後に氷膜が融けて漏えいに至ったもの。"]
["1972-094","移動",null,"追突によるＬＰガスタンクローリの変形","1972-02-29","兵庫県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"ＬＰガスタンクローリが高速道路を走行中に、後続車が追突しローリのバンパーが破損した。点検を行った結果、ガス漏れはなかった。"]
["1972-095","その他","Ｃ","ＬＰガス埋設配管の爆発","1972-03-07","大阪府",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"埋設ＬＰガスの導管が折損し、ガスが漏えい、下水マンホールに滞留していたところに、下水工事作業員が不注意により火を付けた紙を投げ入れ、爆発した。"]
["1972-096","製造事業所（一般）",null,"アセチレン発生装置の爆発","1972-05-23","兵庫県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜点検不良＞",null,null,"アセチレンガス発生装置の上部にあるカーバイド投入ホッパー２基のうち１基の上部カバー付近でカーバイド投入を開始した直後に爆発した。このため、破片が約２０㍍離れたアセチレン充てん工場の充てん用配管、及びアセチレン容器に当たり、約１００本あったうちの約３０本が次々に爆発した。また、破片の一部は約１５０㍍離れたアパートの窓ガラスをも破損させた。この事故で作業員１名が重傷を負った。整備が不完全なため雨水がホッパー内に入り搬出残のカーバイドと反応し、アセチレンガスが発生、充満したものとみられる。"]
["1972-097","製造事業所（冷凍）","Ｃ","配管ブラケットの落下で破損したバルブからのアンモニア噴出","1972-09-29","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ、取付ボルト","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷凍事業所で製品の早出しのために冷蔵庫の扉を開けたところ、アンモニア臭を感じたのですぐに機械係に通報した。直ちに液ポンプを停止し、主給液バルブ、4階、2階、1階の吸入及び液供給バルブを閉止し3階部分のガス吸引作業を行った。空気・酸素マスクを着用し漏えい箇所を確認したところ、3階冷蔵庫の吸入主管に取り付けられた元バルブが真二つに破断していた。関係バルブを閉止し漏れを止めた。この間約3時間半を要し、漏えい量は約50㎏である。調査の結果、80A吸入主管の下流側にある50A連絡配管が下にずれ落ち80A元バルブに曲げ応力が作用し亀裂破断した。50A連絡配管は天井からブラケット（4箇所でサポート）で吊り上げる構造となっており、ブラケットを取り付けるボルトが腐食によって切断し配管がずれ落ちたもの。"]
["1972-098","製造事業所（冷凍）","Ｃ","凝縮器破裂によるフロンガス漏えい","1972-09-09","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","凝縮器","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","鮮魚を冷凍する工場で凝縮ユニット型の横置円筒多管式凝縮器を運転していたところ、突然破裂しフロンガスが噴出した。この破裂によって付帯する油分離器、圧縮機の取付部、配管、制御盤及び建屋の一部が破壊した。事故原因は圧縮機内に空気が侵入したものと考えられている。なお、事故時高圧遮断装置は作動しなかった。"]
["1972-099","その他",null,"放置容器の腐食による塩素ガス漏えい","1972-07-01","広島県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜点検不良＞、＜劣化＞（腐食）",null,null,"中学校の倉庫横の屋外へ臨時的に集積していた塩素ガス容器３本中１本が漏えいしガスが噴出した。警備員が登校準備中に臭気を感じ白色状のガス漏れを発見し、直ちに消防署へ通報したため大惨事には至らなかった。当該容器は、プール用浄化装置等の改修工事のため使用した残ガス容器であり、長期間中学校の敷地内においていたためバルブが緩み、腐食により漏えいしたと推定される。"]
["1972-100","消費",null,"電気設備定修中の水素ガス漏えい","1972-06-05","和歌山県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（調査中）",null,null,"発電所の発電機試運転のため、漸次出力を増加させその間にバランス調整や発電機のグランドシール部の加工等を行い、最終のバランス調整をした後、確認のための過速度テストを実施中に、異常音とともにタービン、発電機が振動し続いて発電機の軸端部付近から発火、火災に進展するとともに蒸気タービン及び発電機が損傷した。"]
["1972-101","消費",null,"消費中のアセチレンガス火災","1972-08-12","広島県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜点検不良＞",null,null,"アセチレン容器に調整器及びホースを接続して使用していたところ、容器の上部でグレンタワーの電気溶接の火花が下に落ちて、調整器のホース口より漏れていたアセチレンガスに着火した。消費者からの連絡で、販売業者は消火器で消火後、注水して容器を冷却するよう指示するとともに現地へ急行し、消防自動車による注水冷却後も二次災害防止のため容器を海中に付けて処理した。"]
["1972-102","消費",null,"溶断中のアセチレンガス火災","1972-08-02","広島県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"金属回収業者作業場において、午前中のスクラップの切断をし、昼休みのためアセチレン及び酸素の容器にシートをかぶせ５０㍍先の自宅へ帰った。約１０分後付近の人の連絡でアセチレン容器の上に掛けてあった布シートが燃えだし、アセチレンガス容器から火が噴き出しているのを知り、消防車の出動を要請、直ちに出動し、注水をして容器を冷却したため爆発は免れた。布シートに何者かがタバコの吸い殻を投げ捨て、それが布シートに燃え移り、容器の安全弁が溶けてガスが噴出、引火したものと思われる。"]
["1972-103","その他",null,"集中豪雨によるＬＰガス容器流失","1972-05-08","長野県",null,null,null,null,"液化石油ガス",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（自然災害）",null,null,"翌日に付近の消費者に配達するため販売業者が川の中州に一時的に50㌔ＬＰガス容器４４本を置いていたが、たまたま同夜豪雨で増水し、そのうち３２本が流出した。その後、２６本は回収した。"]
["1972-104","消費",null,"減菌用設備からの塩素ガス漏えい","1972-03-24","静岡県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜点検不良＞、＜劣化＞（腐食）",null,null,"滅菌用設備から塩素ガスが漏えいした。設備を放置していたため、スピンドルの腐食部から漏えいしたものとみられる。"]
["1972-105","消費",null,"消費先での酸素ガス漏えい","1972-07-06","熊本県",0,0,0,0,"酸素",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（自然災害）",null,null,"豪雨のため裏山が崩壊し、工場が全壊、使用していた酸素容器からガスが漏えいした。"]
["1972-106","製造事業所（一般）",null,"ポリウレタン製造装置からのホスゲンガス漏えい","1972-03-01","福岡県",0,0,9,9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤作動＞",null,null,"ポリウレタンの原料製造装置の、自家発電装置の試運転を兼ね通電したところ、リレーが飛び買電とともに電源の全ての機能が停止した。その後、ホスゲンの供給ポンプが惰性によりしばらく回転したため、配管内が異状高圧となり、安全弁が開き、スタックから濃厚ホスゲンが排出され工場内外に拡散した。このため従業員及び民間人９名が異状を訴えた。ホスゲンの非常用としてアンモニアによる除害設備を設けているがこれがうまく作動しなかった。"]
["1972-107","移動",null,"ＬＰガスタンクローリの横転による変形","1972-02-24","大阪府",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"７㌧のＬＰガスを積載したタンクローリが転覆したが、ガスの漏えいはなかった。"]
["1972-108","製造事業所（一般）",null,"タンクローリからの液受入中の塩素ガス発生","1972-09-05","大阪府",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"工場に約４㌧の次亜塩素酸ソーダを運んできたタンクローリから貯槽にソーダを注入したところ、突然塩素ガスが発生し、周囲２００㍍離れた団地まで流出、このため従業員や住民百数十人が目や鼻に痛みを訴え、うち８１人が病院で手当を受けた。タンクローリの運転手が薬品注入口のうち硫酸注入口に誤って次亜塩素酸ソーダのパイプをつないだため、硫酸とソーダが化学反応を起こして約１０ガロンの化合液が逆流し、あふれ、工場排水路に流れ込んだ液から塩素ガスが発生したもの。"]
["1972-109","消費",null,"機器試験用タンクからのＬＰガス火災","1972-06-03","山梨県",0,0,2,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"検査試験室において、検査用のＬＰガスタンクで、ダイヤフラムの耐性検査中、検査用タンクの機密保持用の６本のボルトのうち１本が緩んでおり、これからＬＰガスが漏れ、温水用ヒーターのサーモスタットの火花により引火爆発した。この爆発により隣室にいた検査員２名が火傷を負った。"]
["1972-110","製造事業所（コ）",null,null,"1972-06-13","千葉県",0,0,4,4,"窒素",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"窒素ガスが炭酸ガス吸収塔に漏れ、酸素欠乏となったため、水素製造装置の定期設備の工事を請け負っていた下請け業者の作業員が炭酸ガス吸収塔内で失神しており、それを助けようとした２名も気分が悪くなり入院した。"]
["1972-111","製造事業所（ＬＰ）",null,null,"1972-09-15","高知県",10,0,2,12,"液化石油ガス",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（自然災害）",null,null,"集中豪雨により山が突然崩れ落ち、周辺の家屋が押しつぶされ、埋没箇所から爆音とともにＬＰガス火災が発生した。"]
["1972-112","消費",null,null,"1972-12-14","広島県",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜作業環境の不適＞（火気・高温に近接）",null,null,"50㌔ＬＰガス容器２０本を集合装置にして使用していた工場の容器置き場から５㍍離れた付近で段ボールを焼却していたが、完全に消火せずにいたため風に煽られた火の粉が容器置き場に入り、ホースに付着していた綿ベソに着火、ホースが燃え次々に類焼して、容器２０本全てが燃焼した。人的被害はなかった。"]
["1972-113","製造事業所（一般）","Ｃ","水電解槽の混合ガス（水素・酸素）爆発","1972-01-04","山形県",0,0,0,0,"酸素、水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","水電解槽","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"不明","水電解により水素ガス及び酸素ガスを製造している工場で、電解槽の水位が低下したため、水素が隔膜を通って酸素ガス室へ入り、水素・酸素の混合ガスが生成した。そのため、水封式酸素タンク１基が爆発し、電解槽６基が炎上した。"]
["1972-114","消費","Ｃ","排気ダクト補修中のアセチレンガス火災","1972-06-11","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ダイキャスト）",null,null,"＜作業環境の不適＞",null,null,"排風装置の交換工事において、ダクトの補修中にアセチレン溶接作業を行った際、残存の油かすに引火し火災となった。"]
["1972-115","製造事業所（一般）","Ｃ","スチレンモノマータンクの爆発","1972-03-04","神奈川県",0,0,3,3,"スチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"ＳＢＲ溶解熟成タンクにＳＢＲを投入中、スチレンモノマー蒸気が静電気により爆発した。"]
["1972-116","消費","Ｃ","乾燥機のＬＰガス火災","1972-04-21","神奈川県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械",null,null,"＜誤操作＞"]
["1972-117","消費","Ｂ","造船所でのアセチレンガス火災","1972-02-05","香川県",1,0,0,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）",null,null,"＜作業環境の不適＞"]
["1972-118","製造事業所（コ）","Ｂ","タンク補修工事中の酸欠死","1972-06-22","千葉県",1,0,0,1,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","タンク","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","タンクさび取り作業中に塗装工が窒息死。"]
["1972-119","その他","Ｃ","エアゾールかんを温め中の爆発","1972-05-17","神奈川県",0,0,1,1,"エアゾール","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"子供がプラモデル店から購入した塗料用スプレーを、熱湯を入れたポリバケツで暖めていると突然爆発し、けがを負った。"]
["1973-001","消費","Ｃ","容器バルブの腐食による塩素ガス漏えい","1973-01-11","大阪府",0,0,3,3,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","バルブ","＜試験中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","研究所で塩素ガスを使っての実験が終了した。その後、容器の元バルブを閉じようとしたが閉まらず約10㌔の塩素ガスが漏えいした。当該容器は3年前に購入したもので、その後使用されておらずバルブが腐食していたもの。"]
["1973-002","消費","Ｃ",null,"1973-01-11","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"加温器",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"鶏舎の育雛器の一つから出火したもので、保温器のレンジから出るカーボンがガスの圧力により飛散、落下し床の敷わらに着火した。"]
["1973-003","消費","Ｃ",null,"1973-01-29","愛媛県",0,0,3,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器附属品",null,"＜誤操作＞",null,null,"50㌔容器を乾燥室に運搬し取付け位置に立てた瞬間安全弁附近からガスが吹き出し、引火爆発した。運搬途中、転倒したためバルブがゆるんでいたものと考えられる。"]
["1973-004","製造事業所（コ）","Ｃ","電解水素爆発","1973-01-30","岡山県",0,0,0,0,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","電解塩素排ガス呼吸塔","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞",null,"その他","電解槽に通電を開始したが水銀ポンプ不調のため運転停止、整備後再び運転を開始し発生塩素を排ガス吸収塔にて処理したところ爆発した。運転を誤って塩素ガス中の水素濃度が上昇し爆鳴気をつくったものとみられる。"]
["1973-005","消費","Ｃ",null,"1973-02-12","石川県",0,1,0,1,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"ガス溶断中酸素が切れたため酸素ボンベのバルブを開き、調整弁を開いたところ調整弁が爆発した。調整器の高圧側の部分へ油脂類等が入り酸素が調整器に流れたときに燃焼した。"]
["1973-006","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから地下タンクに充てん中のＬＰガス火災","1973-02-20","北海道",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"静電気","7.4㌧タンクローリから地下タンクにＬＰガスを充てんし、タンクのゲージが約85％を示したのでポンプのスイッチを切った。ローリ及び受入れタンクの元バルブを閉じた後、ドレン抜きをするためバルブを開けたところ、漏えいしたガスがピット内に流れ出し火災となった。"]
["1973-007","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1973-02-22","鳥取県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"10㌔の充てん容器2本を雨の日、運転中転倒しそのはずみでバルブが開き3m離れた戸外で使用していたコンロの火で引火爆発した。"]
["1973-008","製造事業所（一般）","Ｂ","アセチレンガス爆発","1973-03-09","栃木県",0,2,0,2,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","油分離器、安全装置","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,null,"従業員が朝工場に来たところアセチレンの充てん所からシューというガスの漏えいしている音がしているので、元バルブを閉めようとして元バルブにさわった瞬間着火し、次々と充てん中の容器に引火爆発し、約60本の容器、屋根等に被害を及ぼし、さらに2人重傷、1人軽傷を負った。約3時間火災は続いた。（原因）充てん口のパッキン不良からアセチレンが漏えいし、従業員が元バルブを閉めようとして元バルブに手が触れた瞬間放電したため着火したものと思われる。"]
["1973-009","消費","Ｃ",null,"1973-03-10","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ、容器本体、調整器",null,"＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,null,"アセチレンボンベに接続していた調整器附近より火がふき、調整器を焼いた。溶接作業の火花がホース上に落下し、ホース内の残ガスに着火した。"]
["1973-010","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1973-03-21","徳島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","配管、接手、バルブ、容器本体、調整器","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","鉄板の溶断作業中アセチレンボンベの調整器とホースとの接続部から漏えいしていたアセチレンガスに溶断の火が引火し、火焔によりボンベの安全弁が作動したため火災が拡大した。"]
["1973-011","消費","Ｂ","乾燥炉でのＬＰガス火災","1973-03-27","石川県",1,0,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"乾燥炉",null,"＜誤操作＞",null,null,"乾燥炉のガスバーナーで液化石油ガスを燃焼し、その熱風を乾燥炉に送り鋳物を乾燥する仕組になっているがガス切の寸前にメーンバーナーが立ち消えし、生ガスが炉内に充満し何らかの着火源で引火爆発した。"]
["1973-012","消費","Ｃ",null,"1973-03-29","秋田県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"調整器、容器本体",null,"＜誤操作＞（取扱不良）",null,null,"鋼材の切断作業中発生した火花が酸素、アセチレン容器の方向に飛散し、アセチレン容器の調整器取付け附近から漏れていたアセチレンガスに引火した。調整器の取付不良。"]
["1973-013","製造事業所（一般）","Ｃ","硫化水素漏えい","1973-03-30","静岡県",0,0,0,0,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体、配管、接手、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","硫化水素をボンベに充てん中フレキシブルチューブが破損し、約10分間流出した。"]
["1973-014","製造事業所（コ）","Ｃ","脱硫装置配管火災","1973-03-30","大阪府",0,0,0,0,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","配管、接手、重油間接脱硫装置","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"静電気","重油間接脱硫装置の地上4mにあるパイプのオリフィスフランジから突然爆発音とともに油ガスが漏れて着火し、火柱が上がった。原因はフランジのパッキングがずれガスが漏れた。"]
["1973-015","製造事業所（一般）","Ｃ","液塩配管漏えい","1973-04-01","宮崎県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"紙・パルプ","横型貯槽、配管","＜通常運転中＞","＜製作不良＞（溶接部）",null,"無","臭気に気付き直ちに元弁を閉止し受入弁を全開して配管内の液化塩素の除去を図った。噴出が止まった。原因は分岐管溶接部に溶接施行上の欠陥があり、外部腐食が重なって塩素が漏えいしたもの。"]
["1973-016","移動","Ｃ","タンクローリの衝突によるＬＰガス漏えい","1973-04-03","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、配管","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","7.5㌧ＬＰガスタンクローリが国道を走行中、対向車線を走っていたトラックと側面衝突し、ローリの緊急遮断弁配管が破損しガスが漏えいした。直ちに応急措置をとるとともに、ローリを精油所へ移動した。"]
["1973-017","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1973-04-04","大阪府",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、接手、バルブ",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"気化器から焼鈍炉に至る間の配管で、液化石油ガスが再液化するので点検修理中漏れていたガスにサーモスタットの火花に引火爆発した。"]
["1973-018","消費","Ｃ",null,"1973-04-06","滋賀県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"減圧弁、容器本体",null,"＜劣化＞（摩耗）",null,null,"自動切断機にて鉄板を切っているとき、減圧弁よりガスが漏れ引火した。減圧弁の不良と思われる。"]
["1973-019","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素ガス容器に充てん中の火災","1973-04-06","大阪府",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","ドレンセパレーター、バルブ","＜その他＞（バルブ操作）","＜誤操作＞",null,"不明","酸素容器の充てん作業を開始し、しばらくしてからドレーン抜き作業を開始したとたんドレンセパレーター下部より火が噴き出し、バルブが吹きとんだ。作業員の誤操作によりドレンセパレーターに70㎏/c㎡の圧力がかかった。"]
["1973-020","製造事業所（一般）","Ｂ","塩素圧縮機破損","1973-04-07","福島県",0,0,11,11,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、電解設備","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","塩素ガス圧縮機の振動計の警報器が鳴ったので、計器の誤作動でないことを確認後インターロック系のスイッチを操作する等の措置を行い、設備を停止させた。このため、水封が自動的に切れ、電解槽や配管内の塩素は除害塔に導かれたが、コンプレッサーのシール部の破損箇所から塩素が漏れて流れ、一部は工場外に拡散した。（原因）コンプレッサーに使用されているギヤーカップリングの潤滑油に油スラッジが蓄積し、潤滑不良を起こしたもの。"]
["1973-021","その他","Ｃ",null,"1973-04-10","広島県",0,0,0,0,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"低温タンク",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"福山市において大阪方面へ進行中の冷凍車がハンドル操作を誤り、工場に突入し液体窒素の貯槽に接触し、真空測定装置を根元から折損したため真空が維持できなくなった。"]
["1973-022","製造事業所（一般）","Ｂ","反応器火災","1973-04-11","秋田県",2,0,0,2,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","反応器、バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"圧力器に25atgで酸素を供給する精練用釜の撹拌機が故障したため開放し、修理中、中に入っていた作業員2人が火災のため火傷を負った。反応釜に入る手前のバルブ不良か閉止不完全のためガスが漏れていた。"]
["1973-023","製造事業所（一般）","Ｃ","タンカーからタンクに充てん中のアンモニア漏えい","1973-02-22","静岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンカー、ポンプ","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","タンカーから工場内のタンクに液化アンモニアを充てん中、送液ポンプのシール部からガスが漏えいした。直ちにポンプを停止しバルブを閉じたため大事に至らなかった。ポンプを起動させる前にガス抜きを十分に行わなかったため、メカニカルシール部のカーボンに傷がつき、漏えいしたもの。"]
["1973-024","製造事業所（コ）","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1973-04-14","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","配管、キャップ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","ドレン配管のバルブ取替え作業中、配管内圧力によりキャップが押し出され、液化石油ガスが漏えいした。"]
["1973-025","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器の破裂によるアンモニア漏えい","1973-04-23","岐阜県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","受液器","＜通常運転中＞","＜誤作動＞（故障等）、＜点検不良＞（水不足）",null,"無","精肉店で冷凍機（1.5㌧／日）を運転していたところ、正午過ぎに受液器鏡板の溶接継手が突然破裂しアンモニアが噴出した。漏えいしたアンモニアが周囲の商店街に拡散したため、附近住民から目やのどの痛みを等の苦情が寄せられた。ポンプの不調によって冷却水が断水し、受液器の圧力が上昇し破裂に至ったものと見られている。"]
["1973-026","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチ反応器分解反応","1973-04-23","岡山県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置（破裂板）、低密度ポリエチレン","＜停止中＞","＜誤操作＞",null,"不明","常用運転中、ポリマー押出機の点検・修理のため運転休止をした。休止の圧力維持状態は、反応器周り300㎏/c㎡、高圧分離器周り100㎏/c㎡であった。修理の時間を利用して各部分の点検を行っていたが、反応器出口のコントロールバルブの作動テスト中、分離が起こりコントロールバルブ以降にあるブロック弁から反応器入口のコントロールバルブ間の圧力が異常に上昇し、反応器に取付けてある破裂板（設定圧力1800㎏/c㎡)が作動し、分解ガスが放出口から噴出し、大音響を発するとともに着火燃焼した。なお、当該反応器はベッセルタイプである。（原因）運転休止をする場合、残留触媒の除去を行いエチレンが重合あるいは分解しないように措置するようSOPに定めており、今回の休止もSOP通りに実施されたが、微量の触媒が残っていたのがコントロールバルブ作動テストによる何らかの原因によりエチレンが分解（デコンポ）したものと推定される。"]
["1973-027","移動","Ｂ","荷下ろし中のアセチレン容器爆発","1973-05-07","富山県",1,1,0,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"溶解アセチレン容器5本、炭酸ガス容器1本を車から荷卸しを行っていたところ、そのうち1本のアセチレン容器を地上に降ろしたところ爆発した。"]
["1973-028","製造事業所（冷凍）","Ｃ","蒸発式凝縮器の溶接継手からのアンモニア漏えい","1973-05-12","岡山県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","凝縮器","＜定修中＞","＜製作不良＞（溶接欠陥）、＜操作基準の不備＞",null,"無","アイスクリームの製造及び貯蔵をしている工場で冷凍機械室の屋上に設置された蒸発式凝縮器の溶接継手にピンホールがあり、ここからアンモニアが漏れているのを発見した。直ちに、工事業者に修理を依頼したところ応急措置としてコーキングを行い漏れを止めた。その後、本格的に溶接補修をするため関係バルブを閉じ、配管フランジを緩め少量ずつ冷媒ガスを大気に放出したところ、附近住民から目やのどの痛みを訴える被害が出た。"]
["1973-029","消費","Ｃ",null,"1973-05-15","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、調整器",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"鉄板の切断作業開始後、アセチレン調整器附近から出火し、その炎が近くの酸素容器に当り肩部に穴があき酸素も燃焼した。調整器の取付不良。"]
["1973-030","移動","Ｃ",null,"1973-05-15","埼玉県",0,0,1,1,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"宇都宮から東京に走行していたカードル車が路上で横転し集積容器1本からガスが漏れた。"]
["1973-031","消費","Ｃ",null,"1973-05-16","富山県",0,0,2,2,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、配管、接手、バルブ",null,"＜誤操作＞",null,"無","溶解アセチレンの集合装置のバルブを開き、溶接作業をしに行ったところ集合装置収納建家が破壊した。アセチレンガス取出口接続配管取付不完全により漏れていたガスに溶接火花が引火した。"]
["1973-032","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1973-05-18","広島県",0,1,3,4,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"タンク、送風機",null,"＜誤操作＞",null,null,"10t球形タンクの開放調査を実施するためタンク内の残ガスを処理し、更にトップクラウンよりホースを入れて、残ガスをブロワーで抜き大気放出を行っていたところ、近くの裸SWがスパークし引火爆発した。"]
["1973-033","製造事業所（コ）","Ａ","亜硫酸ガスによる中毒","1973-05-18","愛媛県",0,0,33,33,"亜硫酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","蒸留塔","＜工事中＞","＜誤操作＞",null,"無","第2蒸留塔装置内で棚の切断作業中亜硫酸ガスが発生し、気分が悪くなって入院した。装置内のサビがアセチレンガスにより加熱され、SO2ガスが発生した。"]
["1973-034","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1973-05-25","岡山県",0,0,4,4,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"汚水滅菌のため液体塩素（1t×2本）を使用していたが1本が空になったため、予備と取替え作業中配管と容器の取出弁との結合不良のためCl2ガスが漏えいした。"]
["1973-035","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置の圧縮機火災","1973-05-30","和歌山県",0,2,0,2,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","蒸留塔",null,"＜その他＞（停電）",null,"自然発火","第2常圧蒸留装置が停電により自家発電に切り換えたが装置が10分間停止したため原液が圧縮機内に逆流し、熱のために圧力が上昇し、引火爆発した。"]
["1973-036","移動","Ｃ","タンクローリの横転によるＬＰガス漏えい","1973-06-12","徳島県",0,1,0,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","5㌧ＬＰガスタンクローリが国道を走行中、スピードの出し過ぎにより山肌に激突しローリが転倒した。このとき液出口バルブがゆるみガスが漏えいした。"]
["1973-037","その他","Ｃ",null,"1973-06-15","神奈川県",0,0,4,4,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜劣化＞（疲労）",null,null,"公害測定車で大気汚染を測定するため車両内に水素ガス及び標準ガスを積載して測定を始めたところ爆発した。炭化水素の測定燃料としてＨ2ガスを使用していたが配管のひびわれ等のため漏えいし、引火爆発した。"]
["1973-038","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ",null,"1973-06-18","神奈川県",0,2,3,5,"液化石油ガス（ブタン）","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"充填用電磁弁",null,"＜誤操作＞",null,null,"50㌔用容器よりブタンを取出し充てん機よりライターへ流し込作業中、電磁弁の部分が詰ったため叩いたところ破損し液が流出、火災となった。"]
["1973-039","その他","Ｃ",null,"1973-06-23","東京都",0,0,0,0,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜操作基準の不備＞（腐食）",null,null,"S.44.3まで井戸水の消毒用に使用していた塩素ボンベ3本を放置してあったためそのうちの1本の安全弁が腐食しガスが漏れた。"]
["1973-040","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1973-06-29","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、その他",null,"＜その他＞",null,"無","ボンベ検査室付近で火災が起こり、液化石油ガスボンベ15～16本（50㌔入り）が爆発し、同工場全体に火が移った。同工場から1㎞以内の住民を避難させた。"]
["1973-041","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1973-06-30","茨城県",0,0,0,0,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"ガスの微量漏えいを発見し、再締めつけの際補助弁ナットが圧力により吹き飛び塩素ガスが噴出した。容器取換時に取付けが完全に行なわれなかったためと思われる。"]
["1973-042","消費","Ｃ",null,"1973-07-02","山梨県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","アセチレンガスにより鉄板溶接中火花により吸管火口先のガス出口穴がつまり逆火してホースからボンベに引火、黒煙を出して燃えた。"]
["1973-043","消費","Ｃ",null,"1973-07-05","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"ホース",null,"＜劣化＞",null,null,"鉄筋切断のためアセチレン切断器に点火したところ、ホースの亀裂目より漏れていたガスに引火爆発した。"]
["1973-044","消費","Ｃ",null,"1973-07-11","山梨県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部、容器本体",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","鉄板溶接中、逆火によりホースからボンベに引火。"]
["1973-045","消費","Ｃ",null,"1973-07-13","佐賀県",0,0,2,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"船の建造中アセチレンガス切れのためボンベを取替え後休憩し作業現場にもどり点火したところ爆発した。容器取替えの際、コックを閉め忘れた。"]
["1973-046","移動","Ｃ",null,"1973-07-21","佐賀県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜その他＞（不明）",null,"無","トラックの荷台に積んでいた熔接用器具付近から出火し、アセチレン容器が火にあおられ爆発し胴部が裂けたが酸素ボンベは安全弁が吹いた。"]
["1973-047","移動","Ｃ",null,"1973-07-21","和歌山県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,null,"トラックにアセチレン容器1本と溶接用機械、灯油等を混載して走行中、突然アセチレンボンベから火を吹くと同時に爆発し容器は横にさけ飛散した。"]
["1973-048","消費","Ｃ",null,"1973-07-26","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"ガス釜",null,"＜誤操作＞",null,null,"和菓子製造室ガス釜から出火、鉄骨スレート造りの一部木造平屋建工場1棟約1万24㎡を焼失した。原因は消費設備の操作ミスによる。"]
["1973-049","製造事業所（コ）","Ｃ","水添脱硫装置（加熱炉）火災","1973-07-27","神奈川県",0,0,0,0,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","水添脱硫装置、加熱炉、チューブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"自然発火","水添脱硫装置加熱炉のチューブから原料油が漏れ、集合煙突より黒煙があがったので装置の運転を停止し、炉内にスナッフイングスチームを入れた。その後空気予熱器周り及び大気放出により、煙突の上部で火災となった。（原因）①加熱炉内チューブが振動により、中間管板にあたり摩耗穿孔したもの。②点検の不備"]
["1973-050","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機ヘッドカバーからのアンモニア漏えい","1973-07-29","福岡県",0,0,2,2,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","圧縮機、ふた板、ガスケット","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","水産物冷蔵倉庫で電気工事を行うため、冷凍機を約2時間停止した。工事終了後、圧縮機のスイッチを入れ始動させたところ、圧縮機のヘッドカバーからアンモニアが漏えいした。直ちにスイッチを切り防毒マスクを着用して各バルブを閉めた。運転停止中に冷凍機の低圧部分の圧力が上昇していたところに、十分な予冷なしで急に圧縮機を始動させたため異常圧力が生じヘッドカバーに取り付けられたガスケットが破損しガスが漏えいしたもの。"]
["1973-051","製造事業所（コ）","Ｃ",null,"1973-07-29","和歌山県",0,0,0,0,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"バルブ、塩素注入装置",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"塩素注入機のガラスジャー内の圧力が上昇しバキュームレギュレーターが作動しシャットオフバルブを自動的に閉止したがバルブのシート面に異物が付着し完全閉止を妨げ漏えいした。"]
["1973-052","消費","Ｃ",null,"1973-08-02","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"ホース",null,"＜誤操作＞",null,null,"車庫解体のためボルト切断作業中落下した火花によりゴムホースが燃焼し、その熱によりアセチレン容器の安全ナットがゆるみ噴出するガスに引火した。"]
["1973-053","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニアガス放出","1973-08-06","富山県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","洗浄塔","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,"無","メラミン第3製造施設の排ガス吸収装置の温度が上昇した。作業員は直ちに熱回収系のスチーム圧力を27kg/c㎡gより20kg/c㎡gまで下げ温度の低下を図ったが洗浄塔の下部温度が上昇したため再度スチームの圧力をさげたが温度がさがらなかった。このためメラミン排ガスの吸収塔への仕込みを停止し硫安工場へ切替えた。上記の経過のなかで、洗浄塔の未吸収アンモニアガスがガスコンデンサーに入り、充分に回収されず大気へ放出された。"]
["1973-054","移動","Ｃ",null,"1973-08-09","香川県",0,0,0,0,"塩酸ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体、安全装置",null,"＜操作基準の不備＞",null,null,"駐車中のトラック荷台に積載してあったＣＯ2容器が日光の輻射熱により安全弁からＣＯ2が噴出した。"]
["1973-055","移動","Ｃ","タンクローリ本体の亀裂による酸素ガス漏えい","1973-08-09","兵庫県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,"無","液酸タンクローリが液体酸素を充てんし国道を走行していたところ、ローリの外槽部に霜がついているのを発見し、人家の少ない市道に移動し液体酸素を移し替えた。ローリを工場に持ち込み解体調査したところ、内槽に取付いている波よけ板４枚のうち３枚が完全に離脱しており、すみ肉溶接部に引きちぎられて出来た亀裂が入っていた。"]
["1973-056","製造事業所（冷凍）","Ｃ","凝縮器入口バルブからのアンモニア漏えい","1973-08-17","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、ボルトナット","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","飲料水製造工場で冷凍設備の見廻りをしていたところ、蒸発式凝縮器のガス入口バルブの締付けボルトが緩みアンモニアガスが漏えいしているのを発見した。直ちに、出入口バルブを閉止して残ガスを水に溶解しながら放出したが東側30ｍの範囲の従業員が目の痛み等を訴えた。"]
["1973-057","製造事業所（コ）","Ｃ","加熱炉漏えい","1973-08-18","徳島県",0,0,0,0,"二塩化エタン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","加熱炉、配管、MVC製造装置","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"自然発火","塩化ビニル製造工場内の二塩化エタンから塩化ビニルモノマー精製の工程中、配管パッキング面より二塩化エタンが漏えいし、発火した。（原因）二塩化エタン製造設備の冷凍機が故障したため、係員が直ちに停止操作を行ったが、急激に原料を減少させすぎたため、分解炉の配管温度が上昇し、このためパッキングに歪みが生じ、原料（二塩化エタン）が漏えいし、これが着火温度以上に上昇したため発火したものと思われる。"]
["1973-058","製造事業所（コ）","Ｃ","加熱炉","1973-08-23","大阪府",0,0,0,0,"炭化水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","加熱炉、灯油脱硫装置",null,"＜認知確認ミス＞",null,"裸火","灯油水素化脱硫装置内加熱炉のパイプの定期点検のためのシャットダウン作業過程下で、加熱炉内のガスが着火爆発して、加熱炉の壁が幅5m、長さ7mにわたって裂けた。（原因）同装置の定期修理のため加熱炉を徐々に降温させてゆく際に、監視を怠っていたために、同炉のパイロットバーナーが消え、炉内に未燃焼の燃料ガスが滞留し、炉壁の残熱で発火した。"]
["1973-059","製造事業所（冷凍）","Ｂ","冷凍機のバルブ閉め忘れによるアンモニア漏えい","1973-08-27","京都府",0,2,0,2,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","製氷工場で冷凍設備のバルブを修理するため取り外し作業をしていたところ、突然アンモニアが噴出しバルブが吹き飛んだため作業員2名が重傷を負った。隣接する冷凍機との連絡配管に取り付いたバルブを閉め忘れたためガスが噴出したもの。"]
["1973-060","製造事業所（一般）","Ｃ","液酸精留爆発","1973-08-28","埼玉県",0,0,0,0,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","空気分離装置、福精留塔","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"自然発火","液化酸素分離塔の副精留が突然爆発を起こし全壊した。当該分離工程は自動コントロールで運転しており、事故発生時には計器類には異常がなく、正常状態であった。（原因）副精留塔の液化酸素中にアセチレン等有害物質が蓄積したものと推定される。"]
["1973-061","製造事業所（コ）","Ｃ","EDC火災","1973-09-04","岡山県",0,0,0,0,"二塩化エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管、EDC反応器",null,"＜誤操作＞（技術未熟）",null,null,"EDCを製造する反応器へのC12ガスの供給を停止し余剰塩素を無毒化するための操作をしていたところ、除害塔へ至るPVC配管が黒煙を上げ燃焼した。バルブリークにより少量のEDCが逆流し配管内で発熱反応をしたものと思われる。"]
["1973-062","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機の安全弁作動によるアンモニア噴出","1973-09-05","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","安全弁、圧縮機","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","冷凍設備を運転していたところ、異常圧力となり圧縮機の安全弁からアンモニアが噴出した。直ちに冷凍機の運転を停止したので自動的に安全弁からの放出が止まった。放出されたアンモニアが附近に拡散したため、住民から苦情が出された。蒸発器の水量が不足気味であった事と、冷蔵庫への出入口が激しかったために圧力が上昇したものとみられている。また、圧力スイッチも整備不良のため作動しなかった。"]
["1973-063","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア漏えい","1973-09-06","熊本県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","導管、バルブ","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","梅戸港から同工場まで施設してある配管（約1㎞)の変更工事が終り、同配管内にアンモニアを送り込んだところ窒素置換のためのバルブよりアンモニアガスが漏えいした。同バルブの締め忘れと推定される。"]
["1973-064","製造事業所（一般）","Ｃ","エーテル漏えい","1973-09-06","東京都",0,0,0,0,"ジメチルエーテル","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、配管、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","ジメチルエーテル入700㌔ボンベのパイプ交換作業中バルブ操作を誤ったためエーテルガスが激しく噴出した。"]
["1973-065","その他","Ｃ",null,"1973-09-12","福岡県",0,0,0,0,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"塩素容器を他の鉄屑と共にトラックから降ろしていたところ容器のバルブの根元が曲がり亀裂を生じ、Ｃｌ2が漏れた。"]
["1973-066","製造事業所（コ）","Ｃ","分解炉破裂","1973-09-16","大阪府",0,0,0,0,"ナフサ","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","分解炉、配管","＜シャットダウン中＞","＜その他＞",null,null,"電気工事事故により停電したため分解炉へナフサ供給を停止するとともに燃料源もストップし、スチームスタンバイも行ったが炉内温度が上昇し配管が破損した。（物的損害1億円以上）"]
["1973-067","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液分離器の安全弁作動によるアンモニア漏えい","1973-09-18","沖縄県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","安全弁、液分離器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（水不足）",null,"無","食品冷凍事業所で冷凍機を稼働していたところ、圧縮機の圧力が異常に高くなったので運転を停止した。同じ頃、液分離器の低圧側に異常圧力がかかり安全弁が作動して約10分位噴出が続いたので附近住民から苦情が寄せられた。冷却水が不足気味であったうえに、電磁弁の作動不良が重なって高圧ガスが液分離器に流入したものと推定されている。"]
["1973-068","製造事業所（一般）","Ｃ","コールドエバポレータから充てん中の球形ホルダ－破損","1973-09-22","岡山県",0,0,1,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンク、蒸発器、圧力調整弁","＜充填中＞","＜誤作動＞（機器の不良）",null,"無","酢酸ビニール製造装置に酸素ガスを供給するためタンクローリからコールド・エバポレータ（ＣＥ）（容量9000㍑、温度-185℃）に液体酸素の充てんを終え、蒸発器でガス化し酸素ガス球形ホルダーに酸素ガスを供給していたところ、突然球形ホルダー下部のガス供給口付近が破裂・開口し、またガス供給配管（も竹で割ったようにばらばらに破断しガスが噴出した。噴出したガスによって球形ホルダー下部の地盤面（ジャリ石）が直径約1500mmのすり鉢状にえぐりとられた。調査の結果、球形ホルダー及び供給配管の破断面は100％脆性破面を呈しており、また低温脆性破壊が進行したシェブロン模様がみられる。破裂した箇所がガス供給口付近に限られその他の箇所には異常が認められない。蒸発器の圧力調整弁が正常に作動せず低温の液が球形ホルダーに流れ込み、その為液に直接触れた部分と触れない部分との間に急激な熱応力が発生し低温脆性破壊を引き起こしたもの。運転チャートによるとガス供給時の圧力は13.5㎏/c㎡であり、破壊時の圧力は16.3㎏/c㎡となっていることからホルダーに流出した液量は約700㍑で破裂・開口した範囲と一致する。"]
["1973-069","製造事業所（一般）","Ｂ","タンク車から横置タンクに充てん中の塩素ガス漏えい","1973-10-03","新潟県",0,5,25,30,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンク車、ホース","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","25㌧タンク車から30㌧横置タンクに液化塩素を充てん中、作業員が充てんが終わったものと勘違いしてタンク車を移動させたところ、受入れ用ホースを切断し塩素ガスが約１㌧流出した。塩素ガスの汚染範囲は約10万㎡とみられる。"]
["1973-070","製造事業所（コ）","Ａ","プロピレン重合槽の下部バルブからのガス漏えい・爆発","1973-10-08","千葉県",4,9,0,13,"プロピレン、ヘキサン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重合槽、バルブ","＜その他＞","＜誤操作＞",null,"裸火","停電により緊急停止していたポリプロピレンペレット工場付近において爆発が発生し、プロピレン重合装置まで被災した。（原因）プロピレン重合槽の下部のバルブの誤操作により噴出した大量のガスが隣接のペレット工場まで流れて着火し爆発に至った。（参考資料）ポリプロピレン製造装置事故調査報告書、48.11、通商産業省"]
["1973-071","製造事業所（コ）","Ｃ","反応器火災","1973-10-13","愛媛県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","フランジ、低密度ポリエチレン反応器","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"第3ポリエチレン反応器の出口配管のフランジ部分から未反応エチレンガスが何らかの原因で漏えい、着火、火災となった。フランジ中のリング・シールから微量のガスが漏れこれが何らかの原因で着火した。"]
["1973-072","製造事業所（コ）","Ｂ","ＥＮＢ製造装置の反応器からのガス漏れ火災","1973-10-18","神奈川県",2,2,0,4,"ブタジエン、シクロペンタジエン混合ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","圧縮機、エチリデンノルボルネン製造装置","＜停止中＞","＜その他＞（異常反応）",null,null,"エチリデンノルボルネン製造装置において、何らかの原因でガス漏えい、火災となり、鎮火した。従業員2名死亡、2名負傷したが第三者に被害はなかった。なお装置は8月上旬から試運転中の新鋭装置で冷却用コンプレッサーの点検のため運転休止中であった。（原因）冷却用コンプレッサーの点検修理中何らかの原因（異常反応）で原料ガス（ブタジエン、シクロペンタジエン）が漏えいし着火、火災となったものと推定される。（参考資料）エチリデンノルボルネン製造装置火災事故調査報告書、49.1神奈川労働基準局他"]
["1973-073","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ヘアピンコイル落下によるアンモニア漏えい","1973-10-18","愛知県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜通常運転中＞（霜取り）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷蔵室の霜取り作業をしていたところ、天井に取り付けられたヘアピンコイルが落下し壁貫通部配管と入口バルブとの間で破損しアンモニアが漏えいした。幸い作業員が冷蔵室からすぐに脱出したため、けが人は無かった。天井のヘアピンコイルに多量の霜が付着していた上に、吊り金具が腐食しており作業時の衝撃で吊り金具が破損したものと見られている。"]
["1973-074","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチレン反応装置火災","1973-10-25","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置、破裂板、ポリエチレン装置","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"不明","高圧ポリエチレンから残留エチレンを回収する低圧分離器からの回収エチレンが通るパイプに取り付けられた破裂板が破裂し着火、約13分後に鎮火した。（原因）点検の際、スパナを装置内に置き忘れ、このためバルブが詰ったこと等が原因である。"]
["1973-075","製造事業所（コ）","Ｃ","脱硫装置吸収塔火災","1973-10-26","神奈川県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","吸収塔、液面計、脱硫装置","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"静電気","脱硫装置硫化水素吸収塔のゲージグラスより出火した。ゲージグラスに接するシール側のガスケットに最初から傷があり、その傷が長期使用中に成長し同部より水素ガスが噴出し、静電気より着火した。"]
["1973-076","消費","Ｃ",null,"1973-10-30","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"吹管等加工部",null,"＜操作基準の不備＞",null,"裸火（逆火）","溶接器の切断器火口に着火しようとした時、第1回で点火せず再度着火を試みた時逆火しボンベのホースがはずれ、引火した焔が2m位吹き上がった。"]
["1973-077","製造事業所（コ）","Ｂ","塩素脱水塔爆発","1973-11-05","福岡県",0,0,23,23,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","塩素脱水塔","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,"爆鳴気","塩素製造装置のうち乾燥工程において硫酸で脱水する脱水塔の上部が破裂し、塩素が約10分間遅れた。（原因）明確ではないが、脱水塔上部に塩素ガス中の微量水素が蓄積し、何らかの原因により、急激な反応を生じ、破裂したものと思われる。"]
["1973-078","製造事業所（コ）","Ｂ","ローディングアーム試験中の破裂","1973-11-07","神奈川県",1,0,0,1,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","ローディングアーム","＜定修中＞","＜誤判断＞",null,"無","ＬＰガス輸入基地でローディングアームの摺動部分からガス漏れがするので分解修理を行った。その後、気密試験を行うためにローディングアーム先端にブラインドフランジを取付け窒素ガスで加圧していたところ、圧力が9.5㎏/c㎡に達したとき、ブラインドフランジが破裂した。規格のブラインドフランジを使用せず、アルミ合金製のふたを使用したため内圧に耐えられず破損したもの。"]
["1973-079","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素（電解）配管破裂","1973-11-08","東京都",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","電解槽、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","電解槽で発生した塩素ガス送気田3B塩ビパイプエルボが約15m/mの横断破孔し、塩素ガスが漏えいした。温度変化によりエルボに応力がかかって破孔した。"]
["1973-080","製造事業所（コ）","Ｃ","カ－ドル容器に充てん中の水素ガス火災","1973-11-16","神奈川県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","カードル容器、安全弁","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","化学工場内の水素充てん所でカードル容器に水素可溶合金付安全板が作動し、ガスが噴出着火した。"]
["1973-081","消費","Ｂ",null,"1973-11-22","高知県",1,0,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"ホース",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"船台建造中、カイ先切断中酸素ホースから酸素が漏れ、着衣に引火した。"]
["1973-082","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損したバルブからのアンモニア漏えい","1973-12-05","岡山県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","食品冷凍事業所で冷凍設備の増設工事を行っていた。建設会社の作業員がフォークリフトを使って3寸角材を運んでいたところ、フォークリフトのつめが運転中冷凍設備の液溜めに取り付けられたバルブに当ったので様子を見ていたところ異常が認められなかったので、そのまま帰宅した。その後、約3時間過ぎた頃、見廻り中の作業員がバルブからアンモニアが噴出しているのを発見し運転を停止した。"]
["1973-083","製造事業所（冷凍）","Ｃ","バルブの疲労亀裂によるアンモニア噴出","1973-12-05","岐阜県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","アイススケート場の機械室2階で就寝していた作業員主任者が「シュー」というガス漏れの音で目を覚まし、機械室に行ってみると圧縮機附近からアンモニアが噴出しており室に入れない状態であった。直ちに消防署に通報し約30分後にガス漏れが止まった。ところが2時間後に再びガスが噴き出した。調査の結果、漏えい箇所は圧縮機の吸入側立上り配管に取り付いたバルブの下部に長さ170㎜、幅3㎜の亀裂が入りガスが漏えいしたもの。当該設備は稼働後20年以上経過しており、圧縮機の振動等によりバルブに亀裂が入り疲労によって破損したものと見られている。"]
["1973-084","消費","Ｃ",null,"1973-12-12","茨城県",0,0,0,0,"フッ素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、バルブ",null,"＜材質不良＞（選定ミス）",null,null,"フッ素供給配管のバルブが破損した。約1.3m3のフッ素が漏れた。バルブデスクの材料の選定を間違ったためと思われる。"]
["1973-085","製造事業所（コ）","Ｂ","エチレン製造装置のアセチレン水添塔爆発","1973-07-07","山口県",1,0,0,1,"エチレン、プロピレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","エチレン製造装置、アセチレン水添塔、反応器","＜異常処理中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）、＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）",null,"自然発火（高温）","エチレン製造装置の運転をしていたところ、コントロール室の計器類が一斉にハンチングを始め、警報ブザーが鳴った。直ちに装置の緊急停止を行うと共に計装関係の点検を行ったが原因は判明しなかった。この間、フレアースタックから黒煙が吹き上げていることが目撃されている。約8分後に計器類が正常に戻ったが、しばらくしてアセチレン水添塔に導入していたエチレン原料ガスの流量が低下し、同時に自動制御されていた水素ガスの流量も低下したので、自動から手動に切替えエチレン原料ガスの流入は停止され、また水素ガス供給用のバルブを閉じる操作が行われた。その後アセチレン水添塔の温度計の針が振り切れたので、温度を降下させる操作を行っていたが、反応器下部出口配管が赤熱したためフランジ部からガスが漏えい・着火した。またエルボが破裂したため大量のガスが漏えいし爆発大火災となった。事故原因は分解炉でのデコーキングのためプラント用空気配管の150Ａバルブを開き、50Ａバルブを閉じなければならないところ誤って計装用空気配管の100Ａバルブを閉止したため全系統が緊急停止した。フレアースタックの黒煙で誤操作に気付き、すぐに計装用空気バルブを開いたのでこの系統は正常に復した。復帰作業中に水素バルブの閉止が不完全であったため水素は水添塔に引き続き導入され、反応器内に滞留していたエチレンに対して過剰の水素が流入し発熱反応によって爆発に至ったものとみられている。"]
["1973-086","製造事業所（コ）","Ｂ","バルブ破損による塩化ビニルモノマー製造装置の爆発","1973-10-28","新潟県",1,6,17,24,"塩化ビニルモノマー","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","塩化ビニールモノマー製造装置、スレーナー、バルブ","＜定修中＞（清掃）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"火花（電気）","塩化ビニルモノマー製造装置の粗モノマータンク（圧力6.0㎏/c㎡、温度40℃）からアセチレン分離塔（圧力6.8㎏/c㎡、温度50℃）に至る配管の途中に取付けられたストレーナーの清掃作業を行なうことになった。ストレーナー前後のバルブを閉じた後、ストレーナー内の残留モノマーをガスホルダーに回収した。作業員は残留モノマーが全部回収し終わったものと判断し、ストレーナーのふた板を開けたが気化熱で混入していた水分が凍りつき金網かごがケースより引出せない状態であった。そこでストレーナーに水を注ぎ込み氷を溶解させたとき、入口バルブからガスが漏えいしているのに気付きバルブを閉めたが止まらないためハンドルを廻し（長さ500㎜）を使って増し締めを行なった。このときバルブ（鋳鉄製）のヨーク部が破断し、バルブが全開状態となり、約4㌧のモノマーが約1～2分間で噴出・漏えいした。モノマー噴出と共に作業長は火気、回転動力機等のスイッチを切り退避したが約15分後に爆発が起こり数10ｍの火柱が上がった。火災は他の施設にも広がり約45時間燃え続けた。"]
["1973-087","製造事業所（コ）","Ｃ","炭酸ガス吸収塔配管破裂","1973-08-26","山口県",0,0,0,0,"混合ガス（水素、一酸化炭素、炭酸ガス）","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","炭酸ガス吸収塔、配管","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,null,"原油分解炉から発生する原料ガス（水素、一酸化炭素、炭酸ガス等混合ガス）の一部を抜き取り、一酸化炭素を精製する工程にある炭酸ガス吸収塔の下部配管が破裂した。原油タンク中に混入していた水により原油分解ガスの組成が変化したため、炭酸ガス吸収塔での反応が進み異常圧となったものである。"]
["1973-088","製造事業所（コ）","Ｃ","ガス洗浄装置火災","1973-10-26","神奈川県",0,0,0,0,"混合ガス（水素、硫化水素等）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ガス洗浄装置、液面計","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"裸火","灯油脱硫装置のガス洗浄装置の底面液面計が破損し、ガスが漏えい、出火した。液面枠締め（バッキン）に傷つき、その部分からガスが漏えいし、それによってガラスが割れたため。"]
["1973-089","製造事業所（冷凍）","Ｃ","凝縮器の冷却管破損によるフロンガス漏えい","1973-01-13","岡山県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管、凝縮器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","水産物加工工場で冷凍設備を運転していた。受液器のフロンガスが少なかったので調べたところ凝縮器から冷却水に混じってガスが漏えいしているのを発見した。工場の冷却水取入口付近を建設業者が港湾建設工事のために土砂を埋めたため、土砂が凝縮器内に流れ込み冷却パイプが摩耗破損したもの。"]
["1973-090","移動","Ｃ","チャーター船に荷役中の塩素ガス漏えい","1973-02-03","沖縄県",0,1,13,14,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"従業員が１㌧液化塩素ガス２００個を船積み中、そのうちの１個の何らかの原因でバルブが破損しガスが漏えいした。ガスは風に乗って付近の町まで到達し、住民の一部にも目やのどの痛みを訴える者が出た。なお、バルブの折損口から判断して、当初からひび割れを生じていた形跡もある。"]
["1973-091","移動","Ｃ","タンクローリの追突による酸化エチレンガス漏えい","1973-02-06","千葉県",0,0,0,0,"酸化エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞",null,"無","酸化エチレン搭載のタンクローリが、前を走行していた大型トラックに追突した。衝突のショックで燃料タンクから油が漏れだし着火したが、消火器で消火した。この事故でタンクローリの運転手が死亡、助手が重傷を負った。タンクローリは事故後工場に牽引し、タンク内の酸化エチレンを抜き窒素置換した。"]
["1973-092","消費","Ｃ","建設現場でのアセチレンガス火災","1973-04-14","東京都",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"下水道工事現場で下水道本館を溶接で継ぎ足す作業中に、すき間から溶接の火花が落ちゴム製のガス管に穴を開け、そこから吹き出したアセチレンガスに引火した。"]
["1973-093","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1973-03-13","愛媛県",0,0,4,4,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品",null,null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"ホッグシンジャー（自動豚毛焼機）の組み立て調整運転中に、バーナーに点火した際、ガスエアーミキサー部分からＬＰガスが漏れているのを発見しバルブを閉めたが、消火の確認が不完全だったため、流出していたＬＰガスに引火し爆発した。"]
["1973-094","移動",null,"タンクローリ横転によるＬＰガス漏えい","1973-03-21","兵庫県",0,0,2,2,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"タンクローリが斜線変更入り口に入ろうとしたところ、前方に進入してきたトラックを発見した。危険を感じ右にハンドルを切り、仮設分離帯に乗り上げ大きく左に傾いた。そこに直進してきたトラックと衝突、タンクローリは横転し、１８０度方向転換した。この横転の際に、仮設分離帯のコンクリートに容器が衝突し３カ所のキズを受け、ガスが漏えいした。"]
["1973-095","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管腐食によるアンモニア漏えい","1973-04-29","徳島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","水産物加工工場で冷凍庫のアンモニア配管からガスが漏れているのを付近の人が発見し通報した。消防署員が駆けつけ元バルブを閉めて漏れを止めた。設備が老朽化しており腐食によって配管に穴があいたもの。"]
["1973-096","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ストレーナー清掃中のアンモニア漏えい","1973-05-04","香川県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ストレーナ","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","食品冷凍工場で冷蔵庫の冷却能力が低下したので修理を始めた。ストレーナーのフランジを取り外したところ、低圧側受液器の液ラインバルブを完全に閉めていなかったためアンモニアが噴出した。流出したアンモニアは排水口から気化し南東に漂い農作物に被害を与えた。"]
["1973-097","移動","Ｃ","貨物自動車より荷下し中のアセチレン爆発","1973-05-17","富山県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"運送",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"普通貨物自動車より、溶解アセチレン容器を荷下ろししていた際に爆発した。"]
["1973-098","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1973-05-22","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"バーナーを使用中にアセチレン容器の安全弁付近に火が付き、火災が起きた。"]
["1973-099","消費","Ｃ","風船に水素ガス充てん中の爆発","1973-06-01","石川県",0,0,1,1,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"風船に水素ガスを充てん中、何らかの原因によって爆発し、火傷を負った。"]
["1973-100","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス容器のバルブからのガス漏えい","1973-06-12","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店",null,null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"容器置き場内の20㌔ＬＰガス容器のバルブよりガスが漏えいした。"]
["1973-101","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器置場からのＬＰガス漏えい","1973-08-18","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"500㌔ＬＰガス容器４本を置いている容器置き場で、従業員が容器交換のためリフトのフォーク状に容器を積み、貯槽所の架台におくとき、リフト操作範囲内に自動車が１台駐車していたため避けようとしてハンドル操作を誤り、フォーク上の容器が使用中の容器のホースに接触し、ホースとバルブ間の金具が破損、その個所よりＬＰガスが約４００㌔流出した。"]
["1973-102","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","1973-08-26","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"切断作業中、突然アセチレン容器の安全弁付近から着火し火柱を立てた。このため従業員が消火器で消火に務めたが火は消えず、消防署に連絡、約１時間後に鎮火した。吹管のコックのゆるみでガスが漏れ、切断の火花で着火し、ホースが焼け容器の温度が上昇して安全弁が作動したものとみられる。"]
["1973-103","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","1973-08-31","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜作業環境の不適＞",null,null,"従業員が午前中の作業を終え昼食を取っていたところ、突然アセチレン容器から火柱が上がり調整器等を焼いた。午前中に使用していたグラインダーの火花がゴムホースに着火、容器を加熱し、安全弁が作動したものを推定される。"]
["1973-104","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機のバルブ破損によるアンモニア漏えい","1973-09-02","兵庫県",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜定修中＞","＜材質不良＞",null,"無","冷凍倉庫で巡回中の作業員が冷凍設備のバルブからアンモニアが漏れているのを発見した。スパナーでバルブを増締めした時、バルブ本体が破損しアンモニアが噴出し周辺の工場や住宅に流れ悪臭がたちこめた。"]
["1973-105","消費","Ｃ","工事現場でのアセチレンガス火災","1973-09-11","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設",null,null,"＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,null,"工事中のビルの２階で溶接作業を行っていた際、火花が下階に落下し、置いてあったアセチレン容器２本のうちの１本の、調整器のホース取付部より漏れていたガスに引火し、さらに隣接の１本に引火、火を吹いた。消防署員の容器の冷却により鎮火した。"]
["1973-106","消費","Ｃ","工事現場でのアセチレンガス火災","1973-09-18","山口県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜点検不良＞",null,null,"工事現場において、不要鉄筋切断中、ホース接続部不良によりガスが漏れ着火した。"]
["1973-107","その他","Ｃ","職業訓練所での流量計破裂","1973-09-22","岩手県",0,0,0,0,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"冷凍設備の漏れ試験を窒素を用いて実施中、流量計が破裂した。"]
["1973-108","消費","Ｃ","自動車整備工場でのアセチレンガス火災","1973-09-28","岡山県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞",null,null,"自動車工場で、従業員が缶に入れたシンナーで部品を洗浄した後、タバコに火を付けたところ、こぼれたいたシンナーに引火し燃えひろがった。この火災で工場内に置いていたアセチレン容器２本が破裂した。"]
["1973-109","消費","Ｃ","造船所での酸素ガス火災","1973-10-22","高知県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"船台建造中、バラストタンク内において酸素ガスホースを引いてカイ先切断中、何らかの原因で酸素が漏れ、従業員の衣服に火が付き火傷し、死亡した。ガス爆発にはならなかった。"]
["1973-110","消費","Ｃ","牧場での塩素ガス漏えい","1973-10-30","宮崎県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜劣化＞（摩耗）",null,null,"従業員が、パッキングが古くなった袋ナットから、ネジ山の損傷で締め付けが弱くなっていたために発生した漏えいを修理するため、バルブを閉止したが完全には閉止できず、次に配管を取り外し防災キャップを取り付けたが、これもネック・リングネジ部の発錆のため閉まらず、より漏えいが大きくなった。"]
["1973-111","その他","Ｃ","塩素容器の紛失","1973-11-03","徳島県",0,0,0,0,"塩素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（紛失）",null,"無","走行中のトラックから塩素ガス容器が紛失した。"]
["1973-112","その他","Ｃ","エアゾール缶の爆発","1973-08-17","東京都",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,null,"＜劣化＞",null,null,"一般消費者宅で、台所の冷蔵庫が突然火を噴き出し、消そうとしたところ、続いて大きな爆発が２度起きた。冷蔵庫上部に設置されているコンセントにつないだテレビの電源コードが、傷んでいたためショートし、コンセント部分から火を噴き、冷蔵庫の上に置いてあったスプレー式の殺虫剤２本に引火し爆発したもの。"]
["1973-113","製造事業所（一般）","Ｂ","ガス発生炉での水素ガス爆発","1973-11-09","福岡県",1,0,0,1,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"テキサコガス発生炉のバーナー取替のため、水素精製装置を一時ストップし、再スタートさせ、低温軽化炉にガスを挿入して触媒の消音を行った後、ポンプ室内の分析計の前にいたところ、発信器内部で爆発が起こった。分析計のサンプル水素ガスが発信器内で漏えいして、赤外光源が火源となって爆発した。"]
["1973-114","移動","Ｃ","配送中のＬＰガス火災","1973-11-21","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、安全弁","＜移動中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"温度上昇","ＬＰガス配送センターのトラックが、50㌔ＬＰガス容器16本、20㌔ＬＰガス容器25本の計41本を積載して運行中、後続の乗用車より座席の下から煙が出ているのを注意され、当該トラックの運転手は直ちに急停車し、座席シートを外して調べたところ、座席の下から火が噴き出した。当該運転手は座席下にある消火器を取り出そうとしたが火炎のため取り出せず、近くのスタンドに消火器を借りに行き、その途中で消防署に連絡した。戻った運転手が消火しようとしたが、その消火器は使用不能であった。この時すでに、坂道に停車していたため、トラックは約３０㍍移動しており、側溝に前輪が落ち約２０度傾いていた。その後、火勢は強まり、容器は加熱されて安全弁よりガスが噴出し、一時は１０㍍ほどの火柱が上がった。駆けつけた消防車は爆発をおそれて接近できなかった。積載していたＬＰガスは全焼し、約１時間後に鎮火した。出火原因は不明であるが、トラック燃料の軽油が漏れ、これにブレーキ等の過熱により引火したものと推定される。"]
["1973-115","製造事業所（コ）","Ｃ","灯油脱硫装置の火災","1973-12-26","神奈川県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"灯油脱硫装置より火災が発生した。"]
["1973-116","移動","Ｃ","配送容器の転落によるＬＰガス漏えい","1973-11-27","徳島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送",null,null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"一般消費者宅の容器交換のため車両を止め、50㌔ＬＰガス容器の積み卸しをしていたところ、不注意により容器の底部が車両の荷台に引っかかり道路上に落下した。このため容器のキャップが外れ、バルブの心棒が折れガスが噴出し、取扱者は直ちに容器を直立させ、一輪車に乗せ近くの空き地まで移動させた。その後、通報を受けた従業員が現場に急行しバルブの心棒をフライヤーで閉めた。"]
["1973-117","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","販売店でのＬＰガス火災","1973-12-03","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"販売店の庭先に設置してあった天幕付近から出火し、隣家など４戸が被災した。この販売店は庭先でＬＰガス容器３９本の置き場外貯蔵をし、販売事業を行っていた。"]
["1973-118","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","500㌔ＬＰガス容器移動中の漏えい","1973-12-18","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"50㌔ＬＰガス容器にフォークリフトが衝突し、移充てんバルブよりガスが噴出した。"]
["1973-119","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるガス漏えい","1973-01-20","岩手県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送",null,null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"トラックが輸送中に追突され、積んであった容器が路上に散乱し、転落の衝撃によりバルブが破損したため、酸素容器２本、アセチレン容器１本からガスが漏えいした。"]
["1973-120","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器検査所でのＬＰガス火災","1973-12-24","福岡県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"容器検査所",null,null,"＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）",null,null,"容器検査所において、ＬＰガス容器の残ガスの回収が不十分だったため、残ガスが容器塗装焼き付け釜の種火に引火し爆発した。"]
["1973-121","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","1973-05-05","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"鉄板切断作業開始直後に、アセチレン容器の調整器付近から爆発音とともに出火し、その炎が近くの酸素容器に当たり、肩部に直径１０㎝程度の穴を開け、酸素も燃焼して工場の一部を破壊した。アセチレン容器の調整器の取付が、完全に容器と密着しておらずガス漏れがあったものと思われる。"]
["1973-122","消費","Ｃ","食料品店地下室のＬＰガス滞留による爆発","1973-01-06","兵庫県",0,0,3,3,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"１階が店舗で２階が住宅となっている市場内にある食料品店において、地下冷凍食品倉庫が突然ドカーンと音を立てて爆発、同店の壁や柱が崩れ屋根が吹き飛び、周囲の計１３店が損壊した。倉庫内に充満していたメタンガス（この地は沼地を埋め立てて造ったことから自然発生する分、保存していた魚類が腐敗して発生する分）及び、ＬＰガス（地下に埋設されている中圧導管から漏れた分）に何らかの着火源により引火爆発したものとみられる。"]
["1973-123","消費","Ｂ","タクシー工場での一酸化炭素中毒","1973-10-07","福岡県",1,0,1,2,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"工場の従業員が、風呂釜に点火後別の居間でテレビを観ていたところ、ガス臭に気づき、燃焼状態を確かめに行ったところ、一酸化炭素中毒で転倒し死亡、居間にいた別の従業員も中毒で昏睡状態になった。風呂の有効な排気措置がなされていなかったのと調整器不良によるもの。"]
["1973-124","消費","Ｂ","消費先でのＬＰガス火災","1973-11-15","富山県",2,0,0,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械",null,null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"鋳物工場のセラミックシェル部の作業場に入り、タバコに火を付けようとしたとたん、漏れていたＬＰガスに引火して火柱が上がった。その場にいた２名が火傷を負い死亡した。前日に配管を変更した際、使用しなくなった配管端にプラグを取り付けるのを忘れていたためによるものと思われる。"]
["1973-125","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1973-08-04","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,null,"＜劣化＞",null,null,"ＬＰガス容器置き場からガス漏れの音がして、約１～２分後に爆発が起こり、屋根を吹き飛ばし約１０㍍の火柱があがった。容器置き場内部が火災になり、近隣住宅の一部を焦がしたが、１０分後に鎮火した。ガス漏れ箇所は断定できないが、フランジ部ボルトが１本欠けていたため設備に欠陥があったか、老朽化によって漏れたものではないかと推測される。"]
["1973-126","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1973-05-24","香川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,null,"＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,null,"縫製工場において、前夜残業していた従業員が電気アイロンに蒸気を送る簡易蒸発ボイラーのコックを閉め忘れたため、燃料のＬＰガスが燃え続け過熱し、電蒸台の木箱に燃え移った。翌朝、プレス作業場等を全焼した。"]
["1973-127","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガススタンドでの火災","1973-02-10","北海道",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"地下貯槽にＬＰガスの受入中（圧縮機による加圧方式）、ガスを受け入れる貯槽の切り替えを行うため、いったん圧縮機の電源を切り、圧縮サクションレシーバーのドレン弁を開放したところ、発火した。"]
["1973-128","消費","Ｃ","消費先でのブタンガスによる中毒","1973-06-19","東京都",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"ガスライター容器による窒息"]
["1973-129","消費","Ｃ","下水処理場での塩素ガス漏えい","1973-05-22","岡山県",0,0,4,4,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"汚水殺菌のため並列に置き消費していた、１㌧の液体塩素容器２本うちの１本が空になったため、予備貯蔵用の充てん容器と取替作業中、配管と容器のガス取り出し弁の結合不良のため塩素ガスが漏えいしたが、ガスマスクを着用し元弁を閉めたので大事には至らなかった。容器取り出し口に鉛のパッキンが取り付けられたままになっており、その点検のため接続管を外したことにより配管中のガスが逆流したものとみられる。"]
["1973-130","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1973-07-12","岡山県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"消費者がＬＰガス容器取替のためキャップを取り外していた際、誤ってバルブが緩み、ガスが噴出し燃焼中のバーナーに引火、壁を焦がして本人も軽い火傷を負った。"]
["1973-131","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1973-10-06","徳島県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"製菓用釜のバーナーを開き、作業員２名が点火作業を開始したところ点火しないので、ガス弁を全開したままで１名が他の者を呼びに行き、もう１名が見守っていたところ爆発した。この爆発によって釜は中破し、工場の建屋一部がはそんした。また、作業員１名が軽傷を負った。この釜は購入してからまだ２ヶ月足らずであって、点火しなかったのは作業員の不慣れによる操作ミスと考えられる。"]
["1973-132","その他","Ｃ","配管の気密試験中の爆発","1973-04-10","熊本県",0,0,0,0,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,null,"配管系統の気密試験において、油圧計配管や圧力計に酸素を用いたため、内部で爆発的現象が起きた。"]
["1973-133","消費","Ｂ","乾燥炉のＬＰガス爆発","1973-05-27","富山県",1,1,0,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所",null,null,"＜操作基準の不備＞（粉じん対策）",null,null,"金属粉を乾燥するためバーナーに点火した際、一次爆発がおこり、これが原因となって粉じん爆発が起こった。"]
["1973-134","消費","Ｃ","埋設配管からのＬＰガス漏えい・火災","1973-01-01","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他",null,null,"＜その他＞",null,null,"ＬＰガス集中方式によるガス供給地域で数日前からガス臭がしたので調査した結果、本館接続部にガス漏れ箇所を発見、修理直後に爆発した。"]
["1974-001","製造事業所（コ）","Ｃ",null,"1974-01-04","岡山県",0,0,0,0,"軽油、水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","水添脱硫反応器、液面計","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"第2水添脱硫装置内の軽油の軽い部分をカットし一定の引火点にそろえるための装置にある液面計がなんらかの原因でつまり故障したため、原因究明の為、液面計内の軽油を18㍑缶に抜き取り作業中、約5㍑を抜き取ったとき発火し、5㍑のうち約1～2㍑が燃えたが、装置内に備え付けの消火器で約6分後に消し止めた。（原因）①自然発火②静電気③軽油中の微量の鉄粉のいずれかによる。"]
["1974-002","製造事業所（冷凍）","Ｃ","バルブ袋ナットの亀裂によるアンモニア噴出","1974-01-09","千葉県",0,0,2,2,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（残液回収）",null,"無","水産物加工工場で冷凍機械室に設置された受液器の吸入側切換バルブの袋ナット部に亀裂が発見され、修理するためにバックシートをきかせ閉鎖させた。バルブハンドルを操作中、スピンドルのねじ部が作動不良となったので、応急処置として他メーカー製ボンネットを取付けた。翌日、サービス会社の人と一緒になって、同一メーカーのボンネットに取替えたところ、アンモニアが噴出し負傷した。配管内の残ガス回収が適切でなかったもの。漏えい量は約3㎏である。"]
["1974-003","製造事業所（コ）","Ｃ","ＰＥ重合器デコンポ","1974-01-15","岡山県",0,0,0,0,"エチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置、低密度ポリエチレン重合器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜誤判断＞",null,"自然発火","当日、同装置を正常な状態で運転中、突然エチレンガスの分解反応が起こり自動停止装置が作動するとともに、反応器に取付けてある安全装置の一つである破裂板2個のうち、1個が作動したもので、その破裂音とともに黒煙（エチレンカーボン、水素、ポリマー等の混合物）を大気中に放出した。なお、放出時に着火、爆発はしなかった。（原因）反応器には、撹拌機が内蔵されているが、この撹拌機を支える反応機底部の複合軸受のラジアル軸受保持器（ペアリング）の一部が破損し、これがローラー回転部に接触し発熱し部分的に温度が上昇したため、分解反応が起こったものと推定される。"]
["1974-004","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん中のＬＰガス火災","1974-01-19","茨城県",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、ホース、配管","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（ヒーター）","2㌧タンクローリから2.8㌧タンクにＬＰガスの充てん終了後、充てんホースを外す前に発車したため受入配管がタンク下部から切断されガスが噴出しボイラーの火により引火し火災となった。"]
["1974-005","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1974-01-22","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","地下貯槽",null,"＜その他＞（不明）",null,"無","オートガススタンドの地下貯槽からブタンが液状で漏えいし、隣の地下機械室に流れ込み漏えい量が1t以上に達した。"]
["1974-006","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1974-01-23","神奈川県",0,1,1,2,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","安全装置、破裂板",null,"＜点検不良＞",null,null,"同日0時20分頃6号充てん台末端付近より出火。直ちに圧縮機を停止し、消火体制に入った。2回程小爆弾があった後、午後1時頃大爆発を起こした。午後2時頃鎮火したが、さらに注水冷却を続行し、午後5時頃ボンベ10数本を冷却用水槽に沈めた。"]
["1974-007","製造事業所（コ）","Ｃ","空気圧縮機吐出側配管の爆発・破裂","1974-01-28","愛媛県",0,0,0,0,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","テレフタル酸製造装置、圧縮機、配管","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（油分の付着）",null,"自然発火（高温）","化学工場でテレフタル酸製造装置の運転をしていたところ、往復型空気圧縮機の4段吐出側と冷却器の間にある配管が突然破裂し、2個の破片となって約20ｍ飛散した。この爆発で隣接する工場のスレート屋根が吹き飛んだ。当該装置は原料パラキシレンに酢酸溶媒を加え酸化触媒で反応させた後、空気を供給して粗テレフタル酸を製造する。空気圧縮機のピストンとシリンダーに使われている潤滑油はオイルセパレータ、ドレントラップ等でほとんど捕捉されるが、一部が配管内に流出し劣化、炭化、堆積していたので自然発火により着火・爆発に至ったものとみられている。"]
["1974-008","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1974-02-01","秋田県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"容器現場に残ガス容器等を収納することができず物品倉庫に収納していたので物品倉庫に車を出しに行ったところ突然爆発した。物品倉庫に収納していた空気にガス漏れがありガスが滞留していた着火原因はたばこの火である。"]
["1974-009","製造事業所（コ）","Ｃ","水素ガス爆発","1974-02-06","和歌山県",0,0,0,0,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","水添反応器","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,null,"フルフラールに、高圧水素を添加して耐食性樹脂原料のフルフリールアルコールを製造する工程中の反応筒（圧力120kg/c㎡、温度150℃)が異常高温（250～300℃)になり、水素がフランジ部のターミナル若しくはシールから噴出し、静電気により発火爆発した。（原因）マニュアルでは希釈した原料を注入するとしているところを希釈しないまま原液を注入したため異常高温、高圧になったと推定される。"]
["1974-010","消費","Ｃ",null,"1974-02-09","宮城県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"接手",null,"＜その他＞",null,null,"アセチレンガスの貯蔵所から溶接作業場にガスを送る埋設管のフランジに歪みを生じそこから漏れたガスに引火爆発した。埋設ガス管の上の通路を工事用車輪がひんぱんに通ったために重みでガス管に歪みを生じてガスが漏れた。"]
["1974-011","製造事業所（コ）","Ｃ","触媒再生器の酸素吹込み配管の溶融・火災","1974-02-14","千葉県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","アセトアルデヒド装置、触媒再生器、調整弁、配管","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,null,"アセトアルデヒド製造設備の触媒再生塔に吹き込む酸素配管に附属するバルブを作業員が開いた瞬間、バルブと配管が破裂し、火災が発生したが、約30秒後に消火した。（原因）触媒再生塔への酸素吹込みラインに逆上弁を通して再生触媒液が逆流した結果、バルブに有機物質が付着し、これに高圧酸素が反応し、不安定な過酸化物が生成、摩擦により着火破裂したもの。"]
["1974-012","製造事業所（コ）","Ｃ","低温タンク破裂","1974-03-09","岡山県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","低温タンク","＜シャットダウン中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"石油化学工場内の低温ブロータンクは定期修理などの際に装置内より抜き出される液体酸素を受け容れ、これを蒸発気化させて、放出管から大気に放出させる設備（地下埋設、アルミ製、容量20m3）である。酸素プラント定期修理のため、上述の液体酸素抜き出し作業を開始し、当該ブロータンクに注入し始めたところ、タンク内部の圧力が急激に上昇し、タンクを破損させた。被害状況については、タンクの底部が溶接部分から完全に離れ、周囲に巻きつけたコンクリートブロックの重みで胴部が押しつぶされた形となったほか、タンク上部の架槽反びその付近の配管が一部変形した。"]
["1974-013","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","1974-03-18","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","吹管","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","高校の建設現場で鉄骨の溶断作業をしていたところ逆火が起こり火災となった。"]
["1974-014","製造事業所（コ）","Ｃ","ＰＥ重合器デコンポ","1974-03-12","愛媛県",0,0,0,0,"エチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","安全装置、低密度ポリエチレン","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"自然発火","ポリエチレン重合器において分解反応（デコンポ）によりラプチャーデスクが破裂し、約10㎏のポリマーが風に乗って付近の住宅地に飛散した。"]
["1974-015","消費","Ｃ","病院での酸素ガス火災","1974-03-12","静岡県",0,0,2,2,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","圧力調整器","＜その他＞（バルブ操作）","＜誤判断＞（パッキン）",null,"温度上昇（半流動系状態）","医療用酸素ガス容器に圧力調整器を取付け、バルブを開いたところ突然火が噴き出し、看護婦2名が軽度の火傷を負った。所定のパッキンがなかったので、生ゴムのホースを切って使用した。"]
["1974-016","消費","Ｂ",null,"1974-03-20","三重県",1,1,0,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"配管、安全装置、ガラス溶解炉","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,null,"ガラス溶解炉の液化石油ガスの供給パイプの安全弁取替作業中、安全弁が破損し作業員1名が爆風により架台から転落死した。"]
["1974-017","製造事業所（コ）","Ｃ","ＬＰガス基地漏えい","1974-03-22","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス（ブタン）","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","船舶桟橋破壊","＜荷役中＞","＜自然災害＞、＜操作基準の不備＞",null,"無","液化石油ガス基地と製油所共用桟橋に貨物船が強風のため衝突し、桟橋の陸岸付近が海没し、配管内に残っていた液化石油ガス少量が海面に流出した。"]
["1974-018","製造事業所（コ）","Ｂ","硫化水素噴出","1974-03-26","千葉県",1,1,2,4,"硫化水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ガス分離器","＜工事中＞","＜誤操作＞",null,"無","定修工事準備作業として、第3ガス回収装置系のガス凝縮液分離槽のベントキャップ取りはずし作業を下請従業員に依頼していたところ、社員が確認する前に下請の従業員が誤ってフランジをゆるめたためガスが噴出し同従業員はその場で倒れ、同社社員が応援にかけつけたが、ガスを吸って約4m下に転落した。原因は協力会社従業員の操作ミスによる。"]
["1974-019","製造事業所（コ）","Ｃ","空気液化分離装置における圧力異常上昇による外槽破損","1974-03-28","広島県",0,0,0,0,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、空気分離装置","＜停止中＞","＜劣化＞（疲労）",null,null,"原料空気圧縮機の冷却水配管を修理するため、装置全体を通常の方法により運転停止したところ、停止後約15分してバリバリという異音がして、コールドボックスの外装が破損し、内部の断熱材が約30mにわたり飛散した。（原因）断熱不足により液体窒素が配管（アルミニウム合金）内でベーパーロックを起こし、それによるくり返し疲労により配管溶接部にクラックが生じ、これから漏れた窒素が気化膨張し、外装を破損したものと推定される。"]
["1974-020","製造事業所（コ）",null,null,"1974-04-07","大阪府",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞",null,null,"ＢＴＸ装置操作盤の予備調節計に手動設定器を取り付ける際、係員がスイッチを切り誤り、通電している回路を工事したためショートし、試運転中の同装置を緊急停止した。その後、放出した混合ガス（ベンゼン、トルエン、キシレン）をフレアーアタックで燃焼したため約１時間にわたり炎が大きくなった。"]
["1974-021","移動","Ｃ","タンク車からの液化モノメチルアミン漏えい","1974-04-09","兵庫県",0,0,0,0,"モノメチルアミン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンク車、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","20㌧タンク車に液化モノメチルアミンを積載して東海道線住吉駅に停車していたところ、タンク車の上部バルブ付近から鼻をつきあげるような白いガスが出ているのを発見した。化学消防車が出動し、またガス漏れ防止のための応急措置が行われた。"]
["1974-022","製造事業所（冷凍）","Ｃ","バルブのねじ部破損によるアンモニア噴出","1974-04-12","大阪府",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷蔵倉庫で冷凍設備を稼働していたところ、7階機械室に設置された中圧ヘッダーとケージパイプ間に取り付けられたバルブ付根部が破損しアンモニアが噴出した。直ちに圧縮機の運転を停止し、中間冷却器の吸入弁及び圧縮機低圧側出口弁を閉じたが中圧ライン配管及び油分分離器内のアンモニアが約17㎏漏えいした。バルブ付根部（ねじ込み式）が腐食し破裂したもの。"]
["1974-023","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1974-04-13","徳島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"火花（衝撃）","作業員がボンベのバルブを開いたところ突然ボンベ口より発火した。原因はバルブを操作したとき付近の器具にふれてその摩擦により火花が生じ発火したものと思われる。"]
["1974-024","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ",null,"1974-04-15","神奈川県",1,1,0,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"地下タンク",null,"＜誤操作＞",null,null,"液化石油ガス地下タンクのマグナ検査を予備的に行っていた際、同タンクが爆発した。タンクの水張後空気置換に使用した圧縮機がプロパン用であり吸収側に仕切り板が入っていなかったため液化石油ガスが当該タンク内に流入した。"]
["1974-025","消費","Ｂ",null,"1974-04-16","群馬県",0,0,6,6,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"ホース、豆腐製造機",null,"＜劣化＞",null,null,"豆腐の製造用に液化石油ガス50㌔1本を使用していたが漏れたガスに引火爆発した。これにより住宅、店舗3棟が損壊した。液化石油ガスのゴムホースに亀裂があることから当該部分よりガスが漏れ、滞留していた。"]
["1974-026","消費",null,"アドバルーン","1974-04-20","千葉県",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜誤操作＞"]
["1974-027","消費","Ｃ",null,"1974-04-30","静岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜劣化＞（摩耗）",null,"無","滅菌室内で容器交換時にアンモニア水をかけたら白煙を生じ、漏れがひどくなったためバルブを閉じ入口を開放した。配管中の弁のスピンドルの摩耗による。"]
["1974-028","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損したバルブからのアンモニア漏えい","1974-04-30","富山県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（外部衝撃）",null,"無","製氷工場の冷凍機械室付近で出入業者が自転車のタイヤ交換を行っていたところ、手に持っていたタイヤレンチが滑り堅型凝縮器のドレン抜きバルブに当り、バルブのねじ込み部に亀裂が入りアンモニアが約5㎏漏えいした。直ちに冷凍機を停止し、凝縮器の各バルブを閉止し漏えい箇所に多量の水を放水した。"]
["1974-029","製造事業所（ＬＰ）","Ｂ",null,"1974-04-30","秋田県",0,2,0,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体",null,"＜点検不良＞",null,null,"液化石油ガス容器の残液を回収装置により回収し、続いて塗装工程から乾燥工程に移ったときに出火し乾燥工程の従業員2名が火傷を負った。"]
["1974-030","消費","Ｃ",null,"1974-04-30","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,null,"建設会社作業員が高所で鉄骨の溶接作業中、溶接の火花で下に置いてあったアセチレン容器のゴム管が焼失し、アセチレンガスが噴出、着火した。すぐに消火器で消火したので、大事には至らなかった。"]
["1974-031","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1974-05-08","島根県",0,0,0,0,"アンモニア","その他",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜充填中＞","＜その他＞（原因不明）",null,null,"充てん準備中の50㌔容器が爆発して胴部溶接箇所に亀裂が5mmはいり爆発で川に転落しアンモニアが水中に溶解した。"]
["1974-032","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1974-05-10","東京都",0,0,3,3,"液化石油ガス（ブタン）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"充填機","＜充填中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,null,"充てん所でプラスチック製ガスライターにブタンガスを充てん中、充てん機に付帯して設置してあるモーターが防爆タイプでなかったので、充てんの際漏れたガスがモーターのスパークにより着火したものと推定される。"]
["1974-033","消費","Ｃ",null,"1974-05-14","鹿児島県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"蒸発機",null,"＜点検不良＞",null,null,"製茶桟に点火したが立消えしたので再度点火しようとしたとき滞留していたガスに引火爆発した。"]
["1974-034","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん中の塩素ガス漏えい","1974-05-17","愛知県",0,0,6,6,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","タンクローリ、ホース","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","8.8㌧タンクローリから50㌧タンクに液化塩素を充てん中、受入れ用ホースに長さ20㎜のたて割れが発生し、液化塩素が漏えいした。当該フレキシブルホースは内径25㎜でテフロンチューブをステンレス製金網で巻き、その外側をステンレス製スパイラルで巻いた構造となってる。ホースの劣化（腐食）によるもの。"]
["1974-035","その他","Ｃ",null,"1974-05-19","青森県",0,0,3,3,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）",null,"＜誤操作＞",null,null,"バナナ運搬車の上でバナナを成熟させようとして、練炭コンロ5個を荷台に入れたうえ、ボンベよりエチレンガスを同車の中に注入したため、コンロの火がエチレンガスに引火、爆発した。"]
["1974-036","消費","Ｃ",null,"1974-05-21","兵庫県",0,0,3,3,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"熱交換器",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","特定高圧ガス消費事業所の蒸発器から100㎏/Hのガスが漏れた。蒸発器コイル直管部に欠損開口部あり、ガス漏れ検知器と除害設備は自動連動しなかった。"]
["1974-037","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液封で破損したバルブからのアンモニア漏えい","1974-05-22","鹿児島県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ","＜定修中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","事故の前日、食品工場で冷凍設備の液ポンプを修理するため吸入及び吐出側バルブを閉め、ガスを抜くため放置していた。夜間、守衛が見廻りをしていたところ吐出バルブ付近からアンモニアが漏えいしているのを発見した。直ちに作業主任者に連絡し、放水しながらガスの漏えいを止めた。吐出側に取り付けられた逆止弁とバルブ間が液封状態となり、気温の上昇により異常高圧となってバルブが破損したもの。"]
["1974-038","製造事業所（一般）","Ｃ","アンモニア漏えい","1974-05-24","福島県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","凝縮器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","コンデンサーチューブが腐食により孔があき、アンモニアガスが漏えいした。"]
["1974-039","その他","Ｃ",null,"1974-05-25","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜その他＞（放置容器）","＜点検不良＞",null,null,"ゴミ焼却中の熱で付近に放置していたアセチレン容器4本のうち1本の底部の可溶栓が吹き20分間火を吹いた。"]
["1974-040","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機の軸封部破損によるフロン漏えい","1974-05-26","滋賀県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","圧縮機","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","鮮魚冷凍事業所で冷凍機（10馬力）を運転していたところ、圧縮機の軸封部が破損し冷媒のフロンガスと潤滑油が霧状に噴出した。軸封部に異物がかみ込み、冷媒ガスと潤滑油が漏れはじめ、油不足をきたしたため過熱し軸封部の摩耗・破壊に至ったもの。"]
["1974-041","消費","Ｃ",null,"1974-06-03","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜その他＞",null,null,"工場火災により工場内のアセチレン容器2本が被災し加熱され溶栓が作動し、吹出したガスに着火したもの。"]
["1974-042","移動","Ｃ",null,"1974-06-03","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜誤操作＞",null,null,"4tトラックが万場小橋西詰を左折直後荷台に積んであった液化石油ガス容器2t×2本の内1本の容器バルブが信号用電柱に触れ破損しガスが漏えいした。"]
["1974-043","その他","Ｃ",null,"1974-06-05","千葉県",0,0,0,0,"エアゾール","その他",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","エアゾール缶",null,"＜その他＞（不明）",null,null,"近隣の薬局で購入したエアゾール缶をトイレのポリバケツに入れておいたところ、突然大きな音がして破裂した。"]
["1974-044","消費","Ｃ",null,"1974-06-08","福島県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","工場用水の滅菌に使用していたが現在使用せず容器置場に置いていた50㌔ボンベから少量漏れていた。"]
["1974-045","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素漏えい","1974-06-15","神奈川県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","送風機","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","塩素の電解設備のうち、塩素ブロワーの吐出口側の一部から漏えい、付近に拡散したが数分で停止したため被害はなかった。"]
["1974-046","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中の冷却器フランジ部からのアンモニア漏えい","1974-06-15","愛知県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","フランジ（ねじ継手）","＜通常運転中＞（霜取り）","＜誤操作＞（外部衝撃）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵室の冷却配管に付着している霜取り作業をしていたところ、誤って配管のフランジ部をたたいたためフランジのねじ部に亀裂が生じアンモニアが漏えいした。"]
["1974-047","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1974-06-19","茨城県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","農業協同組合の冷凍機械室で通常運転をしていたところ、突然高圧受液器に取り付いている丸型ガラス式液面計が破損しアンモニアが噴出した。液面計を取り付けた際、ガラスに歪みが加わっており振動によって破損したものと見られている。"]
["1974-048","製造事業所（コ）","Ｃ","ブタジエン噴出","1974-06-19","山口県",0,0,0,0,"ブタジエン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管切換バルブ、反応器","＜停止中＞","＜誤操作＞",null,"無","BR重合は品種切換へクリーニングのため6月11日に停止し6月20日スタートの予定であった。機器内部付着ゴムのクリーニングが終了し内部水洗、マンホール締め、内部エヤーパージ後、重合禁止作用のある水分を除去するためブタジエンを各々約10m3をチャージした。コンデショニングが終了したのでバルブを手動で開放、回収用のセメントタンクに移送終了後バルブを閉じた。しかしバルブが完全に閉じないので作動点検を計器系の作業員に依頼した。作業員は現場タンブラースイッチが閉になっていることを確認してからコントロール室の電源スイッチをONにしたところバルブが開いて短管取外し部よりブタジエンが急激に噴出した。"]
["1974-049","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1974-06-21","新潟県",0,0,2,2,"水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体、圧力計","＜試験中＞","＜誤操作＞",null,"無","カードルBの充てん圧力の測定のため圧力計を取付け容器弁を開いたところブルドン管が破損し発火した。隣接のカードルCに類焼した。高圧用圧力計をとりつけるべきところを低圧用圧力計を取りつけ測定したため破損した。"]
["1974-050","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","充てん所でのＬＰガス爆発","1974-06-21","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,"火花（電気）","ガス充てん所で当日無風状態であったため容器のエア抜きの際のガスが滞留していたところへ、充てんに来ていたタクシーが充てん終了後スイッチを入れたため爆発した。破裂した容器は合計31本である。"]
["1974-051","消費","Ｂ",null,"1974-06-26","高知県",0,0,6,6,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜荷役中＞","＜点検不良＞",null,"無","軽トラックから50㌔液体塩素容器1本を降ろす作業をしていた時、この容器がバルブ取付側から落下し、塩素ガス取付口からガスが漏えいした。移動の際に必要な措置を講じていなかったことにより発生した。"]
["1974-052","その他","Ｃ","保管中のスキューバ容器破裂","1974-06-29","大阪府",0,0,0,0,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","スキューバ用鋼製容器を保管していたところ、突然容器が破裂した。容器外面全面にわたって腐食減肉しており、耐圧強度が低下したものと思われる。"]
["1974-053","消費","Ｃ",null,"1974-06-29","岡山県",0,0,0,0,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"濃縮槽","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"クレー濃縮槽内の水位、塩素を確認せず塩素を流したため水中に吸収されない塩素ガスが大気に放出された。"]
["1974-054","製造事業所（一般）","Ｃ","水素火災","1974-11-02","岡山県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、弁、安全装置",null,"＜誤操作＞",null,"静電気","低圧水素ガスを圧縮機により昇圧（150atg）して容器に充てんする工場であり、真空ポンプの真空ラインに操作ミスにより高圧水素が流れ込みポンプの安全弁よりガスが噴出着火した。原因は作業員の操作ミスによる。"]
["1974-055","製造事業所（コ）","Ｃ","洗浄槽のドレンバルブからの内容物流出","1974-07-04","愛知県",0,0,0,0,"酢酸","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜劣化＞（腐食）",null,null,"テレフタール酸製造装置にある高温洗浄槽のドレン抜きバルブがはずれ、約35立方㍍の内容物（テレフタール酸10％、99％、CH3COOH90％）が流出した。水によって高温洗浄槽の冷却と流出物の希釈を行ったが酢酸が大気中に拡散し、農作物に被害を与えた。"]
["1974-056","製造事業所（冷凍）","Ｃ","高圧受液器からの油抜き中のアンモニア噴出","1974-07-05","高知県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース、受液器","＜ドレン抜き中＞","＜操作基準の不備＞",null,"無","食品冷凍事業所で高圧受液器内の油を抜くためドレン抜きノズルにビニールホースを差込み元バルブを少し開けたところ、最初油が粘性状態で少し出た直後、突然ガス圧がホースまで来て接続部が外れアンモニアが噴出した。防毒マスクを装着して散水・換気しながら10分後に漏れを止めた。"]
["1974-057","消費","Ｃ",null,"1974-07-08","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"溶接作業中火花により3m離れた所に置いていたアセチレン容器調整器ジョイント部分に引火、火を吹く。"]
["1974-058","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス爆発","1974-07-14","新潟県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","高圧水分離器、破裂板","＜通常運転中＞","＜その他＞（不明）",null,null,"運転中の第1系列高圧水分離器頂部の安全破裂板が破れ、ガスが何らかの着火源で爆発した。"]
["1974-059","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損したバルブからのアンモニア漏えい","1974-07-15","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","港湾の冷蔵庫で荷物を手押車で運んでいたところ、アンモニア液送りヘッダーに取り付いたガス抜きバルブに手押車が衝突したため、バルブのねじ部に亀裂が入りアンモニアが約2㎏流出した。"]
["1974-060","製造事業所（コ）","Ｃ","混合器破裂","1974-07-20","岡山県",0,0,0,0,"モノメチルアミン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","混合器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜認知確認ミス＞",null,null,"溶剤工場では原料2液を約50kg/に昇圧しヘッダーにて混合し、反応器へ送りこんでいるがオペレータの工場巡視中突然破裂音とともに内液が流出した。エロージョンによりヘッダー部の肉厚が薄くなった。"]
["1974-061","製造事業所（一般）","Ｃ","アセチレンガス分解爆発","1974-07-26","福井県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧力計","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"分解爆発","アセチレン充てん中圧力計が不調になり不調圧力計及び他の5本の圧力計も取替作業を行なった。取替え作業が完了した時突然安全板が破裂し火炎が上がった。圧力計を取り付けた時ブルドン管の中の空気がアセチレン（22atg）により圧縮温度上昇分解爆発したものと推定される。"]
["1974-062","製造事業所（コ）","Ｃ","ブタジエン抽出塔火災","1974-08-01","神奈川県",0,0,0,0,"ブタジエン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","バルブ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"落雷","第三ブタジエン抽出装置のタワーベルトラインのバルブに少量のリークがあり、同時に落雷により着火した。"]
["1974-063","製造事業所（コ）","Ｃ","電解工場塩素ガス漏えい","1974-08-03","愛知県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","送風機、塩素ガス精製設備、軸封部","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"無","工場附近の特別高圧線及び工場内に落雷がありそのショックで当工場の電源に瞬間的な電圧降下が生じ、電解工場より発生する塩素ガスを吸引輸送するブロワー4基のうち何基かが部分停止した。このためブロワー吸入圧が上昇し停止したブロワーの遠心水封式軸封部の間隙よりガスが漏えいした。約1分後にインターロックが作動し関係設備は全停止しガス漏えいは止まった。"]
["1974-064","製造事業所（コ）","Ｃ","エアフィンクーラー火災","1974-08-07","岡山県",0,0,0,0,"軽油","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","エアフィンクーラー","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞",null,"自然発火","定修後スタート準備中プロパン脱瀝部を冷軽油で洗っていた。循環中エアフィンクーラーより油が漏れ、下の熱交換器にふれたため自然発火した。"]
["1974-065","製造事業所（一般）","Ｃ","アンモニアガス漏えい","1974-08-09","山口県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","タンク、液面計","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","アンモニアガス製造施設NO.1アンモニア貯槽液面計のガラス取付部パッキングがずれ、アンモニアガスを噴出し、液量約400㎏を放出した。"]
["1974-066","消費","Ｃ","塩素漏えい","1974-08-13","静岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜劣化＞（腐食）",null,"無","工場内飲料水滅菌用塩素注入場におかれた使用済み容器（50㌔)からＣｌ2が漏えいしたが注水とアルカリ液で処理した。口金が腐食し漏えいしたものとみられる。"]
["1974-067","その他","Ｃ",null,"1974-08-14","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）",null,"＜劣化＞（腐食）、＜認知確認ミス＞",null,null,"約10坪のあき地にアセチレン酸素容器を計40本程放置、そのうちの数本からガスが漏れた。"]
["1974-068","消費","Ｃ",null,"1974-08-16","兵庫県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）",null,"＜その他＞（不明）",null,"無","貯蔵庫の中の酸素容器の破裂板が作動し、ガスが噴出した。"]
["1974-069","消費","Ｃ",null,"1974-08-18","広島県",0,1,0,1,"酸素",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（調整器）","＜その他＞（容器の交換）","＜誤操作＞",null,null,"溶接作業中容器を交換したところ調整器とボンベ間が漏れていたのでパッキングをゴムに交換したところ調整器が燃え破裂した。"]
["1974-070","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷却水のポンプ故障によるバルブからのアンモニア漏えい","1974-08-18","岡山県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","バルブ","＜通常運転中＞","＜誤作動＞（故障等）",null,"無","アイススケート場で冷凍機を運転していたところ、凝縮器用の冷却水ポンプが故障し断水した。このため、冷凍設備の高圧側が異常圧力となり、高圧遮断装置が作動して冷凍機は自動停止したが高圧バルブのグランド部からアンモニアが漏えいした。"]
["1974-071","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1974-08-29","兵庫県",0,1,1,2,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（安全装置）","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","充てん作業中容器の安全装置が破裂し、ガスが噴き出したので応急処置をして、代りに空容器を充てん技管に取り付けた後発火した。次々に充てん中の容器に誘発した。"]
["1974-072","消費","Ｃ",null,"1974-09-07","兵庫県",0,0,5,5,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（バルブ）",null,"＜劣化＞（摩耗）、＜認知確認ミス＞",null,null,"井戸水を滅菌するために50㌔容器1本使用、補助2次側袋ナット部鉛パッキング不良のためガス漏れ。"]
["1974-073","製造事業所（コ）","Ｃ","圧縮機火災","1974-09-16","大阪府",0,0,0,0,"窒素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","圧縮機、増速機","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）、＜認知確認ミス＞",null,null,"空気分解装置の熱交換器が不調であったため停止後点検したが異常を認めなかったので運転を再開した。循環窒素圧縮機の運転を開始したところ、増速機附近から発火した。（原因）窒素圧縮機吸入管に取付けてあった伸縮管のスリーブが破損し、その破片が圧縮機に吸込まれ回転部分に接触、バランスがくずれ圧縮機等を破損し潤滑油に着火したものとみられる。"]
["1974-074","製造事業所（一般）","Ｃ",null,"1974-09-17","茨城県",0,0,1,1,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"低温タンク、バルブ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"酸素貯槽から酸素を容器に充てん中貯槽の出口弁から酸素が漏れて修理しようとしたが漏れが大きくなり、600㍑が漏れた。"]
["1974-075","消費","Ｃ","タンクローリから充てん中のアンモニアガス漏えい","1974-09-17","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、ホース","＜充填中＞","＜誤判断＞（規格外のホース）",null,"無","タンクローリから船の冷凍機に液化アンモニアを充てんするとき、規格外のホースを使用したため、ホース接続部からアンモニアガスが漏えいした。"]
["1974-076","消費","Ｃ",null,"1974-09-18","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（バルブ）",null,"＜誤判断＞",null,null,"アセチレンガス容器（7㌔入）の口から突然火を吹いた。修理中の溶接火花がボンベの口から漏れていたガスに着火。"]
["1974-077","消費","Ｃ",null,"1974-09-19","群馬県",0,0,0,0,"混合ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","＜消費中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）",null,null,"階下のボンベ1本から混合ガスを耐圧シンフレックスチューブより二階の乾燥ネギを山積みした部屋に注入したところ、約5～6分後に爆発した。"]
["1974-078","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器の液回収中のアンモニア漏えい","1974-09-22","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","管継手、受液器","＜その他＞（残ガス処理）","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","製氷工場で冷凍設備のアンモニアが古くなったので受液器よりアンモニアを抜取り容器に移し替えていた。接続配管の管継手の締付けが不十分であったためアンモニアが漏えいした。"]
["1974-079","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素漏えい","1974-09-26","千葉県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","除害塔","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","工場内で塩素漏えいがあり、漏えい防止措置をとっていたがその後除害塔に導入中和処理した。"]
["1974-080","製造事業所（コ）","Ｃ","塩化メチル漏えい","1974-09-28","千葉県",0,0,0,0,"塩化メチル","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","廃液処理槽、安全装置","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","ポリブタジエン樹脂製造設備の廃液処理槽の安全弁が作動し、塩化メチルが放出された。廃液貯槽を冷却して約30分後に放出が止まった。"]
["1974-081","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からのアンモニア漏えい","1974-09-28","島根県",0,0,1,1,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","鮮魚の冷凍工場の3階冷蔵庫内でイカの荷箱をフォークリフトを使って積み上げていたところ、リフトの先端が天井ヘアピンコイルのドレン抜きバルブに接触した。この接触でドレン抜きノズルが屈曲した。機械係員が下から観察すると霜が付着したままであり、漏えいしているとは思われないので、そのまま運転を続けた。機械室に戻り圧縮機の圧力計を見たところ、圧力が高いので異常状態と判断し圧縮機を停止させると共に冷蔵庫に駆けつけた。さきほど接触させたドレン抜きバルブのねじ部からアンモニアが流出していた。直ちに冷蔵庫の扉を開放すると共に付近住民に避難するよう呼びかけた。"]
["1974-082","製造事業所（コ）","Ｃ","コールドボックス破裂","1974-10-06","広島県",0,0,0,0,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","液酸採取管、空気分離装置","＜停止中＞","＜誤判断＞",null,null,"コールドボックス破裂事故を起こした空気分離装置を修復し、テスト運転中、再び外装が変形した。（原因）コールドボックス内の熱交換器の切換へ装置が故障したため、緊急停止をしたところ、コールドボックス内が負圧になり、外気が侵入、以前から装置内にあった空気が低温により液化したものが運転を停止したため液体空気が急に気化した。このためコールドボックスの圧力が急上昇し、外装をふくらませ液酸採取管が破断した。"]
["1974-083","消費","Ｃ",null,"1974-10-07","岡山県",0,0,0,0,"エチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"安全装置","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","艤装品置場附近の乾式安全器破裂板からエチレンガスが少量ずつ漏えいし、配管タクト内にガスが停滞していたため附近で作業中の火花が引火した。"]
["1974-084","移動","Ｃ","タンクローリの追突による酸素ガス火災","1974-10-15","大阪府",0,0,2,2,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、配管","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"火花（衝撃）","2.5㌧液化酸素タンクローリが停車中のトラックに追突し、ローリのエンジン部から発火した。酸素配管が破損し、漏えいしたガスに着火しローリが全焼した。"]
["1974-085","製造事業所（一般）","Ｃ","タンク車から充てん中の液化アンモニア漏えい","1974-10-26","秋田県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","タンク車、バルブ","＜充填中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜点検不良＞",null,"無","15㌧タンク車からタンクに液化アンモニアを受入れ後、約5分たったときタンク車の出口弁グランド部より液化アンモニアが漏れ、4時間にわたって漏えいが続いた。40A出口弁のスピンドル取付用ピンが摩耗により脱落したもの。"]
["1974-086","その他","Ｃ",null,"1974-10-27","兵庫県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（元バルブ）",null,"＜その他＞",null,"無","貯蔵庫前に仮置していたＣＯ2の残ガス容器のバルブよりガス噴出、休日であったため近所の人が通報。侵入者によるいたずらと推定される。"]
["1974-087","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素送液ポンプの火災","1974-10-29","広島県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","ポンプ","＜充填中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"不明","液化酸素送液ポンプが稼働中、突然火を噴き、ケーシングの一部が焼損し飛散した。ポンプ型式は自吸式２段渦巻ポンプである。"]
["1974-088","その他","Ｂ",null,"1974-11-06","福岡県",0,1,46,47,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（元バルブ）",null,"＜誤操作＞（取扱不良）",null,null,"自動車解体業者が塩素容器1本をトラックに積んで自宅に持込み、車から降ろす際に衝撃をうけたためバルブのネックから折損し、ガスが流れ附近住民や通行人がガスを吸って炎症をおこし47人が入院した。"]
["1974-089","製造事業所（コ）","Ｃ","熱交換器火災","1974-11-21","神奈川県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","熱交換器","＜通常運転中＞","＜誤判断＞（ガスケット）",null,"静電気","水素製造施設の熱交換器で異常音と共に火災発生、ガスケット外径寸法が不均一で亀裂が生じフランジ部より漏えい。"]
["1974-090","製造事業所（コ）","Ｂ","熱交換器火災","1974-11-22","大分県",1,0,2,3,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","熱交換器、ポンプ","＜停止中＞","＜劣化＞（摩耗）、＜認知確認ミス＞",null,"自然発火","灯油脱硫装置のリボイラーポンプが不調のため、同ポンプを修理中、同ポンプの手前にある電磁弁の計装用配管を折ったため、同電磁弁が開放状態となり、油（28℃)が瞬間的に流出、着火、約50分後に完全鎮火した。（原因）修理作業中の作業ミスによるもの。"]
["1974-091","製造事業所（一般）","Ｃ","配管爆発","1974-12-07","兵庫県",0,0,0,0,"酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜工事中＞","＜誤操作＞",null,null,"定期自主検査中に窒素ガスがなくなったので溶断用の酸素ボンベを使用して配管を昇圧し、逆止弁のテストを実施した後そのままの状態で緊急遮断弁の作動テスト実施中に爆発した。酸素ガスを使用したため爆発限界内のガスが発生した。"]
["1974-092","消費","Ｃ",null,"1974-12-09","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（ホース）","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,null,"アセチレンと酸素のボンベで溶断作業中酸素ボンベが大音響と共に破裂し、アセチレンは溶せんから噴出して燃焼した。アセチレン容器弁からバーナーコックの間ゴムホース等に洩れ箇所があった。"]
["1974-093","製造事業所（コ）","Ｃ","液化酸素タンクローリのポンプからの火災","1974-12-09","大阪府",0,0,3,3,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンクローリ、ポンプ","＜定修中＞","＜点検不良＞（油分の付着）",null,"温度上昇（半流動系状態）","液化酸素タンクローリのポンプを分解点検した後、試運転を行うため予冷、手廻し、振れの異常がないことを確認した後、ポンプを起動させたところ約30秒後に異常音と共にポンプが破損、飛散した。この事故により従業員３名が火傷を負った。ポンプを分解点検中に油脂類が付着したものと思われる。"]
["1974-094","消費","Ｃ",null,"1974-12-13","兵庫県",0,0,5,5,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（バルブ）",null,"＜劣化＞（腐食）、＜誤操作＞",null,null,"浄水場にて50㌔容器使用の注入室で補助弁よりガス漏れした。補助弁の袋ナットを増締めたが過大な力がかかったため亀裂等が生じていたものと思われる。"]
["1974-095","移動","Ｃ",null,"1974-12-17","神奈川県",0,0,0,0,"アルゴン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（バルブ）","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,null,"車で200本運送中道路のカーブで75本を散乱しその1本のキャップが大破しアルゴンガスが噴出した。ロープ掛けが不充分であった。"]
["1974-096","製造事業所（コ）","Ａ","塩素漏えい","1974-04-30","三重県",0,0,521,521,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","液化塩素貯槽、シールポット、中和塔","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","ローリーから貯槽に液化塩素を充てんした後、充てん用のパイプに残存している液塩を中和塔を通じて大気に放出する作業を行った際、シールポット及び中和塔の頂部から塩素が漏えいした。受入終了後、残存している液塩を中和塔を通し大気放出する際、受入れバルブが誤操作により閉止されていなかったため、貯槽から塩素が逆流したもの。この漏えいによって付近住民278名が病院で治療を受けた。"]
["1974-097","消費","Ｃ","ゴムホースの劣化によるＬＰガス漏えい・爆発","1974-02-07","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"建設","ホース",null,"＜その他＞",null,null,"事務所食堂内に取り付けてある湯沸かし器のゴムホースがネズミにかじられ、ガス漏れし、冷蔵庫のサーモスタットの火花より引火して爆発した。"]
["1974-098","消費","Ｃ","工事現場でのＬＰガス火災","1974-03-20","岡山県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"配管工事の気密試験後、ガス漏れを点検中床下が暗いのでマッチを付けたところ、ガスに引火爆発した。"]
["1974-099","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるＬＰガス漏えい","1974-02-16","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体",null,"＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,null,"小型自動車に50㌔ＬＰガス容器3本、20㌔ＬＰガス容器1本、10㌔ＬＰガス容器5本の計9本を積載し配達している途中に、雪による悪路のため充てん容器が転倒したので、横積みに積み直し運搬していたが、通報によりガス漏れがあったことに気づいた。転落防止措置が不十分だったためとみられる。"]
["1974-100","消費","Ｃ","鶏舎でのＬＰガス火災","1974-03-15","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）",null,null,"＜点検不良＞（清掃）",null,null,"鶏舎内で使用中のガス保温器の火が敷ワラに引火し火災となった。"]
["1974-101","製造事業所（一般）","Ｃ","容器から移充てん中のＬＰガス火災","1974-04-03","静岡県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"販売店",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"一般消費者が1.5㌔の容器に10㌔ＬＰガス容器から移充てんしようとしてガス漏れを起こし、付近のストーブに引火爆発した。この消費者はＬＰガスの知識は特に詳しくはなかった。"]
["1974-102","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクローリから地下タンクに充てん中のＬＰガス漏えい","1974-04-24","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"タンクローリより地下タンクにＬＰガスの受入作業をしていたところ、地下機械室より、プーリーとＶベルトが摩擦し白煙が上がった。"]
["1974-103","消費","Ｃ","アセチレン容器の爆発","1974-06-04","青森県",0,0,1,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"自動車",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"自動車整備工場内で、従業員が仕事の合間にタバコを吸うためにマッチを擦ったが軸が折れ、火の付いた方が傍にあった廃油皿（シンナー入り）に飛び、引火して火災を起こした。当該廃油皿から約８㍍離れた位置に、溶接用のアセチレン及び酸素容器が各１本ずつあったが、火に囲まれているうちに、アセチレンが急激に過熱されたため、大音響とともに爆発、容器の破片が飛び散り、その一部が火事を見ていた住民に当たり負傷した。また、工場前の市道を走行していた１名も爆風のショックを受けた。"]
["1974-104","消費","Ｃ","炭酸ガス貯蔵タンクの破裂","1974-06-07","東京都",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体",null,"＜誤操作＞",null,null,"店にある円筒形の生ビール貯蔵タンク４基のうち１基が爆発し、タンクの真ん中にある開閉扉が裂け、中に入っていた生ビールが飛び散った。破裂に伴う風圧で屋上の軽合金製の柵が４本外れ、約２５㍍下の路上に落下した。通常２㌔／平方㌢㍍圧で送り出している炭酸ガスをビールの出を良くしようとして圧力を上げすぎたため、爆発が起きたもよう。"]
["1974-105","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるＬＰガス漏えい","1974-02-23","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体",null,"＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,null,"50㌔ＬＰガス容器を運搬中に、荷崩れにより容器が道路上へ転落しバルブが折損してＬＰガスが流出したので、容器を川へ転落させＬＰガスを大気中に放出させた。"]
["1974-106","移動","Ｂ","容器転倒によるＬＰガス火災","1974-06-08","広島県",1,0,2,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体",null,"＜点検不良＞（締付不良）",null,null,"ＬＰガス販売店の作業員が配送作業をしていたところ、つまずいて足を取られ、50㌔ＬＰガス容器１本が転倒し、はずみでバブルがゆるみ、転倒した容器のバルブから気液混合したガスが噴出し、何らかの原因により着火した。これにより作業員２名と通行人１名が火傷を負い、うち作業員１名が死亡した。"]
["1974-107","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置タンクのガス処理中の火災","1974-06-11","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"２０㌧タンクの開放検査実施前のガス処理中、ボイラーの火に流出したＬＰガスが引火、火災になった。"]
["1974-108","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","クイックバルブ着脱によるＬＰガス漏えい","1974-06-25","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ",null,"＜誤操作＞",null,null,"充てん作業中、終業時間に伴い中断、作業員は容器にクイック式充てんバルブを装着したままバルブを閉めずに帰宅した。充てん所の動力電源はタイムスイッチ式であったため自動的に電源が切れた。そのためエアコンプレッサーの空気圧力が下がり、クイック式充てんバルブが容器の充てん口から外れ、約２０㌔のＬＰガスが漏えいした。当該作業員のミス操作によるが、作業主任者、当直者も十分点検しなかったため発見できなかった。"]
["1974-109","消費","Ｃ","看護大学での酸素ガス火災","1974-06-29","静岡県",0,0,2,2,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（学校）",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"看護実習の際、酸素容器のバルブを開けようとしたが簡単には開かず、思いきり力を入れたところ、調整器付近から火が噴き、２名が火傷を負った。"]
["1974-110","製造事業所（コ）","Ｃ","送液ポンプメカニカルシール部からのアンモニア漏えい","1974-05-16","千葉県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"アンモニアプラント内にあるアンモニア送り出しポンプ付近より白煙を発見、ポンプを停止し、同時にタンク送り出しライン遮断弁を閉止した。アンモニア漏えいの推定量は、約１０数㌔で漏れ付近には、約１０数㌧の水を注水し、アンモニア蒸気の拡散を防ぎ、作業を終えた。原因は、アクリルニトリル工場送りアンモニア送り出しポンプのキャビテーションによりポンプメカニカルシール部が破損したものと思われる。"]
["1974-111","移動","Ｃ","配送中の容器転落によるＬＰガス漏えい","1974-08-07","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送",null,null,"＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,null,"自動車のバラ積みで容器が転落で生ガス噴出（キャップの不完全、ロープの閉め方不完全）"]
["1974-112","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンカーよりＬＰガス受入中のガス漏えい","1974-08-24","徳島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"タンカーよりＬＰガスを受入作業中、輸送パイプの継目よりガス噴出"]
["1974-113","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置タンク開放検査中のＬＰガス火災","1974-09-06","福島県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所",null,null,"＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,null,"ＬＰＧタンクの開放検査中、マンホール部から火柱が上がった。"]
["1974-114","移動","Ｃ","タンクローリの民家への追突","1974-12-11","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","停車中のローリーが坂道を爆走、民家をつぶす"]
["1974-115","その他","Ｃ","地下埋設配管の破損によるＬＰガス漏えい","1974-10-07","大阪府",0,0,5,5,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"建設",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"店内改装のため、従業員が作業中、地中埋設配管を確認したためガス納入業者に連絡した。工務店従業員が配管横の柱を撤去中、誤って地上へ出る配管を破損し、これに気づかず作業続行中、突然爆発が起きた。"]
["1974-116","消費","Ｂ","容器交換中のＬＰガス爆発","1974-04-05","滋賀県",2,0,0,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（染色）",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"プロパンガス容器交換作業中ガスが漏れ、作業上内のカマ用ガスバーナに引火爆発した。交換作業をしていた従業員の取扱いミスにより、残ガスが漏れたものと推定される。"]
["1974-117","移動","Ｃ","配送中の液化塩素容器紛失","1974-11-03","徳島県",0,0,0,0,"塩素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"無","運送業者が納品先に塩化水素ガス容器（50㌔×5本）を納入するため、国道を走行した。納品先に付いたところ、容器2本が無くなっていることに気付いた。その後、警察が国道付近を捜し、容器を発見した。"]
["1974-118","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍食品工場の火災による冷却配管の焼損","1974-12-02","茨城県",0,0,0,0,"アンモニア","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管、コンタクトフリーザー","＜通常運転中＞","＜その他＞（火災）",null,"無","食品工場でＬＰガス自動焼機を使ってタイ焼き作業をしていたところ、換気扇が過熱し作業場が火災となった。この為、アンモニアコンタクトフリーザー及び冷却配管が焼損した。"]
["1974-119","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ローディングアームからのＬＰガス火災","1974-11-30","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"クレーン船中の錨に引っかけた為、片方のコックを開いて点火、爆発"]
["1974-120","移動","Ｃ","荷下中の塩素ガス漏えい","1974-11-01","福岡県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"トラックから塩素容器を荷下ろし中、容器が壊れガスが噴出。"]
["1974-121","消費","Ｃ","容器交換中のＬＰガス火災","1974-06-07","静岡県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品",null,null,"＜誤操作＞（取扱不良）",null,null,"50㌔容器運搬のためキャップの穴にロープを通して引きずっているうちにバルブが廻りガスが噴出して、工場の火に引火、火災となった。山中の製茶工場で、搬入路が狭いため容器は工場から離れた場所で下ろし、後は人力で運び込んでいた。"]
["1974-122","消費","Ｃ","床下配管からのＬＰガス火災","1974-12-28","富山県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（プラスチック加工）",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"ガス臭いので、作業員がガス栓を点検中、爆発が起こり、床下から煙が立ちこめた。床板をはぐってまもなく消し止めた。床下配管されており、配管からか、もしくは、ホースとの接続部分等が、ガス漏れの箇所として考えられるか、詳細不明"]
["1974-123","消費","Ｃ","圧力調整器からのＬＰガス漏えい","1974-11-29","富山県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"女子従業員がガスコンロを使おうとしてが、火力が弱かったので、容器のバルブを無理に開閉しようとしたり、調整器を回しているうちに、調整器が外れてガスが吹き出し、室内の石油ストーブの火に引火し、火災となる。"]
["1974-124","消費","Ｂ","消費先でのＬＰガス爆発","1974-07-21","石川県",1,0,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地",null,null,"＜誤操作＞",null,null,"湯を沸かそうとして、誤ってコンロに繋がっていない方のコックをひねり、しばらくして戻ってみると火が付いていないことに気づき、あわてて点火したところ爆発を起こし、全身火傷でまもなく死亡。"]
["1974-125","消費","Ｂ","消費先でのＬＰガス火災","1974-04-01","滋賀県",1,0,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"販売店",null,null,"＜その他＞",null,null,"ガスストーブの火が衣類か何かに引火し、ＬＰガス容器置き場会においてあったＬＰガス容器が火災を大きくした。"]
["1974-126","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス容器の破裂","1974-08-02","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（容器製造）",null,null,"＜設計・構造上の不良＞",null,null,"充てん所から受け入れて貯蔵していたところ、突然その中の１本の容器に亀裂が生じ、ガス圧で横倒しになり、内部のＬＰガスが吹き始めた。"]
["1974-127","消費","Ｂ","消費先でのＬＰガス容器の破裂","1974-08-28","青森県",1,2,8,11,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（容器製造）",null,null,"＜設計・構造上の不良＞",null,null,"調理場で、調理していたところ、調理場のすぐ隣に設置してあった２本の50㌔ＬＰガス容器のうち予備用の１本が突然火を吹き始めた。このため、容器から約３㍍の所に駐車していた出前用のライトバン（エンジンは停止）に燃え移り。ライトバンの中で遊んでいた経営者の長女が全身火傷を負って翌日死亡した。"]
["1974-128","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1974-05-20","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"自動車",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"作業前にアセチレン及び酸素ガスについて流通試験実施、点火したら火口から炎が出ず爆発して、アセチレンガスが二次圧力計から噴出燃焼。"]
["1974-129","製造事業所（一般）","Ｃ","乾式アセチレン発生装置の爆発","1974-02-21","群馬県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"乾式アセチレン発生設備の運転開始直後、窒素シール不備のためか空気混入し、カーバイド投下による衝連火花で爆発"]
["1974-130","製造事業所（一般）","Ｃ","充てん工場での水素ガス火災","1974-07-02","岡山県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","真空ポンプ、安全弁",null,"＜誤操作＞",null,null,"当工場は、低圧の水素ガスを圧縮により昇圧して容器に充てんしている。充てん前の残ガス回収は、真空ポンプで拭き取りバルブの切り替えにより行っていた。バルブの操作ミスにより、真空ラインに高圧水素が流れ込み、ポンプ安全弁からガスが噴出し着火したが、自家消火器で消火した。"]
["1974-131","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1974-01-07","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設",null,null,"＜作業環境の不適＞（火気・高温に近接）",null,null,"左官工事中、壁塗りをしていたが乾燥させるのに直圧トーチバーナーを使用していたが、火が屋根裏にあったワラくずに引火したもの。"]
["1975-001","その他","Ｃ",null,"1975-01-08","神奈川県",0,0,0,0,"アルゴン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"低温タンク、安全装置",null,"＜点検不良＞",null,"無","液化アルゴン低温貯槽の安全弁及び破裂板よりガスが噴出。"]
["1975-002","消費","Ｃ",null,"1975-01-10","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（バルブ）",null,"＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","酸素アセチレンボンベを使用して切断作業をするためバーナーに点火するとホースが破裂し容器バルブに引火した。"]
["1975-003","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガスパージャ温度検知管からのアンモニア漏えい","1975-02-01","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガスパージャー、温度検知管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","食品加工工場で冷凍設備を運転していたところ、突然噴出音と共に白煙が立ち込めてきた。直ちに、作業主任者が圧縮機を止めて事務所に知らせた。従業員は手分けして附近住民へ注意を呼びかけると同時に警察署・消防署へ通報した。まもなく消防隊が到着し散水による中和作業を開始し、また、消防隊が持参してきた酸素呼吸器で従業員3人がバルブ類を閉じ漏れを止めた。この間１時間10分を要し、アンモニアの噴出量は約20～30㎏と推定されている。調査の結果、漏えい箇所はガスパージャの温度検知管で約30㎜の亀裂が発生していた。温度検知管内に水分が溜まり、氷結、解氷を繰り返したため割れが発生したものと見られる。"]
["1975-004","その他","Ｃ",null,"1975-02-05","神奈川県",0,0,1,1,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,null,"アドバルーン",null,"＜その他＞",null,null,"屋上に繋留中（ネットで固定）のアドバルーンが突然爆発した。"]
["1975-005","製造事業所（コ）","Ｃ","タンカーより液化石油ガス受入中のローディングアーム破損","1975-02-07","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","ローディングアーム","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","タンカーより液化石油ガス（ブタン、ブタンジエンの混合ガス）を受入れ中、荷揚げが終了近くになったとき船を前進させたため液側のローディングアーム（6B）及びガス側のローディングアーム（4B）が引っ張られアーム基礎部が破壊、横倒しとなり配管がちぎれ液が噴出した。"]
["1975-006","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ",null,"1975-02-14","兵庫県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,null,"タクシー用液化石油ガス充てん所において液化石油ガスをタクシーに充てん後、充てんホースを接続したまま発車したため、ホースが根元からはずれガスが漏えいし、着火し、タクシー1台が焼失した。そのため作業員2名が2～3週間の火傷を受けた。"]
["1975-007","製造事業所（コ）","Ｃ","圧縮機火災","1975-02-19","大阪府",0,0,0,0,"ナフサ","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","圧縮機、フレアースタック","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞",null,"その他","原料ガス圧縮機の温度警報設定器が突然作動し、圧縮機が自動停止したため、フレアースタックから5～6分間ナフサの量に換算して15～16tの黒煙を排出した。"]
["1975-008","その他","Ｃ",null,"1975-02-25","兵庫県",0,0,0,0,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"潜水艇","＜試験中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,null,"深海用潜水器の性能テスト中、内圧で破裂し、蓋が飛び、同実験室を破壊した。"]
["1975-009","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計破損によるアンモニア噴出","1975-03-04","広島県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガラス式液面計、受液器","＜通常運転中＞","＜作業環境の不適＞",null,"無","食品加工工場で冷凍機械室に置かれていた品物が倒れ、受液器に取付けられた丸型ガラス式液面計に当ったためガラス管が破損し、アンモニア約16㎏が噴出した。"]
["1975-010","移動","Ｃ",null,"1975-03-06","山口県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（台）",null,"＜その他＞（交通事故）",null,"無","2t積トラックに液酸ボンベ（200㍑)2本を積んで工場から帰る途中、路上で雨のためスリップ、横転した。このため、ボンベ（1本）のバルブに亀裂が入り、ガス漏えい、レッカー車で空き地に運び自然蒸発させた。"]
["1975-011","製造事業所（コ）","Ｃ","重合器火災","1975-03-06","千葉県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重合、安全弁","＜通常運転中＞","＜その他＞（異常反応）",null,"その他","ポリエチレン工場において3月6日19時20分頃より反応をスタートさせたが後、処理工場の装置の不調のためこれを調整後再度スタートした。19時45分頃、異常反応により反応器の圧力が規定以上に上昇、安全弁が作動しエチレンガスがスタックより放出、着火し、約8分後に鎮火した。反応器の温度、圧力の記録結果から異常反応が起こり安全弁の設定圧力を超えたものと推定される。分解反応の原因としては、第1回の反応の時に注入した触媒の一部が触媒の注入口附近に付着し、再スタートのときの圧力上昇時に反応を開始し、分解反応につながったものと推定される。"]
["1975-012","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍食品工場の出火によるアンモニア冷凍設備の焼損","1975-03-11","徳島県",0,0,0,0,"アンモニア","火災",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","冷凍設備","＜通常運転中＞（停止）","＜その他＞（火災）",null,"火災","隣接する食品加工工場から出火し製氷・冷蔵工場が延焼したためアンモニア冷凍設備一式が焼損した。鎮火後、アンモニア臭が付近に漂っていたので、関係バルブを閉め、また木栓を打込む等の措置をして漏れを止めた。"]
["1975-013","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のバルブ修理中のアンモニア漏えい","1975-03-18","宮城県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ、主ヘッダー","＜定修中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","冷凍事業所で冷蔵室のメインヘッダーに取り付けられたバルブからアンモニアが漏えいしているのを発見した。バルブのグランド部パッキンを交換するため、バックシートをきかせボンネットをスパナーで固定しながらグランド部を外す作業を行っていたところ、ボンネト本体が回転し弁が外れ、アンモニアが噴出したもの。冷凍設備が生きた状態でバルブの修理を行ってはいけない。"]
["1975-014","製造事業所（コ）","Ｃ","重合器火災","1975-03-21","三重県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重合器、安全弁","＜通常運転中＞","＜その他＞",null,"その他","高圧ポリエチレン反応塔の安全弁が作動し、ベントスタックから出火。すぐ消えた。原因調査中（圧力2400/3000気圧、温度300-330℃,圧力、温度いずれかの反応上のトラブルと思われる。）四日市地元の消防が出動したが事故でないということで帰った。［名古屋通産局10.45］"]
["1975-015","製造事業所（コ）","Ｃ","加熱炉爆発","1975-03-31","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス（プロパン）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","加熱炉、空気ブロワー","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（爆鳴気）",null,"その他","加熱炉の燃焼用空気ブロワーのダンバーが閉止に近い状態で固定されていたため、必要な空気の供給が得られず不完全燃焼し、燃焼ガス循環系統内で爆鳴気を形成、着火爆発したものと思われる。"]
["1975-016","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機ヘッドカバーからのアンモニア漏えい","1975-03-31","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","圧縮機、ふた板、ガスケット","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","ビール工場で冷凍設備を稼働していたところ、冷凍機械室に設置された圧縮機のヘッドカバーからアンモニアが漏えいした。直ちに圧縮機を停止し関係バルブを閉止し散水した。3ヶ月前に圧縮機の分解点検を実施したが、この時ヘッドカバーのボルトが均等に締付けられていなかったためガスケット（アスベスト製）が膨張・収縮を繰返し破損したもの。"]
["1975-017","消費","Ｃ",null,"1975-04-04","福島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体","－","＜認知確認ミス＞",null,null,"倉庫で小麦サイロかさ上げ作業をしていた溶接の火花がアセチレンガスに引火、ボンベ1本を焼いて消し止めた。"]
["1975-018","製造事業所（コ）","Ｃ","接触改質装置（熱交）漏えい","1975-04-09","大阪府",0,0,0,0,"水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","接触改質装置、熱交換器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"裸火","接触改質装置の熱交換器の外殻のプラグ部分からガスが漏えいしているのを従業員が発見したため、同装置からのフレアーラインへのガス放出による脱圧を行なった。このため、約1時間にわたりフレアースタックの炎が大きくなった。ガス漏えいを起こした熱交換器は30kg/c㎡：400℃であり、漏えいガスの成分は水素が殆どであとは炭化水素系ガスとなっている。"]
["1975-019","製造事業所（コ）","Ｃ","水素製造装置（熱交）火災","1975-04-17","茨城県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","熱交換器、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"静電気","当製油所内第1水素製造装置の空冷式熱交換器のチューブから水素ガスが洩れているのを発見、漏えい箇所を外気と遮断、水素ガスの拡散を図るため、スチームを吹きかけていたところ着火したものである。着火と共にプラントの停止、火は約20分後に消火。"]
["1975-020","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチレン製造設備（分離器）火災","1975-04-18","岡山県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","ポリエチレン製造設備、分解器、安全弁","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"その他","高圧ポリエチレンの製造設備（C系列）において前日から第2次分離器の液面計が不調のため、修理を行なった。修理終了に伴い手動で反応器を作動した後ち自動に切換えた。温度低下があったので触媒用ポンプが不調になったのではないかと考え触媒ポンプを停止したところ安全弁が作動し音と共に黒煙が噴き上げた。そのためB系列を停止し後、A系列も停止した。原因については調査中。住民からTELあり。"]
["1975-021","製造事業所（コ）","Ｂ","熱交換器火災","1975-04-23","岡山県",0,0,11,11,"メタン、水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","熱交換器、コールドボックス、バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","ベンゼン工場において、熱交換器の修理中、同熱交に附属しているコールドボックス内の混合ガス（メタン、水素）が漏えい、溶接の火花により引火し、同熱交換器が炎に包まれた。コールドボックスのバルブの不完全な閉止（仕切板の挿入を怠った。）による。"]
["1975-022","消費","Ｃ",null,"1975-04-28","香川県",0,0,2,2,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（元バルブ）","－","＜誤操作＞",null,"無","塩素の1tボンベ交換中に塩素が洩れた。このため作業員2名が軽度の中毒を起こした。なお、漏えい塩素は塩素吸収塔のリレー作動で除害された。"]
["1975-023","移動","Ｃ","ＬＰガス容器の溶接部からの破裂","1975-04-30","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（容器製造）","容器本体","＜消費中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,"無","50㌔プロパンガス充てん容器7本と積載したトラックを構内に停車して置いたところ、その中の1本が突然破裂し、破裂した容器と共に積載してあった3本も同時にトラックにより転落した。なお、昼休み時のため他の運搬車輌はエンジンを停止しており従業員等も社屋で休憩中であったため人身及び火災事故の併発はなかった。また、破裂した容器内プロパンガスは、全量自然気化し拡散した。破裂状態は、深絞り型容器の中央溶接部より約１㎝下より縦に約50㎝、横に約40㎝破けドアを開けた様になった。なお、安全弁は作動していなかった。"]
["1975-024","消費","Ｃ",null,"1975-05-02","愛知県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（元バルブ）","－","＜劣化＞（腐食）",null,"無","液化塩素容器（50㌔,1個）のバルブよりガス漏れ。"]
["1975-025","製造事業所（一般）","Ｃ","容器爆発","1975-05-13","兵庫県",0,0,0,0,"水素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体、バルブ、容器（弁）","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"静電気","水素ガス充てん室の150㌔ボンベ32本に充てん中、作業終了のベルが鳴ったので、作業員が当該ボンベのバルブを閉めようとした時に、突然爆発した。"]
["1975-026","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス地下タンク漏えい","1975-05-22","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","液化石油ガス地下タンク、配管、接手","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"無","同工場のＬＰガス地下タンク（貯蔵能力15t、事故当時は7t程度が貯蔵されていた近くの水道管が何等かの原因で破裂したため同タンクが水圧で押上げられたため、地上に設置されている安全弁附近の配管の継ぎ目がゆるみガスが漏えいした。"]
["1975-027","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクローリからタンクに充てん後の圧縮天然ガス漏えい","1975-05-25","神奈川県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他","タンクローリ、バルブ","＜充填中＞","＜点検不良＞",null,"無","タンクローリからタンクに圧縮天然ガス（圧力14.5㎏/c㎡)を充てんしたところ、タンクの払出し側配管に取り付いている減圧バルブにごみがかんで締切りができなくなった。下流の低圧側にガスが流れ込み水封式タンクの水があふれ、ガスが漏えいした。"]
["1975-028","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計配管の亀裂によるアンモニア漏えい","1975-05-26","鳥取県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","冷凍事業所で通常運転をしていたところ、機械室の圧縮機吐出側に設置されたガラス式液面計元バルブの配管接続部に亀裂が入りアンモニアが漏えいした。直ちに散水すると共に各バルブを閉めた。アンモニアの漏えい量は約30㎏である。液面計の修理、取替え等により配管に傷が付き亀裂に至ったものと見られている。"]
["1975-029","消費","Ｃ",null,"1975-06-12","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（不明）","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","道路で下水道工事中、ヒューム管内で作業をしようとしたが、つるはしが長すぎるので溶断しようとしてバーナーに火をつけたところ、約3mはなれた所にあったアセチレンボンベから洩れていたガスに引火した。"]
["1975-030","消費","Ｃ",null,"1975-06-12","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（安全弁）","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（逆火）","自動車工場の代表者がアセチレン溶接をしようとしてバーナーに点火したところ逆火し、アセチレンボンベの安全弁から火を噴いた。"]
["1975-039","消費","Ｃ",null,"1975-07-14","神奈川県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（元バルブ）","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","漏えい検知機が容器置場の漏えい（1-4PRM）を報せたので、2名が容器置場に入ったところ補助弁からのガス漏れを発見した。元弁を閉め残ガスを除去するため補助弁を開けたところ弁袋ナットがはすれ、配管内のガスが噴出、1名がガスを吸い込み中毒した。"]
["1975-055","消費","Ｃ",null,"1975-10-21","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（調整器）",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"ガスバーナーで切断中、アセチレンがなくなり、別のアセチレン容器に調整器を取り付け、作業を始めたところ調整器の付近から出火。このため消防車3台が出て約10分後に消火。"]
["1975-062","製造事業所（一般）","Ｃ","ＣＥの配管の破損","1975-12-25","愛知県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"コールド・エバポレータ、配管","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,null,"液化酸素のコールド・エバポレータ（ＣＥ）の消費配管（100A×45m)の接合溶接部（4箇所）が爆発音を伴い切断・破損した。"]
["1975-078","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス容器の破裂","1975-07-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（クリーニング）",null,null,"＜製作不良＞",null,null,"クリーニング店において、窓・出入り口を全て開放して、ボイラーを使用し作業していたところ、シュッという音とほとんど同時に破裂音がして、50㌔ＬＰガス容器からガスが噴出、容器は出入り口の前で地面で回転しながら白煙が立ちこめていた。"]
["1975-085","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","タンクに充てん中の安全弁からのＬＰガス噴出","1975-07-25","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所",null,null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"タンクローリからストレージタンクに移充てん中、タンクローリの安全弁からＬＰガスが噴出した。"]
["1976-005","消費","Ｃ",null,"1976-02-20","青森県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体",null,"＜点検不良＞（取付不良）",null,"火花（衝撃）","車庫兼資材倉庫の作業台で作業員が鉄骨を加工（ハンマー使用）中のところ、作業台のそばにあったアセチレン容器から洩れていたアセチレンにハンマー火花が引火した。急いで鎮火しようとしてアセチレン容器を操作したが、逆方向にバルブ操作し、火炎が広まり、附近にあったオイル等にも火が廻り、アセチレンボンベのそばに設置されていた酸素容器が熱せられ、その為に、酸素容器が大音響を発して爆発し、ロケット状に倉庫内を飛び廻った。作業員の話によると火が廻ってから約15分位して爆発したとのことである。"]
["1976-021","製造事業所（コ）","Ｃ",null,"1976-05-16","愛知県",0,0,0,0,"混合ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製",null,null,"＜劣化＞",null,null,"灯油水添脱硫装置の熱交換器のパイプフランジ部から、水素ガスを含んだ混合ガスがもれ着火、黒煙が3～5分間程度上がった。"]
["1976-028","消費","Ｃ",null,"1976-06-15","岐阜県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ホテル）",null,null,"＜誤操作＞（取扱不良）",null,null,"約3年前に購入したC2H2、O2を使用し、従業員二人が二輪車を溶接修理しようとライターで火をつけようとしたところガスに引火し火災となった。"]
["1976-044","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ガラス式液面計の袋ナット部からのアンモニア漏えい","1976-08-22","千葉県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","管継手","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","鮮魚冷凍事業所で冷凍機を通常運転していたところ、受液器に取り付けられた丸型ガラス式液面計の下部袋ナットがゆるみアンモニアが噴出した。ガラス管の清掃を行い、取り付け直した時に上下芯出しの不良により袋ナットの締付が不足していたもの。"]
["1976-051","製造事業所（一般）","Ｃ","空気圧縮機に付帯するタンクの破裂","1976-12-22","広島県",0,0,4,4,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜その他＞（不明）",null,null,"移動式コンプレッサーをオーバーホールし、組立後、完成検査前の慣レ運転中、空気タンク掃除用蓋がふっ飛んだ。"]
["1976-070","消費","Ｃ","火災によるＬＰガス容器の爆発","1976-01-08","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学",null,null,"＜その他＞",null,null,"工場の火災により50㌔ＬＰガス容器が加熱され、破裂した。"]
["1976-075","その他","Ｃ","ＬＰガス火災による車炎上","1976-02-23","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜作業環境の不適＞",null,null,"車両内に積載していたＬＰガスのコンロの火がゴム管に移り、車が炎上した。"]
["1977-006","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り作業中のバルブからのアンモニア漏えい","1977-02-10","愛知県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","バルブ","＜通常運転中＞（霜取り）","＜誤操作＞",null,"無","漁業組合の2階冷蔵室で、従業員が冷却配管についた霜を木のハンマーでたたき落していたところ突然アンモニアガスが噴出した。噴出したガスによって従業員は右目に炎症を負った。従業員が木のハンマーで叩いた時、バルブのジョイント部が緩みガスが噴出したもの。"]
["1977-013","消費","Ａ","酸素ガス火災","1977-04-11","徳島県",2,0,0,2,"酸素、アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","配管、接手、バルブ","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞",null,"火花（電気）","船の建造中、アセチレン溶断を行った後、酸素ガスが洩れているのを放置していたため、その後、電気溶接をしたところ、室内に充満していた酸素により、異常燃焼が起き、作業員2名の作業衣に火がつき、1名は即日、1名は7日後に死亡した。"]
["1977-029","製造事業所（コ）","Ｃ","定修時の加熱炉火災","1977-07-19","山口県",0,0,0,0,"キシレン、エチルベンゼン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","加熱炉、ドレン配管、パラキシレン製造装置","＜シャットダウン中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","パラキシレン製造装置の加熱炉（キシレン及びエチルベンゼン加熱用高圧ガス設備）は前日より定修に入り、窒素置換をしたが、チューブ内にカーボンの付着があったので取外し、スチームを導入したところ、着火し、15～20mの炎が上がった。（原因）スチーム導入用の配管のドレン切りが熱交換器を経て廃油ラインに通じているが、ドレン抜き弁の不良により廃油蒸気が逆流し、加熱炉のパイロットバーナーにより着火したと思われる。（パイロットバーナーは炉内乾燥用に点火していた。）"]
["1977-049","消費","Ｃ","廃容器切断中のアセチレン爆発","1977-11-10","三重県",0,0,1,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体","＜その他＞（くず化）","＜認知確認ミス＞",null,null,"アセチレンボンベ1本をクズ鉄として処理する為、切断しようと、油圧式切断機にかけたところ爆発。"]
["1977-052","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガスタンク漏えい","1977-11-26","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","タンク","＜貯蔵中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","大型トラックが国道沿いのプロパンガス貯蔵庫に突っ込み、タンクからプロパンガスが噴出、国道と、そのそばを走る国鉄呉線に流れる事故があった。爆発は免れたが、国鉄は呉線の運転を一時ストップ、通勤列車のダイヤが大幅に乱れた。"]
["1977-072","消費","Ｃ","造船所でのアセチレンガス爆発","1977-05-22","広島県",0,1,2,3,"アセチレン、エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"定期検査のためドック入りしていたタンカーの甲板ハッチから、アセチレンガス溶接機をバラストタンク内に入れ、続いて電気溶接機を入れた瞬間爆発した。タンク内にはガスはなく、バラストタンク内の爆発だけで火災にはならなかった。バラストタンク内で漏れたアセチレンガスに電気溶接機の火が引火したものとみられる。"]
["1977-079","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","1977-12-08","北海道",0,2,3,5,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所",null,null,"＜点検不良＞",null,null,"鉄工所の屋外作業場において、７㌧トラックに除雪のダイナモを取り付けるために鉄板に穴を開けようとして、作業車に積んだアセチレン容器からホースを引き、バーナーにライターで火を付けようとしたが、１度目ではつかず、２度目で付いた途端、逆火し、ホースが燃えた。消火器で消火しようとしたが、作業車に積んでいた３㍑のポリ容器に入ったガソリンに引火し爆発した。消防車を呼び消防士が火を消そうと近づいたとき、アセチレン容器が熱で爆発し、容器が破損、作業員と消防士の計５名が火傷を負った。"]
["1977-095","その他","Ａ",null,"1977-07-19","京都府",1,0,0,1,"一酸化炭素",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"圧縮機",null,"＜その他＞（原因不明）",null,null,"造船所において、サンドブラス頭巾を着用して作業していた作業員が、圧縮空気中に生じていた一酸化炭素で中毒死した。"]
["1978-013","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からのアンモニア漏えい","1978-04-02","福岡県",0,0,5,5,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管、受液器","＜荷役中＞","＜誤操作＞（荷役）",null,"無","食肉販売会社の冷凍室でアルバイトの学生が鶏肉の入った重さ250㎏の段ボール箱搬入作業を行っていた。段ボール箱を積んだローラを押すため冷凍設備の受液器配管に足をかけたため、配管が折れアンモニアが噴出した。冷凍責任者がバルブを閉めようとしたが備え付けの防毒マスクが役に立たず、他社から防毒マスクを借りてバルブを閉めて2時間後にようやく止まった。漏えいしたガスが付近の商店街に流れたため住民4名と作業員１名が中毒にかかった。"]
["1978-022","製造事業所（コ）","Ｃ","ドレン抜き中の水素ガス噴出・火災","1978-05-16","広島県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","メトキシブタノール製造装置、ドレンセパレーター、バルブ","＜ドレン抜き中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"静電気","メトキシブタノール製造装置の高圧水素ガス貯槽（圧力250㎏/c㎡)のドレン抜き中、ドレンノズルから水素ガスが噴出し着火した。ドレン量が予想より少なかったため必要以上に長い間ドレンバルブを開き、又はドレンバルブの開度が大き過ぎたものと思われる。"]
["1978-042","製造事業所（コ）","Ｃ","タンク補修工事中のアセチレンガス火災","1978-08-11","三重県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","容器本体、可溶栓","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,"裸火","アスファルトタンクの補修工事中、タンク内部での溶断作業が終り約15分位たった頃、突然使用していたアセチレン容器の可溶栓から火炎が噴き出した。消火器及び粉末化学消防車にて消火した。"]
["1978-049","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1978-08-27","宮城県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（付属品）","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,null,"自動車の板金作業を行うため酸素、アセチレンの元弁を開き、中型溶接器に点火したところ逆流発火。調整器を溶失、ホースを焼失したもの。"]
["1978-065","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス爆発","1978-01-22","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガス炉",null,null,null,null,"防火管理者が、ガスオーブンの点火作業をし、次の作業に取りかかるため、現場をはなれて４～５分後に爆発した。自動点火により着火したものと思いこんだが、実際には着火していず、爆発に至ったものと考えられる。"]
["1978-072","製造事業所（冷凍）","Ｃ","受液器の安全弁作動によるアンモニア漏えい","1978-01-29","青森県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","安全弁、受液器","＜通常運転中＞","＜誤作動＞",null,"無","水産物冷凍事業所で通常運転をしていたところ、冷凍機械室に設置された予備受液器の安全弁が作動しアンモニアが漏えいした。冷凍責任者が防毒マスクを着用して安全弁の元バルブを閉めたので20分後にガスの噴出が止まった。安全弁の作動検査をしていたところ、吹き始め圧力は16.6㎏/c㎡であったが実際の作動圧力は10.5㎏/c㎡であった。"]
["1979-006","消費","Ｃ","溶断作業中のアセチレンガス火災","1979-03-15","山口県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ホース","＜消費中＞","＜劣化＞（ホースの傷・劣化）",null,"火花（溶断）","工場内にて、アセチレン及び酸素容器を専用台車に固定し、切断作業中、ホースの中間部からガスが漏れ引火した。ホースが燃焼し、炎が大きくなり、消火器で消火したが消えず、容器バルブを締めて鎮火させた。なお、原因はホースの損傷によりアセチレンが漏えいした。"]
["1979-022","消費","Ｃ","容器底部の腐食によるＬＰガス漏えい","1979-06-23","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","ブリキ製造ハンダ付自動ライン直火バーナー用50㌔容器10本の内1本から漏えいしたが応急借置により爆発、火災を免れた。"]
["1979-029","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ストレーナー清掃中のアンモニア漏えい","1979-07-24","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ストレーナ","＜定修中＞（清掃）","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","食鳥冷凍工場で2段圧縮の冷凍機を運転していたところ、受液器の液戻り配管に取付けられたストレーナーに目詰まりがあるので取り外し清掃した。再び組立て直し運転を開始したところフランジの締付け不良によりアンモニアが漏えいした。"]
["1979-045","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","1979-10-18","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体（調整器）","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,null,"溶切断作業終了後、再点火（吹管に）したときアセチレンボンベ圧力調整器付近により着火、火災した。"]
["1979-056","製造事業所（一般）","Ｃ","容器バルブの誤操作による塩素ガス漏えい","1979-11-21","京都府",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","バルブ","＜その他＞（保管中）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","塩素置場で作業員が50㌔塩素容器のバルブを誤って開けたため塩素ガスが噴出し中毒にかかった。"]
["1979-073","移動","Ｃ","配送車からの容器転落によるＬＰガス漏えい","1979-06-22","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","名神高速道路下りにおいて、従業員運転の普通トラックが前方走行中（無免許）の車に追突した。この事故によりトラックに積載していた容器が道路に散乱し、このうち２本より洩れ、また荷台に残っていた１本より漏えいした。従業員が追突のため車に閉じ込められ重傷を負った。"]
["1979-089","移動","Ｃ","タンクローリの横転によるＬＰガス漏えい","1979-09-29","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","11㌧ＬＰガスタンクローリが名神高速道を走行中，前を走っていた車輌が徐行したのでブレ－キをかけたが雨が降っていたためスリップして中央分離帯に接触しガ－ドレ－ル突き破って下の国道171号線に転落し横転した。ローリが空であったため爆発炎上等の2次災害は免れた。"]
["1979-096","製造事業所（一般）","Ｂ","配管ベローズ破損による塩素ガス漏えい・中毒","1979-06-16","山口県",0,0,11,11,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","塩素化反応装置、ベローズ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","所定の監視業務やその他の作業を行っていたところ、かすかな振動と、シューっという噴出音が聞こえ、薬品の噴出する現象がみられた。"]
["1980-017","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1980-04-04","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"調整器",null,"＜誤操作＞（逆火）",null,null,"4月4日10:15頃、車に酸素、アセチレン容器を各１本を横にした状態で，約13ｍ位の長さのホースを引き中型切断吹管を使って切断作業中逆火。其の為にアセチレン調整器を破損。流出ガスが燃焼し並置している酸素容器を加温、同容器の安全弁が働いて酸素が噴出し、アセチレンと混合して急速に燃焼した模様。"]
["1980-020","移動","Ｃ","ＬＰガス爆発","1980-04-18","大阪府",0,0,2,2,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"バルブ",null,"＜点検不良＞",null,null,"当日被害者は、液化石油ガスボンベ１本を自宅に持ち帰るべくトランクに積み込んでいた。同僚を乗せ帰宅の途中、同僚を降ろそうとした際タバコに火をつけようとしたところ滞留していたガスに引火し爆発した。"]
["1980-040","移動","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1980-06-02","高知県",0,1,0,1,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,null,"バルブ",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"２㌧積トラックに50㌔液化石油ガス容器13本と20㌔液化石油ガス容器１本を積載して配送中、後方からきたトラックに追突され、50㌔容器５本のバルブがゆるみガスが流出した。"]
["1980-056","消費","Ｃ","アセチレンガス爆発","1980-08-08","大阪府",0,1,1,2,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"付属品",null,"＜認知確認ミス＞",null,null,"同工業所の作業員2名がアセチレンガスによる溶接作業をするため器具に点火したとき、同装置中の気化フラックスタンクが爆発し火災となった。"]
["1980-063","製造事業所（一般）","Ｃ","放置容器からの塩素ガス漏えい","1980-08-28","大阪府",0,0,0,0,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","酸素充てん工場において、15年前に回収した容器の中に塩素容器が混入していたので処理に困った担当者が地中に埋めたもので、腐食によって穴が開き、塩素ガスが地上に漏れた。"]
["1980-070","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1980-11-06","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,null,"調整器",null,"＜点検不良＞",null,null,"酸素容器、アセチレン容器各1本による切断作業のため、点火したところ、アセチレン調整器に着火した。"]
["1981-001","製造事業所（冷凍）","Ｃ","休止中の冷凍設備の安全弁からのアンモニア漏えい","1981-07-14","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","安全弁","＜その他＞（放置容器）","＜その他＞（放置）",null,"無","水産物冷凍工場が倒産により冷凍設備を休止していた。冷凍設備内のアンモニアは未処理のまま放置されていたため、夏場の気温上昇と共に配管内の圧力が上がり安全弁からガスが噴出した。"]
["1981-022","移動","Ｃ","混合ガス漏えい","1981-05-06","千葉県",0,0,0,0,"混合ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体（バルブ）",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"関東自動車路上り線を走行中の輸送車（11ｔ車）が急ハンドルを切った際積荷のフロン12等の混合ガス（250㌔Ｘ10本）が路上に転落し、内２本からガスが漏えいした。"]
["1981-025","移動","Ｂ","アセチレンガス漏えい","1981-12-23","愛知県",1,0,0,1,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体（バルブ）",null,"＜その他＞（交通事故）",null,null,"一般ガス容器（アセチレン90本、液化酸素１本）を積載した4.5㌧トラックが、交差点を右折するために前車両に追隋して停車中、後続の大型トラックが追突し、そのはずみで容器が路上に落下しアセチレン容器（2本）のガス漏れにより着火した。"]
["1981-045","製造事業所（一般）","Ｂ","安全弁作動による塩素ガス漏えい","1981-08-13","新潟県",0,3,45,48,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","安全弁","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","塩化シアヌル（農薬の中間原料）製造装置を稼働していたところ屋内に設置されている塩素タンクの内圧上昇にともない安全弁が作動しガスが噴出した。警報に気付いた作業員が装置を止めるまでの2分間に約300㌔の塩素ガスが漏れた。漏えいした塩素ガスはアルカリ中和装置の許容量を超えたため、処理されずに排出され風にのって拡散し農作業をしていた人達が喉や目に痛みを感じた。また、畑作物や木が枯れる等の被害が出た。安全弁の点検不良によるもの。"]
["1981-052","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1981-09-07","岡山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,null,"容器本体（調整器）",null,"＜誤操作＞",null,null,"アセチレン、酸素ガスを使用してガス溶接作業を始めようとして点火器具により吹管に点火したところ、逆火してゴムホースに火が入り火災が発生した。"]
["1982-004","移動","Ｃ","ＬＰガス爆発","1982-02-06","大阪府",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"電気","容器本体（不明）",null,"＜点検不良＞",null,null,"電気工事の溶接のための液化石油ガス5㌔ボンベをトラックで移動中、爆発。"]
["1982-024","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1982-05-25","富山県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体（調整器）",null,"＜点検不良＞",null,null,"アセチレンガス溶断器で溶断修理中、火花が圧力調整装置付近から漏れていたアセチレンガスに引火し爆発した。"]
["1982-031","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰＧ受入配管からの漏えい","1982-06-18","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他","フレキシブルチューブ","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"無","桟橋上受入配管のフレキシブル部分が破裂し配管内の液（液化石油ガス295t）が漏えいした。タンカーからの受入れ終了後、バルブの誤操作により配管に液封が生じ、温度変化によって内部の圧力が上昇したものと推定される。"]
["1982-047","消費","Ｃ","アンモニア漏えい","1982-10-11","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体（不明）",null,"＜点検不良＞",null,null,"金属の焼鈍用液化アンモニア50㌔容器からガスが漏えいした。"]
["1982-054","消費","Ｃ","ＬＰガス爆発","1982-12-10","愛知県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体（バルブ）",null,"＜誤操作＞",null,null,"鉄板加工中、予備の液化石油ガス容器と交換しようとしたが、バルブが開かないため、モンキーレンチを使用したところ、ガスが噴出し、近くの電気ヒーターによって着火し爆発した。"]
["1983-003","消費","Ｃ","窒素ガス漏えい","1983-02-03","静岡県",0,0,0,0,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","チャンバー","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"無","製茶工場で終業１時間後、製茶加工用真空ガス包装機に窒素ガスを供給するガスチャンバーが破裂した。"]
["1983-028","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1983-05-30","奈良県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","陶器製造窯用集合装置に使用している50㌔液化石油ガス容器のうち2本を充てん容器と交換中、ガスが漏れ、窯の火が引火して爆発、火災となった。"]
["1983-035","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機ヘッドカバーからのアンモニア漏えい","1983-06-21","福岡県",0,1,0,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","圧縮機、ふた板、ガスケット","＜通常運転中＞","＜誤作動＞（故障等）",null,"無","冷凍事業所で冷凍機を運転していたところ、警報器が作動したので作業員がガス漏れ箇所を探しているうちにアンモニア中毒にかかり病院に入院した。消防署で調査したところ、機械室に設置された圧縮機ヘッドカバーのガスケットが損傷しアンモニアが噴出した。約50分後に圧縮機に溜まっていたガスを抜くと共にバルブを閉めてガスの漏えいを止めた。冷凍設備にアンモニア液を供給する電磁弁のフィルターが一部破損し、異物が電磁弁に流れ込んだため誤作動を起こし、液封状態となって圧力が上昇し圧縮機ヘッドカバーのガスケットを破損させたもの。"]
["1983-051","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1983-08-04","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","配管","＜消費中＞（溶断）","＜認知確認ミス＞（火花の飛散）",null,"火花（溶断）","ビル建設現場において、１階にアセチレンと酸素の容器を置いて４階で鉄骨を切断していたところ、溶断火花が下の容器付近に落ちて、漏れていたと思われるガスに着火してアセチレン容器の安全弁からも火が吹いた。"]
["1983-058","消費","Ｃ","塩素ガス漏えい","1983-09-30","山形県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","容器本体","＜その他＞（容器の交換）","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","下水処理場で使用済50㌔塩素容器を充てん容器に交換中、使用済容器から残留ガスが噴出して職員1名がガスを吸って軽い中毒にかかった。"]
["1984-003","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリブタジエン製造装置の重合槽からの漏えい・火災","1984-05-10","千葉県",0,0,0,0,"ブタジエン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","重合槽、フランジ","＜定修中＞","＜劣化＞（ガスケット）",null,"化学反応","定期修理工事のため重合槽を洗浄作業中に配管フランジの隙間から残存ナトリウムを含む溶剤が漏えいし着火した。重合物の折出により配管の一部がつまり、管内圧力が上昇したため、配管フランジの劣化したガスケット部分から微小量の金属ナトリウムを含む洗浄液が漏れ、床面の水分と反応したものと推定されている。"]
["1984-010","製造事業所（一般）","Ｃ","蒸発器出口配管の溶融による塩素ガス漏えい","1984-08-27","静岡県",0,0,1,1,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、バルブ","＜スタートアップ中＞","＜材質不良＞（選定ミス）",null,"無","修理のため一時停止していたフロン113,114製造プラントの運転を再開したところ約25分後に，原料の１つである塩素を蒸発して反応釜に導入する蒸発器出口配管の一部が欠損したため塩素ガスが漏えいした。このため、付近住民1名が入院、17名が喉の痛み等を訴えた。原因は、高温高圧下で塩素ガスと配管材料である鉄が直接反応し、配管が欠損したことにより塩素ガスが漏えいしたもので、鉄・塩素反応のきっかけとなったホットスポット（250℃）は反応釜よりパークロルエチレンなどの内容物が逆流し、配管内で塩素ガスと反応、急激な発熱反応を起こした。"]
["1984-030","消費","Ｃ","酸素ガス容器の圧力調整器からの火災","1984-05-09","宮城県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他","圧力調整器","＜その他＞（バルブ操作）","＜点検不良＞（油分の付着）",null,"温度上昇（半流動系状態）","熱帯魚の販売店で酸素ガスを使用するため酸素ガス容器のバルブを開いたところ、圧力調整器から突然火が噴き出した。"]
["1984-046","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス火災","1984-08-21","兵庫県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体（バルブ）","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","牛肉のタタキを作るため肉の表面を焼いていたところ漏れたガスから出火した。"]
["1984-053","消費","Ｃ","浄水場での塩素ガス漏えい","1984-10-23","宮城県",0,0,1,1,"塩素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"下水処理場","容器本体（バルブ）","＜消費中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","浄水処理消毒のための塩素ガス注入用減菌機の減圧弁が故障したため部品の交換作業中塩素ガスが漏えいした。"]
["1984-071","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のバルブからのアンモニア漏えい","1984-07-02","島根県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","漁業協同組合のアンモニア冷凍設備の配管に取り付いている元バルブからアンモニアが漏えいした。バルブが＜劣化＞（腐食）していたもの。"]
["1984-077","製造事業所（冷凍）","Ｂ","液ポンプのシール部からのアンモニア漏えい","1984-12-19","長崎県",1,0,0,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","液ポンプ","＜定修中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","冷凍食品加工工場で夜間の勤務に就いていた係員がガス警報器が作動したので機械室を見廻ったところ、強制液循環方式の液ポンプのシャフトシール部からアンモニアが漏れているのを発見し、酸素呼吸器を装着し修理に当ったが、着装不完全のため苦しくなり退避する途中で意識を失い、その後酸欠により死亡した。早朝出勤してきた従業員が倒れているのを発見したが、すでに手後れであった。"]
["1985-014","製造事業所（コ）","Ｃ","落雷による酸素ガス配管からの漏えい","1985-09-02","福岡県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","配管設備、導管","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）（落雷）",null,"無","八幡－戸畑間に敷設されている酸素ガス導管の絶縁フランジ部からガスが漏えいした。付近の構造物に落雷し、電流が配管を流れ絶縁フランジ部のテフロンガスケット面で放電したためガスケットが溶融し漏えいしたもの。"]
["1985-030","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からアンモニア漏えい","1985-08-28","沖縄県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（外部衝撃）",null,"無","製氷工場で冷凍機械室の配管を点検するためはしごを使って配管の点検作業中、はしごがすべり落ち配管にぶつかり亀裂が生じてアンモニアが漏えいした。亀裂が入った配管は使用されていなかったが、封じ込められていたガスが漏えいした。"]
["1985-037","移動","Ｃ","酸素ガス漏えい","1985-11-07","兵庫県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","フロート","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","液体酸素の充てん容器１本及び酸素残ガス容器等７本を車両に積載して移動中、ガード下を通り抜けようとしたとき、液体酸素容器のフロートがガードの天井に接触し、酸素ガスが漏えいした。"]
["1985-057","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1985-06-03","大阪府",0,0,1,1,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"電気","バルブ","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火","クーラーの据え付けの工事のためガスバーナーを使用し溶接作業を行い、工事が終了したので、容器の元栓を閉めようとしたところ、突然、小爆発を起こした。"]
["1985-060","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1985-06-11","東京都",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","圧力調整器","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火","アセチレンガス容器のバルブを開にしたと同時に逆火し圧力調整器取付け部から突然発火、炎上した。"]
["1985-080","消費","Ｃ","ＬＰガス爆発","1985-12-16","山口県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ホース、取付金具","＜消費中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火","製菓工場において、せんべい焼き器具の取り替えを行い、ＬＰガスを使用するためコックを開いたところ、ゴムホースの接続部からガスが漏えいし爆発した。"]
["1986-005","製造事業所（一般）","Ｃ","ウラン濃縮装置の酸化塔酸素放出弁からの火災","1986-02-08","宮崎県",0,1,0,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ウラン濃縮装置、バルブ","＜充填中＞","＜設計・構造上の不良＞（弁の振動）、＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"摩擦熱","大型モデルプラントのウラン濃縮装置に酸化剤（天然ウラン水溶液を核燃料用ウランに濃縮させる）を活性化させるため、酸化塔に失活酸化剤を注入し、酸素を吹き込んで約５分経過したころ内圧が上昇したので職長が減圧するよう指示した。作業員が酸素放出弁をわずかに開いたところ発火し、放出弁及び配管を焼損した。総安研で調査したところ、放出弁を開いたとき弁棒の先端にあるディスクが弁座と弁棒の間で激しく衝突、振動を繰り返し発火に至ったと結論されている。"]
["1986-021","製造事業所（冷凍）","Ｃ","圧縮機のクランクケース破損によるアンモニア漏えい","1986-02-12","茨城県",0,0,2,2,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","圧縮機","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","アイスクリーム製造工場でアンモニア冷凍機6台を運転中、圧縮機のクランクケースが破損した。隣りに設置されていた冷凍機の入口配管及び安全弁に破片が当たり破損しアンモニアガスが約20分間漏えいした。圧縮機のクランク部が劣化・摩耗していたもの。"]
["1986-035","移動","Ｃ","アセチレンガス漏えい","1986-07-25","福岡県",0,0,1,1,"アセチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","九州自動車高速道においてスピードの出し過ぎによりハイドロプレーニング現象を起こし、ハンドル操作ができなくなりガードレールに激突し、積んでいたアセチレン容器48本を道路上に散乱させた。その内1本よりガスが漏えいした。"]
["1986-045","消費","Ｃ","ＬＰガス火災","1986-02-25","石川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","ガスブルーダー（加温器）","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火（バーナー）","養豚場を清掃するため暖房用のガスブルーターを上に吊り上げた時、ガスブルーターの傘が過熱された状態であったため、ホースが破れＬＰガスが噴出し火災となった。"]
["1986-065","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1986-07-17","石川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（塗装）","圧力スイッチ、配管","＜荷役中＞","＜誤操作＞",null,"無","塗装工場で500㌔ＬＰガス容器2本を交換するためにチェーンブロックで吊り上げ移動した。この時容器が上下逆であることに気付き、方向転換を試みたが後方へすべり、振り子状態となり使用中の容器にぶつかり、配管及び圧力スイッチの継手部分が折損し、ガスが漏えいした。"]
["1986-072","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1986-08-07","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","可溶栓、バルブ","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞",null,"裸火","アセチレン溶断器のバーナーに点火したところ、逆火して大きな音とともにバルブ付近から出火した。可溶栓が溶けてアセチレンガスが噴き出し火災となった。容器内部への逆火はなかった。酸素ガスとアセチレンガスの混合割合を誤ったもの。"]
["1987-004","製造事業所（コ）","Ｂ","塩化ビニールモノマーの漏えい","1987-04-07","神奈川県",1,0,0,1,"塩化ビニルモノマー","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","塩化ビニールポリマー製造装置、ミスト分離器","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞",null,"無","塩化ビニールポリマー回収ホルダーの入口側に取り付いたミスト分離器の水切り作業に出かけた担当者が戻らないため探したところ、ミスト分離器のピット内に倒れているのを発見した。ミスト分離器のバルブを手動で開き、水切り作業をしていた際有毒ガスを吸ったか、あるいはピット内が酸欠状態のため呼吸不全を起こしたものと思われる。"]
["1987-011","製造事業所（コ）","Ｃ","反応塔出口側の制御弁からの火災","1987-10-04","大阪府",0,0,0,0,"炭化水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","接触改質装置、フランジ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"自然発火（高温）","接触改質装置の反応搭出口側コントロール弁の取付けフランジ部からガスが漏えいし自然発火した。直ちに接触改質装置を停止し17分後に鎮火した。調査の結果、コントロール弁を取りつけているボルトが緩んでいた。当該フランジ部はリングジョイントガスケットを使用している。"]
["1987-027","移動","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1987-10-15","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,"無","車両に50㌔ＬＰガス容器10本を積載して移動中、曲がり角で固定していたロープが切れ容器3本が落下し、うち１本よりガスが漏えいした。"]
["1987-047","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1987-06-18","青森県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ホース","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞（ホースの傷・劣化）",null,"火花（グラインダー）","高速切断機で鋼材を切断中、漏れていたアセチレンガスに切断の火花が引火し容器より火を吹いた。事故時、アセチレンガスによる切断作業は行っていなかったが、アセチレン容器に接続されているホースに穴があいており、そこから漏れたガスに引火したもの。なお、容器のバルブは開の状態になっていた。"]
["1987-054","消費","Ｃ","建設現場で使用中の酸素ガス圧力調整器溶融火災","1987-09-03","和歌山県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","圧力調整器","＜消費中＞","＜材質不良＞（選定ミス）",null,"温度上昇（半流動系状態）","建設現場で酸素ガス容器のバルブを開いたところ、圧力調整器から火が噴き出した。酸素容器のバルブには通常ごみが入らないようにキャップが取り付けられているが、圧力調整器を分解したところパッキンのかわりにキャップが使われており、また金属粉が出てきた。"]
["1988-005","消費","Ｃ","ＬＰガス漏えい","1988-02-09","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","蒸発器、バルブ","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","ガス臭がするので調査したところ、蒸発器のドレン部よりガスが漏えいしていた。直ちにドレンバルブを閉止したところガスの漏えいは止まった。"]
["1988-015","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1988-03-24","岡山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","可溶栓、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火","新築工事現場で鉄筋を溶断するため、アセチレン溶断器のバーナーに点火したところ、逆火し、火災となった。"]
["1988-033","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1988-08-23","岐阜県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","可溶栓、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,"火花（溶断）","石材店の屋根を溶断中、溶断の火花が直下に置いていたアセチレンのホースを溶かし漏えいしたガスに着火した。可溶栓が溶け、火災となった。"]
["1988-049","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1988-12-17","静岡県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","吹管、圧力調整器","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火","アセチレン溶断器のバーナーに火を付けたところ、逆火し、圧力調整器付近から漏れていたガスに引火した。アセチレンガスの圧力が低すぎたもの。"]
["1988-056","製造事業所（冷凍）","Ｃ","ストレーナーの腐食によるアンモニア漏えい","1988-08-11","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ストレーナ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷凍食品を貯蔵するため圧縮機の運転を開始した。約１時間過ぎたときガス漏えい検知器のブザーが鳴ったので保安責任者が機械室を点検したところ、天井付近の低圧配管のストレーナよりアンモニアが噴出していた。散水しながら前後のバルブを閉め噴出を停めた。ストレーナーの腐食によるもの。"]
["1989-003","消費","Ｃ","配管破損によるガス漏えい","1989-01-20","沖縄県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","容器本体、配管","＜荷役中＞","＜誤操作＞",null,"無","500㌔液化酸素容器を車両から積み下ろし作業中、容器の圧力調整弁配管にチェーンがからんだ状態で引っ張ったため、配管が破損しガスが漏えいした。"]
["1989-010","製造事業所（冷凍）","Ｃ","外部衝撃で破損した配管からのアンモニア漏えい","1989-02-10","山口県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","配管","＜工事中＞","＜その他＞（外部衝撃）、＜劣化＞（腐食）",null,"無","冬季閑散期のため、老朽化のみられる製氷槽外壁の補修工事及び製氷槽内の点検・掃除を実施するため、製氷槽内の冷媒回収、ブライン抜取り作業を行っていた。上部配管に付着していた氷塊が配管に落下しアンモニアガスが漏えいした。"]
["1989-030","製造事業所（コ）","Ｃ","オレフィン製造装置のナフサ分解炉配管からの火災","1989-05-16","大阪府",0,0,1,1,"ナフサ","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","オレフィン製造装置、配管","＜シャットダウン中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"裸火","オレフィン製造装置の分解炉のデコーキングのための準備作業を実施していた。原料ナフサの供給を停止し、スチームによる残留ナフサパージを行うためエタンラインの調整弁を開いたところ、配管に滞留していたナフサが大気放出弁から漏えいし、同分解炉の幅射熱で着火した。当該分解炉は同年３月に開放点検を実施したが、この際、大気放出弁を開けたままにしていた。今回、スチームによる残留ナフサパージを行ったとき、大気放出弁によりナフサが漏えいし着火したもの。"]
["1989-033","製造事業所（冷凍）","Ｃ","霜取り中の圧縮機からのフルオロカーボン漏えい","1989-06-01","宮城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","圧縮機、蒸発器","＜通常運転中＞（霜取り）","＜点検不良＞（清掃）",null,"無","運転中の冷凍機１基が油圧低下により停止、続いてもう１基の冷凍機の霜取が不完全であったため冷媒（フルオロカーボン22）が液体のまま圧縮機に流れ込み圧縮機のシャフトシール部分よりガスが噴出した。夜間の霜取作業は守衛がすることになっており、その作業が不完全であったこと、また圧縮機の油圧低下による停止装置が働かなかったもの。"]
["1989-053","その他","Ｃ","アンモニア漏えい","1989-08-18","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","容器本体","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","漁港岸壁に放置されていたアンモニアガス容器からガスが漏えいしているのを発見し容器を水槽に入れた。翌日、製造事業所に搬入し大気放出による処理を行った。"]
["1989-060","製造事業所（冷凍）","Ｃ","液封で破損したバルブからのアンモニア噴出","1989-10-05","茨城県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ、蒸発器","＜通常運転中＞（停止）","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","食品冷凍事業所で即席麺を製造する真空凍結乾燥装置の運転を午前1時頃に停止した。この時、圧縮機2台と蒸発器3基の液入口バルブを閉止した後、低圧側の液ポンプを停止した。従業員2名が機械室に戻り休憩していたところ、午前4時25分頃突然「ビシー」という破裂音と共にアンモニアが噴出した。直ちに防毒マスクを装着して高圧受液器の出口配管系のバルブを閉め消防署に通報し放水した。ガスの漏えいは約20分位で止まり低圧であったため漏えい量は約70㎏とみられている。破損したバルブは蒸発器の液入口バルブで、冷凍機停止後この入口バルブを閉めたため液ポンプの出口側に逆止弁があることにより液封状態となり外気温の上昇により液が膨張しバルブが破損した。通常は液ポンプを停止し、アンモニアガスを回収して凝縮器で液化させた後、高圧受液器液内に収納し、最後に凝縮器の入口バルブを閉めるのを作業手順としていたが、その手順を誤ったもの。"]
["1989-075","その他","Ｃ","ごみ処理施設でのＬＰガス爆発","1989-12-22","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（ごみ処理中･･･容器の混入）",null,"火花（衝撃）","リサイクルセンターの一般廃棄物処理場内で誤って混入していた2㌔ＬＰガス容器が破砕機内の振動コンベア付近で爆発し容器が破壊した。"]
["1990-021","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス爆発","1990-05-24","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他","溶解炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","セラミックスの材料となる白珪石を加工している事業所で、朝から行っていた炉の点検作業終了後、炉のメインバーナーに点火したところ、爆発した。バーナー点火作業標準では酸素供給後、炎の確認をすることになっていたが、当日は酸素の吹出音しか確認していなかった。ＬＰガスバーナーで加熱した際に炉内に残っていたガスが異常燃焼したのが原因とみている。"]
["1990-024","消費","Ｂ","焼成炉のガスバーナー立消えによる爆発","1990-06-13","兵庫県",1,0,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","焼成炉の温度を確認していたところ、バーナーの火が消えているのに気付き、滞留したガスの放出を行った。その後、再度バーナーに点火したところ炉内が爆発した。"]
["1990-044","製造事業所（一般）","Ｃ","塩素ガス漏えい","1990-09-10","新潟県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、バルブ","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","容器管理委員会に保管されていた34㍑の塩素容器のバルブからガスが漏えいしたため、水及び生石灰で処理中、作業員がガスを吸込み塩素中毒した。劣化（腐食）によりバルブからガスが漏えいしたもので、容器の処分が遅れた。"]
["1990-051","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1990-10-06","神奈川県",0,0,1,1,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、可溶栓、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火（逆火）","ホテル建築現場で、配筋の溶断作業をしようとし、アセチレン溶断器のバーナーに点火したところ、逆火し、ホースから出火した。可溶栓がとけガスが噴出し火災となった。"]
["1990-067","移動","Ｃ","アセチレンガス火災","1990-12-10","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、圧力調整器、バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,"火花（衝突）","バラ積トラックが交差点を左折した際、急カーブのため容器をしばっていたロープが切れ、アセチレン容器１本が路上に転落した。この衝撃により圧力調整器が破損し、また容器バルブが開であったため、ガスが漏えいし着火した。"]
["1991-017","消費","Ｃ","逆火によるアセチレンガス火災","1991-03-05","埼玉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、圧力調整器、ホース、可溶栓","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火（逆火）","アセチレン溶断機で鉄筋の溶断作業中、逆火によりホースに火が付いた。火の向きを変えようとして、容器を倒したためゲージを壊しアセチレン容器に引火した。"]
["1991-020","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス爆発","1991-03-08","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"不明","菓子類製造工場内で、ＬＰガスが爆発した。ガス器具等に接続されたゴムホースの取付不良のためガスが漏えいし、何かの火によって引火したものとみられている。"]
["1991-040","製造事業所（冷凍）","Ｃ","バルブのねじ部破損によるアンモニア漏えい","1991-05-06","山口県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","冷凍機室で受液器用冷媒装入弁のチャージホースの取外し作業中、弁のねじ込み部が折損しガスが漏えいした。ホースの取付けねじが固着しており、枝管に振れが生じ、弁のねじ込み部より折損したもの。"]
["1991-047","製造事業所（一般）","Ｃ","エンジン試験設備の排ガスダクトの破断、爆発","1991-05-16","宮城県",0,0,0,0,"水素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","エンジン試験設備、ダクト","＜試験中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"静電気","ロケットエンジンの開発センターで液化水素ターボポンプの実負荷試験に先立って、その駆動用水素ガス供給ラインのベンチュリー流量計の精度確認試験を実施していたところ、突然試験棟内の排ガス出口ダクトが破裂し、噴出した水素ガスが爆発した。この爆発で試験棟の天井屋根板、スレート、防音材等が破損した。事故は水素ガス流し排ガス出口ダクト圧力が220㎏/c㎡に達したところ、ダクトの接続フランジ部の溶接線に沿って破断した。使用回数117回を経た時点での調査で溶接部内面に亀裂が認められグラインダー除去後、耐圧試験及び気密試験に合格し、以後の試験に使用されていた。"]
["1991-063","消費","Ｃ","ＬＰガス爆発","1991-07-08","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（繊維）","蒸発器","＜消費中＞","＜設計・構造上の不良＞（蒸発器の能力不足）",null,"火花（電気）","消費設備のボイラーを運転中、ガス漏れ警報器が作動し、蒸発器のドレン排出バルブからガスが漏えいした。染色機の全台稼働により蒸発器への能力不足で配管が結露した。調整器の2次圧力がボイラー停止とともに上昇し、安全装置が作動したため、ダイヤフラム弁にある空気孔からガスが漏れてNo.4ボイラーの制御盤のスパークにて引火した。"]
["1991-072","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1991-07-30","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、ホース","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火","アセチレン溶断器で鋼材を溶断し、一時作業を中止していたところ、裸火がホースに燃え移り、アセチレン容器2本、酸素容器2本が被災した。"]
["1991-091","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1991-09-21","京都府",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、圧力調整器","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞（火口の目詰り）",null,"裸火（逆火）","鋼板を溶断作業中、逆火し圧力調整器付近から着火した。"]
["1991-107","消費","Ｃ","アセチレンガス火災","1991-11-26","秋田県",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、バルブ","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火","鋼板の溶断作業終了後、約2時間たってからアセチレン容器の元バルブ付近から出火した。"]
["1992-004","消費","Ｂ","不完全燃焼による一酸化炭素中毒","1992-01-28","岐阜県",1,1,0,2,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"無","陶磁器焼成炉に火入れをし、事故当日5時頃炉を点検したところ、炉内温度が上がっていなかった。このため、この炉の真上の2階に寝ていた子供１名が死亡し、１名は重体となった。炉に火入れをしたとき、煙突の排気ダンバーを開にすべきところ、閉にしていたため不完全燃焼し、ＣＯ中毒になったものとみられている。"]
["1992-020","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","容器置場でのＬＰガス漏えい","1992-05-20","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜その他＞（保管中）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","消費先からＬＰガスの残ガス容器を持ち帰り、容器置場に収納した。付近住民からガス臭がするとの通報があり容器置場を点検したところ、容器のバルブからガスが漏れていたので直ちにバルブを閉めた。容器のバルブを完全に締めていなかった。"]
["1992-027","消費","Ｃ","焼成炉のバーナー立消えによるＬＰガス爆発","1992-06-15","岐阜県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（ライター）","前日の夕方、焼成炉に点火し、次の日の夕方まで焼成を続け、種火の状態に異常ないことを確認した。その後2時間たって窯へ戻ったところ、種火が消えていたので再点火したら爆発した。この爆発により窯は全壊した。窯内を低圧で使用していたため種火が風で吹き消えた。"]
["1992-047","移動","Ｃ","容器安全弁からの酸素ガス噴出","1992-07-29","兵庫県",0,0,1,1,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、安全弁","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","バラ積み容器を運搬中、交差点でコンクリートミキサー車に追突し、積載していた容器のうち液化酸素容器の安全弁が作動してガスが噴出した。内圧低下とともに噴出は止まった。"]
["1992-063","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","充てん所でのＬＰガス爆発","1992-09-17","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","バルブ、圧着装置（カップリング）","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火","充てん所の保安検査でオートガス充てん機の圧着装置（カップリング）からＬＰガスが漏えいしているのを発見したので、パッキンの交換を行った。気密試験を実施し異常が認められなかったのでブローバルブを開いて窒素ガスを放出し運転を開始した。この時ブローバルブを閉め忘れて運転に入ったためにＬＰガスが放出管から漏えいしスタンドの障壁付近に滞留し給湯器が着火源となって爆発した。"]
["1992-070","移動","Ｃ","容器積載中のエチレンガス火災","1992-10-07","兵庫県",0,0,0,0,"エチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜作業環境の不適＞（転落防止措置）",null,"不明","液化エチレン容器をライトバン後部座席に横積みして移動中、ＩＣ料金所手前で容器が転がり移動したため、置き直そうと容器バルブに触れたため、エチレンガスが漏れ、発火し車は全焼した。容器の転倒防止措置がなされていなかった。"]
["1992-086","消費","Ｃ","乾燥機点火中のＬＰガス爆発","1992-12-03","岐阜県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","乾燥機","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"火花（電気）","菓子製造工場で、菓子を作るための乾燥機のバーナーに一度点火したがうまくいかず再点火しようとしたとき、ＬＰガスが爆発し、鉄製扉2枚が吹き飛んだ。再点火した際、乾燥機内に滞留していたＬＰガスが引火し爆発したもの。"]
["1992-091","その他","Ｃ","積載中の容器からのアセチレンガス火災","1992-11-18","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜その他＞（放置容器）","＜その他＞（原因不明）",null,"不明","駅付近の市道で、駐車中のトラックに積んであったアセチレン容器から火を噴き出し、約2時間燃え続けた。このためＪＲはこの間運転を見合せた。このトラックは盗難車で8月から現場に放置されていたもの。他に酸素容器等も積んであったが、延焼を免れた。"]
["1993-019","消費","Ｃ","焼成炉のガスバーナー立消えによる爆発","1993-04-16","三重県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","万古焼の焼成炉に火をつけたところ爆発し、レンガ製焼成炉が全壊した。焼成炉のバーナーが開となっていることから、ブタンガスが立消えとなり、炉内にガスが充満し、種火により引火爆発した。"]
["1993-035","消費","Ｃ","燻焼炉のガスバーナー立消えによる爆発","1993-05-26","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熟成炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","燻焼炉の燃焼バーナに火を付け、隣接した建物で作業をしていたところ突然爆発した。バーナーの火が何らかの要因で消え、炉内にガスが充満していた。そのガスが煙突についているベンチュリーバーナーの火によって引火したものと思われる。"]
["1993-042","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1993-06-08","愛媛県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、可溶栓、ホース","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,"火花（溶接）","宅地建設現場の2階で溶接作業中、突風が吹き、１階のトラック荷台に積載し、使用していたアセチレン容器の圧力調整器及びホースに火花が落下し着火した。可溶栓からアセチレンガスが漏えいし火災となった。合板で覆いをしていたが、予想しない突風により、火の粉が飛んだ。"]
["1993-049","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","1993-07-19","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、可溶栓、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,"火花（溶断）","アセチレン溶断機で学校の2階渡り廊下の窓枠部を溶断作業中、真下に置いていたアセチレン容器のホースに火花が落下し、可溶栓が溶けガスが噴出炎上した。アセチレン容器の位置等を点検確認していなかった。"]
["1993-065","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","充てんホースの離脱によるＬＰガス漏えい","1993-11-10","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","プルービングユニット（検査用機器）","＜定修中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"無","液化石油ガス流量計の精度を確認するため開発された検査用機器を使ってオートスタンドの検査を実施していたところ、貯槽と検査用機器との間の高圧ホースが接続カップリング部で外れＬＰガスが漏えいした。オートスタンドのガス検が作動し、タンクの緊急遮断弁が閉止した。"]
["1993-085","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","1993-02-07","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜その他＞","＜その他＞（盗難）",null,"無","菓子販売店に設置してあったＬＰガス20㌔容器1本が盗難に遭っているのが発見された。"]
["1993-088","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","集中豪雨によるＬＰガス容器の流失","1993-08-06","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","容器本体、ポンプ、コンプレッサー","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","集中豪雨により付近を流れる川が氾濫し、濁流が流入したため事務所内のＬＰガス容器が流出し、またポンプ、コンプレッサー等の設備が使用不能になった。なお、貯槽及び配管には被害はなかった。"]
["1994-020","消費","Ｃ","工事現場でのアセチレンガス火災","1994-06-08","岡山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、可溶栓","＜消費中＞（停止）","＜作業環境の不適＞（裸火の鎮火の未確認）",null,"裸火（残火）","新築工事現場の資材置場から出火し、中に置いてあったアセチレン容器と酸素容器を焼いて約25分後に消えた。現場では作業員がアセチレンを使って鉄材の溶断作業を行っており、裸火の鎮火を確認しないで、容器を資材置場においたためとみられている。"]
["1994-027","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","配管の誤接続によるＬＰガス爆発","1994-06-04","富山県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","配管、接続金具","＜充填中＞","＜誤操作＞",null,"火花（溶断）","自動車部品加工工場でバイブレイター駆動用エアホースを誤ってＬＰガス配管のカプラに接続したため、ＬＰガスがバイブレーターのエアー排気口経由でピット内に流入したたため、溶断作業を行っておりその火花がピットに入り、着火源となって爆発した。近くにいた電気工事士１名がやけどを負い、ベルトコンベアーの一部が焦げた。"]
["1994-051","消費","Ｃ","過充てんによる安全弁からのＬＰガス噴出","1994-07-02","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","安全弁","＜消費中＞","＜誤操作＞（過充填）",null,"無","消費者宅に設置されていたＬＰガス容器2本のうち､1本が過充てん及び直射日光により容器の安全弁が作動しガスが噴き出していたため、勤務から帰った家人が配送委託会社と販売店、消防署に急報した。"]
["1994-064","消費","Ｃ","逆火によるアセチレンガス火災","1994-10-06","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","可溶栓、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火（逆火）","鋼材を溶断するため、アセチレン溶断機のバーナーに点火したところ逆火し、ホースから火を噴き、可溶栓がとけ火勢が強くなった。"]
["1994-071","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","横置タンクの液面計配管破損によるＬＰガス漏えい","1994-09-20","福岡県",0,0,1,1,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","配管、液面計、タンク","＜貯蔵中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","国道沿いにあるＬＰガス充てん所に走行中のトラックが道路中央線を越え、充てん所のブロック塀、フェンス及びタンク周りに設置されたガードレールを突き破り、横置タンクに衝突して止まった。この衝突でタンクのガラス式液面計の配管、ベーパー回収配管、散水配管及びタラップ等が破損し、亀裂が入った液面計配管からガスが漏えいした。直ちに付近の交通を遮断すると共に、付近住民に火気を使用しないように呼びかけた。消防本部ではタンクに放水して引火を防ぎ、事故タンク内の液を隣接タンク及びタンクローリに移し替えた。運転手の居眠り事故とみられている。"]
["1994-087","製造事業所（冷凍）","Ｃ","天井ヘアピンコイル破損によるアンモニア漏えい","1994-12-28","青森県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"無","三陸はるか沖地震発生後、事業所内を点検したところ冷蔵室内の天井コイルのヘアピン部分に亀裂が生じ、アンモニアガスが漏えいしているのを発見した。直ちに元バルブを止め、冷凍機により配管内のガスを吸引した。"]
["1994-094","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス爆発","1994-12-27","長野県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"裸火、高温","スーパー出荷用の煮豆パックを製造するため、大釜にて豆を煮ていたところガスの出が悪くなったので、ＬＰガス容器をプラスチックの箱に入れ、水を満たしボイラーの蒸気で温めたところ、ガスの出が良くなったので蒸気を止め事務所で休憩していた。しばらくして、ＬＰガス容器のまわりから炎が出ていたので、バルブを閉めようとしたところ、爆発が起き、顔面等に熱傷を負った。"]
["1995-016","製造事業所（一般）","Ｃ","天然ガス処理装置の加熱炉からの火災","1995-03-18","新潟県",0,0,0,0,"天然ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","天然ガス処理装置、加熱炉、加熱コイル","＜通常運転中＞","＜劣化＞（クリープ損傷）",null,"裸火（ヒーター）","天然ガス処理装置の運転中、再生ガスヒーターの緊急停止装置が突然作動し、同時に再生ガスヒーター煙突より炎があがった。再生ガスヒーターの加熱コイルにパイロットバーナーの火災が直接触れ、コイルの表面温度が上昇し、クリープ変形による膨れに伴い肉厚が減少し、内部圧力に耐えることができなくなり亀裂が生じ、ガスが漏えいし、火災に至ったもの。"]
["1995-036","製造事業所（コ）","Ｃ","地震による低温平底貯槽の防液堤破損","1995-01-17","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス、酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","貯蔵施設、防液堤","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"無","阪神大震災（兵庫県南部地震）によって、液化石油ガス低温平底貯槽及び液化酸素球形貯槽の防液堤の目地部、コンクリートの一部が破損した。"]
["1995-043","移動","Ｃ","容器落下によるＬＰガス漏えい","1995-05-11","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","2㌧トラックでプロパンの配送を終え帰社途中、軽四輪車と出会い頭に衝突、横転し積載していたＬＰガス容器（50㌔容器8本、20㌔容器18本、内20㌔容器3本は充びん）が散乱した。空ビン容器１本から「シュー」という音がしてガスが漏れたので容器バルブを閉めた。散乱した容器は回収され点検の結果、損傷はなかった。なお、運転手は交通事故により重傷を負った。"]
["1995-059","製造事業所（コ）","Ｃ","流量計導管溶接取付部亀裂によるエチレンガス漏えい","1995-12-27","三重県",0,0,0,0,"エチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","エタノール製造装置、導管","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞（配管の振動）",null,"無","エタノール製造装置を運転していたところ、反応系リサイクルガス流量計のオリフィス付近からガスが漏えいしているのを確認したので、全装置の緊急シャットダウン操作を行い、系内の圧力を抜くため緊急放出弁を開放してフレアーにガスを放出した。漏えい箇所はリサイクルガス圧縮機→熱交換器に至る配管途中のオリフィスフランジに取付けられた導管のすみ肉溶接部で、溶接止端部に円周の約2/3にわたって亀裂が入っていた。当該部はオリフィスフランジにねじを切り導管を差し込み、その上にすみ肉溶接したもので、往復動圧縮機の運転中の振動によって応力集中部にクラックが発生し進展したもの。"]
["1995-066","製造事業所（冷凍）","Ｃ","オイル液面計のボルト破損によるアンモニア漏えい","1995-09-08","青森県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","液面計、ボルトナット","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","リンゴセンターでアンモニア冷凍設備の点検を行なったのち、運転を開始した。しばらくして、警報器が鳴ったため、機械室を調べると、圧縮機のオイル液面計からアンモニアが漏えいしているのを発見した。漏えい箇所のボルトを増し締めしたところ、ボルトがねじ切れ、アンモニアガスが噴出した。ただちに消防署へ通報するとともに元バルブを閉めガスを止めた。"]
["1995-086","製造事業所（一般）","Ｂ","油の劣化による圧縮空気貯槽の破裂・爆発","1995-07-31","埼玉県",0,5,13,18,"空気","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工）","圧縮空気貯槽、アキュムレータ、バルブ、配管","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（油分の付着）",null,"静電気、摩擦熱、温度上昇（断熱圧縮）","ニッケル合金、銅合金製シームレスパイプを製造する工場で、朝方パイプの加工作業を開始するため油圧式アキュームレータの手動バルブを開けた瞬間、圧縮空気貯槽2基が同時にばらばらに破壊し、最も遠くに飛翔した破片は1200ｍにも及んだ。破壊モードは過大な圧力による典型的な塑性崩壊である。空気貯槽が爆発的な破壊を起こすためには大きな熱エネルギーが必要となる。調査の結果、アキュームレータは油密を保持できる構造でないことから油圧作動油がピストン摺動面から空気貯槽側に流れ込み、長期間にわたる空気の圧縮・膨脹が繰返される過程で＜劣化＞していた。手動バルブを開いたとき圧力差があったことから貯槽側から油を含む空気がアキュームレータ側に流れ込み断熱圧縮により発火し、この発火がトリガーとなって空気貯槽が爆発したものと見られている。"]
["1995-090","製造事業所（コ）","Ｃ","発泡スチレン樹脂製造施設の重合釜からの漏えい・火災","1995-10-11","茨城県",0,0,0,0,"スチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","発泡スチレン樹脂製造装置、重合釜、バルブ","＜異常処理中＞","＜操作基準の不備＞（停電対策）",null,"静電気","構内の一部停電により、発泡スチレン樹脂製造施設の重合棟内の重合機の冷却水、撹拌機が停止した。緊急払い出しを行うとともに、重合禁止剤の投入を行ったが、投入ポンプのエア駆動アッセンブリーの作動不具合により投入できなかった。このためガス放出弁を手動で開け圧力を逃したが、この際に突沸、噴出したスチレン重合物が静電気により着火、火災となった。"]
["1995-110","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス火災","1995-12-09","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉、バルブ","＜消費中＞","＜点検不良＞（取付不良）",null,"裸火（バーナー）","陶磁器の焼成炉でガス切れブザーが鳴ったため、予備容器に切り替えたがブザーが鳴り止まなかったので、別の容器に取り替えたところ、高圧ホースがきっちりはまっておらず、また取り替えた容器バルブが完全に閉っていなかったため、ガスが漏えいし、焼成炉のバーナーの火によって引火した。"]
["1996-013","製造事業所（コ）","Ｂ","有機金属化合物製造装置の水素化反応器爆発","1996-07-17","大阪府",0,1,12,13,"水素、NAH、SAH、グリコソルブ、ナトリウム、アルミニウム","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","有機金属化合物製造装置、反応器","＜反応中＞","＜点検不良＞、＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）",null,"熱暴走反応","水素化反応器で還元剤を製造中、突然反応器が爆発し、火災が発生した。反応器内部に撹拌機が設置されており反応中の温度制御はジャケットに熱媒、冷媒を循環する方式となっている。発災時刻は10時00分であるが、直前の9時59分を過ぎても所定の温度、圧力は維持されていたが、急激な熱暴走反応によって反応器が破壊したもの。調査の結果、SAH製造時に本来存在しないはずの溶媒及びNAHが存在するという2つの条件が重なり、熱暴走反応が生じた。"]
["1996-020","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス漏えい","1996-03-17","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜設計・構造上の不良＞（溶接欠陥）",null,"無","一般家庭でガスの臭いがしたため、20㌔ＬＰガス容器を調べたところ、容器下部の溶接継手からガスが霧状に出ていたので販売店および消防署へ通報した。溶接部にピンホールの欠陥があり塗料でふさがれていたが、運搬中に塗料がはがれたものと思われる。"]
["1996-040","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","1996-06-21","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","販売店の従業員がトラックにＬＰガス容器を積載し、消費者宅へ配送する途中、高速道路入口のカーブで運転を誤り横転したため、積載中の容器が散乱し、充てん容器2本のバルブが緩みガスが漏えいした。"]
["1996-043","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","1996-04-21","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","公民館の管理人から販売店に20㌔ＬＰガス容器１本が紛失しているとの連絡があり、調査したが発見できなかった。"]
["1996-063","消費","Ｃ","養豚場のガス加温器からのＬＰガス火災","1996-11-16","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","加温器、バルブ","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火（ヒーター）","養豚場で50㌔ＬＰガス容器10本を使って子豚の飼育をしていた。豚舎の増改築に伴い、既存設備のガス加温器（ブルーダー）25台を新豚舎に移し替える作業を依頼された。事故当日、子豚約40頭が生まれたばかりだったので、加温器1台のみ残して子豚を温め、残りの加温器24台を新豚舎に移設した。作業終了後、工事業者は配管にガスを流し帰宅した。この時、配管端部の中間コック（バルブ）が1箇所半開き状態であったためガスが漏えいし続け、使用していたガス加温器のヒーターによって引火し鉄筋スレート平屋の外壁及びビニールを焼いて、豚舎にいた子豚26頭が焼死した。"]
["1996-079","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","1996-10-31","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送車にＬＰガス容器を積載して国道を走行中、交差点の停止を無視して乗用車が進入してきた。配送車の運転手は衝突を回避しようとしてハンドルを切ったところ横転した。この時、ＬＰガス容器が路上に散乱し、4～5本の容器バルブがゆるみガスが漏えいした。"]
["1996-086","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の油抜き中のアンモニア漏えい","1996-12-17","千葉県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルブ","＜ドレン抜き中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","アンモニア冷凍設備を停止し、圧縮機クランクケースの油抜き作業を行っていた。他の用事ができ、その場を離れたところ、アンモニアガスが噴出した。圧縮機の吸入・吐出弁を閉めていたので漏えい量は少量であり、大事には至らなかった。"]
["1996-098","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス爆発","1996-11-28","埼玉県",0,1,1,2,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","バルブ","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"裸火","金属加工工場において20㌔ＬＰガス容器からガスバーナーで材料の加熱作業をしていたところ、別の従業員がバーナーを借りにきた。バーナーの移動中バルブを閉め忘れたためガスが漏えいし爆発した。"]
["1997-012","消費","Ｃ","メタン生成菌繁殖実験中のガス爆発","1997-01-24","埼玉県",0,0,1,1,"水素、炭酸ガス、窒素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","グローブボックス","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞",null,"静電気","実験室でメタン生成菌の観察及び土壌培地での繁殖を確認するために、嫌気性グローブボックス法によって実験を行っていたところ突然爆発が起こり作業員が負傷した。アクリル製グローブボックス内にメタン生成菌を接種した土壌培地の入った試験管と密閉するためのゴム栓を入れ、グローブボックスの蓋を閉じる。ボックスには内部作業をするための気密性のゴム手袋が付いており、内部を真空引きするとゴム手袋が膨らみ、真空バルブを閉じた後水素ガスを入れる。グローブボックス内の作業を開始するため、ゴム手袋に両手を入れたが指先まできっちりと入らなかったので手袋の指先を引張り、１本ずつ指を入れていた。ゴムを伸び縮みさせているときに爆発したことから静電気により着火したものと思われる。"]
["1997-032","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","1997-05-26","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜その他＞（停止）","＜その他＞（交通事故）",null,"無","消費先のＬＰガス容器を交換するため、道路脇に配送車を止めていたところ、トラックに追突された。この追突により配送車に積載していた50㌔ガス容器6本が路上に転落しバルブがゆるみＬＰガスが漏えいした。"]
["1997-048","移動","Ｃ","ＬＰガス容器の転落によるガス漏えい","1997-07-08","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,"無","販売店の従業員が車両にＬＰガス容器（残ガス容器）1本を積載して走行中、カーブで容器が転落しバルブがゆるみガスが漏えいした。容器には転落防止措置がなされていなかった。"]
["1997-055","消費","Ｃ","消費中のＬＰガス火災","1997-08-11","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、接続金具、ホース","＜消費中＞","＜劣化＞（ホースの傷・劣化）",null,"裸火（マッチ）","板金加工工場でハンダゴテを加熱するため、作業所内にＬＰガス容器を置き、これに高圧ホースを接続しマッチでバーナーに点火したところ床面より炎が上がりホースに火がついて火炎が噴出し作業所兼住宅が全焼した。高圧ホースが劣化していたものと思われる。"]
["1997-062","その他","Ｃ","ごみ収集車のＬＰガス火災","1997-07-30","山口県",0,0,3,3,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（ごみ処理中･･･容器の混入）",null,"火花（衝撃）","廃棄物集積場で家庭用粗大ごみを集めていた市職員が廃棄されていた2㌔ＬＰガス容器を収集車に投げ入れたところ残留ガスが漏れ衝撃の火花によって着火し、3名が軽い火傷を負った。"]
["1997-078","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1997-10-08","高知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、ホース、可溶栓","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞（締付不良）",null,"火花（溶断）","3階建て鉄骨家屋の解体中、2階の階段口に置いていたアセチレン容器2本のホースが燃え、可溶栓が溶けガスが噴出していた。急いでアセチレン容器に並べて置いていた酸素ガス容器を引き離した。消防車が放水し30分後に鎮火した。ホースの締付部付近から漏れていたガスが溶断の火花によって引火したもの。"]
["1998-007","消費","Ｃ","焼成炉点火中の爆発","1998-02-13","福岡県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","熱処理炉","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","屋根瓦製造工場で焼成炉の扉を閉めバーナーに点火したところ突然爆発が起きた。この爆風によって鉄製の扉が吹き飛び作業員が重傷を負った。作業員が点火棒で点火した時、炉内に滞留していたＬＰガスに引火・爆発したもの。"]
["1998-014","消費","Ｃ","酸素ガス消費設備のガス漏えい","1998-01-17","岡山県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","コールド・エバポレータ、配管","＜消費中＞","＜劣化＞（脆性破壊）",null,"無","鋼材溶断用に大量の酸素を使用している鉄工所で酸素を消費していたところ、消費配管の曲管部が破断し酸素が噴出した。従業員がこれに気づき元バルブを閉め漏れをとめた。破断箇所は90゜エルボ溶接継手のデポーで直角に破断している。配管サポートの歪みにより曲げ応力が加わっているところに、酸素消費量の増加により低温となり脆性破壊を起こしたもの。"]
["1998-030","製造事業所（コ）","Ｃ","移送ポンプ用サクションドラムの安全弁点検中のエチレンガス漏えい","1998-05-28","茨城県",0,0,0,0,"エチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","サクションドラム、安全弁","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","液化エチレン低温タンクに付帯する移送ポンプ用サクションドラムの安全弁取り外し作業を実施していた。当該設備はユーザーへエチレンを供給するため運転状態であったが定修時の安全弁性能検査のため取付けボルトをゆるめたところ、安全弁元バルブの閉止が不十分であったためエチレンガスが噴出した。"]
["1998-038","消費","Ｃ","バーナー点火中の乾燥炉爆発","1998-06-29","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ゴム加工）","乾燥炉","＜消費中＞","＜点検不良＞（清掃）",null,"裸火（バーナー）","タイヤ製造工場で乾燥炉のバーナーに点火したが、消えるので数回点火を繰り返していたところ、突然爆発が起こり乾燥炉のドアが飛んだ。燃焼ファン部の空気取り込み口の金網が目詰りしていたため点火せず、ガスが滞留し爆発したもの。"]
["1998-054","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","1998-06-19","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体、減圧調整器","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅より販売店にＬＰガス容器が無くなっている旨の電話連絡があり、係員が駆けつけたところ、ホースが鋭利な刃物で切断され20㌔ＬＰガス容器1本、圧力調整器、転倒防止チェーンが無くなっていた。同消費者宅では約半月前に同様な事故が起きている。"]
["1998-074","製造事業所（コ）","Ｂ","充てん中のフレキシブルホース破損によるフルオロカーボン噴出","1998-08-19","大阪府",0,2,0,2,"フルオロカーボン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","フレキシブルホース","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞",null,"無","代替フルオロカーボンを出荷するため貯蔵タンクとコンテナーの間にステンレス製のフレキシブルホースを接続して、追加充てんしようとしたところホースが破裂し、作業員2名が負傷した。充てんはコンテナーの液面計を見ながら行い、満液状態に近くなったので別の場所にあるトラックスケールで計量するため充てん作業を一時中断した。残りの0.2㌧分を追加充てんするためフレキシブルホースを抱えた時に事故が発生している。作業を中断した約20分間に温度上昇によってフレキシブルホース内が液封状態となり経年劣化していた箇所から破断したものとみられている。"]
["1998-081","移動","Ｃ","配送車の横転によるＬＰガス漏えい","1998-11-13","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送車にＬＰガス容器を積載して県道を走行中、一時停止を怠った軽自動車が配送車に接触したため、配送車がバランスを崩し道路脇の空地に横転した。積載した容器はロープにより転倒防止措置がなされていたが、車輌の横転により容器が散乱し、50㌔容器１本のバルブからＬＰガスが漏えいした。"]
["1999-001","その他","Ｃ","いたずらによる地下消火設備からのフルオロカーボン噴出","1999-01-05","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ビル業）","消火設備、容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（いたずら）",null,"無","ビルの地下3階変電室で消火設備用のフルオロカーボンが漏えいしたため警報が鳴った。バッテリーの交換作業をしていた作業員が警報を聞き直ちに避難した。係員が変電室内で火災が発生していないことを確認した後、室内の排気を開始した。容器置場に設置されていた47㍑容器×33本から全量のフロオロカーボンが噴出していた。何者かが消火設備の手動式起動装置の釦を押したものとみられている。"]
["1999-008","製造事業所（コ）","Ｃ","重合槽のドレンバルブからの反応液流出・火災","1999-02-12","千葉県",0,0,0,0,"ポリブタジエン、テトラヒドロフラン、エチルベンゼン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ポリブタジエン製造装置、重合槽、バルブ","＜輸送中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"自然発火","ポリブタジエン製造装置の重合槽で生産された反応液を次工程の受槽に送液していたところ、配管ラインに取付けられたストレーナーのドレンバルブが閉め忘れられていたため、反応液が防油堤内に漏えいし水と反応し着火・火災となった。事故の3日前に重合槽の脱水洗浄作業を実施し、配管中の残液抜きに使用したストレーナーのドレンバルブを閉止しなかった。"]
["1999-028","消費","Ｃ","ベーパータンクのアセチレンガス火災","1999-05-31","岐阜県",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ベーパータンク、ホース","＜消費中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"裸火（ライター）","鉄工所で作業員が陳列用スタンド部品のろう付け溶接をするため、ライターで吹管に点火したところ、ホースが接続されておらず漏えいしたアセチレンガスに引火し爆発した。当該装置はろう付け溶接の効率を高めるため、アセチレン容器と吹管の間にフラックス入りベーパータンクを取付ける構造となっている。この装置はベーパータンク、ゴムホース、バルブ等を多数取付ける必要が有り、接続部からのガス漏えいに最大の注意を払わなけらばならない。ちなみに、当該装置を使った類似事故が過去に4件発生している。"]
["1999-044","消費","Ｃ","工事現場でのアセチレンガス火災","1999-07-30","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、可溶栓","＜消費中＞（停止）","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）",null,"火花（溶接）","ビル建設現場の1階でアセチレン溶断機を使って鋼材の溶断作業を実施した。作業終了後、4階部分で電気溶接を行っていたところ、溶接の火花が真下の1階部分に置いてあったアセチレン容器の可溶栓を融かし火炎が噴出した。"]
["1999-051","消費","Ｃ","消費中のアセチレンガス火災","1999-08-19","埼玉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械","圧力調整器、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞（清掃）",null,"裸火（逆火）","機械工場でフォークリフトの修理作業をするために、アセチレン溶断機のバーナーに点火したところ逆火が起こりゴムホースが破裂して火炎が噴き出した。ゴムホースが劣化しており、ホース内にカーボンが付着していたため逆火が発生したものと見られている。"]
["1999-067","移動","Ｃ","配送車横転によるＬＰガス漏えい","1999-10-25","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送車にＬＰガス容器を積載して県道を走行中、運転操作を誤ったため中央分離帯に車を乗り上げ横転した。積載のＬＰガス容器が全部落下し散乱した。落下の衝撃で50㌔ＬＰガス容器4本のバルブが緩みガスが漏えいしたが配送員が直ちにバルブを閉めたので漏れが止まった。"]
["1999-071","移動","Ｃ","走行中のタンクローリからのＬＰガス漏えい","1999-11-11","岩手県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、液面計（スリップチューブ式液面計）","＜移動中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","ＬＰガスを積載したタンクローリが国道を走行中、運転手が「シュー」という異常音に気付きバス停に車輌を寄せて確認したところ、タンクローリの上部に取付けられたスリップチューブ式液面計からＬＰガスが漏れているのを発見した。緊急連絡を受けた会社から近隣に居合わせたローリへ応援の指示がなされ、また運転手がキャップを外し、液面計を増締めしたところ漏れが止まった。運転手はキャップを取り外すか否かの現場判断に時間を要した模様。"]
["2000-001","消費","Ｃ","バナナ熟成炉の爆発","2000-01-07","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","熟成炉","＜消費中＞","＜誤判断＞",null,"裸火（ストーブ）","バナナ加工工場で熟成炉にエチレンガスを減圧導入してバナナを熟成させていた。炉内の温度を上げるためのヒーターが故障したため電気ストーブを入れて、温めていたところ突然爆発した。"]
["2000-004","消費","Ｃ","携帯用酸素容器の流量設定器からの火災","2000-01-23","神奈川県",0,0,1,1,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体、流量計、キャップ","＜消費中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"温度上昇（半流動系状態）","入院中の患者が、病院より外出許可をもらい、携帯用酸素容器と予備容器を持参して外出した。患者がレストランで飲食中、酸素が無くなったので予備容器に切替え流量設定器をセットした。バルブを開いたが酸素が出てこないことから締付けハンドルの様子をみようとした時に「ドーン」という音と共に流量設定器が溶融し火が噴き出した。火はすぐに消えたが患者がやけどを負った。交換する際に酸素容器の防塵キャップを付けたまま流量設定器を装着し酸素を流したため防塵キャップの一部がちぎれ流量設定器の内部で閉塞した状態となり温度上昇によって発火したものとみられている。"]
["2000-024","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2000-04-05","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、圧力調整器","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の社員が出勤しガス湯沸器に点火したが火が付かないので調べたところ、低圧ホースが鋭利な刃物で切断され20㌔ＬＰガス容器1本と圧力調整器が盗まれていた。"]
["2000-041","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","2000-06-23","静岡県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ホース","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞、＜作業環境の不適＞（火気・高温に近接）",null,"裸火","コンテナー修理工場でコーキング材に穴をあけるため、作業台に丸棒を溶接取付した。昼休みに休憩していたところ作業台付近から出火し工場が火災となった。作業台の近くに酸素、アセチレンホースの収納場所があり、酸素ホースが高温の溶接部に接触し溶け出火し、その後アセチレンホースもあぶり火勢が強くなった。ガス配管の元バルブを閉止し消火器で鎮火させた。"]
["2000-048","製造事業所（一般）","Ｃ","スキューバ用アルミ合金製容器の破裂","2000-06-30","沖縄県",0,0,1,1,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食・亀裂）",null,"無","スキューバ用アルミ合金製容器に空気を充てんしていた。充てん圧力に達したので容器の交換を行おうとしたところ、容器が突然破裂し作業員が右足に打撲を負った。半地下式の水槽で充てんしていたため幸い大きな事故にはならなかった。当該容器は使用開始後10.5年経過しており、直近の再検査は2.3年前に行っている。容器は口金部を縦方向にナタで切り落としたように破断しており、肩部からねじ部にわたる左右の破断面には著しい腐食生成物が付着しており、また疲労破面特有のビーチマークが見られる。その後､2000年8月8日に東京都八丈島の充てん所で充てん中に「シュー」という音と共に容器の肩部から空気が漏れる事例が発生した。こうした状況を鑑み、事故再発防止の観点から都道府県に対して注意喚起がなされた。"]
["2000-068","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","2000-09-14","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送車に空のＬＰガス容器25本を積載して県道を走行中、交差点付近でブレーキを踏んだところ雨のためスリップし街路樹にぶつかり横転した。はずみで積荷のＬＰガス容器が道路上に散乱し、その内の7～8本の容器バルブが緩みガスが漏えいした。運転手がバルブを閉めて漏れを止めた。"]
["2000-071","移動","Ｃ","トラックに荷役中の混合ガス漏えい","2000-06-15","大阪府",0,0,1,1,"混合ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","安全弁","＜荷役中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","トラックターミナルでトラックに混合ガス容器（窒素＋フルオロカーボン）を積み込み中、容器の安全ピンが外れ、混合ガスが噴出し凍傷を負った。容器には保護キャップが取付けられておらず、荷役中に安全ピンに接触し漏えいしたもの。"]
["2000-091","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","2000-10-20","神奈川県",0,0,2,2,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送車にＬＰガス容器を積載して高速道路を走行していた。車の渋滞により減速していたところ、後続のマイクロバスに追突され弾みでＬＰガス容器1本が荷台から飛び出し、前方約100ｍの側溝まで転がり液が噴き出した。転落した容器はその後、氷結によりガス漏れが止まったので元バルブを閉め直した。また荷台上にあった容器2本にもガス漏れがあったのでバルブを閉めた。"]
["2000-098","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2000-11-15","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅の団地が区画整理のため取り壊しすることになっていた。販売店の社員がＬＰガス容器の引き取りに行ったところ、2名の消費者の50㌔ＬＰガス容器2本及び20㌔ＬＰガス容器2本が盗難にあった。"]
["2000-121","消費","Ｃ","信号機取付工事車のＬＰガス火災","2000-06-19","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"機械","バーナー、安全弁","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","信号機材の取付けを行っている会社で工事用車にラインバーナー、ＬＰガス容器及びカラーコーン（工事用標識）15個を積載して県道を走行していたところ、他の機材が車の振動で倒れラインバーナーに取付られた安全弁部に当たりＬＰガスが漏えいした。漏えいしたガスはバーナーの種火によって引火し車輌火災となった。直ちに消火器で消火にあたったので消防車が到着したときには鎮火していた。"]
["2001-013","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2001-02-14","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅からＬＰガスの使用が出来ないとの連絡が販売店にあり、販売店の係員が現場を確認したところ、20㌔ＬＰガス容器4本の内1本の高圧ホースが切断され、充てん容器1本が盗難にあっているのが発見された。転倒防止チェーンは外れ、配管のコックは閉止されていた。当該容器は翌日、県道の路肩に放置されているのが発見された。"]
["2001-016","消費","Ｃ","ＬＰガス容器のバルブ破損によるガス火災","2001-02-23","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","バルブ","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"火花（電気）","機械工場の屋外に設置してある工業用消費設備に屋根の雪が落下した。この衝撃で容器バルブが破損し、漏えいしたガスがコンプレッサーのサーモスタットによって引火し火災となった。鎮火を試みたが困難なため、周囲を冷却しながら容器のガスを全部燃焼させた。"]
["2001-036","その他","Ｃ","ごみ処理施設でのＬＰガス爆発","2001-04-24","秋田県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（ごみ処理中･･･容器の混入）",null,"火花（衝撃）","市町村より搬入された粗大・不燃物の破砕処理を行っていたところ、突然大きな爆発音があり、処理施設内に粉塵が充満した。破砕後、コンベア等に破損がみられたが職員、搬入者にけが人がないことを確認した後、関係機関に連絡した。警察立会の元に現場状況の把握と事故調査を行ったところ、破砕機内からつぶれた2㌔ＬＰガス容器が発見された。破裂した容器が不燃性ごみに紛れ込み、収集者及び職員のチェックをくぐり抜けて破砕機内に入ったもの。この事故による被害総額は1000万円に達するものとみられている。"]
["2001-043","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2001-02-23","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅から販売店に昨夜まではガスの使用が出来たが、朝になったら点火しないとの連絡があった。販売店の係員が消費者宅に行くと、20㌔ＬＰガス容器2本の内1本が無くなっているのを発見し、警察に盗難届を提出した。盗難を免れた容器はバルブ及び配管のコックが閉められ、チェーンも掛けられていた。"]
["2001-059","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス爆発","2001-05-18","秋田県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","バルブ","＜その他＞（バルブ操作）","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"不明","消費者宅の車庫内で小型圧縮機のバルブが古くなっていたので、2㌔ＬＰガス容器の元バルブを使用しようとした。ＬＰガス容器から元バルブを取り外したところ、残ガスが周辺に滞留し何らかの着火源によって引火し爆発した。この爆発で車庫の外壁が破損したほか、作業者が軽いけがを負った。"]
["2001-066","移動","Ｃ","カードル容器の転落による六フッ化硫黄漏えい","2001-05-15","東京都",0,0,0,0,"六フッ化硫黄","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","化学会社から運搬を委託された運送会社の従業員がトラックの荷台にカードル容器3組（1組のカードルに47㍑容器16本）を積載して県道を走行していた。交差点付近で右前方を走行中の大型トレーラーが急に接近してきたため、慌ててハンドルを切ったところ、カードル容器を緊縛していたロープが切れて1組のカードル容器が落下した。この衝撃で1本の容器バルブが破損し、六フッ化硫黄が噴出した。"]
["2001-086","消費","Ｃ","アセチレン、酸素ガス容器の盗難","2001-07-10","宮城県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","工務店の倉庫が施錠されていなかったため、保管されていたアセチレン容器と酸素容器各1本が盗難にあっていることが判明した。その後、他の販売業者が駐車場の側溝に放置されていた酸素容器2本を発見し販売店に連絡した。"]
["2001-102","消費","Ｃ","アセチレン、酸素ガス容器の盗難","2001-08-22","宮城県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","農協で空のアセチレン、酸素ガス容器各1本を販売店が回収にくるため、倉庫入口に置きそのまま放置していた。約10日後、農協の責任者が出社したところ、当該容器が無くなっているので販売店が回収したものと思っていたが、3ヶ月後に販売店から容器延滞使用料の請求が届き盗難が判明したもの。"]
["2001-109","製造事業所（一般）","Ｃ","中間タンクの安全弁からの窒素ガス噴出","2001-08-13","大阪府",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","中間タンク、安全弁","＜貯蔵中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）",null,"無","金属熱処理加工工場で早朝、タンクからガスが噴き出しているのを付近の住民が音で気付き警察に通報した。警察からの通報でガス供給会社の従業員が現場に駆けつけ、一次供給側の元バルブを閉めガスの噴出を止めた。当工場では窒素貯槽（コールド・エバポレータ（ＣＥ））から建屋内のバッファータンク（緩衝器）を経由して製造ラインに窒素ガスを供給している。外気温の上昇によってバッファータンクの内圧が上がり安全弁が作動したもの。また一次供給側の元バルブを開いたことも原因の一つと考えられている。"]
["2001-128","消費","Ｃ","消費先でのＬＰガス爆発","2001-09-13","兵庫県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バーナー","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","豆腐店で油揚げを作るため、バーナーに点火しその場所を離れた。しばらくして戻ってみるとバーナーの火が消えていたので再点火すると、突然爆発が起こり作業者がやけどを負った。油揚げ器の下にＬＰガスが滞留していたのにガスを追い出さないで再点火したため爆発したもの。"]
["2001-133","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2001-09-21","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者が朝、ガスコンロを使おうとしたがガスが付かないので容器設置場所を見に行ったところ、20㌔ＬＰガス容器1本が無くなっていた。直ちに販売店に連絡し警察に盗難届が提出された。"]
["2001-153","移動","Ｃ","容器転倒によるＬＰガス漏えい","2001-11-05","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"建設","バルブ","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転倒防止措置）",null,"無","建設現場で使用する10㌔ＬＰガス容器を販売店の人に届けてもらった。使用するまでの間、路上に置くのは危険と考え駐車していたトラックの荷台に仮置きした。別の作業員が忘れ物を取りに戻るため、荷台に容器が仮置きされていたことに気づかず出発した。県道を走行していたところ、荷台の容器が転倒したことに気付き、車を止めて車外に出たが容器バルブからガスが霧状に噴き出しているのを見て、驚いて消防署に通報した。消防署員が現場に急行し容器バルブを閉めた。"]
["2001-169","消費","Ｃ","溶断中のアセチレンガス火災","2001-12-03","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","ホース","＜消費中＞（溶断）","＜劣化＞（ホースの傷）",null,"火花（溶断）","鉄工所でアセチレン溶断機を使って溶断作業を行っていたところ、約10ｍ程離れた箇所のホースから出火した。直ちに消防署に連絡すると共に消火器で消火したのですぐ火は消えた。ホースの内面にカーボンは付着しておらず、また逆火防止器も作動していないことからホースが劣化しており、漏えいしていたガスが溶断の火花によって引火・着火したものとみられている。"]
["2001-176","その他","Ｂ","消火器の薬剤詰め替え中の薬剤充てん機破裂","2001-12-14","和歌山県",1,0,0,1,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（警備業）","薬剤充填機","＜充填中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","消防施設工事会社の倉庫内で作業員が消火器の消火剤を詰め替える作業を行っていた。作業は消火器キャップを取外し、旧薬剤を抜き粉末薬剤充てん機で充てんするもので、2本詰め替えした後、充てん機が空になったので粉末薬剤を30kg注入した。また充てんに必要な窒素ガスもなくなったので窒素容器を交換し充てん機にガスを充てんしていたところ、突然充てん機の本体が破裂しその破片が作業員の頭を直撃したため即死した。長年の使用で充てん機本体の溶接部に亀裂が入っていたものとみられている。"]
["2002-002","消費","Ｃ","雪荷重で落下した配管からのＬＰガス爆発","2002-02-25","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜消費中＞（停止）","＜作業環境の不適＞",null,"火花（衝撃）","漁業組合のホタテ加工工場は冬期休業中であった。ガソリンスタンドの店員が「ドーン」という音と共に工場から火の手が上ったので消防署に通報した。工場屋外に設置されたＬＰガス配管が雪の重みで落下し、漏えいしたガスが衝撃の火花で着火・爆発したものとみられている。事故時、工場は無人であり、この爆発で一階の天井がずり落ちたほか、外壁の一部が焼失した。"]
["2002-009","その他","Ｃ","資材置場に置かれていたＬＰガス容器の爆発","2002-01-13","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜作業環境の不適＞",null,"裸火（焚火）","水道設備会社の資材置場で枯れ草を燃やしていたところ、風にあおられて火が廃棄物に燃え移り火災となった。この火災で資材置場に放置されていた50㌔ＬＰガス容器2本が火にあぶられ、内1本が爆発した。ガス量が少なかったので、幸い大事故にはならなかった。"]
["2002-029","製造事業所（一般）","Ｃ","カードル容器の管継手破損による酸素ガス噴出","2002-02-03","大阪府",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","配管、管継手","＜充填中＞（停止）","＜設計・構造上の不良＞、＜製作不良＞",null,"無","充てん所で酸素ガスカードル容器（10本組）を保管していたところ、突然取出口の管継手からガスが噴出しているのを通行人が発見し通報した。消防車が出動し破裂部に木栓を打ち込み漏えいを止めた。管継手の袋ナット寸法が大きめに製作されていたため、導管が斜めの状態に取り付けられ長期間の使用中に亀裂が進展したものとみられている。"]
["2002-045","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2002-03-14","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、圧力調整器、ホース","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が農協にＬＰガス容器の交換に行ったところ、設置していた20㌔ＬＰガス容器1本、圧力調整器及びホースが無くなっているのを発見した。後日、警察に盗難届を提出した。"]
["2002-052","製造事業所（冷凍）","Ｃ","電磁弁からのアンモニア漏えい","2002-04-05","神奈川県",0,0,1,1,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","電磁弁","＜定修中＞（修理）","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","アンモニア配管の電磁弁動作不具合があったため、同一形式弁と交換を行い、動作試験中に当該フランジと上流側ストレーナーフランジの合わせ部から冷媒ガスであるアンモニアが漏えいした。直ちに空気呼吸器を装着後、元弁の閉止作業を行うと共にスチームを噴霧した。その際、近くで箱詰め作業を行っていた作業員がアンモニアガスを吸引し、のどを痛めた。"]
["2002-063","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2002-05-18","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","一般消費者宅で前日まで使用できたガスが出なくなったので容器を確認したところ、20㌔ＬＰガス容器1本が無くなっていた。直ちに販売店に連絡し警察に盗難届が提出された。"]
["2002-076","移動","Ｃ","配送車からの容器転落によるＬＰガス漏えい","2002-04-11","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","運送会社の従業員が配送車に20㌔ＬＰガス容器45本を積載して県道を走行していたところ、交差点の左カーブを曲がるとき荷台にあおり板が外れ27本（空容器24本、充てん容器3本）の容器が路上に散乱した。この時の衝撃で容器バルブが緩みガスが漏えいした。荷台あおり板の施錠を十分に確認しなかったもの。"]
["2002-096","移動","Ｃ","液化天然ガスタンクローリの横転","2002-05-27","鹿児島県",0,0,0,0,"天然ガス","その他（横転）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","12.9㌧タンクローリに液化天然ガスを積載して高速道路を走行していたところ、制限速度を超えて走っていたため、ジャンクションの右急カーブを曲がりきれずガードレールを突き破り道路外の緑地に横転した。運転手はかすり傷程度のけがを負ったが、幸いタンクローリからのガス漏れはなかった。"]
["2002-099","移動","Ｂ","タクシーの衝突によるＬＰガス火災","2002-10-02","京都府",1,0,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、ホース","＜移動中＞","＜その他＞",null,"火花","タクシーが走行中、何らかの原因で火災が発生し、炎上後電柱に衝突した。消防が消火後、充てん口とＬＰＧ容器の間の高圧ホースの燃焼箇所からガスが漏えいしているのを発見し、漏えい防止措置を行った。"]
["2002-119","消費","Ｃ","液化炭酸ガス容器の盗難","2002-05-14","福島県",0,0,0,0,"炭酸ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","酒卸店の敷地内に野積みされていたビールの空きだるやコンテナに入れてあった5㌔液化炭酸ガス容器16本が盗難にあっているのが発見され、警察に被害届が出された。同地区では同様の事件が多発しており野積みされた敷地のフェンスに穴を開け進入して盗んだとみられている。"]
["2002-126","その他","Ｃ","車検中のＬＰガス漏えい","2002-07-02","大分県",0,1,0,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","液面計","＜定修中＞（点検）","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","タクシー用ＬＰガス車の車検を行っていたが、この車は車検の期間が切れていたため、ＬＰガス燃料タンクの再検査をする必要があった。そのため、ＬＰガス燃料タンクを車体から取り外し、工場の床に置き、タンクに付いている目盛計を取り外すために目盛計を止めている2本のビスを外したが、その後外さなくてもよい円形のフロートゲージ本体の4本のボルトを誤って外したため、残留ガスの圧力によりフロートゲージ本体を吹き飛ばした。このフロートゲージが作業員の顔面を直撃し、鼻骨先端骨折及び前歯が欠ける重傷を負った。"]
["2002-142","消費","Ｃ","消費先でのアセチレンガス火災","2002-07-29","大阪府",0,0,1,1,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、可溶栓、圧力調整器、アセチレン溶断機","＜消費中＞（停止）","＜作業環境の不適＞（裸火の鎮火の未確認）",null,"裸火","住宅新築工事現場でアセチレン溶断機を使って鉄骨の溶断作業を行っていた。昼休みになったので溶断作業を中断し、容器にシートをかけた。約50分後にシートから煙が上っているのを発見し、シートをめくったところ、圧力調整器の取付部から炎が上っており、その炎が容器の可溶栓を融かし火が噴き出した。この火災で作業員が両手にやけどを負った。圧力調整器の取付部からガスが僅かに漏れ着火しているのに気付かずシートをかけたため、炎が大きくなり容器の可溶栓を融かし火勢が強くなったもの。"]
["2002-162","製造事業所（一般）","Ｃ","ポンプのケーシング破損による硫化水素ガス漏えい","2002-08-26","福島県",0,0,2,2,"硫化水素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","ポンプ、水硫化ソーダ精製装置","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）",null,"無","有機ゴム製品の原料を製造する工場で、硫化水素ガスと苛性ソーダを反応させ水硫化ソーダの精製を行っていた。巡回していた作業員がガスの抜ける音に気付き、音の方向を確認したところ、ガス吸収槽の循環ポンプから白煙が上がっているのを発見した。作業員2名が硫化水素ガスを吸い込み意識を一時的に失い倒れた。すぐに回復したが、経過をみるため病院に入院した。調査の結果、循環ポンプのケーシング（鋳鉄製）が周方向の全周に渡って破断していた。当該ポンプは使用開始後、28年経過しており疲労によって亀裂が入り破断したものとみられている。"]
["2002-165","消費","Ｃ","安全弁作動によるＬＰガス噴出","2002-08-29","栃木県",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"建設","安全弁","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞（火気・高温に近接）",null,"無","道路塗装用トラックに積載していた2㌔ＬＰガス容器が高温のため、安全弁からガスが噴出した。作業員はバルブが開いてガスが漏えいしたものと勘違いし、バルブを閉めようとしたため左手に凍傷を負った。"]
["2002-185","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2002-09-12","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先にＬＰガス検針のため訪れたところ、建屋が取り壊されており、また設置してあった20㌔ＬＰガス容器2本、マイコンＳ型メーター1台及び自動切替調整器1台が無くなっていた。消費者は行方不明となっている。"]
["2002-192","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","地下タンク開放検査中のＬＰガス火災","2002-10-12","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","バルブ、タンク","＜定修中＞（点検）","＜認知確認ミス＞（置換不良）",null,"裸火（バーナー）","地下式ＬＰガス貯槽（容量10ｔ）の開放検査を行うため、貯槽に水を入れ残ガスを地上の燃焼装置に送り、燃焼させていたが、送水配管の途中にある水抜き弁に腐食物等が詰まり完全に閉まらない状態になっていたため、残ガスが逆流し水抜き弁から漏れ、燃焼装置のバーナーの火に引火した。"]
["2002-210","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2002-11-20","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","運送会社社員寮からガスが出ないとの連絡があり、販売店係員が現場に行ったところ、設置していた50㌔ＬＰガス容器4本がすべて無くなっており、メータ部以外のコックだけ閉止されていた。"]
["2002-229","製造事業所（一般）","Ｃ","空気呼吸器用容器からの空気噴出","2002-06-22","大阪府",0,0,0,0,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"電気","圧力計、ネジ","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","空気呼吸器置場に置いてあった空気容器の圧力計取付けネジが腐食し、圧力計が脱落したため、内部の空気が噴出した。圧力計取付けネジに塩分が付着していたことと、ネジの材質がSUS304であったため、応力腐食割れが発生し当該ネジが折損した。"]
["2002-236","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2002-11-22","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者よりガスが出ないとの連絡が販売店に入り、現場確認をしたところ、設置していた20㌔ＬＰガス容器2本の内1本が無くなっているのに気付いた。"]
["2002-252","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2002-12-01","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体、ホース、圧力調整器","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","公民館に設置していた20㌔ＬＰガス容器1本と、低圧ホース及び圧力調整器が持ち去られ、警察に盗難届が提出された。"]
["2002-259","消費","Ｃ","配管とゴムホース接続部からのＬＰガス漏えい","2002-12-05","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","バルブ、ホース","＜消費中＞（停止）","＜誤操作＞（バルブ操作）、＜劣化＞",null,"無","ＬＰガスを用いた焼成炉での作業完了後、近隣住民からガス臭があるとの連絡があり、調査したところ、ＬＰガス容器バルブ及び焼成炉付近の末端閉止弁を閉止するのを忘れていたため、劣化したゴムホースと配管との接続部からＬＰガスが漏えいした。"]
["2002-275","製造事業所（コ）","Ｃ","蒸留塔下部配管からのフッ化ビニリデン漏えい","2002-12-29","福島県",0,0,0,0,"フッ化ビニリデン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","フッ化ビニリデン製造設備の通常運転中に、蒸留塔下部に設置されているガス検知器が作動した。現場を確認したところ、蒸留塔下部リボイラーの液抜出し配管付近でフッ化ビニリデンの臭気を確認した。そのため、プラント停止作業に入ると同時に配管の保温材を外したところ、配管溶接部にピンホールがあり、そこからフッ化ビニリデンが漏えいしているのを発見した。この装置では12月19日にも同じ蒸留塔の下部配管で漏えい事故が発生している。"]
["2002-282","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2002-12-31","宮城県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","酸素46.7L容器、アセチレン41L容器各1本ずつを、平成14年10月25日・12月2日に消費者である工場へ納入した。同年12月頃、この工場が倒産したため、容器を回収しに行ったが、事業所内及び近隣に容器はなった。その後、平成21年9月15日に酸素容器2本、同10月13日にアセチレン容器1本を放置状態で発見した。"]
["2003-019","移動","Ｃ","容器運搬中のＬＰガス漏えい","2003-01-07","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜誤操作＞（取扱不良）",null,"無","保育園のＬＰガス容器を交換するため、販売業者が保育園横の市道に配送トラックを停車し、50㌔液化石油ガス容器をトラックから降ろした。積雪のため、容器を横倒し容器キャップに運搬用フックを引っかけて雪上を滑らせることで、保育園の容器保管所まで運ぼうとした。しかし、フックを引っかけた際にバルブが開いていたため、液状のＬＰガスが噴出した。漏えいを止めようとしたが、ＬＰガスの蒸発潜熱のため容器キャップが凍りつき、キャップを外すことが出来なかったのでバルブを閉止できなかった。そのため、保育園より湯をもらい、氷を解凍してから容器キャップを締めて漏えいを止めた。この時、保育園の園児82名、職員10名が近くの公民館に一時避難した。"]
["2003-035","製造事業所（コ）","Ｃ","メチルアミン製造設備でのアンモニア等漏えい","2003-01-23","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア、メチルアミン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","メチルアミン製造設備のアンモニア、メチルアミン等を含む流体配管の断熱材の外装が踏まれて凹み破損したために、そこから雨水が浸入し、配管の外面温度による蒸発と外気温による凝縮を繰り返したことで、局部的な外面腐食によるピンホールが発生し、アンモニア、メチルアミン等のガスが漏えいした。"]
["2003-042","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-01-20","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先から販売店に容器が盗難にあったとの連絡が入り、販売店係員が現場を確認したところ、設置していた20㌔ＬＰガス容器１本が無くなっているのを発見した。当該消費先はガスをほとんど使用しないため、盗難に気付くのが遅れた。"]
["2003-052","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-04-08","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","朝、ガス湯沸器を使おうとしたが点火しないので調べてみたところ、高圧ホース２本が切断され、設置していた20㌔ＬＰガス容器が２本とも持ち去られていた。"]
["2003-066","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-03-16","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体、ホース、調整器","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","地域集会所の清掃に来た住民が設置されている20㌔ＬＰガス容器１本が調整器と低圧ホースごと無くなっているのを発見し、販売店に連絡をした。"]
["2003-086","消費","Ｃ","浸炭炉でのＬＰガス火災","2003-03-23","島根県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","配管","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,"裸火","浸炭炉のスタートアップのため、同炉開閉口下方に設置してあるＬＰガス容器バーナー種火部へ同ガスを燃料とするトーチにより着火した。その後、同トーチを消火しないまま、同炉周囲に設置してある地下ピットを覆っている鋼板ふた上に置いたところ、ピット内に漏えいしていたＬＰガスに着火・爆発し、同作業員がやけどを負ったほか、工場のスレート屋根や壁を大破した。着火の下人となったＬＰガスはピット内の敷設配管のユニオン継手から漏えいしたものである。"]
["2003-102","移動","Ｃ","容器転落によるＬＰガス漏えい","2003-04-28","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,"無","充てん所が配送を委託している運送会社の運転手が、充てん所で充てんしたＬＰガス容器（50㌔×22本、20㌔×12本）を車輌に積載して走行中、交差点を左折した際、50㌔×９本、20㌔×６本が路上に落下し、内50㌔容器１本の胴部に亀裂が入り、ＬＰガスが漏えいした。"]
["2003-109","製造事業所（一般）","Ｃ","水素循環配管の気密試験中の破裂","2003-06-02","愛知県",0,1,0,1,"空気","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","配管","＜定修中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","水素製造設備の定期自主検査のため、空気により気密試験を実施していたところ、バルブ操作を誤り、コンプレッサーからの出口弁を止めずに反応器の出口弁を閉止した。そのため気密試験で使用していた空気が断熱圧縮により温度が上昇したため、爆発が起きたとみられる。"]
["2003-129","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-05-11","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","集会場に設置していた10㌔ＬＰガス容器１本がチェーンを切断され盗難にあった。当該集会場は同年３月にもＬＰガス容器を盗難されており、対策として施錠や巡回点検を行っていた。"]
["2003-132","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-05-15","長崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜その他＞","＜その他＞（盗難）",null,"無","空き家となっていた一般消費者宅に容器確認をしに行ったところ、設置していた20㌔ＬＰガス容器２本が無くなっていた。"]
["2003-152","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-07-08","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","会社事務所で給湯器を使おうとしたが火がつかなかったので、容器を確認したところ、設置していた20㌔ＬＰガス容器が２本とも無くなっていた。"]
["2003-168","その他","Ｂ","容器の腐食による塩素ガスの漏えい","2003-06-24","神奈川県",0,0,8,8,"塩素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体","＜その他＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","20年以上前にコンクリート擁壁内に底部が約30㎝露出した状態で継目無し容器を埋め込んだ。長期間の腐食により容器内の残ガス塩素が事故当日に漏えいした。そのとき事業所にいた従業員６名と、近隣事業所従業員２名が塩素ガスの吸引により負傷し病院に搬送された。擁壁を施工する際に容器内の残ガスを適切に廃棄処理しなかったこと、または、容器を穿孔する等適切にくず化しなかったことが原因と考えられる。"]
["2003-175","その他","Ｃ","炭酸ガス封入装置における真空ポンプの破裂","2003-08-04","神奈川県",0,0,1,1,"炭酸ガス","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","ポンプ","＜試験中＞","＜誤操作＞",null,"無","研究棟において炭酸ガス封入テスト中、ニードル弁が徐々に凍結してきているのでニードル調節をした方がいいと思いつつ、次の封入作業に入ったところ、真空ポンプ本弁を閉とすべきところを開のまま電磁弁を開としたため、ガスブースター吐出圧力が真空ポンプに逆流してポンプケーシングが破裂した。破裂したポンプケーシングの破片が操作者の左足腱部に直撃したため、裂傷を負った。ニードル弁が凍結しており、開度調整を気にしながらの操作による誤操作とみられる。再発防止のため、事前安全審査やインターロックの設置等の対策が講じられた。"]
["2003-195","移動","Ｃ","ＬＰガス漏えいによるガス爆発","2003-09-11","北海道",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体、附属品（元弁）","＜移動中＞","＜その他＞",null,"火花（電気）","一般消費者が祭りで使用したＬＰガス容器を車に積んだまま放置しており、自動車の振動によりＬＰガス容器のバルブが緩んで車内にＬＰガスが漏えい、滞留していた。当日は暑かったため窓を閉めてエアコンを使用していたところ、エアコンのサーモスタット等により漏えいしていたＬＰガスに着火し、車内の容器が爆発、運転手が火傷を負い、車は炎上した。"]
["2003-199","消費","Ｃ","台風によるＬＰガス容器の流失","2003-08-09","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","台風の接近に伴い、川の増水・氾濫が起こり、消費先の建物が全壊、20㌔ＬＰガス容器１本が流失した。"]
["2003-219","消費","Ｃ","酸素、アセチレン容器の盗難","2003-08-02","岐阜県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","建設現場のフェンス内に保管していた、酸素容器１本、アセチレン容器１本の計２本と器具一式がなくなっていることを、朝出勤した作業員が発見した。"]
["2003-226","その他","Ｃ","解体作業におけるフロンガスの漏えい","2003-09-06","沖縄県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","受液器","＜その他＞","＜情報提供の不備＞、＜誤判断＞、＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）",null,"無","他の事業所から譲り受けた冷凍設備の受液器からガス抜き作業を行おうとしたところ、バルブを開けた瞬間に、溶断した箇所からアンモニア液が噴き出し漏えいした。設備の解体を行う際に受液器内の残ガス量の認知確認を怠ったこと、および、溶断箇所の状態を確認しなかったこと、また事業所から設備を撤去する際に、ガスのすべてを回収しなかったために発災した。"]
["2003-242","消費","Ｃ","解体作業におけるアセチレンの逆火","2003-11-06","富山県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","調整器","＜消費中＞（溶断）","＜誤操作＞（溶断技術の未熟）",null,"裸火（逆火）","作業員がアセチレン及び酸素を使用して遊具の解体作業を行っていたところ、逆火防止装置を使用していなかったため逆火が起こり、アセチレン容器のバルブ付近から炎を噴出した。その際、溶栓が溶出し、その部分からも炎が噴出した。消火器で火を消そうとしたが消えなかったため、アセチレン及び酸素の販売業者に連絡し、販売業者から消防署へ通報した。容器を水で冷やしているうちに、容器内のガスが無くなり、火は消えたが、その後も容器を冷却し、周囲の安全を確認をしながら残ガスを放出した。逆火防止装置は１つしかなく、それを他の現場で使用していたため、この現場では使用していなかった。"]
["2003-249","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-10-09","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","町役場の職員が地震被災調査のため、当該センターを訪れたところ、10㌔ＬＰガス容器１本がなくなっているのに気づき、販売店に連絡した。販売員が確認してみると、屋外低圧ホースから切断され盗まれていた。なお、１０日ほど前に、ガスメーターを検針した際には、異常はなかったとのこと。"]
["2003-265","消費","Ｃ","木材への焼き付け作業時におけるＬＰガス漏えい火災","2003-10-08","徳島県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（木工業）","ホース","＜消費中＞","＜劣化＞（ホースの傷）、＜点検不良＞（可燃物の存在）",null,"裸火","銘木店で木材の焼き付け作業のため、ＬＰガスバーナーの先端のトーチに新聞紙を使用して点火しようとしたが上手く点火できず、一度ＬＰガスバーナーのバルブを閉じたところ約2ｍのＬＰガスホースに圧力がかかり、劣化部分２ヶ所からガスが漏えいして新聞紙の火が引火した。あわてて、ふとんを用いて消火しようとしたところ、火柱にて顔面に軽い火傷を負った。ただちに消防局に通報するとともに消火器で消火作業を行い、５分後に鎮火した。ＬＰガスホースを約40年間使用していたため、かなり劣化しており、手元のＬＰガスバーナーのバルブを閉じた時にＬＰガスホースに圧力がかかったため破損し、そのためガスが漏えいして、着火源の新聞紙の火種が引火したもの。"]
["2003-285","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-10-04","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","メーター検針及び容器交換に行ったところ、20㌔ＬＰガス容器１本が無く消費者に連絡したところ、９月14、15日頃行ったが、ガス使用がなく気付かなかったとの事、９月４日の検針時は盗難されてなかった。"]
["2003-292","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","焼準炉におけるスタートアップ中の点検による爆発","2003-11-10","広島県",0,0,1,1,"液化石油ガス（ブタン）","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"機械","加熱炉","＜スタートアップ中＞","＜誤判断＞",null,"自然発火（高温）","約１ヶ月停止していた焼準炉のスタートアップを開始し、その後、炉の温度も９００℃に上昇し雰囲気ガス（ブタンガス）の炭素濃度も規定通りになり本格稼働に入ろうとしていたところ、炉の稼働中にもかかわらず作業員が焼準炉の冷却炉上部にある安全板の３個のボルトすべてを取り外し点検作業を実施した。そのため、安全板取付け口より空気が炉内に入り、炉内雰囲気ガスとして使用しているブタンガスに着火、熱風が安全板から吹き出し、作業をしていた従業員１名が顔及び腕に火傷を負った。安全板の点検は炉内雰囲気ガスを完全に放出後実施しなければならないが、炉内に雰囲気ガスのある状態で安全板の点検作業を行ったこと、並びに、緊急時やむを得ない場合は、上司認可を受けて２人以上の立ち会い確認の上作業するとの作業基準を守らなかったことが原因である。"]
["2003-308","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-03-28","香川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売員が検針のため、一般消費者宅を訪問したところ、10㌔ＬＰガス容器１本が無くなっており、代わりに空の容器が設置しているのを発見した。その後警察に被害届を提出した。"]
["2003-324","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-12-10","石川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店員が集金のため、当該会社事務所を訪問したところ、入り口付近に設置してあった20㌔ＬＰガス容器２本のうち１本がなくなっていることに気付き、警察に盗難届を提出した。"]
["2003-336","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-12-31","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者がガスを使用しようとしたところ、点火しないので不審に思い、ボンベを見に行ったところ、20㌔ＬＰガス容器２本のうち１本がなくなっていることに気付き、販売店に連絡した。販売店員がすぐに現地に確認に行ったところ、高圧ホースが切断されて盗まれていることを確認し、警察に盗難届を提出した。"]
["2003-352","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-10-08","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売業者が当該飲食店の前を通った際に、20㌔ＬＰガス容器２本が無くなっていることに気付いた。"]
["2003-359","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2003-11-24","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","研究所管理者から販売店に、20㌔ＬＰガス容器１本がなくなっているとの連絡があった。"]
["2003-375","製造事業所（一般）","Ｃ","圧縮天然ガス充てん中カップリング着脱事故","2003-11-14","埼玉県",0,0,0,0,"メタン","その他",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","セーフティカップリング","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","充てん所にてCNG車へ充てんを開始したところ、CNG充てん箇所後方が緩いスロープになっており、サイドブレーキが甘かったため、充てん開始直後に車が後退を始めた。すぐ車に乗ってブレーキをかけたが間に合わず、セーフティカップリングが外れた"]
["2003-382","製造事業所（一般）","Ｃ","コールド・エバポレータからの液化窒素漏えい","2003-12-18","宮城県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"電気","コールド・エバポレータ、バルブ","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞",null,"無","定期自主検査時に液化窒素のコールド・エバポレータ（ＣＥ）の上部充てん用の弁ろう付け部よりごく微量の漏えいが確認された。以後、重点的に日常点検を行い、平成16年3月になって、ろう付けによる補修を実施した。当該製造設備は設備製造後22年が経過している。当該貯槽付属弁は銅製配管にろう付けされており、充てん時は常温となるため長年の使用により収縮及び膨脹が繰り返され、経年的な劣化によりピンホールが生じ、漏えいに至ったものと推測される。"]
["2004-016","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-01-19","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","検針員が検針の際に20㌔ＬＰガス容器２本中１本がなくなっていることを発見。消費先に確認したところ、盗難であることが判明し、警察に盗難届を提出した。"]
["2004-019","製造事業所（コ）","Ｃ","高圧ポリエチレン製造施設における配管の破裂","2004-01-31","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）",null,"温度上昇","定常運転を行っていた当該施設が、重合反応後の高圧分離器およびその出口配管の圧力が低下したためインターロックが作動した。そのため緊急停止に伴う点検作業を行ったところ、配管の一部が長手方向約２００㎜に渡って開孔しており、周辺に黒いすすの付着また当該配管のサポート部分が破損しているのを発見した。これは未反応エチレン回収工程の前段における高温冷却器でデコンポ（急激な発熱を伴うエチレンの分解反応）が発生し、約２分間デコンポが継続したため、下流側のガス温度が ７００℃以上まで上昇した。インターロックが作動する２分前に、当該部のガス温度の配管が加熱されたため強度が低下し、通常運転圧力で配管が開孔した。当事業所では分解反応が発生したエチレン回収系の温度監視を強化することにし、当該熱交換器の温度異常に対するインターロック機能を設けた。"]
["2004-039","消費","Ｃ","食品加工工場における液化石油ガスの漏えいによる爆発","2004-01-17","東京都",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","コンロ","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","厨房においてローストビーフの調理中に、調理していた者が一時的に厨房を離れ、厨房に戻って再度ガスレンジに点火したところ、爆発が起こった。建物の窓ガラス・天井などが破損したが、火災には至らなかった。バーナーのコックから微小漏れが生じ、液化石油ガスが滞留しているのに気付かず、ガスレンジに着火しようとしたため爆発したと考えられる。"]
["2004-055","製造事業所（一般）","Ｃ","コールド・エバポレータ内蒸発器配管からの液化窒素ガス漏えい","2004-03-20","福島県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、コールド・エバポレータ","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","課員が定期パトロールを行っていた際に、液体窒素設備（コールド・エバポレータ（ＣＥ））から吹き出し音があり、保安員に報告した。現場確認したところ、蒸発器から窒素供給ラインを結ぶ接合部分で窒素が噴出していることを発見した。推定漏えい量は300～400m3/日である。蒸発器の配管の溶接部が経年劣化し、ピンホールが発生していたためとみられる。"]
["2004-067","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-02-23","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","老人ホームの建物取り壊しのため、販売業者が容器および供給設備を引き取りに向かったところ、設置してあった10㌔ＬＰガス容器２本がなくなっていることを発見した。周りを捜索したが発見できず、警察に盗難届を提出した。"]
["2004-083","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2004-02-04","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜その他＞",null,"無","空き家となっていた設置先に容器交換に行ったところ、50㌔ＬＰガス容器１本が家ごとなくなっていた。なお、隣家等に確認したところ、当該空き家は前年１２月頃に解体されたとのこと。"]
["2004-086","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-02-18","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","職員が売店に出勤すると20㌔ＬＰガス容器１本がないことに気付いた。ホースを調整器の先から約10㎝のところでカッターのようなもので切り離していた。前日の夕方から発見時までに何者かが持ち去ったものを思われる。"]
["2004-106","製造事業所（一般）","Ｃ","ホースのブロー不足による液化炭酸ガスの噴出・漏えい","2004-02-04","静岡県",0,0,1,1,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、ホース","＜充填中＞（移充填）","＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）",null,"無","炭酸ガストレーラー車から貯槽２基に充てん作業を行っていた。１基目の貯槽に充てんを終えたため、ローリホースを取り外し、２基目の貯槽に充てんしようとしたが液が出てこなかったため、ホース内のガスを排出した後、充てん口から外して地面にホースを置き、予備ホースで充てんを開始した。その直後に地面においてあったホース先端からガスが噴出し、ふれたホースの先端金具が作業員に当たり、左上腕切創、頭部挫傷、背部打撲など３週間の怪我を負った。１基目の貯槽に充てん後ブローしてホースを取り外し、２基目の貯槽に接続、内部のガス置換を行った際に発生したドライアイスが詰まっており、外して地面においた際にドライアイスが昇華して液が噴出したもの。"]
["2004-113","製造事業所（コ）","Ｃ","脱硫装置加熱炉からの火災","2004-04-21","茨城県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","加熱炉","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）",null,"裸火","重油脱硫装置は通常運転中であったが、午前５時２分頃計器室パネルの警報が一斉に鳴り、ランプが点灯した。班長が現場確認のため計器室を出たところ、原料予熱加熱炉で火柱が見えたので、装置の緊急停止を行った。その後、加熱炉の消火及び周辺機器の冷却のための散水開始が開始された。２日後の４月２３日午前１０時に鎮火を確認した。加熱炉内部の加熱管から何らかの原因で漏えいして着火したものと推定される。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2004-113.pdf"]
["2004-129","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-04-09","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の社員が出勤したところ20㌔ＬＰガス容器２本のうち１本がなくなっているのを発見した。もう一方の容器もバルブが閉められており、元コックも閉められていた。"]
["2004-149","消費","Ｃ","トーチバーナー接続部からの液化石油ガス漏えいによる火災","2004-06-19","茨城県",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","継手","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","消費者が庭木の枝を焼却するため、10㌔ＬＰガス容器にトーチバーナーを接続し、ステンレス製浴槽に生木を入れ焼却作業を始めたところ、トーチバーナーと容器の接続部から漏えいしたガスに着火し、火災になったと推測される。火災発生後、近所の住民がガスの漏えいする音を聞き、元弁を閉止後、消火にあたった。この火災により当事者は火傷による重傷を負い、近傍の倉庫が一部損傷した。"]
["2004-152","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-03-28","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","露店用に貸し出したＬＰガス5㌔容器1本と調整器を、消費者が自宅車庫に仮置きしていたところ盗難にあった。"]
["2004-172","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-05-20","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者から販売店に「ガスが点火できないので外の容器を確認したところＬＰガス10㌔容器2本のうち1本がなくホースがぶらぶらしている。」と連絡があった。"]
["2004-179","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-06-09","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店がＬＰガス20㌔容器の回収に行ったところ、建家は解体され空き地になっており容器は行方不明になっていた。最後に容器を確認したのは、検針日である平成14年11月13日である。"]
["2004-196","消費","Ｃ","腐食による窒素容器の破裂","2004-07-25","千葉県",0,0,0,0,"窒素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）",null,"無","工場建屋内に置いてあった47㍑窒素容器が破裂し、建屋の一部を破壊した。容器が保管してあった場所は調理場なので水分が多く、また長期間放置していたため腐食が進行し、肉厚が減少したため内圧に耐えきれなくなり、容器が破裂したものとみられる。事故再発防止として、販売業者に対して消費先の容器の適正管理を徹底することとした。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2004-196.pdf"]
["2004-203","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-06-21","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者よりガスを使用しようとしたが、火がつかず確認してみると容器が無かったとの連絡があり、担当者が再度確認、20㌔ＬＰガス容器1本が盗難にあっており、警察に被害届を提出した。"]
["2004-219","消費","Ｃ","ホースの劣化による液化石油ガスの漏えい、火災","2004-07-31","北海道",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）、＜劣化＞（亀裂）",null,"裸火（コンロ）","焼肉店の従業員が平成8年頃に8㌔容器を購入し、高圧ホースからバーナーに直接接続して、主にレジャー用として使用していた。当該店舗では従来、ライター式の着火器を使用して焼肉用の炭に着火していたが、着火効率の向上を図るため、これらの燃焼器一式を店舗に持ち込んだ。事故発生時までは、容器所有者が燃焼器一式の操作を行っていたが、事故発生時は別の従業員が何もわからない状態で容器を操作したところ、バルブの過剰な開放により、バーナーの末端栓までの圧力が急激に上昇したため、高圧ホースの亀裂箇所よりガスが漏えいした。さらに末端栓開放と同時に裸火で着火の際、バーナー先端よりも勢いよく吹き出したガスと漏えい滞留していたガスに引火し、激しく炎が吹き上げ、操作者と厨房内の炎の吹き上げた方角で調理作業中だったパート従業員がそれそれ手、足及び顔等に火傷を負った。"]
["2004-239","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-07-14","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","7月14日朝、消費者が8㌔ＬＰガス容器1本の盗難を発見した。この容器は販売業者が7月4日に配達したものである。消費先は夏季に一時的に使用するものでＬＰガス容器もその期間設置するのみである。容器は内部に設置されていたが鍵を壊し侵入され被害にあった。なお、まだ消費先は通常使用しておらず、容器内のＬＰガスは満タンの状況であった。その後、7月22日に窃盗犯が逮捕され容器も見つかっている。"]
["2004-246","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-07-22","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","7月22日（木）15時頃、消費者がガスを利用しようとしたがコンロが点火せず、屋外の20㌔ＬＰガス容器1本がなくなっていることに気付いた。販売業者に連絡し盗難と確認した。なお、盗まれたのは前回の検針日（7月13日）以降7月22日までの間と推測される。"]
["2004-262","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-05-31","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","2004年3月1日に工務店の依頼により、一般消費者宅の床暖房の設置確認用のため、20㌔ＬＰガス容器２本を提供した。その後、9月13日他会社から当該容器のうち１本が別消費者宅に設置されていたとの連絡があり、提供先の消費者宅に確認したところ、容器は２本ともなかった。周りを捜索したが発見できず、警察に盗難届を提出した。なお、別消費者宅に設置されていた容器１本は返却済みである。"]
["2004-269","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-10-26","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","９月末の検針時には異常はなかったが、台風の被害により、当該飲食店への道が閉鎖され１ヶ月間休業した。その後、検針の際に50㌔ＬＰガス容器４本のうち２本がなくなっていることが判明。盗難と判断し、警察に届け出た。"]
["2004-289","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-08-31","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","検針員が20㌔ＬＰガス容器２本の内１本がなくなっていることに気づき、消費者に確認、警察に盗難届を提出した。"]
["2004-305","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-10-04","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体、調整器","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ガスが出ないことに気づいた消費者が確認したところ、20㌔ＬＰガス容器１本のホースが切られ調整器とともになくなっていた。警察に盗難届を提出した。"]
["2004-312","製造事業所（一般）","Ｃ","腐食による蒸発器からの漏えい","2004-09-08","秋田県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、蒸発器","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞",null,"無","営業所において保安検査の最終確認としてローリー車の内槽を1.3MPaに加圧して気密検査を行っていた際、ローリー車下部よりガス漏れ音がしたためローリー車下部搭載の加圧蒸発器を点検したところ、加圧蒸発器下段3番目中央部に腐食による穴を発見、確認した。加圧蒸発器フィン管部に冬季、融雪剤として路上にまかれる塩化力ルシウム等が付着し、アルミニウムが腐食。そのため穴が開き、ガス漏えいに至ったものとみられる。"]
["2004-325","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-08-15","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者が5㌔ＬＰガス容器１本が低圧ホースから外され、盗難されていることを発見し、警察に被害届を提出した。"]
["2004-336","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-09-08","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","容器交換の際に、20㌔ＬＰガス容器１本がなくなっていることに気づき、警察に盗難届を提出した。"]
["2004-356","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-09-01","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が容器交換へ出向いたところ、20㌔ＬＰガス容器１本が無くなっているのを発見した。"]
["2004-372","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2004-10-20","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","台風２３号の影響により、50㌔ＬＰガス容器２本が河川に流出した。１本は回収したが、残りの１本は未回収である。"]
["2004-379","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-10-28","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","20㌔ＬＰガス容器１本が高圧・低圧ホースの継手から取り外され盗難にあった。"]
["2004-386","製造事業所（一般）","Ｃ","蒸発器の転倒による窒素の漏えい","2004-09-07","山口県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","コールド・エバポレータ、熱交換器","＜定修中＞（点検）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","台風の強風により、液体窒素供給設備のエアフィン式蒸発器が転倒し、液体窒素入口ノズル、及び窒素力ス出口ノズルが破損した。転倒に気付いた従業員がコールド・エバポレータ（ＣＥ）貯槽の元バルブを閉めるまでの数分間、破損箇所から窒素が漏えいした。これは当該蒸発器の基礎ボルトが図面で指示されていたボルトよりも約１／3の長さのポルトが使用されており、今回の台風の強風によって基礎ボルトの埋め込み不足によりボルトが引き抜かれて蒸発器本体が転倒し、ノズルが破損した。"]
["2004-402","製造事業所（一般）","Ｃ","配管からのアンモニア漏えい","2004-10-26","秋田県",0,0,0,0,"アンモニア、亜硫酸ガス、窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","バルブ","＜通常運転中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","亜硫酸ガス製造施設を稼働中、アンモニア漏えい警報機が作動したため施設を確認したところ、配管からの漏えいを確認したためプラントを緊急停止した。その後、アンモニアタンク抜き出しバルブとアンモニア冷凍機インタークーラーの前弁を閉止し、漏えい箇所に散水して大気への拡散を緩和した。漏れ量が低下した時点でグローブ弁のグランドを増し締めし、アンモニアの漏えいを止めた。原因は現在調査中。"]
["2004-422","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-11-06","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者からガスが出ないとの連絡を受け、販売業者が確認したところ、20㌔ＬＰガス容器２本が盗難されていた。"]
["2004-425","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-11-13","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","20㌔ＬＰガス容器１本が高圧・低圧ホースの継手から取り外され、盗難にあった。"]
["2004-445","製造事業所（コ）","Ｃ","ドレン配管からのナフサ漏れによる火災","2004-12-30","岡山県",0,0,0,0,"ナフサ","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）、＜点検不良＞",null,"自然発火（高温）","分解炉入口に設置されているフィルターのドレン配管からナフサが漏れ、漏えい箇所の下部へ設置されていた高温配管に保温材の不良部分から染み込み、この配管の熱により着火して火災となった。当該液抜き配管は腐食性を有する環境にあったが、配管自身の腐食で生成した錆が安定的に皮膜を形成していた。しかしエルボ部では上流側フィルター内に堆積した腐食生成物が、定期的な液抜き操作時にエルボ部へあたり、エルボ部の腐食生成物皮膜を破壊していたため腐食が加速し、開孔に至りナフサが漏えいしたものとみられる。出火原因は高温配管の保温部分にステージからの雨水により穴が開いていたことから、同ルートを通って漏れたナフサが高温配管に直接触れたことにより発火したものとみられる。今後はナフサフィードを開始する際に滞留している水を抜くといったように運転操作方法を見直し、腐食環境要因の排除を行い、また液抜きノズルを更新後、発災部位を定点として肉厚管理を定期的に行い、寿命管理を実施することとした。"]
["2004-464","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-12-14","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","検針の際に、20㌔ＬＰガス容器２本のうち１本がなくなっていることを発見し、販売店に連絡し確認した後、警察に盗難届を提出した。"]
["2004-469","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2004-12-22","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者より販売店にガス切れの連絡があり点検したところ、20㌔ＬＰガス容器２本がなくなっており、盗難と判断、警察に盗難届を提出した。"]
["2004-489","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2004-12-22","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞",null,"無","容器配送業者より該当する建物が無いとの通報を受けて販売店が現地に行ったところ、すでに建物が解体されており、20㌔液化石油ガス容器2本が喪失していた。販売店が当該住宅の閉栓を行ったが、その際、容器の回収を行っておらず、当該住宅の所有者からの連絡を受けていなかった。その後、解体業者を捜索したが見つからず、警察署へ届けた。"]
["2004-492","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の蒸発器からの冷媒漏えい","2004-09-21","群馬県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","冷凍設備、蒸発器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","冷凍機の通常運転中、日常点検時に、3系統中2系統の圧力計が振れないことを確認した。メーカーサービスにより、蒸発器のピンホール発生(腐食)による冷媒漏えいと判明した。当該機の使用頻度低下により、自主的に利用休止とした(電源遮断を実施)。今回、廃止届提出に伴い、残り1系統も調査したところ、冷媒漏えいを確認した。事故届を提出した。原因は、蒸発器内銅管のピンホール発生により生じた漏えいのため、経年劣化および腐食管理不良と推定される(分解点検は未実施)。"]
["2005-020","消費","Ｃ","アセチレン、酸素ガス容器の盗難","2005-01-25","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者が早朝に現場に向かうため、トラックに容器、工具、溶接機、機材等を積んだまま工場内の駐車場に停車して、門にチェーンで施錠して帰宅した。翌朝出勤すると、トラックごと盗難にあった。盗まれた容器は7㌔アセチレン容器１本と、7立方㍍酸素容器１本の計２本。"]
["2005-027","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-02-15","長崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅の10㌔ＬＰガス容器２本が接続ホースから外され無くなっていた。ガスセンターが連絡を受け周辺を捜索したが発見できなかったため、警察に盗難届を提出した。"]
["2005-043","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-01-28","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者からガスが出ない旨の連絡が販売店にあったため、担当者が現場に向かい確認したところ、設置されていた20㌔ＬＰガス容器が２本とも盗難されていた。調整器、高圧ホース、鎖は残っており、工具を使用して高圧ホースの継手をゆるめ容器を外したものと思われる。"]
["2005-063","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-02-15","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅に設置していた20㌔ＬＰガス容器１本が高圧・低圧ホースの継手から取り外され、盗難されていた。"]
["2005-070","消費","Ｃ","高圧ホースからのアセチレンガス漏えい火災","2005-02-01","富山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他","ホース","＜消費中＞","＜劣化＞（ホースの傷）",null,"裸火（ストーブ）","自動車整備工場内において、作業者がフォークリフトの除雪用バケットの爪部分を修理するために、アセチレン及び酸素を用いて加温していた。その作業者がトイレへ行くために作業を中断、吹管のバルブを閉めて現場を離れ、再び現場へ戻ったところ、アセチレン用調整器の出口付近高圧ホース部分から出火していた。作業者がアセチレン容器の容器弁を閉めようとしたが、高圧ホースにつまづき、容器を転倒させた。その後、周囲からの炎により転倒した容器の可溶栓が作動し、近辺にあった他のアセチレン容器１本を熱したため、その容器の可溶栓も作動し火炎が拡大した。そこで消費者は消防へ通報し、駆けつけた消防署員が容器に冷却散水し自然消火した。消防から連絡を受けた販売事業者が消火を確認後、可溶栓に木栓を打ち、残ガス漏えいの応急措置を実施した上で当該容器を回収した。高圧ホースが経年劣化によりひどくひび割れていたためガス漏れが発生、近くで使用していた石油ストーブの炎により漏えいしたアセチレンガスに着火したものとみられる。事業者では再発防止のために、アセチレン逆火防止装置の設置、高圧ホースと調整器の更新、保安点検と保安教育を実施した。"]
["2005-086","消費","Ｂ","ＬＰガス容器の盗難","2005-03-14","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","３月１４日に個人宅において、１月３１日に盗難にあった容器が取り付けられていることを発見。設置されていた容器２本の内１本の盗難が発覚。警察書に被害届を提出した。盗難にあった容器は液化石油ガス20㌔容器１本である。今後は容器プロテクターに転倒防止チェーンを通し、施錠することとした。当該消費先では１月３１日にも盗難の被害に遭っており、同一の事故が１年以内に再び発生したため、高圧ガス保安法におけるＢ級事故に該当する。"]
["2005-101","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-03-14","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","事務所において、10㌔液化石油ガス容器２本が無くなっていることに気づき、周囲を捜索したが発見できず、警察に連絡した。"]
["2005-110","製造事業所（一般）","Ｃ","酸素ＣＥ保安検査実施中における安全弁の破裂・火災","2005-03-12","福島県",0,0,0,0,"酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","コールド・エバポレータ、安全弁、放出管","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞",null,"温度上昇（断熱圧縮）","酸素ＣＥの保安検査の前検査を実施中、安全弁を取り付けて気密試験圧力まで昇圧させて閉止していた。安全弁元弁を開けてから２～３分後に安全弁付近から発火。安全弁、及び放出管を焼損した。火炎は発災した一瞬であり、すぐに自然鎮火した。事故の原因は安全弁元バルブの急激な開放によるものとみられる。"]
["2005-117","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-04-18","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","当日朝、飲食店の開店準備のためガスを使用しようとしたところ、ガスが付かなかったので販売店に連絡した。販売店が現地を確認したところ、20㌔液化石油ガス容器２本のうち１本が無くなっており、盗難に遭っていたことが判明した。"]
["2005-137","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-04-11","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","液化石油ガス20㌔容器を1本盗難された。"]
["2005-153","消費","Ｃ","暖房用燃焼器具によるビニールハウスの火災","2005-05-30","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","調整器","＜消費中＞（暖房）","＜その他＞",null,"裸火（ヒーター）","キジの雛を育てるビニールハウスにおいて火災が発生し、調整器等が破壊されたためにビニールハウス横に置いてあった液化石油ガス容器から液化石油ガスが吹き出して燃焼した。ひなは孵化後４日目であったため、ビニールハウス内の温度を上げるため液化石油ガスを使用した燃焼器具を使用しており、この燃焼器具から鶏舎内の可燃物に燃え移ったためにビニールハウスが火災になったものとみられる。"]
["2005-160","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素貯槽における酸素の漏えい","2005-01-31","宮城県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","コールド・エバポレータ、配管","＜試験中＞","＜劣化＞",null,"無","液化酸素製造設備の定期自主検査を実施していたところ、漏えい検査により、液化酸素貯槽と送ガス蒸発器を連結している配管の溶接部より、微量の酸素ガスの漏えいが発見された。そのため、直ちにろう付けによる補修を実施した。当該液化酸素貯槽は昭和50年7月に設置されたものであり、経年的な劣化などによりピンホールが発生し、漏えいに至ったものとみられる。"]
["2005-176","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-04-26","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","20㌔液化石油ガス容器が１本、ホースの継手から取り外されていた。"]
["2005-183","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-05-15","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","コンロが着火しないため容器を確認しに行ったところ、消費者宅に設置されていた20㌔液化石油ガス容器１本が調整器から取り外されて無くなっていた。"]
["2005-203","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-05-12","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","空き事務所に設置されていた20㌔液化石油ガス容器1本が低圧ホース部分を切断されて盗難にあった。"]
["2005-219","その他","Ｃ","地震における容器転倒による酸素漏えい","2005-07-23","埼玉県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、元弁","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）",null,"無","販売店において、震度４を観測した地震により、転倒防止を施していなかった酸素容器が転倒し、0.5m3容器２本と1.5m3容器１本のバルブが開栓して酸素ガスが漏えいした。事故当日、当該事業所には人が不在であったため、近隣工場の社員から通報を受けた消防隊員が1.5m3容器のバルブを閉めて漏えいを止めた。容器には鎖掛けをしておらず、転倒防止措置が不十分であった事に加え、容器バルブの保護キャップが取り付けられておらず、容器の転倒等によるバルブの損傷防止措置が不十分であったことが原因とみられる。"]
["2005-230","消費","Ｃ","加熱器停止作業中における残留ガスによる爆発","2005-08-16","愛知県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他","加熱器","＜試験中＞","＜誤操作＞、＜認知確認ミス＞",null,"火花","事業所において、お盆休みを利用して珪砂加熱装置を交換した。燃焼性能試験のために燃焼テストを実施していたところ失火したため、装置を停止させようと制御スイッチを停止位置に戻したところ爆発した。制御スイッチを停止位置に戻す際、装置に着火する「スパーク」の位置を通過するため、瞬間的に発生した火花により、パイロット側から流れていた残留ガスへ引火、爆発したものとみられる。"]
["2005-247","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-07-11","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者がお湯を沸かそうとしたところ着火しなかったため容器設置場所を確認したところ、液化石油ガス20㌔容器1本が無くなっていることに気づき、販売店へ連絡した。"]
["2005-250","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-07-13","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","液化石油ガス容器の交換を行おうとしたところ、設置してあった液化石油ガス20㌔容器2本のうち1本がチェーンを外されて無くなっていた。警察に連絡するとともに、消費先ではほとんど液化石油ガスを使用していなかったため、二次被害を防止する意味で残り1本も撤去した。"]
["2005-270","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-07-20","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先で閉栓作業を実施したところ、液化石油ガス20㌔容器2本のうち1本が他社の空容器とすり替えられていた。"]
["2005-286","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-08-10","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","検針員が、メーター検針時に液化石油ガス10㌔容器1本が無くなっているのを発見した。別荘所有者に確認したところ、７日に滞在していた時には使用できたとのことだったため、７日以降に盗難にあったものとみられる。"]
["2005-293","製造事業所（コ）","Ｃ","誤操作による塩ビモノマーの漏えい","2005-08-31","千葉県",0,0,0,0,"塩化ビニル","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","弁","＜停止中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）、＜認知確認ミス＞",null,"無","塩ビプラントの重合缶を点検のため停止し、開放状態にした。当該重合缶の接続配管である分散剤ライン点検のため元弁を開にしようとしたが、誤って計器室ＤＣＳ画面上で隣にあったモノマー仕込みラインのバルブを開にしてしまった。そのためラインに残っていたモノマー及びモノマーガスが大気に流出した。その後、ガス検知器の吹鳴と同時に誤操作に気付いた作業員が現場を確認し、弁を閉止した。当該作業では危険作業という認識が甘かったため、元弁の閉止や仕切り板の挿入等のラインの縁切りを行っていなかった。さらに当該作業の段取り、指示書による確認、ダブルチェック等が成されていなかったことも原因とみられる。そのため今後は必ずラインの縁切りを行うことや非定常作業の見直し、ＤＣＳ画面の誤操作防止対策を行った。"]
["2005-300","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-08-26","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","　検針員が消費者に検針に訪れたところ、50㌔液化石油ガス容器６本のうち１本が無くなっているのを発見。連絡を受けた販売店が警察へ連絡した。最後に容器を確認したのは平成17年7月28日であり、その後、発見までに盗まれたものとみられる。"]
["2005-316","消費","Ｃ","バーナーの点火ミスによる液化石油ガスの爆発","2005-10-24","岩手県",0,1,0,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、バーナー","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（ライター）","社長が工場内のせんべいを焼く機械のバーナーに点火したが、その際、バーナーに着火したかどうか確認しなかった。その後、確認したところ火が消えていたので再度点火したところ、漏れていた液化石油ガスが爆発し、社長が頭、手に火傷を負った。爆発した機械は工場に据え付けられているもので、煉瓦造りの炉でせんべいを乾燥させるものであり、炉のバーナーはライターにより点火する方法であった。消費者がバーナーの着火を確認しなかったこと、ガスの漏えいに気付かずに、点火しようとしてしまったことが原因とみられる。"]
["2005-336","製造事業所（一般）","Ｃ","コールド・エバポレータからの液化酸素の漏えい","2005-09-12","青森県",0,1,1,2,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"ガス事業","コールド・エバポレータ、弁","＜停止中＞","＜誤判断＞、＜認知確認ミス＞",null,"無","液化酸素コールド・エバポレータの底部締め切り弁のシートパッキン交換を行おうと、同弁のボンネット部を緩めた。しかしコールド・エバポレータ内に液化酸素が残留したままであったため、同弁本体から液化酸素が漏えいし、作業者２名が負傷した。作業者が作業前に安全確認を十分行わないまま、作業に着手したため被災したもの。"]
["2005-343","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-09-20","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","事務所の使用が9月16日の昼までだったため、容器回収員が9月20日の昼頃行ったところ、液化石油ガス20㌔容器2本が無かった。9月16日から20日の午前中までの間に盗難にあったとみられる。残ガスはおよそ30㌔であった。"]
["2005-359","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-10-06","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ガスメーターの集中監視システムで微少漏えいの報告があったため職員が現場へ直行したところ、液化石油ガス20㌔容器1本が取り外されていた。消費先施設関係者に確認したが日頃ガスボンベに近づかない為気付かなかったとのこと。"]
["2005-373","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍配管からのアンモニア冷媒漏えい","2005-10-14","北海道",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"漁業","受液器","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","アンモニアを冷媒とする冷凍事業所において、機械内から不要な潤滑油の抜き取り作業をしていたところ、油溜器の下部に溜まった潤滑油だけではなく、上澄みのアンモニア冷媒まで漏えいした。油溜器はアンモニアとの比重の差により下方に潤滑油、上澄みにアンモニアが溜まる構造となっている。潤滑油は器内の液面計に５日程度で溜まるため、５日程度のサイクルで潤滑油の抜き取り作業が必要となっていた。通常の作業は液面計により目視で下方に溜まった潤滑油のみをバルブを開放して取り出すこととなっている。しかし発災当日は潤滑油抜き取り口に油の固まりが詰まり、過度にバルブを開けたため詰まりが抜け、急激に冷凍機油が抜けてしまったので、上澄みのアンモニアまで漏えいしてしまったものとみられる。今後、潤滑油の抜き取り作業時には、油分離器と油溜器の間のバルブを閉止して作業を行うこととした。"]
["2005-383","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-11-21","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","事業所内で使用していた液化石油ガス20㌔容器が、事業所休業日である11月19日から21日の間に１本盗難にあった。"]
["2005-403","消費","Ｃ","アセチレン容器からの出火","2005-11-05","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体、ホース","＜消費中＞（溶断）","＜劣化＞（ホースの傷）、＜点検不良＞",null,"裸火（逆火）","従業員２名でアセチレン、酸素による鉄筋の溶断作業を行っていた。火力が弱くなったので吹管の火を止め、調整器の確認を行うために現場を離れた。調整器を確認していたところ、アセチレン溶接機付近のホースから出火したが、作業員は容器元バルブを閉じずに消火設備確保のため、現場を離れた。この間に容器弁が熱せられ、可溶栓が溶けて容器より出火した。消防に通報し、約１時間冷却放水して炎が消失した後、容器温度を下げるために水槽へ沈めた。ゴムホースに亀裂が入っていたためガスが漏れてアセチレンの圧力が低下して逆火したものとみられる。"]
["2005-410","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-11-26","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","一般消費先である会社の従業員が、会社に設置してあった液化石油ガス10㌔容器2本が無くなっていることを発見し、販売店と警察に連絡した。中身は約19㌔残っていた。販売業者が周りを捜索したが発見できなかったため、盗難にあったものとみられる。"]
["2005-426","消費","Ｃ","液化石油ガスバルク容器安全弁からの漏えい","2005-12-27","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工）","安全弁、バルク貯槽","＜消費中＞","＜設計・構造上の不良＞",null,"無","工場内のガス漏れ警報装置が作動したため、従業員が現場を確認したところ、屋外に設置してある液化石油ガスバルク貯槽３基のうち、１基の貯槽安全弁の周囲に多量の霜が付着して凍結しているのを発見。さらに周囲でガス臭がしたため、消防署へ通報した。工場長の指示により、他の２基のバルク貯槽から液化石油ガスの供給を受けていた乾燥設備の運転を停止するとともに、工場全体の操業停止、火気全般の使用を禁止した。なお、ガスの漏えいが認められた貯槽は予備として設けられており、消費設備への供給はなされていなかった。今回の事故により漏えいした液化石油ガス量は、約500㌔とみられる。本事例は、寒波により放出管内部の空気中に含まれる水分が結露し、容器安全弁に流れ込んで凍結した結果、安全弁の弁座を押し上げて、タンク内のガスが放出管上部並びに安全弁横のドレン穴より噴出漏えいしたものと推測される。"]
["2005-433","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-11-15","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","メーター検針時、液化石油ガス20㌔容器1本が高圧ホースと容器バルブの継手から取り外されて、無くなっているのを発見した。最後にガスを使用した10月22日以降に盗難されたとみられる。"]
["2005-449","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-11-24","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","保安機関が定期点検調査に行った際、液化石油ガス20㌔容器1本が無くなっているのを発見した。販売事業者が現場を確認したところ、高圧ホースから取り外され、持ち去られていた。ガスは16年10月以降、空き家のため使用されていない。"]
["2005-469","移動","Ｃ","交通事故による液化石油ガス容器転落","2005-12-21","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","容器の配送業務を終了後、帰宅途中に路面が雪により凍結していたため配送車がスリップし、道路脇の土手に転落。積荷の液化石油ガス容器が土手下の畑に散乱した。レッカー車により車両を引き上げた後、全ての容器を回収した。車両は一部損壊したが、容器からの漏えいはなく、負傷者もなかった。"]
["2005-476","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-12-30","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売業者が容器交換に訪れたところ、2本ある液化石油ガス20㌔容器のうち、1本がなくなり、替わりに他社の容器が空の状態で置かれ高圧ホースに接続されていた。前回容器を交換した12月13日以後に盗難にあったものとみられる。"]
["2005-492","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-03-14","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","当日、顧客から「ガスが出ない」との連絡があり、現場に急行したところ、2本立てで設置されていた20㎏ボンベが2本とも無くなっていた。転倒防止用のチェーンは施されていた。前日夜間に盗まれたとみられる。"]
["2005-502","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2005-09-03","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"電気","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","LPガス容器が盗難された。"]
["2006-015","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2006-01-07","北海道",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","朝、新聞を取りに行ったところ、酸素7,000㍑容器1本、アセチレン7㌔容器1本が無くなっていることを発見した。同日、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2006-018","製造事業所（一般）","Ｃ","タンクローリからの液化酸素漏えい","2006-01-18","広島県",0,0,1,1,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","タンクローリ","＜充填中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）、＜認知確認ミス＞",null,"無","空気液化分離装置で製造した液化酸素を、ローリーの前部液出入り口より受け入れ作業中、タンクローリーの作業者が誤って後部充てん口のキャップを専用工具を使用して開けたので、液化酸素が漏えいした。その際、手でキャップを閉めようとしたため、革手袋をしていた両手に凍傷を負ったもの。作業者が、ローリーの後部充てん口は液出入り口と直結しており、受け入れ作業中に開放すると液が流出する構造であることを忘れていたことと、液受け入れ作業中にもかかわらず、当該作業に関係のない作業を行い、監視義務を怠っていたことが原因とみられる。そのため、作業員に対して運転操作に関する年２回の教育を徹底するとともに、作業手順遵守の徹底を行うこととした。"]
["2006-038","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-03-04","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店が検針のために消費先を訪れたところ、液化石油ガス20㌔容器１本と自動切り替え調整器１個の盗難を発見した。"]
["2006-054","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-02-28","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が公民館を通りかかったところ、自社と色の違う容器が設置してあることに気付いた。現場を確認したところ、平成18年1月17日に設置した液化石油ガス20㌔容器1本が無くなっており、代わりに他社の空の容器が設置されていた。"]
["2006-061","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-02-16","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","屋外の低圧ホースが鋭利な刃物で切断され、液化石油ガス20㌔容器1本が無くなっていることを消費者が確認。同日、警察へ盗難届を提出した。"]
["2006-081","製造事業所（コ）","Ｃ","窒素供給設備（ＣＥ）の窒素漏えい","2006-02-20","神奈川県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","コールド・エバポレータ、ノズル、内槽","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜劣化＞",null,"無","運転員がパトロール中、コールド・エバポレータ（ＣＥ）貯槽の外槽天井部に着氷していることを発見した。着氷した原因が不明のため、内部圧力降下措置を実施後、空の液体窒素ローリーに液体窒素を移送し、更に内部圧力の降圧処理を実施した。真空度試験を行った結果、基準の真空度が得られなかったため、メーカーの工場で詳細検査を実施した。この結果、窒素払い出しノズルと内槽上部鏡との溶接部に縦割れが確認され、窒素が内槽から漏えいしたことが判明した。また、破面観察の結果、ストライエーションが発見され、疲労き裂が進展していたことが判明した。したがって、原因は、この部分が隅肉溶接であり、ノズルと鏡板の貫通穴部分に溶接部の形状不連続部が存在し、応力集中を起こしやすい構造であったとともに、液体窒素の払出し時と蒸発器からのガスの戻り時による温度変化に伴う熱応力が繰返し発生し、割れが生じたためとみられる。なお、当該ＣＥは、特にシャットダウン時に大量の窒素を供給する必要があるため、おそらく一般的に使用されているＣＥよりも使用頻度が多いと思われるが、メーカーによれば使用上は全く問題ないとのことであった。今後は、ノズルと内槽上部鏡の溶接にボスタイプの短管を用いて完全溶け込み溶接した形状に変更し、また他の溶接部についても改善することとした。"]
["2006-084","消費","Ｃ","クリーンガス容器の盗難","2006-02-20","宮城県",0,0,0,0,"混合ガス（窒素、酸素）","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","事業所において、借用容器の照合を行ったところ、クリーンガス（窒素と酸素の混合ガス）47㍑容器２本が喪失していることに気が付いた。関係する現場を捜索したが発見することが出来なかったため、盗難されたものとみられる。"]
["2006-104","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-04-28","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","Ｈ17.11.19に消費者宅に設置した、20㎏容器の交換を行うためH18.4.28に配送員が訪れた。その際、2本設置されていたうちの1本が、販売店が所有する容器ではない、空の容器に置換えられていることに気付いた。当該空容器は、灰色のラッカースプレーのようなもので塗装され、所有者記載部分（販売店または充てん所名）が削り取られているため、元の所有者は不明である。"]
["2006-111","消費","Ｃ","交通事故による容器ネック部からの窒素漏えい","2006-03-12","山梨県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"電気","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","窒素容器が電柱にくくりつけられて消費されていた。この窒素容器に、ガソリンスタンドへ進入しようとしていた軽自動車が衝突。容器首部から窒素ガスが漏えいした。この窒素容器は、地中に埋設している電話ケーブルの地下管路へ窒素を流していたものである。電話ケーブルの地下管路内には、通常乾燥空気により内圧がかかっているが、空隙が生じた場合には応急的に電柱へ窒素ガス容器をくくりつけ、減圧弁を介してケーブル内に窒素ガスを流し込んで圧力を保持していた。今後は容器の盗難を防止するためにも電柱と容器を鎖で縛り、鍵で施錠するとともに、容器をビニールシートで覆い、容器へのいたずら・温度上昇の防止に努めることとした。さらに、消費設備の点検を１日１回行うこととし、電柱にくくりつけている期間が長期に及ぶ場合は、容器をマンホール内に設置可能かどうか検討を行うこととした。"]
["2006-126","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-05-18","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が消費者宅に容器交換に訪れたところ、20㎏2本中の1本が販売店の容器から他社の空容器（3／21に別の場所で盗難された容器）に置き代えられていた。5／1の配送時には異常は無く、また転倒防止チェーン等もかけられていた。"]
["2006-148","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-04-13","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売事業者の従業員が、検針時に容器が無くなっていることを発見した。しかし、消費者が転居していたため、持ち出したのかと思い確認したところ、持ち出していない旨の回答があったため、盗難にあったものと判断。その後、販売店が現地を確認したところ、調整器と低圧ホースが外されて、液化石油ガス20㌔容器１本が無くなっていた。"]
["2006-151","移動","Ｃ","ＬＰガス容器配送車輌横転事故","2006-04-19","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜誤操作＞",null,"無","下り坂に駐停車中のＬＰガス容器配送トラックが、勾配のため惰性で発進し、川の土手で横転したため、積載容器（50kg×22本、20kg×16本、10kg×2本）が散乱したがガスの漏えいはなかった。原因は、駐停車の際にギアをニュートラルに入れエンジンをつけたまま、サイドブレーキのみで駐停車させていたことによる。今後は、駐停車方法をマニュアル化して作業員に周知徹底し、また車輪止めを用いることとした。"]
["2006-171","消費","Ｃ","製茶工場におけるＬＰガス火災","2006-05-01","京都府",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","加熱炉、配管","＜消費中＞","＜誤操作＞",null,"裸火","ＬＰガスを用い、お茶の葉を乾燥する作業をしていたところ、点火に用いる点火棒のガスが消えていることが判明した。ガス臭がなかったため、再度点火棒に点火したところ、漏えいしていたガスに引火し、ダクト付近から出火して製茶工場90㎡を全焼した。原因は、点火用の点火棒のガスバルブの調整を誤ったため、火が立消え状態となり、ガスが漏えいしたことによる。再点火した際に引火し、火災に至ったものとみられる。"]
["2006-178","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2006-05-08","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","イベントで使用された10㎏容器10本について、イベント終了後に容器の回収を行ったところ1本が喪失していることが発覚した。出店業者が誤って持って行った可能性もあるため確認したが、発見されなかったため、派出所へ喪失の届出がなされた。原因は、容器管理が不徹底であったこととみられる"]
["2006-194","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-05-02","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成18年5月2日、消費者宅Ａ(現在は空家)に設置されていたＬＰガス容器（20㎏）1本が盗難され、消費者宅Ｂに接続された状態で発見されたことが判明した。当該容器は、平成17年2月に消費者宅Ａに配送されたが、同年8月、居住者が引っ越して空家となり、供給契約が消滅したにもかかわらず容器を撤去していなかった。また、平成18年4月10日に容器が設置されていることを確認していることから、同日から5月1日の間に盗難されたとみられる。容器の残ガス量を調査したところ、当初のガス量は約16㎏であったが、発見時は0㎏であった。今後、空家に設置されている容器（調査により184戸と判明）を撤去することとした。"]
["2006-201","製造事業所（コ）","Ｃ","電気室へ漏えいしたＬＰガスの爆発","2006-05-31","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","配管継手","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"火花","製鋼工場にて、転炉棟内の停電が発生し、またほぼ同時刻に電気室での爆発音が聞こえた。電気室を確認したところ、外壁の崩落を発見した。原因は、当該炉の加熱用として消費しているＬＰガスの配管継手（ゴム製）から漏えいしたＬＰガスが、電気ケーブル用の暗梁を経由して電気室に流入し、リレースイッチのＯＮ／ＯＦＦ時に発生する火花で爆発したためとみられる。当該炉は、運転中に傾く機構を備えており、炉と一緒にＬＰガス配管も動く構造であるが、炉を傾けた際、ＬＰガス配管継手部分に応力がかかり、それが繰り返されてシールが緩んだためとみられる。今後は、他の転炉も含め、ガス漏えい検知器の増設、当該継手の定期検査を実施し、交換頻度を6年に1回から3年に1回に変更して維持管理を強化することとした。暗梁及び電気室については、仕切り、送風ブロワー等によりガスの流入防止措置を実施することとした。また、作業員の保安教育を徹底することとした。"]
["2006-217","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリブテン製造設備水添反応器火災","2006-06-19","大分県",0,0,0,0,"水素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油化学","フランジ","＜通常運転中＞","＜誤判断＞",null,"静電気","ポリブデン製造設備の水添反応器において、触媒再生作業中、内部を冷却するため水素ガスを送っていたところ爆発音がしたため、作業員が現場に急行したところ反応器の下部配管フランジ部より発火していた。このため消火器で火を消し、その後公設消防が放水して当該部位付近を冷却した。この火災により、リアクター下部配管の保温材が焼損した。原因は、本作業中に当該下部配管を取り替えたが、接続する際に本来は直径111ｍｍのパッキンを取付けるところ、誤って95mmのパッキンを取付けてしまったことである。このため、水素が漏えいし静電気により着火し火災となったとみられる。今後は、作業マニュアルを見直し、作業員の教育を徹底することとした。"]
["2006-237","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素ＣＥの酸素溶接部からの漏えい","2006-01-25","宮崎県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","コールド・エバポレータ、配管","＜通常運転中＞","＜製作不良＞",null,"無","液化酸素貯槽の内槽安全弁の元弁の一次側配管における溶接部から酸素が漏えいした。原因は、配管接合時の溶接不良によりピンホールが発生したものとみられる。当該箇所は、溶接補修により修復された。"]
["2006-244","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管接続部からの漏えい","2006-07-03","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","配管、継手","＜消費中＞（停止）","＜製作不良＞",null,"無","平成18年6月中旬に、冷房を使用するために冷凍設備を起動したが、冷凍設備が動かないため使用を停止した。同年7月3日に、専門業者による調査、シーズンイン点検を実施し、冷凍機の操作盤上の冷媒用圧力計器を確認したところ、大気圧(0MPa)を示していたため漏えいと判断された。なお、停止中の冷媒圧力は本来0.4MPaである。冷媒ガスは代替フロンHFC-R134a（フルオロカーボン134a）であり、漏えい量は410㎏である。その後、窒素ガスを封入して漏えい箇所を調査した結果、油回収エダクタ上部の銅配管フレア部から漏えいしたことが判明した。原因は、平成17年10月31日のシーズンオフ点検設備時に、蒸発器の油回収エダクタに接続されている冷媒フィルターを取り替えた際、エダクタ上部の銅配管フレア部(ジョイント部)に応力が加わりき裂が生じ、漏えいしたためとみられる。なお、工場内に設置されている別の冷凍設備についても点検した結果、漏えいが確認された。今後は、冷媒フィルター取替の際にエダクタに応力が加わらないよう、銅管のサポートを取り付けることとした。"]
["2006-255","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-07-10","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売事業者が検針集金業務のために消費者へ伺ったところ、常時2本設置されているプロパンガス20㎏容器のうち1本が無くなっていることに気付いた。販売事業者から配送センターに連絡及び確認をし、盗難と判断された。今後は、転倒防止チェーンをプロテクター等に二重に巻くようにし、また容器は道路際に設置されているので、その道路を通ったときに目視点検を実施することとした。"]
["2006-268","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-07-18","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（倉庫）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の社員がガスを使おうとしたところ使用できなかったため、容器を確認したところ設置されていた20㎏容器2本が、工具にて取り外され無くなっていた。盗難とみられる。ＬＰガスの漏えい及び負傷者は無かった。"]
["2006-288","その他","Ｃ","放置容器からのＬＰガス漏えい","2006-07-27","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空地）","容器本体","＜その他＞（放置容器）","＜劣化＞",null,"無","消費先から販売店へガス臭がする旨の通報があり、担当者が向かったところ消費者宅の消費設備に異常は認められなかったが、ガス検知器には反応が出たため、警察･消防にも通報し周辺を調査した。その結果、消費者宅の隣地(空き地ではあるが無人の小屋が建っている)内に、草に埋もれた状態で錆に覆われた10㎏容器が放置されているのを発見し、当該容器からガスが漏えいしていたことが確認された。通報を受けた事業者が容器を回収し、漏えい止めの処理を実施した。容器は錆だらけで底にピンホールがあいており、1963-12の刻印が読み取れたことから、相当期間にわたり適切な管理がされていなかったものとみられる。ただし、ピンホールができた直接の原因が自然劣化（腐食）のみか否かについては不明である。"]
["2006-304","消費","Ｃ","陶芸釜におけるＬＰガス爆発","2006-08-07","神奈川県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","釜","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","ガス窯を使用して焼成するため当該ガス窯に点火作業中、操作ミスによりガス窯下部において爆発が発生した。この爆発による火災により、点火作業を行っていた作業者1名が火傷を負った。ガス窯の1つ目（窯右側奥）のバーナーに点火後、2つ目（窯左側手前）のバーナーへの点火操作を繰り返しているうちに、ガス漏れ警報機が鳴ったため、点火操作を中断し、窯と屋外とを隔てるガラス戸を開き、屋外にある供給管元バルブを閉止した。しばらくすると警報機が鳴りやんだので、供給管元バルブを開放し、再び左側手前のバーナーの点火操作を行った時に爆発した。原因は、再点火にあたり、最初に点火した右側奥のバーナーのコックを閉止しなかったため、元バルブを開放したときにガスが漏れ、左手前のバーナーの点火時に爆発したものとみられる。今後は、陶芸用ガス釜操作マニュアルの見直し、利用者に対する再教育を実施することとした。"]
["2006-311","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-08-20","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成18年8月8日11：00頃の検針時には20㎏容器が設置してあるのが確認されていたが、8月20日13：30頃、容器が紛失していることが判明した。盗難とみられる。"]
["2006-327","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-07-08","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成18年7月8日、販売事業者が消費者宅の検針を行った際、設置してあった20㎏容器のうち1本が工具にて取り外され無くなっていた。容器所有者（配送事業者）が現場にて状況確認後、盗難と判断された。なお、当該容器は、同年8月7日、別の場所に設置されているのが発見された。"]
["2006-334","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-08-16","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工)","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の夏季休暇（8月12日～16日）が始まる前には容器の所在を確認していたが、休み明けの8月17日に容器が無くなっていることに気付き、警察署に盗難届を提出した。容器はチェーン掛けだったが、チェーンを外した上で調整器のネジを外して盗まれていた。事業所の付近は人通りが少ないことから、盗難され易かったと推定される。今後は、20㎏容器を鉄柵で囲い施錠することとした。"]
["2006-354","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-07-18","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ＬＰガス容器配送員が個人所有の別荘へ容器の交換に行ったところ、20kg容器2本の内1本が（20kg充てん容器）が紛失していることに気づき販売店に連絡した。販売店の担当者が現地を確認したところ、現場の状況から容器の盗難と判断した。普段住人がいないため、盗難されたものとみられる。安全確認のため、残りの容器は一時的に撤去した。今後、こうした供給設備に対しては、盗難防止設備を検討することとした。"]
["2006-370","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-09-07","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店従業員が検針の際、ＬＰガス20kg容器が無くなっていることに気付いた。平成18年8月の検針時に異常の無いことが確認されており、盗難とみられる。"]
["2006-377","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2006-09-16","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","平成18年9月16日の台風13号及び秋雨前線に伴う大雨により河川が氾濫し、同日14時、消費先に設置してあった50kg容器12本のうち1本が流されているのを販売業者が確認した。"]
["2006-384","消費","Ｃ","溶接作業による豚舎の火災","2006-09-25","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他","溶接機、容器、附属品","＜消費中＞（停止）","＜作業環境の不適＞、＜認知確認ミス＞",null,"裸火（バーナー）","作業員が豚舎内で溶接工事をしていたが、その蓄熱から発火し、豚舎内の引火性物質に引火し、豚舎に燃え移って全焼した。当時、作業員は事務所にて昼食中で全員無事であり、付近住宅及び住民への罹災もなかっが、豚10頭が焼死した。また、この火災で、加熱されたＬＰガス50㎏容器6本の内、1本のバルブ付近が吹き飛んだ。"]
["2006-401","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機におけるアンモニア漏えい","2006-10-02","千葉県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","冷凍機、冷却コイル、ドレン配管","＜停止中＞","＜劣化＞",null,"無","従業員が出社した時、第一工場機械室内にアンモニア臭が充満していることを発見し、直ちに消防署に連絡した。消防署員及び従業員により散水除害等の処理を行った。漏えい箇所である冷却コイル冷却部のオイル抜き配管（ドレン）の一部にき裂を発見した。き裂部に濡れタオル等を用いてガス漏れを一時的に止め、圧縮機を稼動して冷媒設備のアンモニアを受液器に回収した。原因は、製氷冷却コイル油抜きパイプ（外径21.7㎜、肉厚2.8㎜）が腐食し、ひび割れが発生したためとみられる。"]
["2006-421","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の盗難","2006-10-19","東京都",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成18年10月19日、ビル解体工事現場から酸素ガス47L容器及びアセチレンガス47L容器それぞれ1本が盗難に遭ったとの連絡が販売事業者に入った。前日の夜に、工事用重機を工事現場に搬入した際、施錠を忘れたため、何者かが夜間に侵入し、容器が盗まれたものとみられる。"]
["2006-424","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-10-21","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店が検針のため消費者を訪問したところ、ＬＰガス20kg容器2本が無くなっているのを発見した。盗難とみられる。"]
["2006-444","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-09-15","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成18年9月15日、検針業務実施者から、検針の為に消費者宅を訪れた際、同年8月の検針時にあった建物が解体されており、ＬＰガス50kg容器1本を含む供給設備が全て行方不明になっているとの報告を販売事業者が受けた。引越・解体等についての事前連絡はなく、後日解体・建築事業者が判明し調査するも、容器等の所在が確認できないため、同年12月15日、交番に盗難届を提出した。"]
["2006-451","製造事業所（一般）","Ｃ","液化窒素ＣＥにおける定期自主検査中の漏えい","2006-11-02","福島県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","コールド・エバポレータ、加圧蒸発器（溶接部）","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞",null,"無","平成18年11月2日、発災事業所において、検査事業者の作業員が液化窒素ＣＥの定期自主検査を実施中、ＣＥの圧力を安定させるための付属装置である加圧蒸発器の気密試験（発泡液使用）を行ったところ、溶接部１箇所に微少な泡の漏えいを発見した。原因は、当該漏えい箇所における溶接部分の経年劣化により、き裂が生じたものとみられる。今後は、設備の運転を停止し、漏えい箇所の上からアルミ合金の溶接を施し補修することとした。"]
["2006-467","製造事業所（一般）","Ｃ","圧縮天然ガス充てん所におけるクーラー伝熱管からの漏えい","2006-11-13","埼玉県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","圧縮機、クーラー伝熱管","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","充てん所において、圧力低下の警報ランプが点灯したため、復帰操作をしたところ通常どおりに使用できた。しかし、充てん員がガス臭を感じたため、圧縮機ユニット内をガス検知器で確認したところ、ガスの反応があった。圧縮機メーカーが点検した結果、1段クーラー伝熱管からガス漏えいを発見したので、営業を停止し、翌朝交換を実施した。経年使用による劣化により1段クーラー伝熱管溶接部分にき裂が入ったとみられる。"]
["2006-487","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","溶鉱炉の点火点検作業時の爆発","2006-11-24","福島県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","炉","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火","炉立ち上げのために補助バーナーを点火し、メインバーナーに点火する作業の際、炉内部で爆発が起こり、爆風により作業員が被災（軽傷）した。物的被害は無かった。原因は、4Ｆの作業員が｢点火します｡｣と工場内ＰＨＳにより連絡したものを、路下（1Ｆ）の点検口で点火後の炎を確認する作業員が、｢点火しました｡｣と聞き違え（判断し）たためとみられる。開放して点検したが、点火していない事を確認し、直ちに4Ｆの作業員に連絡をして消火作業（ＬＰＧの遮断等）をするよう伝えたが間に合わず、発災に至ったと考えられる。今後は、作業担当者による打合せを徹底し、点火作業等におけるマニュアル・作業要領を改訂することとした。また、炉頂操作は非常に危険を伴うため、作業に熟知した作業員を担当させることとした。"]
["2006-490","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-11-27","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","一般消費用に20kg容器3本を使用していたところ、容器3本のうち1本が無くなっているのを販売業者が検針時に発見した。今後は、盗難対策として容器置場を道路から奥まったところへ移動し、さらに20kg容器から50kg容器での供給へ変更することとした。"]
["2006-510","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-12-09","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が、他の消費者へ配送中、ＬＰガス20kg容器×2本のうちの1本が、高圧ホースごと盗まれていることに気付いた。前日は事業所の営業日であり、ガス設備は問題なく使用されており、前日夕～当日朝にかけての間に盗まれたとみられる。"]
["2006-523","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-12-19","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","空家に設置されている容器を販売店が確認したところ、ＬＰガス20kg容器2本のうち1本が盗難されていることを発見した。残りの1本は空容器であったため、残されていた。盗難とみられる。"]
["2006-534","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-12-25","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成18年11月7日、配送事業者がロッジの冬期間営業用容器8本を設置した。その後同年12月25日に、経営者から｢今シーズンは営業しない｣との連絡があり、容器引取等を検討するため販売事業者が現地に行ったところ、7本の容器を確認した（この時点で1本盗難されていた）。同月28日に、｢売りに出していたロッジの買い手が決まった｣と連絡があり、購入者と連絡をとったところ、容器を6本に減らすよう要望され、配送事業者が現地を確認したところ既に6本になっていた。関係者に確認したがわからないため盗難と判断された。"]
["2006-554","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2006-03-31","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成17年10月31日、消費先に工事作業に使用するためＬＰガス10kg容器により質量販売した。平成18年3月31日、当容器の返却を要求したところ、容器の行方が分からなくなっていたことが判明した。販売店から消費者へ容器管理の指導が不十分であった。"]
["2007-005","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-01-04","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","正月休み明けである1月4日、20kgＬＰガス容器が無くなっていることに消費者が気付いた。連絡を受けた販売事業者が、1月5日に現地確認を行い、盗難と判断した。"]
["2007-021","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-01-13","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年1月13日に、消費先にＬＰガス20kg容器1本を交換に行ったところ、別の消費先に設置していたもの(平成18年に盗難された)が代わりに置いてあった。盗難とみられる。今後は南京錠を設置することとした。"]
["2007-028","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-01-15","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（漁業）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ホースを鋭利な刃物で切断され、ＬＰガス容器が盗難された。"]
["2007-044","製造事業所（コ）","Ｂ","酸素配管腐食による漏えい","2007-01-22","福岡県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞、＜点検不良＞",null,"無","屋外を点検していた作業員が、ガスのリーク音を感知したため、詳細に点検したところ、地上約25mにある酸素供給配管の配管サポートと配管の接触部からガスが漏えいしていることを確認した。応急処置としてあて板補修を実施し、後日配管を更新することとした。原因は、接触部の腐食とみられる。今後は検査体制を見直すこととした。"]
["2007-051","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素ＣＥにおける送ガス蒸発器からの漏えい","2007-01-25","愛媛県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船所）","コールド・エバポレータ、蒸発器、配管","＜停止中＞","＜劣化＞",null,"無","17時頃、作業終了後の日常点検時に点検担当者が異音に気付き調査したところ、酸素送ガス蒸発器の上部配管溶接部におけるガス漏れが発見された。漏えい箇所は3箇所であった。なお、他の設備及び人的被害は無かった。当該設備は、設置後約30年が経過しており、長年にわたる熱収縮の繰り返しにより配管溶接部に引張り応力がかかり、溶接部止端に割れが生じたことによりガス漏れが発生したとみられる。当該箇所は、溶接補修が実施されることとなった。 その後、送ガス蒸発器を更新するとともに２基に増設した。 "]
["2007-071","移動","Ｃ","ＬＰガス容器運搬中の火災","2007-02-04","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜移動中＞","＜誤判断＞",null,"裸火（ストーブ）","消費者が、仕事が終わったためＬＰガス20kg容器4本及び10kg容器3本をトラックの荷台に載せて移動していた。走行中に後方を見ると、トラックの荷台から出火しているのに気付いた。慌てて車を止め、助手席に同乗していた者がＬＰガス20kg容器1本及び10kg容器1本を避難させたが、残りの容器は全焼した。トラックの後方を運転していた仲間が火災に先に気付き、消防署に通報した。3～4分で消防車がかけつけ消火作業が行われた。ＬＰガス容器と一緒に積載していたストーブが原因だと思われるが、詳細は不明である。"]
["2007-087","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-02-13","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","検針員が容器の盗難に気付き、販売店に連絡した。販売店が現地を確認したところ、高圧ホースが刃物で切断され、設置されているはずのＬＰガス20kg容器1本が持ち去られていた。"]
["2007-096","移動","Ｃ","交通事故によるＬＰガス漏えい","2007-02-16","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","信号のない交差点を容器運搬車（3t車：ＬＰガス50kg容器28本及び20kg容器10本を積載）が通行中、右前方から直進してきたトラック車両（4t車：鋼材積載）が右側面後輪付近に衝突し、運搬車が横転し容器が散乱した。散乱した容器のうち、ＬＰガス50kg容器1本及び20kg容器1本のバルブが緩み微少な漏えいが確認された。容器の散乱による人身被害は無かった。"]
["2007-111","消費","Ｃ","食品工場におけるＬＰガスの漏えい・着火","2007-03-02","埼玉県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災、漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、バーナー","＜消費中＞","＜誤判断＞",null,"裸火（バーナー）","従業員が、商品製造のためＬＰガス20kg容器にバーナーを接続して作業中、バーナーを隣にあった予備容器（ホース等に接続はされていない）の方に向けたところ、付近に滞留していたガスに着火した。従業員１名が火傷を負い、周りのコンテナが一部焼損した。予備容器は、接続口のキャップが取り除かれていたが、その後バルブが十分閉まっていなかったため、そこから漏えい・滞留していたガスがバーナーの火により着火したと推定される。なお、キャップを取り除く時、容器のバルブを瞬間的に開けてキャップを吹き飛ばして取り除いていた。"]
["2007-118","製造事業所（一般）","Ｃ","液化窒素ＣＥにおける受け入れ作業中の漏えい","2007-03-07","埼玉県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","コールド・エバポレータ、配管","＜充填中＞","＜劣化＞",null,"無","タンクローリーから液化窒素タンクに受け入れ作業中に、受入管のチーズとのロー付部のき裂より窒素が漏えいした。当該設備は、設備設置後３０年以上経過しており、配管ろう付け部の劣化によりき裂が入ったと考えられる。"]
["2007-138","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-03-20","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年3月20日、販売店の検針者が消費先を訪問したところ、常時2本設置されているＬＰガス20kg容器のうち予備側の容器1本が無くなっていることに気付いた。周囲を探したが見つからなかった。前回検針したのは平成19年2月21日であった。なお、同年3月いっぱいで事務所を引き上げるとのことなので、消費先了承のもと、残りの容器も撤去した。"]
["2007-154","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-02-13","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先から販売事業者にガスが出ないとの連絡があり、販売事業者が現場に出向いたところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本が高圧ホースの金具のところで切断され無くなっていた。盗難とみられる。"]
["2007-161","消費","Ｃ","容器およびマニホールド接続部からの酸化エチレン漏えい","2007-03-19","秋田県",0,0,0,0,"酸化エチレン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","容器本体、配管、継手","＜消費中＞","＜劣化＞",null,"無","平成19年3月19日、施設担当者が滅菌消毒室で滅菌装置の作動前チェックを行ったところ、酸化エチレンのガス圧が通常4.2MPa～4.4MPaであるところ3.8MPaしかないことに気付いた。容器庫を確認すると、容器とマニホールドの接続部からガスが漏れていたため、元バルブを閉じて漏えいを止めた。その後、周囲の窓を開放し、当該場所を通行止めにして、販売店へ連絡した。販売店が到着後に濃度を測定したところ、容器庫5ppm、廊下1ppmであったため、さらに周囲の窓を開放した。10分後の測定では、測定不可能な状態まで濃度は降下した。ガスの推定漏えい量は、約2.5kgと考えられる。原因は、以前の容器交換時に、誤って径の小さなパッキンを接続したこと及び接続の際に容器接続部に対してパッキンがわずかに軸ズレしたためとみられる。その状態で使用していたため、ガス使用時の圧力変動による摩耗と疲労により隙間が生じて漏えいに至ったと推定される。当該容器の直近の交換は、同年1月24日に行われている。その際の検査時には、漏えいは無かった。パッキンについては、交換の際目視で状態を確認し、劣化している場合は交換する方式しており、大体容器交換2,3回毎にパッキン交換がなされていた。今回のパッキンについては、3回目の使用であった。容器は2本立てで使用されており、他方が空になると手動で切り替えて使用していた。当該容器が使用開始されたのは3月12日であり、平日は毎日使用されていたが、発災当日までは問題が無かった。今後は、パッキン交換を容器交換毎に実施することとし、材質をファイバーからテフロンに変更することとした。また、緊急対応マニュアルを作成・周知し、保護具・保安用品を常備することとした。"]
["2007-181","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-04-08","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年4月8日、消費先に設置されていたＬＰガス20kg容器1本が盗難された。4月6日の検針時には異常がなかったため、4月6日から8日の間に盗難されたとみられる。今後は、盗難防止器具の取り付けについて検討することとした。"]
["2007-184","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-04-10","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","4月10日、消費者からガスが出ないと連絡があり、販売店従業員が確認に行ったところ、常時2本設置されていたＬＰガス20kg容器が、両方とも高圧ホースより外され無くなっていることが確認された。応急的に20kg容器を1本設置し、南京錠で鎖止めをした。消費者によると、4月10日は定休日であったが、仕事をするために事務所に入り、ガスを使おうとしたところ点火しなかったとのことであった。また、昨年同様な容器盗難があったことから、販売店従業員は通りかかった際に注意して見ており、4月8日朝に容器が設置されていたのが確認されている。そのため、、4月9日営業終了から4月10日までの間に盗難にあったと考えられる。今後は、容器庫を設置する予定とした。"]
["2007-204","その他","Ｃ","酸素容器の紛失","2007-04-19","埼玉県",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成19年3月12日、容器再検査のため販売事業者が、容器再検査事業者へ1.9Lの酸素容器4本(空容器)を発送した。同年4月19日、販売事業者が容器再検査事業者へその後の状況を確認したところ、容器が容器再検査事業者へ届いていなかった。このため、運送会社に確認したところ、運送会社の営業所まで到着していることが分かったが、その後の行方が不明になっていた。後日、営業所内を捜索したところ、危険物置場から当該容器が発見された。なお、容器は緩衝材と共に段ボール箱に入れられていた。原因は、当該容器の入った箱に添付してあった送り状が運送途中で剥がれて送付先が不明となったためとみられる。その後、清掃作業員の手により危険物置場に移動されたものと推定される。"]
["2007-220","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷媒ガス（フルオロカーボン２２）の漏えい","2007-02-11","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","屋外に設置されていたエバコン（蒸発式凝縮器）において、保温ラッキング施工された液側配管のラッキング継ぎ目より水が侵入した。このため、保冷材が水を含有し、ラッキング内で配管表面腐食（ピッチング）が進行してピンホールが発生し、冷媒ガスが漏えいした。応急処置として、冷媒配管漏れ箇所縁切りの為、関係バルブを閉止した。今後は、配管取替え後に配管の保温施工はせず、表面塗装仕上げにすることとした。"]
["2007-225","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-04-27","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年4月27日、ＬＰガス20kg容器4本を設置する住宅の容器交換時に、当該住宅設置容器のうち1本が別の住宅に設置されていた容器(平成19年1月発生の盗難事故)であったことが判明した。4月19日～4月27日の間に盗難にあったと思われる。"]
["2007-235","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の盗難","2007-05-11","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（盗難）",null,"無","工場敷地内において、平成19年5月10日、現場工事のための準備としてトラックにアセチレン容器（40L容器）と酸素容器（47L容器）を乗せ、容器に調整器を取り付け、荷締機によりトラックに固定した。トラックは、ドアをロックして、工場敷地内の駐車場に駐車した。翌日8時、社員が工場へ出勤したところ、トラックの後ろの扉が開いており、容器が盗難されているのが発見された。5月14日、警察署が職務質問した人物が、盗まれていたガス容器を所持していたところを発見した。"]
["2007-251","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-05-29","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年5月29日10時15分頃、消費先に設置してあったＬＰガス20kg容器1本が盗難されていたことが判明した。残ガス量は12kg程度と推定される。平成19年5月7日の検針時には容器が確認されているが、消費者が長期不在でガスを使用していなかったため、盗難された正確な日付は不明である。"]
["2007-271","製造事業所（冷凍）","Ｃ","高所作業車接触による配管の損傷及びアンモニア漏えい","2007-06-03","埼玉県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"冷蔵","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（外部衝撃）",null,"無","冷蔵倉庫の屋根塗装を請け負った工事事業者が、工事許可なく無断で高所作業車により作業を行っていたところ、地上5mに設置されたアンモニア配管（口径15A）に高所作業車バケットが接触し、配管にき裂が入りアンモニアが漏えいした。今後は、工事事業者等が入った場合の危害予防措置の徹底、保安教育の実施及び外部配管のガス名等表示を実施することとした。"]
["2007-274","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-06-04","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年6月3日17時から6月4日午前9時の間に、ＬＰガス20kg容器1本が、高圧ホースの継手から取り外されていた。盗難とみられる。"]
["2007-294","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-06-12","長崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年6月12日、販売店Aにおいて、消費先Aにて、販売店B所有の20kg容器1本（容器B）が見つかり（容器配送時に発見）販売店Aより販売店Bへ連絡がなされた。調査の結果、当該容器が空家（閉栓状態）に設置されたものであることが判明した。販売店Bにて現地調査を行ったところ、当該空家に消費先Aに設置されているはずの20kg容器1本（容器A）が入れ替わるかたちで設置されていたことも判明した。容器Aは、平成18年12月8日に配送されたもの(集中監視システムのため自動検針)で、容器Bは、平成16年12月までの取引であり、平成16年12月29日が最後の発送となっていた。"]
["2007-301","その他","Ｃ","輸入容器からの四フッ化ケイ素漏えい","2007-06-14","神奈川県",0,0,0,0,"四フッ化ケイ素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（倉庫）","容器本体、元弁","＜荷役中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"無","海外で使用されていた高圧ガス容器126本が、再充てんのためコンテナにて陸揚げされ、荷ほどきのため倉庫作業者が容器をパレットに移していたところ、横置きしていた四フッ化ケイ素容器1本のバルブ保護キャップが外れ白煙が上がった。その後、漏えいしていないことを確認し、収納筒に入れ処理がなされた。容器元弁が開放状態であったことから、使用後の元弁閉止等の作業不徹底が原因と推定される。"]
["2007-317","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-06-20","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","空き家となっていた貸家に設置してあったＬＰガス20kg容器2本のうちの1本と調整器が無くなっていた。当該貸家は、解体のため販売店に対して撤去要請があり、撤去しようとしたところ盗難されていることが判明した。"]
["2007-337","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2007-06-29","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","販売店が消費者にＬＰガスを販売し、容器を貸し出していたが、消費者が倒産したため、平成19年6月29日に容器の回収を図った。しかし、ＬＰガス20kg容器7本及び10kg容器16本の所在不明であった。7月2日に、20kg容器7本及び10kg容器10本を発見して回収したが、7月13日現在、依然10kg容器6本の所在が不明である。"]
["2007-344","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-07-03","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年7月3日14時頃、消費先のＬＰガス20kg容器2本がなくなり、他社の残ガス容器にすりかえられていたのが発見された。当該消費先は、平成16年4月に事務所を閉鎖し、現在の店舗も使用しておらず休止状態となっていた。第三者による盗難と推定される。"]
["2007-354","消費","Ｃ","がけ崩れによるＬＰガスの漏えい","2007-07-11","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","豪雨により裏山が土砂崩れを起こし、家屋が倒壊した。その際、容器2本及び供給管等が埋没した。後日容器等はすべて回収されたが、1本の容器について、ガスが半分程度漏れていた。"]
["2007-368","消費","Ｃ","がけ崩れによるＬＰガスの漏えい","2007-07-14","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","台風4号による大雨で裏山が崩れ、倒壊した家屋とともにＬＰガス20kg容器1本及び供給管等が埋没した。後日、容器等すべて回収したが、容器内のガスはすべて漏えいしていた。"]
["2007-384","移動","Ｃ","酸素容器等の転落","2007-07-25","兵庫県",0,0,0,0,"酸素、アルゴン炭酸混合ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）",null,"無","酸素ガス容器15本及び炭酸ガス・アルゴン混合ガス5本を納入先の工場に配送中、事故現場にさしかかったとき、荷台から容器が10本転落した。ガス漏えいはなかった。容器配送中、不十分な転落防止であったため、振動等により路上に転落したものとみられる。"]
["2007-404","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の盗難","2007-08-04","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先において週明けの作業に使用するつもりで酸素容器(7立方m×4本)及びアセチレン容器(7kg×3本)が、倉庫内の2台のトラックに積まれていたが、平成19年8月6日の朝、2台のトラックごと何者かに盗まれていた。消費先では、事故再発防止のための保安教育がなされた。"]
["2007-411","消費","Ｃ","炭酸ガスの噴出・漏えい","2007-08-12","長野県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体、破裂板","＜消費中＞（停止）","＜設計・構造上の不良＞（容器置場）",null,"無","平成19年8月12日17時頃、工場西側に設置してある液化炭酸ガス30kg容器3本のうち、2本から炭酸ガスが噴出漏えいしているのを通行人が発見し、消防署に通報した。炭酸ガスは破裂板安全弁から噴出漏えいし、空気中に放出された。容器置場は、陽射しを遮るための屋根があったが、夕方近くになると直射日光が液化炭酸ガス容器に当たる状態であった。事故当日の最高気温が35.7℃(事故時の気温は不明)と高く、また、夕方になり直接日光が液化炭酸ガス容器に当たったことで、容器の温度が上昇し、内部の圧力が高まり、炭酸ガスが噴出漏えいしたと推定される。再発防止策として、直接日光が液化炭酸ガス容器に当らないようシートやスダレを設置するなどの対策を講じ、社内で高圧ガスに関する研修を実施した。"]
["2007-427","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-08-20","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅へ容器の点検にガス供給業者が訪れたところ、2本設置されていたＬＰガス20kg容器のうち1本がなくなっているのを発見した。なお、当該消費者宅は、消費者が長期不在のため現在空き家となっており、平成18年10月13日に閉栓されていた。今後は、点検体制を強化することとした。"]
["2007-434","製造事業所（一般）","Ｃ","液化酸素ＣＥ充てん中における配管の破裂","2007-08-24","熊本県",0,0,0,0,"酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","コールド・エバポレータ、配管、ポンプ、ローリー","＜充填中＞","＜誤判断＞",null,"無","製鋼所内の液化酸素ＣＥに充てんを行う際に、作業者は事業所の立会いがない状態で作業を開始した。最初に、ＣＥ内槽圧No.1 (0.9MPa)及びNo.2(0.93MPa)における、充てん前予冷作業完了後、2基併設ＣＥに同時充てんするためローリー出口弁を閉とした。ＣＥドレン弁閉の後、ＣＥ頂部及び底部充てん弁を2基共に微開(約一回転弱)しポンプ起動後、バイパス弁閉、ポンプ出口弁を開とした。その時点でのポンプ吐出圧力は1.4MPaであり、内槽圧力は0.17MPaであった。電流計40Ａを確認後、相手側ＣＥ圧力調整をするためＣＥ側へ5～6歩進んだ時、充てん口から各ＣＥへ立ち上がっている配管(銅管)チーズ部分が突然破裂し液が流出した。運転手は、直ちにポンプを停止しローリー側各バルブの確認とＣＥ頂部、及び底部充てん弁を閉とし、気相締め切り弁を開にした。作業者によれば、納入作業手順に基づき、いつも通り準備を開始したとのことであった。原因は、当該作業者における当現場作業はまだ2回目であったこともあり、本来作業手順書では頂部及び底部充てん弁を全開にすべきところ、前回充てん時、圧力変動が大きかったので今回全開にせず微開として充てんしたためである。その結果、ＣＥ頂部、底部充てん弁、ドレン弁及び逆止弁間で液封状態となり、配管安全弁がついていたものの、ポンプが稼動していたこと、及び液封となった配管の長さが約15mと長かったため、圧力に耐えきれず破裂したものと推測される。今後は、充てんには受入保安責任者と充てん作業者(運転者)との相互確認の上、バルブ操作を行い、充てん作業者に指差呼称を徹底させ不安全作業を防止することとした。また、充てん作業手順書を現場に掲示し、作業手順を確認できるようにし、納入業者では、作業手順書に基づく作業遵守の再徹底、再教育を実施することとした。"]
["2007-454","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の盗難","2007-09-03","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（駐車場）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者が、酸素、アセチレン容器等を作業資材とともに車両に積み込み、平成19年8月31日(金)21時から平成19年9月3日(月)6時30分まで駐車場に置いていたところ、車両ごと盗難にあった。今後は、現場工事に行く直前にガス等を積み込み、帰宅後はすぐに荷下ろしをすることを徹底することとした。"]
["2007-457","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-09-03","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年9月3日10:00頃、消費先の職員がガスに火が点かないのに気付き、供給設備を確認したところ、2本設置されていたＬＰガス20kg容器のうち1本が無いことを発見した。当該容器は、ねじ接続部分からはずされて、容器のみが盗難にあったものである。職員がすぐ販売店に連絡し、販売店が容器の盗難を確認した。ガスの使用状況としては、前週8月31日の18:00に最後のガス使用がなされており、その間から9月3日の10:00までの間に盗難にあったとみられる。"]
["2007-477","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-09-10","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年9月10日、販売事業者が容器交換のため消費先を訪れた際、設置されていた2本のＬＰガス容器のうち1本が無くなっていた。前回検針時の8月10日から当日までの間に盗難されたと思われる。"]
["2007-483","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-09-13","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先（休止中）の検針時、設置されていたＬＰガス50kg容器2本のうちの1本が無いことが判明した。盗難とみられる。今後販売店では、不在である消費先における近隣の状況を考慮し、盗難等の恐れのある場所であれば、容器の引き上げ等を検討することとした。"]
["2007-501","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の盗難","2007-10-01","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","駐車場にて車両内に積載していたアセチレン容器（7kg×4本）及び酸素容器（7立方m×3）が盗難された。今後は、車両に容器を積載したまま駐車しないこととした。"]
["2007-521","消費","Ｃ","解体作業中の粉じん爆発","2007-10-12","福岡県",0,0,2,2,"液化石油ガス、酸素","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","容器本体","＜消費中＞（溶断）","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）、＜誤判断＞、＜認知確認ミス＞",null,"火花（溶断）","設備撤去工事において、送風機ダクトの解体にガス溶断機を使用していたところ、火花がダクト内のマグネシウム粉体に引火し、粉塵爆発が発生した。その爆発により、作業員2名が火傷を負った。作業員には、設備にマグネシウム粉塵が残っていること及び溶断作業による爆発の危険性があるという認識が無かった。また、当該送風機の撤去は、午前中になされた作業指示には含まれていなかった。今後は、火気厳禁対象設備の解体時にガス溶断機を使用しないことを徹底し、また作業開始時のミーティングで安全指示・教育を徹底することとした。"]
["2007-524","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-10-14","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年10月14日7時15分頃、コンロの火が点かないので設置されていたＬＰガス20kg容器を確認しに行ったところ、ホースが切断され容器1本が無くなっていると消費者から連絡があった。盗難とみられる。前日の19時には異常がなかった。なお、隣人の話では、同日午前4時頃、車両のドアを開閉する音を聞いたとの情報が寄せられた。"]
["2007-544","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-10-29","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"電気","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","設置されていたＬＰガス20kg容器2本が、両方とも盗難された。"]
["2007-560","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-08-26","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年8月26日の竣工立会の際、消費者へガス器具の説明をするため、前もって24日にＬＰガス20kg容器2本を消費先に設置しておいたが、26日に説明者が現地に行ったところ、これらの容器が無くなっていた。盗難とみられる。消費先の敷地は、周囲が鍵のかけられた高さ約1.5mのフェンスで囲まれているとともに、道路から容器が見えないようにカバーがなされている。このため、この状態であれば盗難されないと販売店が判断し、新築物件で空き家にもかかわらず、容器を高圧ホースに繋がない状態で2日間現地に置かれていた。なお、盗難容器の容器番号は不明である。"]
["2007-567","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-09-20","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年9月20日、販売店が検針ため消費先を訪問したところ、設置してあったＬＰガス20kg容器1本が無くなっていた。充てん容器のみが取り外されており、調整器と低圧ホースは残されていた。当該設備が設置された建物を、消費者は別荘として不定期使用していたが、盗難発生当時は不在であった。警察等による調査の結果、消費者の関係者が、当該容器を無断で外して別の消費先で使用していたことが判明した。"]
["2007-587","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-11-03","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年11月3日、消費者から販売店に電話にて、高圧ガスホースが切断され、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本が無いとの連絡があり、当直が現場に直行した。販売店が現地を確認したところ、設置されているはずの予備容器1本が持ち去られていた。盗難とみられる。"]
["2007-590","製造事業所（一般）","Ｃ","ＣＮＧスタンドにおける緊急離脱カプラの作動","2007-11-06","東京都",0,0,0,0,"天然ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","継手、カプラ","＜荷役中＞","＜誤操作＞、＜認知確認ミス＞",null,"無","CNG(圧縮天然ガス)スタンドにおいて、CNG自動車への充てん終了後、車両から充てんホース(カプラ)を取り外し忘れたまま車両が発進したため、充てんホースに取り付けられていた緊急離脱カプラが作動した。なお、天然ガスの漏えい、及びディスペンサー本体・天然ガス自動車の損傷は無かった。原因は、本来は充てん終了後、充てんカプラをカプラ掛に掛けてカプラスイッチを操作し伝票を発行するのが基本であるが、今回は手動で操作し、充てんカプラを車両から外し忘れたまま、従業員が運転手にキーと伝票を渡してしまったため、及び車止めをしていなかったためとみられる。対策として、充てん作業者に対する保安教育を実施した。"]
["2007-610","製造事業所（コ）","Ｃ","水素導管におけるピンホールからの漏えい","2007-11-19","宮崎県",0,0,0,0,"水素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","導管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","市道を横断する、工場間の水素導管（道路の上越え箇所は二重配管構造）の定期点検中に、二重配管の外管テストホールにおいてガス検知器により可燃性ガスを確認したところ、一箇所においてわずかに可燃性ガスを検知した。外管を撤去し、内管の気密試験を行ったところ、内管の表面にピンホールを発見した。この配管は、導管が市道を横断する部分のみ、内管（3B：STPG370）及び外管（5B：SGP）からなる二重配管構造となっている。端面の雨養生もなされていたが、隙間から雨水が浸入し、内管の表面が腐食し、ピンホールが発生したためと推定される。事故後、当該配管は更新された。"]
["2007-617","製造事業所（一般）","Ｃ","実験設備における継手からのガス漏えい","2007-11-23","宮城県",0,0,1,1,"三フッ化ホウ素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（学校）","継手","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,"無","大学におけるクリーンルーム内に設置されている、イオン注入装置を利用したフォトデバイス作成実験の準備中、実験に使用する三フッ化ホウ素ガスの容器弁を手動で開けた直後、当該ガス容器に接続されているジョイント部分からガス漏れが発生した。ガス漏れを確認した後、ガス元弁を閉める最中に漏れたガスがクリーンウェアと手袋の間の右手首肌露出面に触れたため、皮膚に炎症を負った。ガス漏れが発生した部分は、ガス配管同士を連結するために使用していたクロス型のジョイント部分であり、事故発生の前週にガス容器交換のため、研究科教職員立会いの下、業者が新しい容器に入れ替えを実施した。当該ジョイント部分に、ガスによる圧力が加わりジョイント部分が緩み、すき間からガス漏れが発生したと推定される。なお、実験前にガス配管の漏れを確認するため、操作手順に従い配管中の真空状況を確認していたが、異常は発見できていなかった。対策としては、高圧ガス容器から実験装置までのガス配管におけるジョイント部分を無くし、連結部を溶接することとした。また、ポンプの吸引作業においては、配管中の微量漏れを検出することが不可能であることから、窒素パージ作業を追加し、高圧ガスによるガス漏れチェックを実施することとした。さらに、職員及び研究科学生にて、再発防止のため、緊急時の連絡体制、初期対応方法などを再確認した。"]
["2007-640","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-11-06","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年10月5日、消費先（集会所）に設置されていたＬＰガス10容器Aが盗難され、代わりに容器Bが設置されていたことが判明した。代わりに設置されていた容器Bは、元々当該消費先に設置されていて、以前盗難にあった容器であった。なお、容器Aが、他の消費先に放置されていたため、今回の盗難が判明したものである。集会所のため、管理人等が常駐しておらず、使用量も少ないため容器交換が頻繁に無かった。また、毎月のメーター検針を行っていたが、個々の容器の封印番号までは行っていなかったため、盗難にあった容器が別のものとすり替えられた今回のケースでは盗難の発見が遅れることとなった。今後は、容器の管理方法を再検討することとした。"]
["2007-641","製造事業所（一般）","Ｃ","天然ガススタンドにおける漏えい","2007-11-07","愛知県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","配管","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞（疲労）",null,"無","圧縮天然ガススタンドにおいて、エンジニアリング業者が点検中に、圧縮機の3段ガスクーラー入り口ヘッダー接続部付近のチューブに異常があることを発見したため、当該圧縮機の手動入り口弁及び出口弁を閉止し、ガスパージを実施した上で使用を中止した。ガスクーラーを取り出して点検したところ、チューブにき裂が確認された。原因としては、ガスクーラーヘッダーのサポートの脱落及び緩みにより、当該チューブが、圧縮機で発生する振動の影響を大きく受けたため、当該部分にき裂が生じ、ガスの漏えいに至ったものと推定される。対策として、定期自主検査時にサポートの固定ビスの増し締め行い、月例パトロール時にビスの緩みがないことを確認することとした。"]
["2007-657","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-12-06","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","12月6日11時頃、配送員が点検状況確認をしたところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていた、事務所に回収の確認をしたところ回収は行っておらず、販売店が回収状況の確認をしたところ回収は行っていないことが判明した。配送員が11月20日午前中に確認した時には、2本とも設置されていた。11月20日～12月6日の間に盗難されたと思われる。"]
["2007-677","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-12-11","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売業者従業員が、検針等のため消費先を訪問した際、ＬＰガス20kg容器2本が無くなっていることを確認した。盗難とみられる。"]
["2007-684","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-12-28","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店の配送員が消費先を訪問したところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうちの1本が無いことを発見した(チェーンはしていた)｡消費先に確認したが、紛失に気が付いていなかった。盗難とみられる。"]
["2007-700","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の盗難","2007-12-20","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成19年12月20日8時30分、消費先社員が出勤したところ、工場内の容器置場に保管しておいたアセチレン容器（7kg×1本）及び酸素容器（7立方m×1本）が無くなっていた。盗難とみられる。盗難は、前日終業時間である16時30分以降と推定される。"]
["2007-707","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-12-22","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者からガスが出ないと通報があり、調査の結果、設置されていたＬＰガス50kg容器10本のうち4本が、高圧ホースを取り外され盗難されていたことが確認された。バルブ及び中間コックは閉止されていたためガス漏れはなかった。今後は、容器庫へ扉を設置し施錠することとした。"]
["2007-727","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2007-12-11","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送事業者より、「消費先に他社の容器が設置されている。」との連絡が販売店Aにあった。販売店Aが現場を確認したところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうちの1本が、他社（販売店B）の容器と入れ替わっていた。盗難とみられる。"]
["2008-007","消費","Ｃ","液化石油ガス容器からの漏えい、火災","2008-01-01","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（スーパー）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（コンロ）","スーパーマーケットにおいて、店内でのドライアイスでの演出のためのお湯を沸かすために、液化石油ガス5kg容器及びコンロを使用中に、容器とホースの接続が不十分であっためにホースが外れ、漏えいした液化石油ガスにコンロの火が引火し、容器が炎に覆われた。なお、火災は直ぐに消火器によって消火されたため、人的被害及び物的被害は無かった。"]
["2008-014","製造事業所（一般）","Ｃ","天然ガススタンドにおける漏えい","2008-01-06","熊本県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","熱交換器、伝熱管","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞（疲労）",null,"無","天然ガススタンドにおいて、保安検査前の自主検査時に、クーラー部で天然ガスが漏えいしているのが発見された。機器を取り外しメーカーにおいて詳細検査をしたところ、４段中１段目クーラーの伝熱管のろう付け部で割れが発見された。当該部分の破面解析の結果、ストライエーションが確認され、疲労破壊による割れであることが判明した。当該クーラーの片側には、テフロン摺動板が取り付けられており、熱応力を緩和させる構造となっていたが、割れが発見された部分においては、ろう付けによりフレームに伝熱管が固定されていたため、熱による繰り返しの応力が作用し、疲労破壊により発生した割れが貫通し、ガスの漏えいに至ったものとみられる。対策として、クーラーの修理時にテフロン摺動板を取り付けることとした。"]
["2008-033","消費","Ｃ","繊維工場における気化器での火災","2008-01-13","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（繊維）","気化器","＜その他＞","＜その他＞（調査中）",null,"不明","繊維工場において、反物を乾燥させる乾燥機に使用する液化石油ガスを発生させるための気化器から出火し、隣接する建物の壁が焦げた。原因は調査中である。"]
["2008-038","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-01-14","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店従業員が、消費者からの通報を受け、ＬＰガス20kg容器2本が無くなっていることが判明し警察へ通報した。盗難とみられる。"]
["2008-058","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-01-21","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","1月21日、ＬＰガス販売事業者から放置容器の連絡があり、容器の盗難を把握した。消費先は、工業用に使用していた容器で、消費者が工場内で自ら設置したものであった。年末に工場入口付近に保管していたものが盗まれた模様である。消費者は、容器の保管場所を再検討することとした。"]
["2008-074","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-01-28","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","1月28日、販売店担当者が検針に行ったところ、ＬＰガス20kg容器1本(消費先は20kg容器1本立て）が無くなっていることが判明した。消費者に連絡を取り、翌日午前中まで当該容器を探したが見つからないため、地元警察署へ盗難届を提出した。前回検針日(平成19年12月25日）には容器が確認されているため、それ以降の盗難と推測される。なお、当該消費先は、平成19年4月2日以降消費機器が接続されておらず、ガスは未使用の状態であった。"]
["2008-081","消費","Ｃ","エチレンガス廃棄作業中の爆発・火災","2008-01-30","新潟県",0,1,2,3,"エチレン","爆発、火災",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤判断＞",null,"火花（電気）、裸火（ヒーター）","食品店において、過去にもやし製造業を営んでいた時に使用していた液化エチレン10kg容器が、17年前から放置されていたため、店員が容器を廃棄するために、ガスの大気放出を行っていた。作業所の換気扇を作動させ、窓は全て開放して作業所の開口部付近で放出作業を実施しており、容器1本のガスの放出が完了（少量）し、2本目の容器内のガスを放出しているときに、多量のガスが漏えいし、爆発・火災が発生した。目撃証言によれば、爆発直前に排気音が大きくなり、窓から霧状のものが出てきたとのことであった。火災は、約2時間後に鎮火した。この事故により店員1名が重傷を負い、他店員1名と付近の住民が軽傷を負った。店員は、バルブ開閉用ハンドルが無かったため、安全弁プラグをスパナで開けてガス抜きを行っていた。容器のバルブには、安全板と可溶栓付きプラグが装着されていたが、現場検証ではバルブから外れており発見されなかったため、そこからガスが多量に漏えいしたと推定される。なお、プラグ装着部のねじ山は健全であった。着火源は、換気扇（現場から1～2m）又はヒーター（同8.5m）と推定される。店員は、容器を倒した直後に爆発が発生し、プラグは外していないと証言したが、プラグは容易に外れないこと、一本目のガス抜きではプラグをスパナで外していたことから、2本目もプラグを外していた可能性がある。また、店員はエチレンガスの危険性及び容器の取扱いを知らなかったとも証言している。容器については、販売事業者の帳簿から昭和64年1月に販売したが、その後取引が無くなり、そのまま放置されていたことが判明した。事故後、容器所有者の調査、不要容器の回収等について、関係業界へ注意喚起がなされた。"]
["2008-097","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2008-02-05","茨城県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先である工事業者が、7立方m酸素容器1本及び7kgアセチレンガス容器1本を車両に積載し、事業所の駐車場に置いていたところ、車両ごと盗難にあった。当日中に警察へ被害届を提出した。"]
["2008-104","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-02-08","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置されていたＬＰガス20kg容器×2本のうち1本がない為、消費先からガス販売店に連絡が入った。販売店から容器所有者に連絡され、容器所有者は、容器が盗難されたと判断し、警察に届け出た。"]
["2008-124","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-02-16","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","2月18日、消費先の現場所長が建設現場で作業を行おうとしたところ、ガスバーナーが接続されたＬＰガス10kg容器1本が盗難されていることに気付いた。同月16日に現場所長が確認した際には異常が無かったことから16日から18日までの間に被害にあったものと思われる。なお、盗難されたガス容器は、販売店が事業者Aに貸与したものを同社が消費先に貸し出していたものである。容器管理の不備が原因と思われる。"]
["2008-127","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-02-18","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","2月18日、ＬＰガス20kg容器1本、調整器及び高圧ホースが無くなっていることが判明した。1月18日から2月18日までの間に盗難にあったものと思われる。2月19日に、警察に盗難届を出した。"]
["2008-147","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2008-02-24","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","2月24日午前、日本海に発生した低気圧の影響で、富山湾特有の「寄り回り波」が発生し、高波が住宅地に押し寄せた。このため、民家の屋外に設置してあったＬＰガス20kg容器1本が流された。関係者が付近を捜索したが、発見されなかった。高波とともに押し寄せた土砂に埋まってしまったか、海へ流されてしまったものと推定される。なお、容器が流される前に危険を感じた消費者が容器のバルブを閉止していたため、ガスの漏えい等による被害は無かった。"]
["2008-158","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-03-03","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本が、他社の空容器に取替えられているのを発見し、警察署に通報し盗難届を提出した。"]
["2008-171","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-03-17","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の住民が帰宅した際、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうちの1本が無いのに気付き、ガス店に連絡した。盗難とみられる。"]
["2008-191","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-02-29","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（プラスチック）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者よりガスが出ないとの連絡があり、担当者が現地で確認したところ、設置されていた容器は他社の容器であったため、ＬＰガス20kg容器2本の盗難であると判断した。"]
["2008-194","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-03-03","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","3月3日、販売店社員が現場を通りかかったところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていた。盗難とみられる。翌日、警察へ被害届を提出した。"]
["2008-214","消費","Ｃ","酸素容器のバルブからの漏えい","2008-03-18","広島県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ガソリンスタンド）","容器本体、バルブ","＜消費中＞（溶断）","＜その他＞（外部衝撃）",null,"無","酸素7kg容器をガソリンスタンドの解体現場にて、鉄骨の溶断作業に使用していた。作業終了後、台車に載せたまま工事現場に置いていたところ、付近を通りかかった通行人によって容器が転倒し、容器バルブが開放されたため、少量の酸素が漏えいした。今後は、作業終了時には容器を撤収するよう徹底することとした。"]
["2008-221","その他","Ｃ","掘削中における埋設容器からの液化石油ガスの漏えい","2008-03-27","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜工事中＞","＜その他＞",null,"無","足湯施設において、トイレ設置工事のため重機を使用して切削作業を実施していたところ、地中に埋まっていた液化石油ガス10kg容器のネック部を引っ掛けたため、容器内のガスが漏えいした。当該容器は、高圧容器検査機関において、残ガス処理及び廃棄処分が行われた。なお、当該容器については、容器の刻印及び表示は錆、汚れにより識別不能な状態であった。"]
["2008-237","消費","Ｂ","タンク内における補強板取り付け作業中の火災","2008-04-11","岡山県",1,0,0,1,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船）","容器本体、ホース、トーチ","＜消費中＞（溶断）","＜その他＞（調査中）",null,"火花（溶断）","建設中の船舶において、燃料油重力タンク内にて、補強材の仮取り付け作業を実施していたところ、ガス溶断器又はＣＯ２溶断器の火花によって、作業員の着衣に、着火し、作業員が炎に包まれた。この事故により、作業員1名が重度の火傷により死亡した。溶断器の酸素ホースから酸素が漏えいしていたため、タンクに充満した酸素によって燃焼が助長された可能性が高い。今後、災害対策委員会を設置し、安全対策及び事故原因の究明を実施することとした。"]
["2008-257","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-04-29","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","4月29日、設置されていたＬＰガス20kg容器2本の内1本が盗難されているとの連絡が配送員よりあった。現場を確認し、翌日顧客に確認後、警察へ届け出た。4月8日の検針時には、容器が2本設置されていたことを検針員が確認しており、その後に盗難されたとみられる。"]
["2008-260","消費","Ｃ","陶器焼成窯における液化石油ガスの漏えい","2008-01-27","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス（ブタン）","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","容器本体、安全弁","＜消費中＞","＜劣化＞、＜点検不良＞",null,"無","陶器焼成窯の予熱運転中に、敷地内にある液化石油ガス容器貯蔵設備の液相部の安全弁からガスが漏えいした。周辺住民が異臭に気付き通報を行い、消防車両が出動した。その後、販売事業者に連絡が入り、安全弁の元栓を閉栓しガスの漏えいは止まった。原因は、安全弁の放出管取り付け部のレインキャップが腐食し、放出管内に水滴が進入・凍結したことにより、安全弁のシート面が破断して、その隙間からガスが漏えいしたためとみられる。また、当安全弁の流水措置及び劣化について、日常点検、定期点検等にて確認されるべきところ、点検が不十分であり、劣化が発見されなかったことも一因と考えられる。今後は、ガス警報作動時に、担当者へ緊急連絡が入るよう通信機器を導入することとした。また、日常点検実施記録簿を作成して、点検を強化することとした。"]
["2008-280","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2008-04-26","茨城県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","酸素7立方m容器1本及びアセチレン7kg容器1本が無くなっているのを事業所が確認した。盗難とみられる。同日、警察へ被害届を提出した。"]
["2008-287","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-04-05","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送委託先の社員が、消費者宅へガス交換に行ったところ、容器庫に入っていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本が盗難され、代わりに店名等がペンキで消された容器が1本置いてあった。"]
["2008-304","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-05-11","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","5月11日、公民館近くの住民が、公民館に設置されていたＬＰガス20kg容器2本が、高圧ホースが切断され無くなっているのを発見した。住民は直ちに近所の交番に通報すると同時に、当公民館にＬＰガス容器を供給する販売店へも連絡した。5月8日までは、公民館を利用していた模様であり、特に異常は無かったことから、5月9日から5月11日の間に盗難にあったと思われる。今後、容器の施錠を検討することとした。"]
["2008-311","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2008-05-17","山形県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","5月17日朝、トラックが盗難にあったとの連絡が消費先より販売店にあり、販売店担当者が訪問し確認したところ、トラック及び積載していたガス容器（アセチレン7kg容器1本、酸素7立方m容器1本）が盗難されていた。17日、販売店が警察へ盗難届を提出した。"]
["2008-331","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-04-27","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","4月27日、消費者から販売事業者へ、設置されているはずのＬＰガス30㎏容器2本の内1本がないと連絡があった。販売事業者は盗難と判断し、警察署等へ届けを提出した。4月2日前回検針により容器があったことを確認している。"]
["2008-347","消費","Ｃ","安全器（逆火防止装置）の燃焼","2008-06-11","北海道",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","溶断機、逆止弁、逆火防止装置、水封式安全器","＜消費中＞（溶断）","＜点検不良＞",null,"裸火（逆火）","船体改修作業を行うため、アセチレンガスを使用して船体の一部の溶断作業を実施していたところ、消費側（切断機側）から配管内に炎が逆流し、集合装置側の水封式安全器（逆火防止装置）の破裂板が作動した。しかし、破裂板からのガスの流動によって本来作動すべき、集合装置の逆止弁が作動せず、アセチレンガスが容器から供給され続けたために漏えいし、安全器から出火したため、安全器を設置していた容器置場の天井の一部が焼けた。原因は、逆止弁のスピンドルが曲がっていたためである。なお、曲がった理由は不明である。当該安全器については、新型のものに更新することとした。"]
["2008-354","製造事業所（冷凍）","Ｃ","アンモニア冷凍施設エバコンチューブからの微少漏えい","2008-06-16","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","冷凍設備、エバコンチューブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","化学工場において、運転員がパトロールを実施していたところ、アンモニア冷凍設備のエバコン（散水式凝縮器）に異常を発見した。pH試験紙を使用して確認したところ、アルカリ性を示したため、微量なアンモニア漏れが発生しているものと判断し、直ちに冷凍設備を停止した。漏えい個所は、エバコンチューブ（STPG370 20A Sch40S）の溶接線近傍であった。チューブを半割りにして確認したところ、内面腐食はなく、外面腐食によって溶接線近傍にピンホールが発生したことが判明した。エバコンチューブは、ガスチューブ上部より水を散布して内部ガスを冷却する装置であり、外面に全面腐食が発生する環境であったが、発生箇所は構造的に冷却水が掛かりにくい部位であり、特に温度が高い部分であった（湿潤箇所：30～100℃、乾燥箇所：100℃～150℃）。また、チューブにはスケールが付着していた。このため、スケール下で溶接線近傍が選択的に腐食し、ピンホールが発生したために漏えいに至ったと推定される。応急的な対策として、当該エバコンは使用を中止、廃棄することとし、休止中のエバコンを、健全性を確認した上で転用した。また、恒久的な対策として、腐食環境下にあるエバコンから、点検及びメンテナンスが容易なチューブ式熱交換器、ユニット式冷凍機への変更等を今後検討することとした。"]
["2008-370","消費","Ｃ","レーザー加工機における接続ホースからの酸素の漏えい","2008-06-10","兵庫県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","ホース、バルブ、レーザー加工機","＜停止中＞","＜点検不良＞",null,"無","レーザー加工機の使用後、装置に使用していた液化酸素容器のバルブを閉め忘れたため、装置内の圧力が上昇し、配管と装置との接続部が外れて酸素が漏えいした。近隣の住民が、白煙が上がっているのを発見したため、消防に通報するとともに、別の住民が社員に連絡を入れた。社員より連絡を受け、駆け付けた作業員がバルブを閉止し、漏えいは止まった。装置のホースと配管の接続がホースバンドであったが、圧力上昇に対して締め付け力が足りず、ホースが抜けたものとみられる。今後は、就業後の点検を徹底し、配管と装置との接続を銅管に変更することとした。"]
["2008-377","消費","Ｃ","ＬＰガス容器運搬中の容器紛失","2008-05-19","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","工場から容器を容器検査所に4トントラックで配送中、ＬＰガス5kg容器がトラックから落下したことに気付かず、容器検査所において容器の荷卸し作業中、容器の紛失に気付いた。工場まで戻りながら容器を探したが見当たらず、容器検査所に戻り5kg容器を紛失したことを係の者に報告した。再検査用容器をトラックに積込む時、50kg容器を前方から積み、その後に20kg容器を積込んだ。その時5kg容器があったので、50kg容器の上に置いたまま、20kg容器を積み始めた。全てを積み終わり、5kg容器を50kg容器の上に置いたことを忘れて最終確認を怠ったために、走行中に落としたことにも気付かず紛失した。窓を開けながら走行していたが、落下音に気が付かなかったことから、道路付近の草むらに落下したものと推定される。"]
["2008-397","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2008-07-01","高知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空地）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","7月1日、自宅近くの空き地の作業場に、台車に積載したままにしていた酸素7立方m容器1本及びアセチレン7kg容器1本が盗難されていた。"]
["2008-413","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-07-09","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","4月4日、販売店がフォークリフト用ＬＰガス15kg容器6本を消費先Aに納品した。7月9日、納品先にてそのうちの1本が盗難された。7月11日、消費先Bの敷地内で、盗難容器が発見され、販売店に連絡し、14日に販売店がこの容器を回収した。消費先Aの事業所の容器置場が人目につきやすいところにあり、夜間人通りの少ない時に盗まれたと思われる。今後、容器置場を目立たない場所に移設することとした。"]
["2008-416","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-02-01","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ＬＰガス販売店に消費者からガスが出ないとの連絡があったため現場に出動したところ、ＬＰガス20kg容器2本がホースから外されてなくなっていた。盗難とみられる。事故発生場所は、不特定多数の者の出入りが可能であった。"]
["2008-441","消費","Ｃ","液化炭酸ガス容器の紛失","2008-06-30","東京都",0,0,0,0,"炭酸ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","6月26日、販売店において、消費先から集役した液化炭酸ガス容器(内容量：10.6Ｌ)が入ったジェラルミンケース1個を、関東方面発送ホームに仕分けた後に紛失した。"]
["2008-444","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-07-31","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","7月22日、別荘所有者が、設置されているはずのＬＰガス20kg容器2本のうち1本が無くなっているのを発見したが、その時は容器盗難と思わなかった。その後、他の別荘の容器が2本あるのを見て、盗難と分かり、7月31日に販売店へ連絡した。販売事業者が現地を確認したところ、盗難と判断されたので県地方事務所及び警察へ届けを提出した。"]
["2008-464","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-08-03","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅には、ＬＰガス20kg容器2本が設置されており、8月3日の深夜に消費者が帰宅したところ、内1本が喪失していることに気付いた。喪失した容器は、7月26日に配送した容器で、自動切換予備側から外されていた。"]
["2008-480","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-08-12","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","8月12日、販売店が検針のため消費先を訪問したところ、設置されていたＬＰガス20kg容器4本のうち、予備側容器2本の盗難に気付いた。前回検針時（7月11日）には異常はなかった。消費者も2週間位前に異常のないことを確認している。"]
["2008-487","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-08-18","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","借家に新しく入居する際、ＬＰガス20kg容器2本を設置したが、入居者はすぐに退去してしまった。しかし、容器はそのまま設置されていた。次の入居者が入居する際、供給開始点検に行ったところ、設置されていた容器1本がなくなっていた。盗難とみられる。"]
["2008-494","消費","Ｂ","容器安全装置作動による炭酸ガスの漏えい","2008-08-23","愛媛県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、破裂板","＜その他＞（保管中）","＜誤判断＞",null,"無","事業所敷地内に貯蔵していた炭酸ガス30kg容器の安全装置（破裂板）が作動し、ガスが噴出漏えいした。近所の住人が気付き、消防に通報を行った。貯蔵していた容器は、前日にガス会社から配送された炭酸ガス容器を、次の日に荷台に積んで現場に出かける予定であったため、作業所の前にビニールシートを掛けて貯蔵していた。なお、当該容器は、直近に安全装置及びバルブを交換している。原因は、ビニールシートを通して直射日光の熱が伝わり、容器内の圧力が上昇して安全装置が作動したためとみられる。"]
["2008-510","消費","Ｃ","医療用酸素容器発火","2008-07-07","埼玉県",0,1,0,1,"酸素","火災、漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","容器本体、調整器","＜消費中＞","＜点検不良＞、＜その他＞（外部衝撃）",null,"摩擦熱","入院患者がトイレに行く際、患者が入院時に持参した携帯用酸素容器と圧力調整器を使用したところ、容器の接合部から漏えいしているのを看護師が確認した。看護師が病院に保管していた新しい容器に交換し接続、開栓したところ「バン！」と大きな音がして火花が散った。その後、栓を閉めるまでの10数秒間激しい煙が発生し、容器を開栓した看護師が両手を負傷した。調査の結果、何らかの衝撃により圧力調節器のヨーク部に曲がりが発生しており（時期不明）、当該調節器の入口パッキンが酸素容器バルブに斜めに当たり、うまくシールできない状態になっていた。このため、酸素容器を交換した際正常にシールされず、酸素容器開栓時に酸素が漏えいし、摩擦熱等により入口パッキンが延焼したと考えられる。また、高圧ガス販売事業者は、自主的に3ヶ月に1度、圧力調整器の動作及び接続パッキンの点検確認をすることになっていたが、点検が不足していた。今後、職員への指導徹底のため、臨時講習を実施することとした。また、在宅酸素利用者の調整器を交換した。"]
["2008-530","製造事業所（冷凍）","Ｃ","空調機配管ろう付け部からのフルオロカーボン漏えい","2008-09-04","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","9月2日　空調機運転中に「吐出ガス加熱」警報を発し、設備が自動停止した。運転状況確認のため、再度運転を開始したが、「圧縮機差温大」警報を発し、再度自動停止した。9月3日、工務課にてチラー点検口より各系統（冷却ファン、圧縮機、熱交換器等）を調査したが、異常は見つからなかった。9月4日　メーカーにより詳細な点検を実施したところ、圧縮機出口4方切替弁作動用パイロットラインの溶接箇所より、冷媒ガスの漏れを確認した。スクリュー式圧縮機の軸受部不良によって機器の振動が増大し、構造的に弱い箇所であった4方切替弁の導管ろう付け部分が折損し、冷媒ガスが漏えいしたと思われる。PT検査の結果、冷媒漏えい箇所にて4mmの割れが検出され、また4方切替弁ヘッダー部溶接線にピッチングが検出されたが、その他では検出されなかった。事故後の水平展開として、漏えい箇所付近及び類似個所について、詳細な目視検査及びPT検査が実施された。"]
["2008-533","製造事業所（コ）","Ｃ","アンモニア処理装置におけるアンモニアガス漏えい","2008-09-05","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","容器本体、処理装置","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜操作基準の不備＞、＜情報提供の不備＞",null,"無","研究施設において、アンモニア処理装置の実験を行っていた。リークチェック後、液化アンモニアが充てんされた40cc容器をオイルバスで加温中(設定125℃）、容器の胴部分が破裂し、容器付近の配管ジョイント部も破損してガスが漏えいした。直ちにドラフト内のアンモンア容器の元栓を閉止した。原因は、液化アンモニアを充てんした40cc容器に接続されたバルブを閉じたまま昇温し、液封状態となったためである。このため、容器の耐圧性能を超える内圧が生じて破壊に至った。なお、発災設備は、高圧ガス保安法の技術上の基準を満たさない施設であった高圧ガス施設の変更が、研究者個人の判断で行われ、しかも組織的なチェックも行われず無届で実施されていた。今後、高圧ガス製造施設の総点検、保安管理体制の強化、法令順守にかかる所内体制見直し等を実施することとした。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2008-533.pdf"]
["2008-559","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2008-09-18","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","9月18日、消費者の家屋が、土砂崩れにより全壊した。ＬＰガス20kg容器2本が埋没し、現在捜索中である。"]
["2008-561","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-09-20","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","9月20日、消費者から販売事業者へ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本が無くなっていると連絡があり、現地にて確認の結果盗難されていることが判明した。"]
["2008-577","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2008-08-12","愛媛県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"電気","冷凍設備、配管（溶接部）","＜通常運転中＞","＜製作不良＞（溶接欠陥）、＜劣化＞（腐食）",null,"無","機械棟のパトロール中、冷凍機の冷媒配管にピンホールが生じ、冷媒ガス（フルオロカーボン134a）が漏えいしているのを発見した。応急措置を実施するとともに、人的及び周囲への波及被害がないことを確認した。漏えいした冷媒ガスは、漏えい後直ちに気化する状態で、目視により微量と判断された。原因は、溶接不良及び腐食によると推測される。なお、この事故は、事業所が当該箇所の溶接を行なうために許認可手続きの相談を県に行ったために判明した。事業所が、今回の冷媒ガスの漏えいは事故には該当しないと判断していたため報告していなかった。"]
["2008-597","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-10-10","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","設置されていたＬＰガス20kg容器1本が盗難された。警察には盗難届を提出済みである。今後、検針時も容器をチェックするなど、容器管理を徹底することとした。"]
["2008-604","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-10-14","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者の引越しのため、販売店が閉栓作業に赴いたところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本がなくなっていたのに気付いた。10月14日の点検時には気がつかなかったとのことであった。盗難とみられる。"]
["2008-620","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-10-21","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","集合住宅に新規入居者があり、10月21日に開栓等の作業を実施するため販売店職員が訪問したところ、設置してあるＬＰガス20kg容器4本のうち1本が行方不明になっている事に気付き、付近を捜索したが容器は発見されず、最寄りの警察へ被害届を提出した。"]
["2008-627","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-10-22","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者宅に設置されていたＬＰガス20kg容器2本が盗難にあった。"]
["2008-643","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-11-04","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","11月4日、消費先に設置されていたＬＰガス20kg容器2本中1本が空になったことを伝送システムで受信した。使用履歴から異常であると考えられたため確認に行ったところ、1本の容器が取り外されているのを確認した。"]
["2008-663","移動","Ｃ","液化石油ガス配送車横転による漏えい","2008-11-17","香川県",0,1,2,3,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","配送事業者が運転するＬＰガス配送車が国道を横断中、左側から直進してきた軽自動車が配送車の後部左側に衝突した。その衝撃で配送者は横転し、積荷のＬＰガス容器（50kg容器8本、20kg容器34本、10kg容器2本）が道路に散乱し、そのうち50kg容器1本からガスが漏えいした。通報を聞いて駆けつけた消防署員がバルブを閉止し、漏えいは停止した。"]
["2008-670","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-11-18","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店より保安業務を受託している事業者が、11月18日のメーター検針時に、消費先に設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち、予備側の容器1本の紛失を発見した。盗難とみられる。なお、直近の配送日は10月22日であった。"]
["2008-688","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-09-18","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者から、ガスが出ないと通報を受け現地を調査したところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本のうち1本が、他社の容器に取り替えられていた。また、2本ともガスがなかった。何者かが充てん容器と他社の残ガス容器を取替え、盗難したと推定される。なお、容器のバルブは閉まった状態であり、高圧ホース部は手締めの状態で設置してあった。なお、(11月11日に別の消費先にて容器の盗難事故があり、その際、今回盗難された容器が残ガス容器の状態で置かれているのが発見された。"]
["2008-694","消費","Ｃ","陶芸炉における爆発","2008-10-28","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","炉","＜消費中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）",null,"不明","陶芸家が陶芸用ガス窯で作業をしていたところ、ガス切れにより窯の温度が下がったため、屋外施設の容器を確認したところ、50kg容器6本のうち3本のバルブが閉まっていたので、バルブを開いた。その際、ガス窯の直近のバルブが開いたままであったため、ガスが窯の中に流れこみ、引火爆発した。なお、容器配送の際、今回は担当者が違ったため、通常は容器交換の際にバルブを開いた状態にしていたがそのことを知らず、バルブを閉めた状態にしていた。そのため、通常は起こらないガス切れが発生し、今回の事故に至った。また、販売事業者が消費者に取り扱い方法の周知を行っていなかった。"]
["2008-714","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2008-11-14","愛媛県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"紙・パルプ","冷凍設備、配管、冷却器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","事業所従業員がパトロール中、冷凍機の操作パネルを確認したところ、圧力低下異常の警報ランプが点灯していることを発見した。冷媒ガス漏えいの可能性があったため、ガス配管の検査口を確認のため開けたところ、冷媒ガスではなく水が流出した。このことから、冷却器（冷媒ガス配管を水で冷却する装置）内部において冷媒ガス配管にき裂、ピンホール等が発生し、冷媒ガスが冷却器内に漏えいしたと同時に、冷却器内を満たしている冷却水が冷媒ガス配管内に侵入したことが推測された。冷媒ガスの漏えい量は、冷凍機用に使用していた24kg全量であった。なお、配管の漏えい発生部分の状況、原因等については、メーカーが詳細調査を実施中である。"]
["2008-717","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-12-07","秋田県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置されていたＬＰガス20kg容器2本（残ガス量推定約17kg）及び附属品が盗難被害にあった。なお、附属品は連結管、調整器、低圧ホースである。12月6日以降に何者かによって持ち出されたとみられ、12月7日に出社した消費先の従業員が気付き、販売店へ連絡した。翌日、販売店が盗難事故と判断し、警察へ被害届を提出した。"]
["2008-737","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-12-22","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","12月22日、消費者より設置されていたＬＰガス20kg容器2本が無くなっているとの通報をＬＰガス販売店が受け、従業員が現地で確認し、盗難と判断した。盗難防止のため、設置容器を20kg容器から50kg容器に大型化することとした。"]
["2008-753","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-11-26","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","11月26日、自治会館においてガスを使おうとしたところ使えないと販売事業者に電話連絡があった。職員が現場に急行し設備を確認すると、設置されていたＬＰガス20kg容器1本が紛失していた。なお、この自治会館は通常は無人であった。"]
["2008-760","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-12-10","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","12月10日、販売事業者が検針のため公民館を訪問した際、設置してあったＬＰガス20kg容器1本が、高圧ホースから外され無くなっていることに気付いた。なお、前回11月13日の検針時には容器が確認されている。盗難とみられる。"]
["2008-780","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の紛失","2008-12-23","富山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）",null,"無","12月21日、消費者は河口において防波堤上部コンクリート枠組立作業での熱切断用に、酸素容器2本(内容積：各47リットル）及びアセチレン容器2本(内容積：各41リットル）を使用していた。同日17時の作業終了後、消費者は容器を防波堤上部に寝かせた状態でロープ掛け・歯止めして置いていたが、23日に紛失を確認した。12月21日夜から12月22日にかけて強い北風が吹き、高波が発生していたため、容器は海へ転落したと思われる。その後、消費者は数回潜水して捜索にあたったところ、アセチレン容器1本を発見し、陸上へ回収した。残りの容器3本も海中にあると推定されるため、消費者は捜索を続けている。なお、消費者は1月26日になって販売事業者に容器紛失を連絡し、県には1月28日になって連絡を行った。消費者はガスの使用後に容器を適切な容器置場に移して貯蔵しなかったため、今回容器を紛失してしまった。再発防止策として、環境汚染及び第三者に危害を及ぼす恐れのある資機材は、河川の増水や高波により紛失、流失の恐れのない場所に移動し保管・管理することとした。また、朝礼、現場巡視の際、資機材の使用状況を確認し、作業打合わせ時に保管場所の指示を行い、作業終了時には現場代理人による場内巡視を行い、作業打合せ時に指示した場所への保管・管理されていることを確認することとした。"]
["2008-783","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2008-05-28","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送業者が消費先に容器の交換に行ったところ、設置されていたＬＰガス10kg容器2本が無くなっているのを発見した。盗難とみられる。"]
["2008-803","製造事業所（一般）","Ｃ","蓄ガス器出口弁からのＣＮＧ漏えい","2008-10-08","東京都",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","畜ガス器、Ｏリング、弁","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","天然ガス充てん所内の保安検査時に、蓄ガス器ユニットの出口弁からのガス漏えいを発見した。都の担当職員の指導により、設備の運転を停止した。その後、保守事業者で電磁弁内部シールキットを準備し、修理を実施後、都の担当職員の現地確認及び運転開始の許可を得てから、運転を再開した。原因は、蓄ガス器出口弁のシール部材(Ｏリング)が摩耗したためと推定される。今後、Ｏリングは、5年の使用期間を目途に交換していくこととする。"]
["2008-817","製造事業所（コ）","Ｂ","重油脱硫装置の熱交換器出口ノズルフランジからの漏えい","2008-04-25","大阪府",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","弁","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","オペレーターの定期巡回中に五感により漏えいを感知し、調査の結果、当該ノズルのフランジより漏えいを発見した。スチーム吹付により可燃性ガスの拡散を行い、更に増し締めを実施し漏えい量が低下した。但し完全に漏えいが停止しなかったため、スチームの吹付と点検強化を実施し、応急措置として補修材(ファーマナイト)による補修を実施し漏えいを停止させた。原因は、締付け管理不良と推定される。"]
["2008-827","製造事業所（コ）","Ｂ","重油脱硫装置内のポンプメカニカルシールからの漏えい","2008-06-20","大阪府",0,0,0,0,"炭化水素","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","ポンプの切替停止後ポンプメカニカルシール部から漏えいを確認し、直ちに運転を戻して漏えいを停止させた。該当ポンプをブロックして縁切りし漏えいを停止させた。原因は、メカニカルシール管理不良と推定される。"]
["2008-847","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置内のドラムLGバルブからの漏えい","2008-12-29","大阪府",0,0,0,0,"水素、炭化水素","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","継手","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","オペレーターの定期巡回中に五感により漏えいを感知し、調査の結果、当該バルブのユニオン部より漏えいを発見した。ブロックによる縁切り後、増し締め実施し、その後補修を実施した。原因は、締付け管理不良と推定される。"]
["2009-002","製造事業所（冷凍）","Ｃ","エアコン屋外機からの冷媒ガス漏えい","2009-01-02","茨城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（医薬品）","冷凍設備、配管","＜スタートアップ中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","職員が事務所内のエアコン操作部にエラー表示が出ていることを発見し、メーカーへ連絡した。メーカー調査の結果、エアコン屋外機2台それぞれの圧縮機冷媒配管に穴が空き、冷媒が漏れていることが確認された。漏えい量は、約17kg及び約41kgであった。原因は、圧縮機へ冷媒を戻す配管に電気配線が接触し、圧縮機の振動でこすれ、配管に穴が開いたためであった。"]
["2009-022","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機からの冷媒漏えい","2009-02-16","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","配管、継手","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","始業点検において、実験棟低温室の高段側冷凍機コンプレッサー流入側の圧力計フレア部(パイプ接続部)付近から漏えい音が確認された。調査の結果、クラックが発見されたためフレア部の再加工を実施した。原因は、微振動による劣化・疲労と推定される。今後は、月例の冷媒漏れ点検を日常点検項目へ変更することとした。"]
["2009-029","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷媒配管からのフルオロカーボン漏えい","2009-05-24","埼玉県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","5月24日に冷凍機を始動させ、運転中に冷媒液面を計測したところ、冷媒ガスが減っていることを確認した。直ちに、漏えい箇所の調査を実施したが、特定することができなかった。6月27日に再度点検したところ、機械室内で壁と接触している部分の冷媒配管が腐食し、冷媒が漏えいしていることを発見し、直ちにバルブを閉めた。漏えい量は、100kgと推定される。原因は、冷媒配管に接触している壁の外側の雨水が配管に巻かれたグラスウールに浸透したため、配管が外面腐食したものと推定される。今後は、当該箇所の点検時には注意することとした。また、漏えいの有無に関わらず、すべての冷媒配管についても調査することとした。"]
["2009-045","製造事業所（冷凍）","Ｂ","ヒートポンプからの冷媒漏えい","2009-04-29","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"電気","冷凍設備、配管、キャピラリーチューブ","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞（摩耗）、＜点検不良＞",null,"無","ヒートポンプの点検時に、圧力ゲージが0MPaとなっていることを発見した。ガス漏れ調査のため窒素加圧を行ったところ、チラー制御盤裏において、凝縮器から受液器へ行く配管が、キャピラリチューブと接触して摩耗し、漏えいしていることが判明した。その他、可溶栓ジョイント部からも漏れが発見された。漏えい量は、約75kgと推定される。原因は、配管同士の接触と振動により機械的に摩耗が発生したこと、及び可溶栓ジョイント部のパッキンの劣化によるものと推定される。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2009-045.pdf"]
["2009-052","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機からの冷媒ガスの漏えい","2009-05-13","兵庫県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","冷凍設備、継手","＜停止中＞","＜劣化＞",null,"無","昨年11月から停止していた冷凍機(冷房用)の運転開始に向けて、試運転を実施しようとした際に、圧力が低下していたため調査したところ、蒸発器安全弁と元弁の接合部のねじ込み部分から、冷媒(ハイドロフルオロカーボン134a)の漏えいが確認された。冷媒の漏えい量は、約80kgと推定される。原因は、ねじ込み部分のシール材(2液混合型エポキシ樹脂)が劣化していたためであった。当該箇所を新たにシーリング施工し、漏えいの停止を確認後、運転を再開した。"]
["2009-068","移動","Ｃ","液化窒素ローリーの加圧蒸発器からの漏えい","2009-02-27","青森県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、加圧蒸発器","＜停止中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","移動式製造設備の液化窒素ローリーの洗車時に、加圧蒸発器(アルミ製)より、ガスの漏えい音を確認した。発泡試験を実施したところ、入口側マニホールドからの漏えいを確認した。原因は、マニホールド(アルミ製)と外枠(鉄製)とが接触しており、異種金属接触腐食が発生したためと推定される。さらに、走行中に融雪剤(塩化カルシウム等)が付着し、腐食を早めたものと考えられる。今後は、異種金属接触腐食対策として、マニホールドと外枠との間に板材を挟み直接接触しないようにする。また、付着した融雪剤を十分に洗い流すようにすることとする。"]
["2009-088","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機の配管溶接部からの冷媒漏えい","2009-03-18","栃木県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","配管、継手、冷凍設備","＜通常運転中＞","＜製作不良＞（溶接欠陥）、＜劣化＞",null,"無","事業所内の冷凍設備の点検見回り中に、機械室内地価ピットの床に、油の垂れた後を発見し、製造メーカーへ連絡した。メーカー点検の結果、断熱材で被覆された液ポンプ吐出配管の立ち上がりエルボ部の溶接部から、漏えいしていることを確認した。その後、溶接部を放射線透過試験で確認したところ、漏えい部およびその周辺にブローホールが発見された。また、漏えい部の内部空隙を削り込んみ、内面から浸透液を適用して確認したところ、ピンホール状の指示模様が確認された。原因は、施工当初のブローホールが、配管内部から表面へ貫通したためと推定される。今後は、類似箇所の漏えいチェックを実施していくこととする。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2009-088.pdf"]
["2009-094","消費","Ｃ","ガス炊飯器への点火時の爆発","2009-05-06","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"食品","ガス炊飯器","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞、＜認知確認ミス＞",null,"裸火（ライター）","食品工場において、ガス炊飯器(芋ふかし器)の点火の際、通常は点火担当者がひとりで、8本あるバーナーコックの一番手前のみを開にした状態で、元弁を開けながら点火扉から上半身を炉内に入れて、ライターで点火していた。発災当日は、点火時に点火担当者が近くに居た者にバーナーコックの操作を依頼したが、その者が不慣れで全バーナーのコックを開けたことと、着火に手間取ったために、多量のガスが放出していた。それに気付かず着火したため、小爆発を起こし、着火担当者が被覆のない顔に火傷を負った。また、炉の点火扉から1m以内にある、ビニル網戸が溶けた。原因は、通常と違う操作手順で作業したこと、確認を実施しなかったこと、点火方式が安全性を考慮していなかったことと推定される。今後は、安全性を考慮した点火方法に変更し、点火時の安全教育を徹底して行うこととした。"]
["2009-1010","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-12-21","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店従業員が、配送のため消費先に行った際に、設置されていたＬＰガス20kg容器2本中1本なくなっていることに気付いた。販売店で調べたところ、容器を回収した記録は無く、平成22年1月5日に盗難だと判断し、警察に盗難届を提出した。容器が最後に確認されたのは検針を行った平成21年12月11日であり、その後、平成21年12月21日の間に盗まれたと推定される。"]
["2009-1017","消費","Ｃ","酸素容器の紛失","2009-09-03","東京都",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","販売店が、患者の依頼で、FRP製の酸素3L容器1本と酸素2L容器1本を宿泊施設へ送った。その後、宿泊先の担当者から荷物を受け取ったが、容器を紛失したとの連絡があった。なお、その後も容器は見つかっていない。"]
["2009-106","移動","Ｃ","車両に積載した容器からのガス漏えい","2009-06-14","長崎県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜移動中＞","＜誤判断＞",null,"無","作業員が、業務終了後に溶接に使用する炭酸ガス30kg容器2本と、アルゴンガス7m3容器1本を幌等遮光措置のない作業用トラックに積み、屋外自宅駐車場に駐車した。翌日、本人が外出中に容器からガスが漏えいし、近所の人が消防に通報した。本人が帰宅後、残りの容器を荷台から日の当たらない場所に移動した。原因は、幌等遮光措置のない車台の上に高圧ガス容器を置き、屋根のない屋外駐車場に日中放置したため、容器内の圧力が上昇し、破裂板が破裂したためであった。"]
["2009-126","移動","Ｃ","交通事故によるＬＰガス容器の転倒漏えい","2009-06-29","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）",null,"無","ＬＰガス50kg容器17本と20kg容器10本を積載(全て残ガス容器)した車両が高速道路を走行中、後部に軽自動車が衝突し配送車両が横転した。容器は、荷締機で固定されていたが、横転の衝撃で全てのＬＰガス容器が路上に散乱した。容器を回収している間、周囲でガス臭を感じたため、容器全てのバルブの増し締めを実施した。散乱した容器は、他の配送車両にて回収し、検査場に配送した。なお、事故の影響により、バルブプロテクターを損傷した容器が5本、胴体がへこんだ容器が8本あった。原因は、軽自動車運転手の運転判断ミスであった。軽自動車の運転手が、間違えた車線を走行していることに気付き、車線を変更した際に、道路上のポールを倒し、配送車の後部に衝突した。"]
["2009-133","消費","Ｃ","輸送船内での溶断作業中の爆発","2009-07-06","愛媛県",0,0,1,1,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"その他（造船）","溶断機","＜消費中＞（溶断）","＜その他＞（調査中）",null,"火花（溶断）","油輸送船修理作業において、配管の改造のため甲板から直下のポンプ室に向けて、アセチレン溶断機を用いて、直径2cmの穴あけ作業を行っていた。ポンプ室では、作業員1名が火花を受けるために、バケツを天井に向けて待ち受けていたところ、穴が開いた直後にポンプ室で爆発が発生し、バケツを持っていた作業員1名が、頭部及び手足に火傷を負った。なお、ポンプ室内では油の配管のバルブ交換時に漏えいした油の回収作業中であった。事故直前にポンプ室内の油配管に取付けられたバルブを交換した際に、配管内部の残油がポンプ室内に漏れており、ポンプで汲み出せなかったものについて、柄杓で汲み出す作業をしていた。その作業を終えないうちに、溶断作業を行っていたため、室内には油のほか、気化したガスが充満していたものと思われ、天井部分に開いた穴から火花が入り、引火・爆発したと推定される。"]
["2009-149","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機の冷媒配管の袋ナット部からの漏えい","2009-07-26","静岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（タバコ）","冷凍設備、配管、ナット","＜通常運転中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","7月25日、冷凍事業所内の冷凍機から異音がするため、冷凍機を停止しメーカーへ連絡した。翌日、メーカーが点検を行ったところ、電動機への冷却冷媒供給配管部から、漏えいしていることが確認された。その後、漏えい箇所が、銅管の袋ナット部のき裂であることが判明し、袋ナット、銅配管一式(部品がセットになっているため)を交換した。7月29日に各種検査を行ない、異常がないことを確認したため、運転を再開した。原因は、メーカーで調査中である。"]
["2009-156","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ＬＰガス500kg容器充てん機からの漏えい","2009-08-03","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","カップリング","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）",null,"無","タクシー会社で、県による高圧ガス製造施設の保安検査を実施している際に、500kg充てん機の気相ラインのカップリング部分からガスの漏えいを発見した。その際、周辺環境への影響はなかったが、漏えいは以前からあった模様でる。原因は、気相ラインのカップリング部分において、本来Ｏーリングが十分にグリースアップされているべきであったが、使用に伴う摩耗によりグリースが減少し、一部に隙間が生じたためと推定される。今後は、メーカーと保安会社と協議の上、カップリング部分のパーツを、分解点検整備することとしている。"]
["2009-176","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機の配管ろう付け部からの冷媒漏えい","2009-08-20","栃木県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","冷凍設備、配管、弁、ろう付け部","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","事業所内の冷凍機が、異常発報し停止した。このとき、冷媒の残圧はほぼなくなっていた。設備メンテナンス事業者による冷媒設備の確認、点検を実施したところ、冷却器送液配管と均圧配管のＴ字ろう付け部に漏えいを発見した。冷媒の漏えい量は、330kgと推定される。原因は、配管支持不足により配管が振動し、疲労によりき裂が発生したためと推定される。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2009-176.pdf"]
["2009-192","製造事業所（冷凍）","Ｂ","冷凍機の冷媒配管からの漏えい","2009-09-26","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）、＜その他＞（調査中）",null,"無","実験室の冷凍施設内で、夜勤者が運転中の冷凍機の点検を実施していた。点検の結果、冷媒配管より冷媒及びオイルが滴下していることを発見し、冷媒回収処理を実施し、装置を停止した。冷媒量は、約30kgと推定される。原因は、低圧冷媒配管と断熱材の間に発停に伴い結露した空気中の水分により外面腐食が発生し、局部電池により腐食したと推定される。また、断熱材を剥がして詳細な調査をしたところ、低圧冷媒配管に使用されている電気抵抗溶接鋼管に溝状腐食が発生していることも判明し、このことから、断熱材との相互作用による経年劣化と考えられる。"]
["2009-194","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機の膨張弁カバーからの冷媒漏えい","2009-08-25","京都府",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"建設","冷凍設備","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","研究所内に設置されていた冷凍機が、異常警報(油圧異常)を発し自動停止した。メンテナンス業者が冷凍機異常の連絡を受けて原因を調査したところ、冷凍機膨張弁のカバー部から冷媒が漏えいしていたことを確認した。原因は、膨張弁のボンネット部にある炭素鋼製ボルトが腐食したためであった。使用開始から19年を経過し腐食が進行していたが、断熱材で被覆されていたため、目視での確認ができていなかった。今後は、腐食した鋼製ボルトをステンレス製に交換することとした。"]
["2009-216","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍機の凝縮器近傍のユニオン部から冷媒が漏えい","2009-10-16","大阪府",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","配管、継手、冷凍設備、ユニオン","＜通常運転中＞","＜製作不良＞",null,"無","工場内の冷凍機の定期巡回を実施していたところ、フロンガス検知器でガス漏れを検知した。漏えい箇所は、凝縮器と液冷媒液面計を接続する低圧配管継手部分であった。なお、漏えい量は、冷媒回収を行った結果、初期封入量の1,250kgに対して1,198kgと回収装置の限界と考えられる量を回収できたため、ほとんど漏えいしていなかったと推定される。ユニオン部を解体したところ、Oリングに繊維の付着が確認された。また、ユニオンシート面にわずかな錆が確認されたことから、原因は、組立時にユニオン部のシール面が接触していなかったことで、経年によりOリング固定用グリースが蒸発し、付着していた繊維を経路として気密不良が発生したものと推定される。今後は、3回/年の冷媒検知器による漏えい検査の実施、および日々の冷凍機データ採取を行い、異常が確認され次第、緊急点検を実施していくこととする。"]
["2009-223","消費","Ｃ","溶断作業中のドラム缶破裂","2009-10-30","徳島県",0,1,0,1,"アセチレン、酸素","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞（溶断）","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（バーナー）","事業所の敷地内で、ドラム缶(ディーゼルオイル残留)の溶断作業(アセチレン・酸素ガス使用)を行っていたところ、ドラム缶が破裂した。破裂後、オイルの揮発成分がバーナーの炎により着火し、作業者の服に燃え移ったため、火傷を負った。さらに、破裂時の爆風により転倒し、左足を骨折した。ドラム缶は破裂の際、蓋を残して本体が約20m先まで飛んだ。なお、ガスの漏えいによる引火・爆発はなかった。破裂したドラム缶を確認したところ、アセチレンバーナーの燃焼炎により、外側表面に直径5cm程度の変色が認められたが、溶断による穴・切断箇所はなく、貫通していなかった。そのため、バーナーの炎が、ドラム内に残留していたと思われるディーゼルエンジンオイル、揮発物に直接接触しないで破裂に至ったと推定される。また、溶断作業の際、ドラム缶の栓を外さなかったため、密閉状態であった。以上のことから、原因は、残留していたオイル成分が溶断の熱により揮発、さらに密閉状態の缶内が高温膨張し、破裂したものと推定される。"]
["2009-243","製造事業所（一般）","Ｃ","ＬＮＧ気化器の下部液ヘッダー溶接部からのＬＮＧ漏えい","2009-11-16","山梨県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","ＬＮＧ製造設備、気化器","＜通常運転中＞","＜製作不良＞、＜劣化＞（腐食）",null,"無","ＬＮＧ製造設備で、2台ある温水式気化器のうち、停止中の気化器エアー抜き弁からシンナーのような臭いがした。直ちに、設置事業者・メーカーによる調査を実施した結果、気化器の下部液ヘッダー溶接部にクラックが発生し、そこから漏えいしていることが判明した。破断面の解析の結果、起点付近に粒界腐食あるいは応力腐食割れは見られず、繰返し荷重による疲労破壊と推定される。なお、割れは、裏波の溶着金属ヘッダー母材の境目を起点として発生していた。そのため、原因は、圧力の変動により、液がヘッダーまで流入し、次に気体により押し戻されることで、繰返しの熱応力が発生し疲労破壊したと推定される。"]
["2009-246","製造事業所（コ）","Ｂ","水酸化テトラメチルアンモニウム製造施設のフランジ部からの漏えい","2009-11-25","新潟県",0,0,0,0,"トリメチルアミン、メタノール、蟻酸メチル","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","TMHA製造施設、弁、継手","＜通常運転中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)製造施設の反応器で、液面低下警報が発報したため点検を実施したところ、液面調節弁の上流側フランジより反応液の漏えいを確認した。直ちに設備を停止し、液面調節弁の前後弁を閉止して漏えいを止めた。漏えいした反応液は大量の水に吸収させ、除害設備で処理した。また、反応器は建物内にあり、漏えいした反応液は建物内に溜まったため、周辺住民への影響はなかった。漏えい部を開放したところ、フランジのガスケットが破断していることが判明したが、破断した原因は調査中である。なお、発災設備は、9月17日に更新・完成検査を行ったおり、その際、ガスケットも更新していた。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2009-246.pdf"]
["2009-266","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの充てんチャックスリーブろう付け部からの液化アルゴン漏えい","2009-10-06","東京都",0,0,0,0,"アルゴン","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","コールド・エバポレータ、配管、ろう付け","＜充填中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","事業所内のCE施設で、液化アルゴンをローリーから受け入れ作業中に、ローリー運転手から液が漏れているようだとの連絡を受けた。直ちに、工場保安主任が確認したところ、ガスパージ(圧力0.4MPa)では漏えいが確認できなかったが、液の受け入れ作業(液圧1.4MPa)において、充てんチャックスリーブのろう付け部直近から、液化アルゴンの漏えいが目視で確認された。漏えい箇所を蛍光浸透探傷剤で検査したところ、銅管の割れでなく、ろう付け部の割れであることが判明した。原因は、充てんチャックスリーブと配管のろう付け部が、フレキ配管脱着時の振動により疲労したものと推定される。今後は、銅配管をSUS配管に変更し、配管振動の大きい箇所にサポートを設置することとした。"]
["2009-273","消費","Ｃ","バルク貯槽の液取入弁ねじ部からのＬＰガス漏えい","2009-12-31","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","配管、継手、弁","＜通常運転中＞","＜製作不良＞",null,"無","貯蔵基地内の日常点検時に、バルク貯槽のプロテクター扉を開けた際、ガス臭を感じたため発泡液で確認したところ、液取入弁の取付部からの漏えいを確認した。原因は、漏えいが発生した液取入弁の取付ねじ部分は、先端部分と根本部分では異なるテーパー角度となっていたため、正常品と比較すると気密性能が低下する傾向にあった。さらに、受入時のカップリング脱着による負荷が加わることにより、シール状態に変化が生じたためと推定される。"]
["2009-289","製造事業所（一般）","Ｃ","車両の誤発進によるセーフティカップリングの離脱","2009-09-30","東京都",0,0,0,0,"天然ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","セーフティカップリング","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","CNGスタンド内で、車両への充てん中に、従業員が給油カードを運転手へ返却した際、運転手は充てんが完了したと思い込み、車両を発進させたため、充てんホースが引っ張られセーフティカップリングが外れた。なお、ガスの漏えいはなかった。原因は、充てん作業員の手順ミスであった。今後は、保安教育で鍵の預かりを徹底するよう指導することとした。"]
["2009-309","製造事業所（コ）","Ｂ","パラキシレン製造設備のメカニカルシールからの漏えい","2009-02-16","大阪府",0,0,0,0,"炭化水素","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","ポンプ切り替え作業を実施中に、当該ポンプのメカニカルシールより漏えいを発見した。該当ポンプをブロックして縁切りし、漏えいを停止させた。原因は、メカニカルシール管理不良と推定される。"]
["2009-312","製造事業所（コ）","Ｂ","ブテン転換装置のポンプメカニカルシールからの漏えい","2009-02-27","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","ポンプ切り替え作業を実施中に、当該ポンプのメカニカルシールより漏えいを発見した。該当ポンプをブロックして縁切りし、漏えいを停止させた。原因は、メカニカルシール管理不良と推定される。"]
["2009-505","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-01-08","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が特定高圧ガス消費者先へ検針に行った際に、ＬＰガス20kg容器2本の内1本がなくなっているのを発見した。警察へ被害届を提出した。"]
["2009-510","消費","Ｃ","酸素容器の盗難","2009-01-11","大阪府",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ビル建設予定地に置いてあった酸素ガス容器1本が盗まれた。"]
["2009-529","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-02-04","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他(寺社)","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店職員が神社へ検針に行ったところ、ＬＰガス20kg容器2本が盗難されていることを発見した。"]
["2009-549","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-01-19","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（別荘）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","別荘のガスメーター検針で、販売事業者がＬＰガス20kg容器2本が盗難されていることを発見した。翌日、警察へ盗難届けを提出した。"]
["2009-552","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-01-27","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（倉庫）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","ＬＰガス容器を設置していた空店舗に、新たに入居した会社がＬＰガスを使用しているか確認するために、委託配送事業者が訪問した際に、ＬＰガス20kg容器4本の内1本が無くなっていることを発見した。"]
["2009-572","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-04-09","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年4月9日午前10時頃、配送業務の委託先担当配送員が、容器交換のため消費先を訪問したところ、供給設備に設置してあったＬＰガス20kg容器2本中1本が、取り外され無くなっているのを発見した。同配送員からその旨の報告を受け、販売店従業員が直ちに現場確認を行った。4月13日警察署に盗難届、消防局に事故届を提出した。"]
["2009-579","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-04-16","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売事業所の職員が、一般消費先へ検針に行った際、ＬＰガス20kg容器2本中1本が紛失しているのに気づいた。高圧ホースの容器接続部から容器が外されていた。ボンベ容器の残量は、ほぼ満タンであった。事故発生現場は、夜間の通行量が少なく、民家は点在しているが付近には街灯もない状況である。容器置場は、住宅の陰になり周辺から確認しづらい場所に設置されていたことから、盗難が発生したと推定される。"]
["2009-595","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-05-07","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年5月7日9:50頃、警察署職員が、ある一般住宅の屋内でＬＰガス20kg容器1本が使用されていることを不審に思い、配送元へ容器番号を確認した。調査の結果、この番号の容器は、他消費先へ配送されている容器であり、販売事業者が消費先に確認したところ盗難に遭っていることが判明した。販売事業者は、県へ盗難の報告をした。"]
["2009-602","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-05-10","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年5月10日午前8時30分、消費先からガスが点火しないとの連絡が販売店にあったため、容器の有無について確認してもらったところ、容器がないとのことであった。その後直ちに、販売店担当者が現地に赴いたところ、設置していたＬＰガス20kg容器1本が盗まれたが、供給設備等の異常はみられなかった。同日、警察署に盗難届を提出した。"]
["2009-622","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-05-22","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年5月22日7時30分頃、消費者からＬＰガス20kg容器1本がないと販売事業者に連絡があった。朝食の支度時、ガスが出ないためメーターの確認に出たところ、容器が無い事に気がついたとのことであった。販売所の担当者と一緒に周辺を探したが見つからず、8時30分頃に警察署に連絡し、販売事業者と消費者が現場検証に立会いした。なお、前日21日の17時30分頃までは、ガスを正常に使用できていたとのことであった。"]
["2009-638","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-02-04","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年2月4日、消費者がＬＰガス10kg容器1本が盗難されていいることを発見した。直ちに、警察へ通報するとともに販売店へ連絡した。"]
["2009-653","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2009-02-28","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年2月27日午後5時頃、消費者が車両に翌日の工事に使用する酸素、アセチレン容器を積み、その後、自宅近くの駐車場に施錠し帰宅した。翌朝、消費者が午前8時に駐車場に行くと車両ごと盗難にあっていた。"]
["2009-662","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-03-09","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先からガス臭がするとの連絡を受け、販売店従業員が確認に行ったところ、ＬＰガス20kg容器2本中1本が盗まれていた。盗難にあった容器は予備容器であり、いつ盗難にあったのかは不明である。ガス臭がした原因は、予備容器がないため供給中容器のガス臭がしたものと推定される。警察に被害届を提出した。"]
["2009-669","消費","Ｃ","酸素ガス容器の紛失","2009-03-12","岡山県",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成20年12月15日、消費先に平成10年8月27日に納品した酸素50kg容器1本が長期停滞になっている為、返却の依頼を行ったところ、所在不明が判明した。事業者は警察署に平成21年3月12日遺失物届けを提出した。"]
["2009-689","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-03-26","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先から、ガスが点火しないとの連絡があり、配送センター職員が現場へ向かったところ、ＬＰガス20kg容器1本が無くなっていた。付近を捜索したが容器は発見されず、最寄りの警察へ被害届を提出した。"]
["2009-705","消費","Ｃ","アセチレン、酸素容器の紛失","2009-05-29","和歌山県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","消費先である採石場を閉鎖することに伴い、販売事業者が容器を引き取りに行ったが、酸素7m3容器3本と、アセチレン7kg容器4本が見つからなかった。"]
["2009-712","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-06-06","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","6月6日10:30頃、消防団事務所から、ＬＰガス容器が無くガスの使用が出来ないと、ガスセンターに連絡が入った。販売店従業員が消費先を訪れたところ、設置されているはずのＬＰガス20kg容器1本が盗難されていることを発見した。消費先は、消防団詰所で通常は無人であり、いつ頃被害にあったかは不明である。6月4日の夜は通常どおり使用できたが、6月5日の夜には使えなかった。販売事業者は警察署及び県地方事務所へ盗難届を提出した。"]
["2009-728","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-06-18","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成21年5月19日、消費先が転出するためガスを閉栓した。6月16日、配送センターに容器の撤去依頼があったため、18日に配送員が現地を確認したところ、ＬＰガス20kg容器2本が高圧ホースを切断されて無くなっているのを発見した。翌日、被害届を提出した。"]
["2009-735","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-06-25","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の商店で、コンロを使用中にＬＰガスの供給が止まったため、従業員がＬＰガス容器を確認したところ、ＬＰガス20kg容器2本中1本が無くなっていた。消費先は、販売事業者に連絡し担当者が現地を確認した上で、警察署の警官の立ち会いのもと盗難届の手続き行った。"]
["2009-755","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-07-06","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（プラスチック加工）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先から販売店に、ガス切れ表示の連絡があったため、現場に向かったところ、ＬＰガス10kg容器1本の盗難を確認した。"]
["2009-771","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-07-21","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置されていた、ＬＰガス20kg容器4本中1本がなくなっていることを、消費者が発見した。7月18日に検針を行っており、7月18日～21日の間に盗難にあったと推定される。直ちに、販売事業者より警察署に盗難届を提出した。"]
["2009-782","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-07-28","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店の従業員が、容器置場の施錠をする忘れて退社した。翌朝、容器置場を確認したところ、ＬＰガス5kg容器1本が、盗難にあっていることを発見した。"]
["2009-786","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-07-31","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先である集会所に設置していた、ＬＰガス10kg容器１本が盗難されていた。7月26日頃までは容器があったことが確認されているが、7月31日午後６時には集会所から持ち去られて無くなっていた。管理者が常駐していない施設のため、被害に遭いやすい状況であったと考えられる。容器等の設置についても、法に基づく設置基準を満たしており、問題はなかった。"]
["2009-802","消費","Ｃ","フロンガス容器の盗難","2009-08-11","佐賀県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先従業員が、資材置場で管理している、冷媒に使用するフロン容器の在庫を確認したところ、フルオロカーボン134a10kg容器2本が無くなっていることを確認した。直ちに、販売業者に報告し、その後、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2009-822","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-08-15","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","住宅所有者が帰郷した際、ガスコンロが点火しないため、調べたところ、ＬＰガス20kg容器2本が無くなっていることが分かった。直ちに販売店に連絡し、周辺を捜したが、見つからなかったため、盗難されたことが判明した。事故発生場所は空き家になっていたが、貸屋のため新たな入居者が来ることを予想し、容器をそのまま設置しておいた。9月30日に警察署に被害届を提出した。"]
["2009-825","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-09-01","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","9月1日、販売店職員が検針のため消費先である集会所を訪れた際、ＬＰガス10kg容器1本が紛失していることを発見した。地元自治会に確認した結果、盗難であると判断し、県および警察署へ通報した。同日、警察により現場検証が行われ、盗難と断定された。被害に遭った容器は、8月6日に交換、設置したものであった。なお、この集会所は平成19年11月に続く2回目の盗難被害となった。自治会は体積販売でＬＰガス10kg容器1本の供給を受けている。8月6日に容器交換した後は特に異状も無かったため、9月1日の発見時まで誰も気付かなかった。平成19年11月にも盗難被害に遭っているため、被害予防の目的で容器を鉄製の鎖で巻き、南京錠を掛けていたが、今回はその鎖を断ち切られ、盗まれた模様であった。"]
["2009-845","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-09-18","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置していた、ＬＰガス20kg容器1本が盗難にあった。"]
["2009-852","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-10-03","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","職員が朝出勤したところ、工場に設置していたアセチレンガス47L容器1本と酸素容器1本(容量不明)が切断され、器具（ホース等）ごと盗難されていることを発見した。"]
["2009-868","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-10-07","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","10月2日に、販売店よりＬＰガス10kg容器1本を借り受けたが、10月7日に販売店が回収に行ったところ、保管場所に置いていたはずのＬＰガス容器1本が無くなっていた。直ちに付近を捜索したが、発見されず、最寄りの警察署へ盗難届を提出した。"]
["2009-888","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-10-28","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","10月24日、消費先工場に設置されていたＬＰガス20kg容器2本中1本が、なくなっていることに消費者が気付いたが、販売店が回収した思っていた。10月28日、さらにもう1本のＬＰガス20kg容器も無くなっていることに消費者が気付いたため販売店に連絡し、2本とも盗難されたことが発覚した。なお、消費者が警察署に盗難届を提出した。"]
["2009-895","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-11-04","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店従業員が、検針のため消費先へ行ったところ、ＬＰガス20kg容器1本が無くなっていることを発見し、翌日警察へ盗難届を提出した。消費先の公民館は、普段は無人であった。10月3日に検針を行った際には容器があったことを確認していることから、同日から発見日の間に盗難されたと考えられる。なお、盗まれた容器のガス量は、検針の状況から10m3程度と推定される。"]
["2009-911","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-11-17","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","販売店従業員が、消費先である公民館の容器置場をパトロール中、設置されていたＬＰガス8kg容器1本が盗難されていることを発見した。直ちに、警察署へ盗難届けを提出した。"]
["2009-919","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-11-27","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先である集会所から、コンロの火が点かないとの連絡があり、販売店従業員が確認に行ったところ、設置されていたＬＰガス10kg容器1本が無くなっていることを発見した。集会所は、集会利用時以外は無人の状態であった。最後に容器が確認されたのは前回の検針時であり、同日から発見日の間に盗難にあったと推定される。なお、警察へ通報及び被害届の提出については、11月27日に行った。"]
["2009-935","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-11-09","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者から、別荘で使用していた容器の閉栓要請があり、販売事業者の担当者が現場を訪問したところ、ＬＰガス20kg容器2本中1本がホースから外されて無くなっていた。販売所の他の従業員、容器交換業務委託先及び消費者に確認したところ、容器の引き上げはしていないとのことであり、盗難と判断して警察署へ盗難届を提出した。"]
["2009-955","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-11-28","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置されていた、ＬＰガス20kg容器2本が、ホースの継手から取り外されており、盗難されていた。"]
["2009-962","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-12-01","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者から、ガスが点火しないとの連絡を受け、販売店従業員が現地を確認したところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本中1本がホースから外され無くなっていた。盗難時期については、不明である。"]
["2009-978","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-12-10","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が、容器交換のため消費先住宅を訪れたところ、設置されていたＬＰガス30kg容器2本中1本がなくなっていた。なお、12月2日の配送員による巡回時には、異常はなかった。販売業者から警察署に盗難届を提出した。"]
["2009-985","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2009-12-14","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","配送員が消費先である公民館を訪れたところ、設置されていたＬＰガス20kg容器2本中1本がなくなっていることを発見した。5月18日に配送員が容器を設置した際には異常はなかった。なお、販売事業者から警察署へ盗難届を提出した。"]
["2010-002","製造事業所（一般）","Ｃ","オートクレーブの爆発による高圧ガス容器の破損","2010-01-07","神奈川県",0,0,0,0,"水素、窒素、アルゴン","破裂等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","容器本体","＜停止中＞","＜その他＞（外部衝撃）",null,"無","1500Lのオートクレーブが何らかの原因で爆発し、この影響で有機製造室内にあった水素、窒素、アルゴン容器が損傷し、充てんされていたガスが漏えいした。原因は、オートクレーブ内の未反応の原料が余熱により反応を続け、暴走反応となり圧力が上昇したためと推定される。"]
["2010-009","製造事業所（一般）","Ｃ","移動式液化窒素製造設備の加圧蒸発器からの漏えい","2010-01-18","宮城県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、加圧蒸発器","＜定修中＞（点検）","＜製作不良＞",null,"無","移動式液化窒素製造設備の保安検査の事前検査で、気密試験を実施していたところ、加圧蒸発器フィン管部からガスの漏えいが確認された。原因は、フィン管の押さえ部が管に接触した状態で長期間運行することにより、振動で管が摩耗し漏えいに至ったと推定される。"]
["2010-029","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の安全弁からの冷媒漏えい","2010-12-19","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","冷凍設備、安全弁","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"無","工場にある第一冷凍製造設備(冷媒:フルオロカーボン134a)について、オイルタンクの安全弁から噴出された冷媒509kg及びオイル60Lが、屋外の吹き出し口から噴出した。圧縮機の電源を切り忘れたことが原因。被害なし。2月21日に県民事務所に連絡あり。速報は産業保安室に2月23日に提出済み。3月15日、顛末書の提出あり。毎週土曜の朝(8時～10時)に圧縮機の電源を切り、月曜の朝に電源を入れている。この電源の手動停止操作を忘れたため、電源が入ったまま待機状態となっていた。そのため、連動している熱原水ポンプが連続運転を続け、ポンプの熱で水温が上昇した。(工場の生産が停止しエアーの需要がなくなる週末には、エアコンプレッサー及びコンプレッサー用冷却塔のスイッチを切っており、熱原水が冷やされることがなかった。)その結果、蒸発機内冷媒温度が上昇し、オイルタンクの安全弁からオイルと冷媒が噴出した。待機状態では、高圧遮断装置がある凝縮器側でなく蒸発器側のが高圧になるため、高圧遮断装置は作動せず。"]
["2010-041","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管サポート設置箇所からの冷媒漏えい","2010-02-26","京都府",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","冷凍設備の配管付近において、オイルが少量漏れていることが発見され、被覆材をはがして調査したところ、配管のサポート（固定用器具）設置箇所から漏えいしていることを確認した。漏えい量は、5kgと推定される。原因は、配管のサポート設置箇所において、劣化腐食によりピンホールが発生したためと推定される。"]
["2010-053","消費","Ｃ","炭酸ガス容器からの漏えい","2010-03-17","神奈川県",0,0,1,1,"炭酸ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（原因不明）",null,"無","コーラのディスペンサー用に使用する液化炭酸ガス5kg容器1本を、14時に消費者へ納品した。17時半、容器から中身が噴出しているとの連絡を受け、18時頃、発生場所に到着した。当該容器を回収し、製造元に点検調査の依頼を連絡した。翌日、製造元が容器を回収した。なお、出荷時の点検として、外面支障が無い事、ガス漏れの無い事、40℃以下である事、キャップの有無の確認を実施していた。出荷から店舗へ納品する際の保管状態は、専用車両の荷室に手積みにて横積みし、横転防止措置を講じて運搬していた。店舗への納品は、火気がなく、保管場所が40℃以下である事を確認し、転倒防止措置を講じて納品完了していた。原因は、製造元が外部検査機関に検査を依頼したが、不明であった。今後は、消費先に対する容器の取り扱いの再指導、及び充てん会社に耐圧検査時に安全板の全数交換を実施させることとした。"]
["2010-073","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","計量器の銅管継手部からのLPガス漏えい","2010-04-01","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","ディスペンサー、継手","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","平成22年4月1日、19時40分頃、スタンド内でガス警報器が鳴り出し、ディスペンサー裏の感知器が反応していた。調査をしたところ、ディスペンサー裏の銅パイプくいこみ部からのガス漏えいを発見したので、元弁を閉止し、遮断弁を閉とした。まだ、ガスが漏れていたので増し締めをしたところ、さらにガスが漏えいした。原因は、均圧ラインの銅管継手のスリーブが圧縮機の振動によって緩くなったものと推定される。また、発見時に銅パイプ食い込み部分が凍結していたため、増し締めしたことによって、き裂が生じたものと考えられる。"]
["2010-076","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の温水コイルからの冷媒漏えい","2010-04-07","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ビル業）","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","平成22年4月6日21時～22時頃、冷凍事業所において、建物の空調運転を暖房から蓄熱冷房に切換えたところ、冷凍機が油圧異常により停止した。翌日、確認のため再度運転したところ冷媒の液面低下のアラームが発報し、冷媒が不足していることを覚知したため、緊急ガス漏れ検査を実施し、温水コイル下部の配管接続部分からの漏えいを確認した。設備を停止し、同部位の冷媒配管の取り替えを行った。正常運転のために冷媒約276kgの補充を要したことから、同等量の冷媒が漏えいしたと考えられた。原因は、冷凍機内の温水コイル下部の冷媒配管接続部分（フレアナットで接続）の配管フレア加工部が経年劣化により変形し、シール不良となったためガス漏えいに至ったものと考えられる。また、修理点検を実施中に、配管に過剰な力を加えたことにより別部位（圧縮機吐出配管）の接続部から漏えいを生じたと推定される。今後は、漏えいのあった配管の取り替え及びフレアナットの緩み防止措置を実施することとした。"]
["2010-096","製造事業所（一般）","Ｂ","液化窒素ローリーのポンプ吐出側フレキシブルホースからの漏えい","2010-04-26","宮城県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"運送","タンクローリ、フレキシブルホース","＜停止中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","平成22年4月26日、液化窒素ローリーの終業点検時に、ポンプ吐出側のフレキシブルジョイントからの漏えいが発見された。同日、当該フレキシブルジョイントの耐圧試験（窒素ガスにて常用圧1.75MPa×1.25倍＝2.3MPa）を実施したところ、ベローズとフランジの溶接箇所からの漏えいが確認された。後日、同型のフレキシブルジョイントに交換した。原因は、ポンプ吐出側のフレキシブルジョイントの漏えいであることから、ポンプの振動による疲労破壊と推定される。今後は、フレキシブルジョイントの管理方法の強化（今後も毎年耐圧試験を実施し，5年を目処に交換する。）、フレキシブルジョイントの振動防止措置を実施すすることとした。　"]
["2010-1010","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-10-29","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","10月29日11時頃、ガス配送時に、消費先に設置していたLPガス20kg容器2本のうち1本がなくなっていることがわかった。まず、消費者に連絡したところなかなか連絡がとれずにおり、11月14日に消費者に確認がとれ、盗難であることが判明した。11月14日、警察署に盗難届を提出した。"]
["2010-1017","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-12-03","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年3月18日、LPガス5kg容器1本を公民館に質量販売し設置した。12月3日、公民館長が見回りをしていたところ、設置されていたLPガス5kg容器1本、調整器、低圧ホースが紛失していることを発見した。"]
["2010-1035","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-12-26","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","12月26日、消費先を容器交換及びメーター確認のため配送員が訪問した際に、平成22年5月25日に配送し設置してあったLPガス50kg容器2本のうち1本が他社容器に入れ替わって接続されているのを発見した。販売店は、入れ替えられた容器の販売店に自社容器の所在確認を依頼した。調査の結果、入れ替わっていた容器は盗難されたものであることが判明し、販売店の容器は所在不明であったため、盗難されたと判断した。"]
["2010-1038","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-12-17","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（建材）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年12月17日15時頃、仕事を終了し資材センターに、LPガス10kg容器1本を置き帰宅した。翌18日9時に出社したところ、LPガス10kg容器1本がなくなっていることに気づき、同日、警察署に通報した。"]
["2010-1056","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-12-30","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（盗難）",null,"無","午前10時頃、年末の残量確認に行った配送員が、LPガス20kg容器の3本中1本がなくなっていることを発見した。同日、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2010-106","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のバルブグランド部からの冷媒漏えい","2010-05-17","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ビル業）","冷凍設備、弁","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞",null,"無","平成22年5月17日10時頃、事業所内の空調用チラーユニットで、冷房運転を再開するために凝縮器の出口配管のバルブを開く操作をしたところ、バルブのグランドナットに緩みがあることを確認したため、増し締めを行った。その後、冷凍設備の点検をしたところ、内圧が0Mpaであったことから、冷媒が漏えいしたと判断した。冷媒加圧により漏えい検査を実施したが、漏えい箇所を見つけることができなかったことから、緩みのあった凝縮器の出口配管のバルブグランド部から冷媒ガスが漏えいしたものと判断した（同日14時30分頃）。正常運転のために冷媒約35kgの補充を要したことから、同等量の冷媒が漏えいしたと考えられる。平成21年11月に事業所における空調を暖房に切り替えた後、冷房運転再開までの間は当該冷凍設備を停止しており、停止時点検及び停止後の日常点検が不十分であったことから覚知が遅れた。原因は、凝縮器の主液ライン（凝縮器から膨張弁への配管）の操作バルブのグランドナットの締め付けが、何らかの理由で緩んだためと推定される。今後は、設備の停止時、開始時のバルブ操作時のガス漏えい検査を徹底する。また、操作バルブのグランド部について、定期的に漏えい検査を行うこととした。"]
["2010-126","移動","Ｃ","車両の荷台に積載していたLPガス容器からの出火","2010-06-02","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞",null,"裸火（バーナー）","道路舗装事業者が、道路でのアスファルト舗装作業を終え、使用資機材等（LPガスバーナー、LPガス10kg容器10本等）をトラック（2トン）の荷台に積載して、次の作業現場に向かうため移動中、中央区円山西町付近路上において、荷台積載物から出火したことに気づき、路肩に停車し積載していた粉末消火器（1本）により初期消火を行ったが火勢が強く鎮火しなかったため、直ちに119番通報を行った。さらに別の粉末消火器×6本を持参し再度消火を試みたが、鎮火しなかったことから、消防隊の到着までの間、現場に待機した。なお、この火災はLPガスバーナーとホースにより接続されていたLPガス容器10kg×1本から出火したもので、その輻射熱により他の2本のLPガス容器（10kg）の容器バルブが溶け安全弁からガスが噴出して燃焼し、さらにもう1本のLPガス容器（10kg）については、容器バルブが溶け安全弁からガスが噴出していたが、燃焼までには至らなかった。原因は、道路舗装作業終了後、使用していたガスバーナーの火が完全に消えたことを確認せずにトラックの荷台に積み込んだため、消えていなかったバーナー火が徐々にLPガス容器（バルブ開放状態）に接続されていたホースを加熱し燃焼したことにより、そこから漏えいしたLPガスに引火し火災状態となり、その輻射熱により他の積載されていたLPガス容器へ延焼したものと推定される。今後は、社内ミーティングを実施し、安全管理について、改めて周知徹底を行うこととした。"]
["2010-133","消費","Ｃ","火災によるLPガス容器元弁からの漏えい","2010-06-10","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体、バルブ","＜消費中＞","＜その他＞（火災）",null,"無","平成22年6月10日午前10時20分頃、LPガス消費者宅で発生した火災の鎮火確認の際、消防隊員が供給設備を確認したところ、LPガス30kg容器の元弁からLPガスが漏えいしており、炎にさらされた影響で容器元弁に不具合が生じ、閉まらなくなっていた。このため消防から、火災元隣家の容器連絡先であるA社に連絡した。A社から現場近くのLPガス販売事業者であるB社へ連絡し、現場に駆けつけたB社社員が元弁に流出防止キャップを取り付け、漏えいを止めた。同日午前10時45分頃、B社から当該消費者へ供給していたC社へ連絡し、現場に駆けつけたC社社員が現場にて容器内の残ガスを廃棄した。原因は、容器元弁が住宅火災による炎にさらされ、不具合が生じたためと推定される。"]
["2010-149","製造事業所（コ）","Ｃ","天然ガス受入基地のコンプレッサー出口のドレン弁からの漏えい","2010-06-07","福岡県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"貯蔵基地","配管、継手、弁、圧縮機","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）",null,"無","6月7日20時頃、事業所内をパトロール中に、No.1ターボコンプレッサー出口のドレン弁（弁箱）より、ガスの微少リークを発見した。直ちに、コンプレッサーを停止し、内圧降下を確認後に隔離した。原因は、ドレン弁（弁箱）の製作時の鋭敏化、及び環境(海塩粒子)の影響による応力腐食割れと推定される。今後は、ドレン管の振動を抑制するためリブ補強を行う。また、塩化物応力腐食割れ、及び腐食物付着の対策として、コンプレッサー出口配管系の取替え、及びSCCシャット塗装を実施することとした。"]
["2010-169","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの検液弁と配管接続のろう付け部から酸素漏えい","2010-07-22","愛知県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","コールド・エバポレータ、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","平成22年7月22日9時30頃、事業所内の定期自主検査実施時に、酸素CEの検液弁と一次側配管との接続部分（差込ろう付け部）に、発泡液を塗布して漏えい試験を実施したところ、30分経過後にカニ泡を発見した。原因は、経年劣化、及び長年に亘る液化酸素受入時の検液弁操作による振動で、ろう付け部分にき裂が生じたためと推定される。今後は、日常点検において、1日1回発泡試験液による漏えい検査を実施し、漏えい状況を監視することとした。"]
["2010-176","消費","Ｂ","配管表面をバーナーで乾燥作業中の火災","2010-08-05","神奈川県",0,4,0,4,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ガス事業）","容器本体、バーナー","＜工事中＞","＜誤判断＞、＜認知確認ミス＞",null,"裸火（バーナー）","工場内で､供給ガス埋設配管(工事改造中の配管で内部は不活性ガスにて置換済)に熱収縮シートによる防食を施工するため、作業員4名が掘削溝(幅約2.8m×長さ約3.7m×深さ約2.3m)に入り､防食の下処理として､配管外面をLPガスバーナー(4本)で炙り、予熱、乾燥させていた。作業開始から約5分後、掘削構内で使用していたLPガスに何らかの原因で漏えい引火し､火災が発生したものと思われる。その火災により、作業員4名が火傷を負ったが、自力で昇降梯子などから避難した｡直ちに負傷者への対応及び､掘削溝内の消火を､水消火栓､消火器で行うとともに、事業者を経由し､消防署､警察署､労働基準監督署への通報を行った｡原因は、バーナー燃料であるLPガス5kg容器を作業箇所近傍の配管上に配置していたが、作業員がホースの長さに気付かずに移動したため、LPガス5kg容器がホースにより引っ張られて、配管上から落下した。この際、容器と調節弁を接続していた金属製の継手が落下の衝撃で破損し、LPガスが漏えい、バーナーが着火源となり火災に至ったと推定される。"]
["2010-192","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","LPガス受入設備の液相配管の安全弁からの漏えい","2010-08-06","秋田県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","容器本体、安全弁","＜荷役中＞","＜劣化＞",null,"無","8月6日14時50分に、移動式製造設備からLPガス2,900kg容器へ充てんを開始し、14時55分に容器側の液相配管の安全弁が作動した。2名の充てん作業員は直ちに充てんを終了し、移動式製造設備の移動と安全弁の対応にあたった。容器の圧力を下げる対応（放水）したが放出が止まらず、安全弁元弁を閉止した（放出時間は約10分）。翌8月7日に安全弁の点検作動検査を検査事業者が実施した結果、安全弁が正規の圧力での作動をしてないことを確認したため、後日交換することとした。原因は、分解確認した結果、吹き出しに関しては、スプリングの腐食による強度劣化により、設定圧力に狂いが生じたと推定される。また、吹き止まりに関しては、シートパッキンの劣化硬直（溝が出来ていて）により、圧力低下時に戻った時と同じ位置に戻れなかったため、弁座、シートパッキンに気密性が失われ、漏えいが継続したと考えられる。"]
["2010-199","製造事業所（コ）","Ｃ","塩化炉設備の熱交換器から四塩化ケイ素の漏えい","2010-08-26","福島県",0,0,0,0,"水素、四塩化ケイ素、三塩化ケイ素","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"一般化学","熱交換器","＜通常運転中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","8月26日5時6分、熱交換器2E-505Bより白煙が発生したことを現場作業員が発見した。調査の結果、漏れ等の異常が発見できなかったため、運転を継続し、次の日に増し締めを行うこととした。しかし、17時5分、0.5vol％で水素ガス漏れ反応があり、その後白煙も確認された。19時30分、大量の水素ガス漏えいに備え、ガス希釈のためのパージ用鉄板を容器上部の周囲を取り囲むように設置した。20時10分には、別の熱交換器2E-505Aより断続的に白煙が発生し、近くのHClガス検知器が発報した。局所排気により対応したが、処理しきれないため、放水を開始した。20時58分に緊急停止を開始し、警察、消防への通報がなされた。その後付近住民への避難要請、道路封鎖がなされた。翌日27日2時45分、HClガス検知器によりガスの漏えいが停止したことを確認し、通行止めは解除された。推定漏えい量は、四塩化ケイ素24kg、水素2kgであった。また、四塩化ケイ素が加水分解して発生した塩化水素は22kgと推定された。漏えいした熱交換器の本体フランジ部分は、オクタゴナル(断面八角形)形のリングジョイントガスケットが用いられていた。このガスケットをはめ込むための溝が、製作時に設計書通りに削られていなかったため、製作後の水圧試験時に当たり面から漏えいが発生した。このため、溝の摺り合わせが再度実施された。事故後に設備の寸法を実測したところ、リングジョイント内輪はフランジ面に接しているが、外輪の当たり面は著しく小さかった、または接していなかったと推定される。そのため、昇温による金属の膨張で当たり面がずれることにより、気密性が著しく低下し、ガスの漏えいにつながったと考えられる。また、パージ用鉄板が熱交換器周囲に取り付けられたため、断熱効果によりフランジ、ボルトの温度が上昇し、ガスケットの気密性が低下した可能性もある。さらに、当熱交換器は500℃以上のプロセスガスが流れる設備であるが、その昇温過程において、適切な締め付け管理、緩み確認が行われていなかったことが、ガスケットの部分的必要面圧の低下を招いたことも否定できないと考えられる。再発防止策として、設備受け入れ時のチェック強化、緊急時対応の強化、ホットボルティングを実施することとした。"]
["2010-215","消費","Ｃ","バルク貯槽の気化装置のドレンバルブからの漏えい","2010-08-17","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"食品","バルク貯槽","＜消費中＞（停止）","＜劣化＞",null,"無","平成22年8月17日19時30分頃､食品加工会社の近隣から消防署へ、ガス臭がすると連絡が入り、消防隊員が現地へ行くと、気化装置のドレン抜きからガス臭がしたので、ドレンバルブを閉めたところ、ガス臭が止まった。20時15分頃、消防隊員がLPガスの販売店ヘ状況を連絡し、21時20分頃、販売店社員が現地に到着した。供給設備を点検した結果、漏えいは認められなかった。事故当時、食品加工会社の社員は不在で、翌日、バルブの操作について確認したところ、操作した者は分からなかった。原因は、ベーパライザーに付属するドレン抜きバルブに、外部より何らかの力が作用しバルブが緩んだと推定される。今後は、ドレンバルブのハンドルを外し、容易に操作できないようにすることとした。また、ドレンバルブを二重に設置し、常時閉の札を設置することを検討している。"]
["2010-235","消費","Ｃ","LPガス容器の撤去","2010-09-13","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞",null,"無","消費先である飲食店は、倒産のため平成21年11月17日からガス供給設備であるLPガス980kg容器1基を閉栓していたが、土地所有者が別店舗を建築するため、ガス供給事業者に無断で店舗、及びガス供給設備を撤去した。土地所有者及び建築会社へ問い合わせたが返答が得られず、所在不明となった。その後、解体業者が保管していることが判明したため、供給事業者が設備（貯槽内のLPガス含む）を回収する予定である。"]
["2010-249","製造事業所（一般）","Ｃ","モノシランガス容器からの漏えい、火災","2010-09-21","兵庫県",0,0,1,1,"モノシラン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体、バルブ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞",null,"自然発火","充てん所で、モノシランガス47L容器の出荷前検査を実施するため、アウトレットキャップを外し、容器弁ハンドルの上に置き、リークチェックを実施した。リークチェック完了後、透明テープを貼って、容器バルブキャップを取り付け、一晩置いた後、再確認を実施した。その際、容器バルブキャップを外していたところ、モノシランガス47L容器1本のバルブから漏えいした。モノシランは自然発火性であるため発火、さらに、この燃焼熱の影響により隣接する2本の容器の可溶栓が溶融し、モノシランガスが噴出、着火した。漏えいを止めることが不可能な状態であることから、約7.6m3×3本が全量燃焼漏えいした。原因は、容器出荷検査(漏えい検査)のために、容器弁ハンドル上に置いたアウトレットキャップの固定が不十分であったことからずり落ちて、容器バルブキャップとハンドルの間に挟まった。この際、作業者が容器バルブキャップを緩める力が容器弁ハンドルに伝わり、容器弁が開いたためであった。今後は、作業方法を見直すこととした。"]
["2010-259","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の銅配管フレアナット部からの冷媒漏えい","2010-08-19","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"電気","冷凍設備","＜通常運転中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","事業所内の冷凍設備で、保守契約に基づく巡回点検中に、2系統あるモータ冷却用ドライヤのうち、未使用の系統に設置された銅配管フレア部2箇所で、冷媒検知器に反応が確認された。フレアナットの増し締めを実施し、1箇所は漏えいが止まったが1箇所はカニ泡状の漏えいが続いた。冷凍機には、予備のバックアップ機がなく停止できないので、応急措置として、未使用の系統にあるメンテナンス用の止め弁を閉止して、漏えいを止めた。10月に予定されている定期整備時に分解点検を実施し、事故原因を特定のうえ、必要な対策を講じることとした。なお、冷媒ガスの漏えい量は確定できていないが、約40kgと推定される。"]
["2010-266","製造事業所（一般）","Ｃ","スタンド内で車の誤発進による緊急離脱カプラの作動","2010-09-08","東京都",0,0,0,0,"天然ガス","その他",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","カプラ","＜通常運転中＞","＜誤操作＞",null,"無","ＣＮＧスタンド内で、大雨により、ディスペンサーの外部プリンタが紙詰まりで使用できなくなったため、伝票を手書きで作成し、運転手に渡していた。通常の作業の流れと異なる不慣れな作業だったため、充てん終了時に、伝票にサインをもらい、伝票と車両のカギを渡す際、充てんホースを外し忘れて、そのまま運転手が車両を発進させてしまった。これにより、緊急離脱カプラが外れて、破損した。原因は、通常と異なる作業手順であったので、手順が前後したためであった。"]
["2010-286","消費","Ｃ","アセチレン容器の安全弁が破損し、漏えい火災が発生","2010-10-22","北海道",0,0,1,1,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体、安全弁","＜消費中＞（溶接）","＜誤操作＞",null,"静電気","高架レール溶接工事現場で、溶接作業に使用しているアセチレンガス7kg容器からガスが漏えいし、そのガスに引火して作業員1名が顔面に軽度のやけど(検査入院1日、翌日より現場作業に復帰)を負った。なお、アセチレンガス7kg容器は、安全弁が破損(溶解)しており、取扱事業者が残ガス回収し、空容器を保管した。原因は、現場において、作業員がアセチレンガス容器の保温のため、容器にビニールシートをかぶせており、そのビニールシート上には投光器が3台置かれていた。投光器の温度上昇により、アセチレンガス容器の安全弁が破損(溶解)し、アセチレンガスが漏れ出すこととなり、作業員がビニールシートをめくった際の静電気により引火したと推定される。"]
["2010-302","製造事業所（一般）","Ｃ","CNGスタンド内の熱交換器からの漏えい","2010-10-02","埼玉県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","熱交換器","＜停止中＞","＜劣化＞（疲労）",null,"無","CNGスタンドの始業点検時に、圧縮機のケーシング内でガス着臭剤の臭気がしたため、機器製造事業者に連絡をして確認をしたところ、1段目熱交換器からの微少漏えいを発見した。原因は、圧縮機の振動の繰返加重が熱交換器の配管接続部にかかり、疲労破壊したと推定される。"]
["2010-309","移動","Ｃ","LPガス容器が転落し、バルブが破損し漏えい","2010-10-30","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜移動中＞","＜誤操作＞",null,"無","埼玉県北葛飾郡より神奈川県厚木市に移動中の車両が､トンネルを通行中にトンネルに接触し、右側アオリを破損し、積載していたLPガス50kg容器×77本、30kg容器×2本、20kg容器×28本の内、LPガス50kg容器×22本、30kg容器×2本、20kg容器×5本を落下させた。落下した容器の内、1本のバルブが破損して少量のガスが漏えいした。原因は、車両走行中に、運転手が車内の書類に気を取られ、ハンドル操作を誤ったためであった。"]
["2010-325","製造事業所（冷凍）","Ｂ","冷凍設備の凝縮器チューブからの冷媒漏えい","2010-10-01","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"機械","冷凍設備、凝縮器","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","平成22年10月1日午前に、事業所内の冷凍機で、No.1系統の低圧カット保護が作動し異常停止した。冷媒漏れが予想されたため、設備事業者が冷媒回収を実施したところ、約10.5kgの冷媒が漏えいしていることが判明した。また、窒素によるガス漏れ調査を実施したところ、凝縮器内部の冷却チューブからガスが漏えいしていることが判った。原因は、設備の経年劣化により、凝縮器内部の冷却チューブが腐食したためと推定される。"]
["2010-332","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の調整器が破損し、漏えい","2010-10-26","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体、調整器","＜消費中＞","＜その他＞（原因不明）",null,"無","平成22年10月26日、ガス鉄砲(LPガス5kg容器1本、電磁弁付調整器)の調整器が破壊され、それに伴いLPガス2kgが漏えいしていたのを発見した。当日、交番に被害届を提出した。"]
["2010-352","消費","Ｃ","食品加工工場での一酸化炭素中毒","2010-12-01","福岡県",0,0,4,4,"液化石油ガス","その他（中毒）",null,null,null,null,null,null,null,"食品","燃焼器","＜通常運転中＞","＜点検不良＞",null,"無","平成22年12月1日16時00分頃から、食品工場内でシューマイを蒸すために、蒸し器を使用していた。16時30分頃、作業員4名が体調不良を感じ、内1名が蒸し器を停止し、従業員全員が屋外に退避した。その後、工場関係者が消防に通報し、体調不良を訴えた従業員4名は病院に救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。原因は、蒸し器上部の換気扇の故障による換気不良と推定された。"]
["2010-355","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のフレア部からの冷媒漏えい","2010-02-27","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン４１０Ａ","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","冷凍設備、配管","＜通常運転中＞","＜製作不良＞",null,"無","ビル内の改修工事を行っている際に、作業員が冷凍機の冷媒配管に触れたところ、冷媒ガスが吹き出した。原因は、フレア加工時のフレア寸法が不足したまま過大トルクで増し締めしたため、フレアの先端部分が引っ張られて延びた。通常の運転には問題なかったが、作業員に引っ張られて肉厚の薄くなっていた部分が、ちぎれたためと推定される。今後は、フレアの締め付けをトルクレンチでトルク管理することとした。"]
["2010-378","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器からの冷媒漏えい","2010-12-21","兵庫県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","冷凍設備、熱交換器","＜通常運転中＞","＜劣化＞",null,"無","事業所内の冷凍機を運転中に、低圧異常により冷凍機が自動停止した。除霜処理実施後、リセットをかけたがしばらくすると再停止するため、メンテナンス会社に連絡し、原因を調査したところ熱交換器(シェルアンドチューブ)のチューブ50本中1本が破損し、冷媒(フルオロカーボン22)が全量漏えいしていることが判明した。原因は、長年の使用により、コイルケーシングの腐食、及び振動に伴う鏡板との摩擦による摩耗が発生し、銅チューブが破損したものと推定される。"]
["2010-392","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置のポンプメカニカルシールからの漏えい","2010-06-10","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）",null,"無","メカニカルシールからのガス漏えい検知用のガスディテクターにより漏えいを感知し、調査の結果、当該ポンプのメカニカルシールからの漏えいを発見した。該当ポンプをブロックして縁切りし漏えいを停止させた。原因は、メカニカルシール管理不良と推定される。"]
["2010-399","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置のポンプフラッシングオイル小径配管からのLPガス漏えい","2010-10-07","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","継手、ポンプ","＜通常運転中＞","＜情報伝達の不備＞",null,"無","10月7日14時15分頃、P-307A近傍で、足場の組み立て作業を実施していた。14時17分頃、計器室でガスリークアラーム(AGA)が鳴動し、計器室担当者は現場担当者に現場確認を依頼し、現場担当者が現場に駆け付けた。14時22分頃、現場に駆け付けた現場担当者は、足場組作業員から停止中のP-307Aより油(LPガス)が漏えいしているとの報告を受け、直ちにP-307A吸込側のバルブを閉止し縁切りを実施した。同時に、監督者への報告を実施した。14時30分頃に、監督者が現場を確認したところ、漏えいは既におさまっていた。担当者が縁切り圧抜き作業と油の除去作業を継続した。14時35分頃、監督者が足場組作業員と話し、足場組の最中にバランスを崩してフラッシングオイルラインに足をかけ、片足の体重が配管にかかった際に、配管ねじ込み部より漏えいが発生したことを理解した。直接原因は、当該箇所への足場組立作業時に、不安定な作業姿勢を取っており、バランスを崩した際に足を小径の1/2インチフラッシングオイルラインについて、荷重をかけてしまったためと推定される。根本原因は、不安定な姿勢での作業を許容していた、また配管の内容物を足場組作業員に周知しておらず、作業着工前に小径配管が折れた際のリスクを伝えられていなかったためと推定される。＜対策計画＞狭い場所、特に小径配管があるような箇所での作業は極力避けることを手順に加える。やむを得ず実施する場合は安定した作業姿勢が取れるよう作業台等を設置する。小径配管に荷重をかけることにより折れるリスクがあることを作業員にコーチングを行う。作業着工前に施工方法、流体の名称、残圧の確認等を実施し、作業員にリスクを認識させる。"]
["2010-513","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-01-07","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（神社）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年1月7日20：00頃、神社の社務所内にて会議終了後外へ出たところ、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち1本がないことを発見した。（1月2日の10：00頃までは2本あったことを確認している模様）翌日、ガスを供給している販売店へ連絡し、担当者が周辺捜索をするも見あたらず、盗難と判断した。なお、消費設備、供給設備とも異常はなかった。また、警察署へ被害届を提出し、現場検証を行った。"]
["2010-516","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-01-09","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年1月9日10時05分頃、他のLPガス配送会社より、ひたちなか市に容器が放置されているとの連絡を受け、現場へ向かい容器を回収した。容器番号を確認したところ、消費先の事務所に設置されていたLPガス20kg容器1本と判明した。同事務所を確認したところ、高圧ホースのねじが取り外され、容器が無くなっていた。"]
["2010-536","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-01-20","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","LPガス販売事業者は消費者へ、LPガス50kg容器4本（自動切替調整器付き）を供給していた。平成22年1月20日午前10時30分過ぎに、容器交換しようとしたところ、LPガス50kg容器1本の紛失に気付いた。消費者に確認したが不知であったため盗難と判断し、警察に被害届を提出した。なお､前回の容器交換は平成21年7月16日に行われており、盗難にあったのは、当日から平成22年1月20日の間と考えられる。"]
["2010-543","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-01-23","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年1月23日15時30分頃、販売店の容器配送の委託先の担当者が、消費先へ容器交換に行ったところ、LPガス20kg容器1本（消費先はこの20kg容器2本立て）が無くなっていることを確認した。その後、コンピューター端末での確認を行い、盗難であると判断した。平成22年1月25日（月）、販売店から地元警察署へ盗難届を提出した。メーター指針から、20kg満タンが入っていたと推定される。"]
["2010-559","消費","Ｃ","空気容器の盗難","2010-01-31","静岡県",0,0,0,0,"空気","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年1月31日、リゾート施設の容器置場に保管中の圧縮空気10L容器3本が、盗まれていることが判明した。容器の在庫管理は、年1回程度、本数を確認するのみであるため、実際に盗難にあった日時は不明である。"]
["2010-579","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-02-10","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年2月10日午前9時40分頃、販売店の担当者が、公民館に2月分のメーター検針に出向いたところ、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていた。ガス担当者は、地区の配送担当者へ配送時における容器設置本数の確認と、コンピューター端末での容器設置状況を確認し、盗難と判断した。同日中に派出所へ盗難届を提出した。"]
["2010-582","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-02-14","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","2月12日の検針時は異常が無かったが、2月14日に消費者が公民館でガスを使おうとしたところ、ガスが出なかった。さらに2月22日にガスを使おうとしたところ、ガスが出なかったため、消費者がメーターを確認したところ、LPガス20kg容器2本が無くなっていることに気付いた。22日に、公民館長が警察署に通報した。また、23日8時30分頃に公民館長からLPガス販売事業者へ連絡があった。販売事業者が現地確認したところ、LPガス20kg容器のみ無くなっており、新たに容器を設置する措置を行った。盗難にあった容器は、1月27日に充てんし、28日に配送したものであった。今後は、盗難防止対策としてチェーンと南京錠を取り付けることとした。"]
["2010-601","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の紛失","2010-02-27","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","消費者は、江ノ島岩場の遊歩道の手すりの工事を請け負っていたが、2月26日の作業が終了し17時30分頃、アセチレンと酸素の容器をH鋼にラッシングベルト(プラスチック製の帯)で固定し帰った。翌27日朝8時頃作業員が来たところ、容器が2本ともなくなっていた。盗難、又は波にさらわれたものと考えられる。"]
["2010-610","消費","Ｃ","窒素容器の盗難","2010-03-05","千葉県",0,0,0,0,"窒素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先の社員が、3月5日の0時頃、自宅駐車場に窒素容器を積載した車両を駐車した。翌朝8時頃、車両ごと盗まれているのに気付き、警察に盗難届けを提出し、販売店に連絡した。盗難に遭った容器の種類は、窒素47L容器1本であっつた。"]
["2010-626","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-03-13","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費者先に設置されていた、LPガス20kg容器1本が盗難された。"]
["2010-633","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-03-16","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年3月16日8時30頃､検針員から連絡があり、販売事業者の担当者が消費者先へ行ったところ､LPガス25kg容器2本のうち1本がなく、残った1本もホースから外されているのを確認した。（前回検針時の平成22年2月8日には、容器2本があることを確認）状況から考えて､盗難にあったと判断して､3月18日に管轄する警察署へ盗難届を提出した。"]
["2010-653","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-03-29","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","一般住宅に設置されていた、LPガス20kg容器2本のうち1本が盗難された。"]
["2010-669","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-04-05","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年4月5日午前10時頃、公民館に設置されているLPガス20kg容器2本のうち1本がなく、残り1本はホースが外れている旨の連絡が販売店にあった。すぐに販売店担当者が現場に到着し、確認した。その後、コンピューター端末での確認を行い、盗難であると判断した。同日、販売店から地元警察署へ盗難届を提出した。なお、この盗難容器の内容量は満タンであったと考えられる。"]
["2010-676","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-04-08","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年3月8日から同年4月8日までの間において、消費先である別荘の建物西側に設置していたLPガス20kg容器1本が、高圧ホースと一緒に盗難にあった。平成22年4月8日16時頃、販売店従業員がメーター検針に訪れた際、ガス容器が無いことに気づき、消費者に連絡するとともに、翌9日に交番に盗難届を提出した。消費者によると、当別荘には平成22年3月には一度も来ていなかったとのことで、3月8日検針後から4月8日検針前の間に盗難にあったものと思われる。"]
["2010-692","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-04-17","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先に設置された、LPガス20kg容器1本が、ホースを鋭利な刃物で切断され盗難されていた。"]
["2010-699","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-04-23","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","3月21日の消費先事務所の検針時には、異常がなかった。4月23日の午前中、販売店従業員が町内の検針を行っている際に、事務所に設置されていたLPガス20kg容器2本のうち予備側の1本が無くなっていることを発見し、警察署に通報した。警察による現場検証、被害届の提出等の事故処理を実施した。"]
["2010-719","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-05-19","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","5月19日、コミュニティーセンター利用者より「ガスがつかない」との連絡があり、同日午前11時00分頃、販売店従業員が点検に訪問したところ、LPガス20kg容器1本がないことに気づいた。容器は、ホース接続ネジを外されていた。5月10日の検針の際には、容器は確認されており、その後に盗難が発生したと推測される。5月19日に、最寄の駐在所に盗難の被害届けを提出した。"]
["2010-730","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-04-21","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年4月21日17時、販売店社員が、消費先に設置してあったLPガス20kg容器2本が、盗まれていることを発見した。容器は平成21年7月に一度供給されており、その後11月から数ヶ月使用しないため閉栓状態となっていた。配管はスパナではずされており、容器と中身のLPガス以外の被害はなかった。"]
["2010-743","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-05-24","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","5月24日8時50分頃、消費者から「点火しようとしたところ火が着かない」と販売店に連絡が入り、販売店従業員が現場に向かい供給設備を確認したところ、LPガス20kg容器2本のうち予備側の1本が、高圧ホースから切断され盗まれていた。警察署へ被害届を提出した。"]
["2010-759","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-06-09","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年6月9日の夜、消費先の従業員が帰宅する際に、LPガス容器が盗まれていることに気づき、ガス販売店に連絡した。10日の9時に確認のため、販売店が消費先を訪問し、LPガス20kg容器2本立ての内予備側の1本が盗まれていることを確認した。同日、駐在所へ行き、駐在の警察官による現場確認の下、経緯を報告し盗難届を提出した。なお、盗難されたLPガス容器は、事務室用(非工業用)であった。事故(盗難)発生場所は、夜間は利用がなく、無人の状態であった。今後は、警察へのパトロール強化依頼、消費者等への周知、及び見回りの強化を実施することとした。"]
["2010-766","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-06-18","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年6月18日、販売店従業員が、メータ検針のため現場に行ったところ、LPガス20kg容器2本のうち1本が紛失しているのを発見した。同日、交番へ被害届を提出した。"]
["2010-786","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-07-07","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年7月7日14時頃、販売店従業員が、検針へ行ったところ、設置されていたLPガス20kg容器2本中1本が無く、転等防止チェーンも外れた状態になっていた。周辺等を探したり、消費者や社員にも確認しましたが、分からないので、警察署へ被害届を提出し、県の消防防災課へも報告した。"]
["2010-802","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-07-17","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年7月17日9時頃、町内会長より、販売店に集落センターに設置されていたLPガス20kg容器1本の盗難通報があり、販売店従業員が現場に出動した。現場にはすでに警察が出動しており、検証の結果、高圧ホース1本が切断されており、LPガス20kg容器2本のうち1本が消失していることを確認した。今後は、平成19年にも盗難があり今回再び盗難があったため、より小型の容器に切り替えて室内に設置する等、容器の設置位置を消費者と相談することとした。"]
["2010-809","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-07-31","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（金属加工）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年7月31日、消費先から湯沸器が燃焼しない旨の連絡があり、販売店従業員が現地を訪れたところ、設置していたLPガス20kg容器2本のうち1本がなくなっていることを確認した。なお、残っていた1本はバルブが締められた状態になっていた。平成22年7月31日、交番に盗難届、同年8月2日、市消防局に事故届を提出した。"]
["2010-816","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2010-07-23","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成22年7月23日11時頃、販売店従業員が消費先(空家)へ検針にいったところ、家屋等は何も無く更地になっており、設置してあったLPガス20kg容器2本等の供給設備も無くなっていた。消費者宅は、平成22年4月21日の転出以降、空家となっていたが、販売事業者は毎月検針に行き確認していた。6月24日の前回の検針時は、異常が確認されなかった。販売店は、交番に紛失届を提出した(交番が盗難として扱えないと判断したため)。"]
["2010-832","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-08-09","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年8月9日10時30分、消費先からガスが出ないとの連絡があり、直ちに販売店従業員が現地に赴いたところ、設置されていたLPガス20kg容器2本がナットから外され盗まれていることを確認した。なお、ガスメーター、調整器等供給設備等には、異常がみられなかった。同日12時00分、警察署へ盗難届を提出するとともに、翌日、総合振興局等の関係機関に対し電話連絡した。今後は、盗難場所の再確認、近隣の捜索を行うとともに、消費先の巡回強化、及び容器をチェーンで施錠することとした。"]
["2010-852","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-08-16","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年8月16日、ガス容器設置宅の消費者が、LPガス20kg容器1本が無くなっていることに気付いた。盗難と判断し、翌日、所轄の警察署へ届け出た。直近の容器設置は、平成22年8月10日であった。"]
["2010-855","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-08-20","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","8月20日、イベントで使用するLPガス8kg容器2本を貸すために、｢LPガスご利用のお知らせ｣に氏名、住所電話番号を記入して、8月22日の午前中までということでLPガス8kg容器2本を貸し出した。8月23日に消費者に電話をしたが、他人の電話にかかったことから盗難にあったと分かり、警察に盗難届を掲出した。なお、警察調べたところ、住所についても該当する所在地はないとのことであった。"]
["2010-873","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-09-27","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年9月27日13時頃、屋台の店主からLPガス8kg容器1本が紛失している旨の連絡が、販売店に入った。直ちに、販売店従業員が現場に行ったところ、予備のLPガス8kg容器1本が紛失していることを確認した。周辺を捜索したが、発見できなかったことから、9月30日10時頃、交番に盗難届けを提出した。なお、通常は店舗内の一定の場所にLPガス8kg容器(予備)を置いていたが、9月26日18時30分頃、食材搬入の邪魔になるため、屋外に移動、そのまま放置し忘れ、翌日、容器の紛失に気付いた。"]
["2010-883","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-05-01","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","集会所の検針時に、設置されていたLPガス20kg容器1本の番号が違うことに気がつき検針、配置容器帳で確認すると、小学校に設置してあった容器であることか判明した。直ちに、小学校へ確認に行くと、1月10日に消費先である会社事務所から盗まれていた容器が、空の状態で設置してあった。小学校は、24時間監視システムが設置してあり、残量警告又は検針時通信エラーがないと行かないため、何月に盗難にあっていたか不明である。今後は、容器を施錠することとした。"]
["2010-899","消費","Ｃ","アルゴンガス容器の盗難","2010-09-17","千葉県",0,0,0,0,"アルゴン","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","9月17日9時頃、前日19時から駐車場に駐車しておいた営業車両が盗難されていることが判明し、警察に通報した。車両には、アルゴン47L容器が1本積載されていた。今後、高圧ガスを車両上に積載して貯蔵しないようにすることとした。"]
["2010-919","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2010-09-02","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（紛失）",null,"無","9月2日、LPガス8㎏容器2本を積載した焼鳥の移動販売車と、従業員が行方不明となった。捜索したが発見できず、10月6日に事故届けを提出した。"]
["2010-926","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-09-29","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","9月29日、消費者が供給設備を確認したところ、設置されていたLPガス8㎏容器1本がなくなっていることに気付いた。捜索したが見つからないため販売店に連絡し、盗難と判断された。10月1日に警察署へ通報がなされ、また10月25日に県へ事故届けが提出された。この容器は9月14日、鳥威嚇用の爆音機に使用するため、販売店から貸し出されたものであった。なお、9月28日には設置されていたことが確認されていた。"]
["2010-942","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-10-02","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","10月2日午前9時半頃に、消費先からガス臭いという電話があり、10時頃に販売店従業員が現場に行き容器を確認したところ、LPガス20kg容器2本の中身が抜き取られたことが分かった。前日までは匂いもなく、普通に使えていたとのことであり、消費先ではガス臭に気がついて電話をしたので当日に抜き取られた可能性が高い。また、抜き取りには音とガス臭が伴うので、別の場所で抜き取られた可能性が高い。同日、販売店が警察に連絡した。"]
["2010-949","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-08-11","石川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年8月11日、消費者先から販売店へ、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち1本が無いと連絡があった。販売店従業員が現地を確認し、警察署に盗難されたことを通報し、同日、警察の現地調査を行った。"]
["2010-965","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-10-16","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年10月16日、LPガス販売店が検針のため消費先に行ったところ、建物が解体されていた。LPガス50kg容器4本とその他ガス設備も紛失しており、建物の所有者に連絡したところ、所在不明との回答であった。平成22年3月下旬、建物の解体工事が行われたが、建物所有者及び解体業者からの連絡はなく、解体現場にそのまま放置されてたと推定される。今後は、LPガスの使用実績のない顧客に対して、実態調査を行う。また、集合住宅の空き部屋についても、半年に一度程度の検針を行って現況を確認することとした。"]
["2010-985","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-11-12","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","平成22年11月12日14時頃、消費先である住宅に、ガスメーター検針のため担当者が訪れたところ、LPガス20kg容器2本中1本が高圧ホースの接続部から外され、なくなっていることを発見した。同日、交番に盗難届けを提出した。"]
["2010-992","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2010-11-09","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）",null,"無","消費先では、LPガス20kg容器2本の供給設備を使用しており、当日、販売店従業員が点検のため訪問したところ、LPガス20kg容器2本のうち1本が盗難されており、直ちに警察署へ通報し、現場検証を実施した。"]
["2011-003","製造事業所（一般）","Ｂ","スタンド内のホースからCNG漏えい","2011-01-05","東京都",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩",null,"微 量","＜母材＞",null,null,null,"＜漏えい①＞","スタンド","ホース","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（調査中）",null,"無","スタンドで、今年の仕事始めである1月4日の始業点検時に、B号圧縮機の圧力計の指示値が通常より低かったため注意していた。翌日、B号圧縮機を稼動する際、点検したところガス臭を感じたため、運転を停止し点検事業者に調査を依頼した。なお、漏えい検知器の指示値は、警報発報直前であった。点検事業者の調査の結果、アフタークーラーとダストフィルターをつなぐ高圧ホースからのガス漏れを確認した。原因については、調査中である。"]
["2011-017","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","スタンド内の液送ポンプ出口バルブからのLPガス漏えい","2011-01-16","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","スタンド","弁","＜停止中＞（休止中）","＜検査管理不良＞",null,"無","2時23分に、警備会社の警報器が発報したため、警備員が2時37分現場に出動したところ、機械室N0.1からの発報を確認した。直ちに、社員に連絡し、3時3分社員が現場へ到着し、オートガス払い出しラインの液送ポンプ出ロバルブからの漏えいを確認したため、拡散防止のため元バルブを閉止した。7時過ぎに設備事業者が現地確認を行い、バルブ内部のグリスが枯渇していたため、グリスアップを行い、気密を確認したところ、漏えいが無いことを確認した。翌日、消防へ状況報告した。"]
["2011-033","製造事業所（一般）","Ｃ","CNGスタンドの充てんノズルからのCNG漏えい","2011-02-07","東京都",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩",null,"微 量","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞","スタンド","充てんノズル","＜荷役中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","CNGスタンド内で、充てん担当者が車両に充てんしようとしたところ充てん出来ず、再度充てんしようとしたところ充てんノズル付近からガス臭を感じたため、充てんを中止するとともに設備を停止し、業者に点検を依頼した。点検の結果、充てんノズルからのガス漏えいを確認した。原因は、調査中である。"]
["2011-040","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の蒸発器の銅配管ろう付部からの冷媒漏えい","2011-02-19","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：Cu）","22.2mm","1.2mm","-0.01Mpa～0.03MPa","＜漏えい①＞（疲労）","食品","冷凍設備、蒸発器、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","事業所内の冷凍設備で、冷凍機運転中、装置に温度上昇があるなど、系内への水分混入が見受けられたため、当日15時30分に製造を終了させた。設備点検を実施した結果、蒸発器の銅配管にある折り返しのためのU字ベント管で、ろう付け接合部の配管にピンホールを確認した。なお、運転中の圧力は、-0.01MPから-0.03MPであることからガス漏えいは微量であった。原因は、ろう付け部分の老朽化と推定される。　　"]
["2011-060","製造事業所（一般）","Ｃ","液化炭酸ガス製造施設の蒸発器からの漏えい","2011-02-25","兵庫県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：銅管）","20mm",null,null,"＜漏えい①＞（腐食：内面）","機械","蒸発器、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","13時に、事業所内の液化炭酸ガス製造施設で、午後からのガス供給を開始したところ、液化炭酸ガス供給施設の蒸発器内のコイル部(熱交換器)より漏えいが発生した。直ちに、ベーパーラインでのガス供給に切替えて、メーカーに連絡し原因の究明及び修理を依頼した。原因は、コイル(銅管)と水中の炭酸カルシウムにより塩基性炭酸銅が生じたため腐食したと推定される。消費停止時にも、蒸発器内の水は抜かずに放置していたため腐食物質の堆積が助長され、腐食が進行したものと考えられる。今後は、蒸発器を取替えるとともに、水質検査(pH測定)の実施、毎月の水を入れ替え及び堆積物を除去することとした。また、肉厚(腐食進行状況)の管理及びコイル交換の基準を設け、設備を管理することとした。"]
["2011-076","製造事業所（一般）","Ｃ","地震により容器が転倒し窒素ガス漏えい","2011-03-11","神奈川県",0,0,0,0,"窒素","破裂破損等","漏洩","微 量","＜母材＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（ガス事業）","容器本体、配管","＜貯蔵中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","平成23年2月28日付けの特別充てん許可により、充てん所内で充てんし、第二陣の109本出荷のために充てん場より16本ずつ容器置場に運ばれた容器を、当社従業員が顧客指定の荷札をネックに取り付け後キャップを取り付ける作業を行なっていた(取り付け完了後は、容器検査場で16本ずつパレットにスチールバンドで固定しトラックに載せ出荷する)。今回の事故は、荷札作業中に発生した地震により12本の容器が転倒し、12本ともバルブのハンドル、取り出し口等が破損した。うち1本はネックより微量のガス漏れが生じたが、他の11本はバルブ損傷のみであった。12本とも大気放出の上、バルブの交換を行なった。原因は、容器置き場(窒素部分)が狭く、1区画が約50本容器で埋まっていたため、16本のうち一部を区画内に、大半を区画外(通路)で並べて荷札取付を行っていたため転倒防止措置が出来ていなかったためであった。"]
["2011-083","製造事業所（一般）","Ｃ","地震により配管が外れ水素が漏えい","2011-03-11","栃木県",0,0,0,0,"水素","漏洩","爆発","不明",null,null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","自動車","圧縮機、配管","＜製造中＞（エマージェンシーシャットダウン）","＜自然災害＞（地震）",null,"不明","震災により、屋上に設置していた水素の圧縮機の感震装置が作動し、貯槽から65号棟の付近配管までが供給停止した。しかし、地震のより地上部配管が破断し、65号棟屋上の圧縮機、バッファータンクや配管等に残存した水素が漏えい、何らかの原因で引火し爆発した。消火活動はせず、自然鎮火した。なお、設備は建物屋上の騒音防止箱に設置されており、発災時は停電のためファンが作動しなかった。今後は、水素のベント方法の見直し、ファンの保安電力の確保、設備の地上設置について検討を行う。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2011-083.pdf"]
["2011-1002","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の流出","2011-09-03","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風の水害により、LPガス10kg容器1本が流出した。"]
["2011-1005","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の流出","2011-09-03","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風の水害により、LPガス20kg容器2本が流出した。"]
["2011-1023","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の流出","2011-09-03","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風の水害により、LPガス20kg容器2本が流出した。"]
["2011-1029","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-12-07","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8時16分、販売店配送担当者が消費先であるガソリンスタンドへ容器交換に行ったところ、容器ボックスがこじ開けられており、LPガス20kg容器2本設置されているうちの1本が盗難されていることを発見した。同日10時25分に、交番へ盗難の届出を行った。なお、盗難にあったLPガス容器は日常生活用であり、スタンド業務とは関係ない。"]
["2011-1045","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-10-20","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月20日、空き家状態であった消費先の取壊しにあたり確認したところ、設置されていたLPガス容器2本が盗難されているのを販売店が発見、翌21日に警察及び県に通報した。この容器は平成21年11月9日に閉栓されていた。"]
["2011-1063","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2011-12-23","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"ごみ処理施設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月23日、消費事業所の従業員が、工事現場に置いていたアセチレンガス容器及び酸素ガス容器が紛失しているのを発見した。同日、警察へ被害届を提出した。なお、容器は最後に使用した12月2日から紛失が発覚するまでの12月23日の間に盗難されたものと推定される。"]
["2011-1066","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-12-29","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月29日、配送事業者の配送員が、消費事業所付近を通りかかったところ、この事業所のLPガス20kg容器1本(消費先はLPガス20kg容器4本設置)が無いことを確認した。12月26日のガス検針時には問題なく設置されており、その後12月29日までの間に盗難にあったものと推定される。12月29日、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2011-1084","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の流出","2011-09-04","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,null,"台風12号による土砂崩れにより、LPガスが漏えいした。"]
["2011-120","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器からの冷媒漏えい","2011-05-24","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"15kg",null,null,null,null,"＜漏えい①＞","その他（病院）","冷凍設備、熱交換器","＜停止中＞（検査・点検中）","＜その他＞（調査中）",null,"無","5月24日午前9時頃、点検事業者が月ごとの定期点検中に、冷凍設備のガスの圧力が減少していることを発見し、事業所の従業員に連絡した。その連絡を受けた従業員が、消防局へ通報した。水側熱交換器の配管損傷については、調査中である。"]
["2011-127","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチレン製造施設のフッ化水素気化器のフランジ部より漏えい","2011-05-11","神奈川県",0,0,0,0,"フッ化水素","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞","25A",null,"JIS10K","＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","一般化学","配管、継手","＜停止中＞（検査・点検中）","＜誤操作、誤判断＞","＜施工管理不良＞","無","低圧気相法ポリエチレン製造施設で、6時15分頃、運転員が定期パトロール中にフッ化水素気化器付近でフッ化水素臭を感じた。調査を行ったところ、7時頃に気化器下部ノズルの保温材のラッキングカバー付近で白煙を確認したため、直ちに気化器内のフッ化水素を除害処理した。なお、製造プラントは、関連設備の点検のために停止中であり、気化器は温水(70℃)で保温状態となっていた。除害処理後に気化器及び配管等の保温材を取り外し、ノズルと配管のフランジ締結部を開放したところ、パッキンが著しく腐食していた。調査の結果、本来はPTFE(テフロン)製のパッキンを使用するべきところを、水まわリ用である耐酸性の無いニトリルゴム製のものを使用していたことが判明した。原因は、このプラントでは約1ヶ月前まで、定期修理工事を行っていたが、工事後の復旧作業において、このフランジ締結部のパッキンが不足していたので、協力会社の監督者が、作業員に対して耐酸性用のPTFE製のパッキンを取り付けるように指示をした。パッキンはPTFE製のほか、水まわり用に耐酸性の無いニトリルゴム製のものが保管倉庫内の近くに置いてあり、種類等の表示はされていたものの、形状、色及び寸法がほとんど同じであった。このため、作業員が誤ってニトリルゴム製のパッキンを持ち出して取付けてしまったものと推定される。気化器の底部には、液化フッ化水素が滞留しており、誤って取付けられたニトリルゴム製のパッキンがフッ化水素により腐食損傷して、ガスが外部に漏えいしたと考えられる。今後は、水まわり用のパッキンは、フッ化水素用のパッキンと容易に識別できるように、外周にペイントを施すこととし、保管については、それぞれの使用用途、材質等を明示して保管場所を区分けする。また、パッキンを含む工事材料の管理についてはチェック表をつくり、一日に一回以上、事業所で保管状況の確認を行うようにする。さらに、事業所及び協力会社の従業員に対して、取扱う物質と使用するパッキン等の種類について、保安教育の徹底を図ることとした。"]
["2011-134","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の銅配管ねじ込継手からの漏えい","2011-04-29","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"100kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","その他（商店）","冷凍設備、配管","＜停止中＞（検査・点検中）","＜締結管理不良＞",null,"無","平成22年11月から冷房の使用がなくなっていたため、停止中であったが、平成23年4月29日、再度冷房を使用するため運転準備で漏えい検査を実施したところ、コンデンサー液面計の銅配管のねじ込み式継手から漏えいを発見した。原因は、ねじ込み継手の経年劣化によるもので、管理不十分であったためと推定される。"]
["2011-150","製造事業所（一般）","Ｃ","炭酸ガス製造設備の配管溶接部からの漏えい","2011-04-01","富山県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：SUS）","25A","1.65mm","2.5MPa","＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","販売店","コールド・エバポレータ、配管、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜製作不良＞",null,"無","発災した設備は、液化炭酸ガスをコールドエバポレーター(以下、CE)から容器に充てんするための製造設備で、CEの他に液送ポンプを備えた炭酸ガス製造設備であった。開始時点検、及び作業中点検を実施し設備を使用していたが、作業員が容器に液化炭酸ガスを充てんしようとしてポンプを作動させた際、ガスが吹き出す音が聞こえたため、設備を点検したところ、液送ポンプからCEに続く配管(リターン配管)上のCEと配管の溶接部からの漏えいを発見した。このため、直ちに作業を中断し、ポンプを停止した。このCEは、製作後の経過年数が6年と比較的新しく、外観上も腐食は見られなかった。また、保安検査、定期自主検査等においても、欠陥は見られておらず、配管が溶接されている他の箇所を検査したところ、同様に腐食は見られず、き裂も発見されなかった。また、同事業所内の他の製造設備(液化酸素CE、液化窒素CE)を検査したが、腐食、漏えいは見られなかった。以上のことから、原因は、製作時の溶接の欠陥であり、数年使用するうちにき裂が進行し、開口、漏えいに至ったためと推定される。"]
["2011-170","製造事業所（一般）","Ｃ","タンク内で漏えいしていたエチレンガスに着火し、爆発","2011-06-16","佐賀県",0,1,0,1,"エチレン、酸素","爆発",null,"不明","＜その他＞（ホース、もしくは吹管）",null,null,null,"＜漏えい②＞","その他（造船）","ホース、弁","＜消費中＞","＜検査管理不良＞","＜誤操作、誤判断＞","火花（グラインダー）","事業所内で、作業員がエチレンと酸素の吹管を使用して歪み取り作業をタンク内で実施していた。作業が一段落つき、ガスホースを残したままタンクから外へ出た。吹管の手元のコックは閉まっていたが、ガスホース等からエチレンガスが漏れていた可能性があり、他の作業者がグラインダーをかける作業を行ったところ、火の粉で引火して爆発した。"]
["2011-182","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備から冷媒漏えい","2011-06-03","岐阜県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞",null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：調査中）","その他（医薬品）","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（調査中）",null,"無","事業所内の冷凍設備で、温水モードから冷水モードに切り替えして運転したが、No.10号機が低圧異常にて停止した。原因は、現在調査中である。"]
["2011-194","製造事業所（一般）","Ｂ","塩素導管の流量計本体接続部からの塩素漏えい","2011-06-25","大阪府",0,0,0,0,"塩素","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞","100mm（外径）","15mm","JIS10K","＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","一般化学","流量計、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","調圧後の消費にかかる導管部の流量計本体継手部の経年劣化(23年)により、面圧が低下し、微量の漏れが発生した。直近のガス検知機感知(0.5ppm)によりインターロックが作動し、自動的に供給閉止、並びに施設内の除害がなされた。なお、室外への漏えいはなかった。原因は、当該部の継手開放点検の結果、ガスケット部の外傷は認められず、厚みに分布(2～4mm)がみられたことから、経年劣化(23年)により流量計本体継手の締結部の面圧が低下したためと推定される。"]
["2011-201","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器の導管からの冷媒漏えい","2011-01-25","千葉県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０７Ｃ","漏洩",null,"42.7kg","＜母材＞（材質：銅）","9.53mm","0.37mm",null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","その他（研究所）","冷凍設備、配管、熱交換器","＜停止中＞","＜製作不良＞",null,"無","事業所内の冷凍設備で、メンテナンス会社による定期点検中に運転状態の異変を確認した。空気側熱交換器(凝縮器)のガス漏れ検査を行った結果、銅配管のフレア接続部近傍の銅配管から、フルオロカーボン407Cが漏れているのを確認し、閉止処置を実施した。なお、ガスの漏えい量は、推定42.7kgである。原因は、銅管部の拡管及びフレア加工時の加工不具合(微傷発生)によるものであり、それが起点となり稼動開始後の運転振動によりき裂が生じたためと推定される。"]
["2011-217","製造事業所（冷凍）","Ｃ","東日本大震災による冷凍機の配管破損","2011-03-11","栃木県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"28kg","＜母材＞（材質：銅管）",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","自動車","冷凍設備、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜自然災害＞（地震）",null,"無","東日本大震災により、冷凍設備が破損、冷媒配管が破断し、ガスが漏えいした。地震発生直後の停電により設備が停止、建屋に損傷が発生し二次災害の恐れがあるため建屋が立入禁止となった。3月22日に設備点検を実施したところ、冷媒の漏えいが確認された。"]
["2011-237","消費","Ｃ","炭酸ガス容器の安全弁が作動し漏えい","2011-07-13","島根県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,"0.04m3","＜その他＞（安全弁）",null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","鉄工所","容器本体、安全弁","＜停止中＞","＜容器管理不良＞",null,"無","事業所の屋外に置いていた、液化炭酸ガス40L容器の安全弁からガスが噴出した。原因は、容器を炎天下に放置していたためと推定される。"]
["2011-244","消費","Ｃ","ホースからのLPガス漏えい引火","2011-07-16","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩","火災","微 量","＜母材＞","12mm",null,null,"＜漏えい①＞","その他","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"裸火","研修センターで、焼き杉体験学習に使用する焼き杉を作るため、LPガス5kg容器に高圧ガスホース(3m)及びバーナーを取付けて作業を始めようとしたところ、ガスホースのき裂部よりガスが漏えいしていることに気付かず、バーナーに点火したため、漏えいしていたガスに引火した。引火により、作業をしていたセンター職員のズボンの一部が焦げた。なお、作業員に、火傷、ケガ等はなかった。原因は、ホースの点検が不十分であったためと推定される。今後は、カートリッジ容器式のバーナーを使用する。"]
["2011-260","製造事業所（コ）","Ｃ","オクタノールプラントの加熱炉入口配管からの炭酸ガス漏えい","2011-02-28","三重県",0,0,0,0,"炭酸ガス、水蒸気","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：SUS304）","6B","50mm",null,"＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","石油化学","加熱炉、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞","＜検査管理不良＞","無","オクタノールプラント付近にて、パトロール中の係員が加熱炉の入口配管の保温隙間から水滴が落ちている状況を発見したが、前日までの雨によるものと判断し、様子を見ることとした。翌日午前10時00分頃、再び水の滴下が確認されたため、保温継目に酸素検知器を近づけたところ数値の低下を確認した。ガス漏れが疑われたので、この部位の保温を取り外したところ、2箇所からの漏えいが確認された。原因は、漏えい箇所は、上部から炭酸ガス(100℃)6Bの水平流れに対し、下部から高温の水蒸気(170℃)3Bが合流するT字部であった。ガスと蒸気の流速差から、合流後もすぐには均一にはならずに、配管上部には炭酸ガスが、下部は水蒸気が流れ、これにより配管上下に温度分布が発生していたと推測される。このため、両者の境目付近の配管部位では、流体のわずかな流量変化により表面温度が急激に変化するため、熱サイクルが生じ、疲労破壊が進行して漏えいに至ったものと推定される。今後は、温度差が発生しないような配管形状、蒸気導入位置などの検討、変更の計画を進める。",null,"https://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2011-260.pdf"]
["2011-267","製造事業所（一般）","Ｃ","地震によるCEの安全弁からアルゴン漏えい","2011-03-12","宮城県",0,0,0,0,"アルゴン","漏洩",null,"不明",null,null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","一般化学","コールド・エバポレータ、安全弁","＜製造中＞（定常運転）","＜自然災害＞（地震）",null,"無","事業所内に設置されていたCEで、地震の振動により安全弁の制御機能が損なわれ、アルゴンガスが漏えいした。"]
["2011-287","製造事業所（一般）","Ｃ","津波による液化酸素設備からの酸素漏えい","2011-05-01","宮城県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"不明",null,null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","紙・パルプ","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜自然災害＞（津波）",null,"無","事業所内の液化酸素設備で、津波により設備の附属配管及び弁類が変形、破損し酸素ガスが漏えいした。"]
["2011-303","製造事業所（冷凍）","Ｃ","アンモニア冷凍設備のオイルリターンライン接続部からの冷媒漏えい","2011-08-15","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞","40A",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","一般化学","冷凍設備、配管、継手","＜停止中＞","＜施工管理不良＞",null,"無","定例パトロール時に、停止中であった冷凍設備の圧縮機オイルリターンラインの本体フランジ部より、オイルのにじみ漏れを発見した。直ちに弁を閉止し、漏れを止めた。なお、漏えい量は数mlであった。原因は、図面(32A)と圧縮機現物(40A)の間違いに気付かず、40Aのガスケットを取り付けたためと推定される。今後は、機器図の最新版管理を徹底し、ガスケットの誤支給を防止する。"]
["2011-311","移動","Ｃ","液化酸素移動式製造設備の加圧蒸発器における配管溶接部からの漏えい","2011-08-21","千葉県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：アルミニウム）",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","運送","蒸発器、配管","＜停止中＞（検査・点検中）","＜製作不良＞","＜検査管理不良＞","無","事業所内で、帰庫し職員が液化酸素移動式製造設備の終業時点検を実施中、漏えい音が聞こえたため、発泡液による調査をしたところ、加圧蒸発器の出口配管の溶接部分から、加圧蒸発器内部に残留していた酸素が漏えいしていることを確認した。直ちに、弁類を閉止させ漏えいを止めた。原因は、車両走行時の振動による繰り返し応力が、加圧蒸発器ヘッダーの溶接ビード部のアンダーカットに割れを発生させたためと推定される。今後は、車体と蒸発器間に防振機構(防振ゴム)を設置する。"]
["2011-327","製造事業所（一般）","Ｃ","CE脇に仮置きされた荷物の荷崩れ、配管変形","2011-09-05","埼玉県",0,0,0,0,"酸素","破裂破損等",null,null,null,null,null,null,null,"製鉄所","コールド・エバポレータ、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","事業所内のCEで、蒸発器前のフェンス近くに電極(1本約800kg)を仮置している際、2段目を積んだ時にバランスを崩し、2段目の電極2本が蒸発器側に崩れ、フェンス及び蒸発器の配管を変形させた。原因は、高圧ガス製造施設の近くに高圧ガス製造施設とは関係のない、製造施設に損傷を与える可能性のあるものを積み重ねたためである。今後は、電極の移動等に関する作業手順の見直しを行う。"]
["2011-334","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","フレキシブルホースかしめ部の溶接箇所からのLPガス漏えい","2011-09-16","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：不明）",null,null,null,"＜漏えい①＞","スタンド","フレキシブルホース","＜停止中＞","＜検査管理不良＞",null,"無","LPガススタンド内で、10時55分、ガス漏れ警報器が作動したため、事務所にいた保安係員が現場に急行し確認を行ったところ、ディスペンサー内部のフレキシブルホースのカシメ箇所の溶接部からLPガスが漏えいしていることを確認した。なお、漏えいは微量であり、石けん水をかけると泡が連続して発生する程度であった。その後、漏えい箇所の直近のバルブを閉めることにより、漏えいを止めた。原因は、今回破損したフレキシブルホースは、設置後14年経過しており、設備の運転時に発生する液相ポンプの振動による疲労が蓄積したためと推定される。今後は、液送ポンプの差圧を0.3～0.4MPa程度に抑える等の振動防止対策を実施する。"]
["2011-354","製造事業所（コ）","Ｃ","セレン化水素製造施設の氷結器上蓋フランジ部からの漏えい","2011-09-08","山口県",0,0,0,0,"セレン化水素","漏洩",null,"6mg","＜締結部＞","500mm",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","一般化学","氷結器、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","事業所内のセレン化水素製造施設で、19時20分頃に反応工程を終了し、氷結器から蒸留塔へセレン化水素を受け入れるため、氷結器のジャケットを加温窒素による加温を行っていた。22時38分、密閉容器内のガス検知器が発報したため、作業員が消防へ通報した。なお、セレン化水素ガスの漏えい量は、6mgであったが、反応工程は密閉容器内に設置されており、密閉容器外への漏えいはなかった。設備内のセレン化水素をパージした後、密閉容器内の機器について、ヘリウム加圧による漏えい検査を行ったところ、氷結器上蓋フランジ部からの漏えいを確認した。原因は、氷結器の冷却から加温に移る際の温度変化により、氷結器の上蓋フランジに歪みが生じたためと推定される。今後は、氷結器の昇温方法を変更し、熱歪を緩和させる。"]
["2011-357","製造事業所（一般）","Ｃ","アンモニア蒸発器の気化筒からのアンモニア漏えい","2011-06-09","新潟県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"約0.4kg","＜溶接部＞（材質：SUS304）",null,"2.8mm","2.18MPa","＜漏えい①＞","その他（金属加工）","蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（不明）",null,"無","事業所内のアンモニアガス蒸発器で、ヒーターの断線修理のため、気化筒を装置から抜き出したところ、媒体水からアンモニア臭がしたため、漏えいが発生していると判断した。気化筒を取り外し、窒素ガスで気密試験を行ったが漏えい個所を特定できず、浸透探傷試験を実施したところ、指示模様が3点認められた。指示模様のうち1点はグラインダー処理により消えたが、他の2点は消えないため、ヘリウムガスで気密試験を実施したところ、1点からの漏えいを確認した。原因は、設置後の経過年数が長いことと、水替えの頻度が少ないことから応力腐食割れが疑われるが、詳細は不明である。"]
["2011-377","消費","Ｃ","製陶用の窯におけるLPガス漏えい及び爆発","2011-10-30","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩","爆発","不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","窯業","窯、弁","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞","＜操作基準の不備＞","自然発火","10月29日17時45分頃、素焼窯を終了したとき、LPガスのバルブを閉止し忘れた。この状態のまま翌30日6時15分頃から、本窯着火のためベーパライザーの出口バルブを開放して本窯に着火したところ、素焼窯にLPガスが充満し、前日の予熱によって着火、爆発が発生した。爆発により素焼窯が破損したが、人的被害はなかった。"]
["2011-393","製造事業所（一般）","Ｂ","スカーファー設備におけるLPガスの漏えい及び着火","2011-11-25","岡山県",0,1,0,1,"液化石油ガス","漏洩",null,"調査中","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","製鉄所","スカーファー設備、弁","＜製造中＞（スタートアップ）","＜その他＞（調査中）",null,"裸火","スカーファー設備(特定高圧ガス消費設備)の定期修理工事完了後の試運転実施時、オンライン位置でパイロットバーナーの自動点火が出来なかったため、オフライン位置に移動して作業者がロックライターで点火しようとしたところ、シャットオフ弁から漏れていたLPガスに着火し、顔面を火傷した。原因は、調査中である。"]
["2011-400","製造事業所（冷凍）","Ｂ","冷凍設備の圧力計導管からの漏えい","2011-11-14","新潟県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"21.25kg","＜母材＞（材質：銅）","3mm","0.75mm",null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","一般化学","冷凍設備、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜検査管理不良＞","＜施工管理不良＞","無","事業所内のメタクリル酸グリシジル装置を運転中に、19時54分、運転員が管制室で冷凍設備の異常停止アラームが発報し、現場のパネルで冷凍設備の低圧異常であることを確認した。20時20分、冷凍機の低圧側圧力計導圧管が変形、破損し、フロンガスが漏えいしていることを確認した。導圧管の漏えいは、その後の措置により止まった。原因は、外部から何らかの力により導圧管が塑性変形を起こし、変形部が起点となりき裂が生じたと推定される。変形の原因となった応力は、比較的短時間で加えられた力と推定される。しかし、通常運転時に何らかの接触があるとは考えにくい場所に設置されていること、定期自主検査時にこの導圧管を脱着しているものの気密試験で漏えいがなかったことから、応力発生原因は不明である。"]
["2011-420","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のエルボ溶接部からの冷媒漏えい","2011-08-23","大阪府",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"100kg","＜溶接部＞（材質：STPG370E）","40A",null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","その他（役所）","冷凍設備、配管","＜停止中＞（休止中）","＜腐食管理不良＞",null,"無","8月23日、ヒートポンプの冷房中間保守点検運転時において、冷媒(フルオロカーボン134a)量が少なくなっており、運転を停止した。その後、装置内で各々の弁を仕切り閉止にすることにより、圧力が減少したことから漏れ箇所は屋外機付近と判明した。10月19日、ラッキング、保温材を剥がしてガス漏れ(窒素ガス封入)確認を実施致した結果、冷媒配管が地下から屋上の屋外機(空気熱交換機)へと繋がっている、屋上の冷媒液管の横引き管のエルボ溶接部からの漏えいが確認された。なお、冷媒漏れ量は約100kgと推定される。原因は、溶接部が腐食したためと推定される。"]
["2011-423","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管を損傷させ冷媒漏えい","2011-11-11","三重県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"35kg","＜母材＞（材質：銅）","1/4B",null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","食品","冷凍設備、配管","＜停止中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","15時頃、消費事業所内の冷凍機を停止し、冷凍庫内の清掃作業を開始した。清掃作業終了後、同日20時頃に再び職員が冷凍庫内に入ると、冷凍機能が働いていなかったため、原因を調べたところ、冷凍機の配管の損傷、及び冷媒(フルオロカーボン22)の漏えいが発覚した。原因は、冷凍庫内の霜取り作業にハンマーを用いており、その作業中に誤って配管を損傷させたためと推定される。今後は、作業員に対し、冷凍庫清掃時の注意点について周知徹底を図る。"]
["2011-440","製造事業所（冷凍）","Ｃ","アンモニア冷凍機のバルブグランド部からのアンモニア漏えい","2011-07-14","茨城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"微 量","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","食品","冷凍設備、弁","＜停止中＞（検査・点検中）","＜検査管理不良＞",null,"無","冷凍設備の点検中にバルブ操作をしたところ、バルブグランド部から冷媒であるアンモニアの漏えいがあった。増し締めをしたが漏えいは停止しなかったため、前後のバルブを閉め漏えいを停止した。原因は、グランドパッキンの劣化したためと推定される。今後は、消耗品交換頻度の見直し及び日常点検項目にガス漏えい検知器、冷媒液面計を追加する。"]
["2011-451","移動","Ｃ","移動式液化炭酸ガス製造施設のフレキシブルホースからの漏えい","2011-12-12","三重県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：SUS304）","40A",null,null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","運送","ローリー、フレキシブルホース","＜停止中＞（検査・点検中）","＜施工管理不良＞",null,"無","事業所内で、8時00分頃、移動式液化炭酸ガス製造施設(ローリー)の出庫前点検を行っていたところ、配管中のフレキシブルホースからの漏えいを確認した。原因は、車両移動時及びポンプ使用時などの振動で金属疲労が進行したためと推定される。"]
["2011-467","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置内の圧力制御弁グランド部からのLPガス漏えい","2011-01-15","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"約0.1kg","＜可動シール部＞","1610mm","84mm","2.0MPaG","＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","石油精製","バルブ","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","オペレーターの定期巡回中に五感により漏えいの可能性を感知し、調査の結果、当該バルブのグランドより漏えい跡を発見した。発見時既に漏えいは停止していた。原因は、シール管理不良と推定される。"]
["2011-487","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置の熱交換器からの炭化水素漏えい","2011-09-16","大阪府",0,0,0,0,"炭化水素","漏洩",null,"約0.02kg","＜締結部＞","1-1/8-12UNF",null,"4.02MPaG","＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","石油精製","継手","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","漏えい発見以前の現場担当者の現場巡回点検中に漏えいは確認されていない。9月16日に、現場担当者の現場巡回点検中E-203(フィンファン熱交)を通りかかった際、臭気により租ガソリンの漏えいの可能性を認知した。直ちにE-203のチューブシート、チューブを目視により確認したが、漏えいは確認できなかった。直ちに監督者に報告するとともに、携帯型ガス検知器によりE-203チューブシート付近のガス検知を実施した。調査の結果、チューブシート管接合部で微量の炭化水素ガスを検知し(ガス検知器を30cm離すと検知されないレベル)、漏えい箇所を特定した。当該熱交換器管束を縁切りすることを判断し、直ちに現場担当者が縁切りを実施し、その後定期的なガス検知試験で経過観察を行った。11月14日、接触改質装置停止時に管束上下流にブランク版を挿入し完全な縁切りを実施した。該熱交換器管束を縁切りすることを判断し、直ちに現場担当者が縁切りを実施し、その後定期的なガス検知試験で経過観察を行った。11月14日接触改質装置停止時に管束上下流にブランク版を挿入し、完全な縁切りを実施した。直接原因は、検査結果から、腐食、割れ等が検出されなかったことから、チューブ拡管部の経年的な緩みと推定される。根本原因は、1984年のチューブ取替時が現場施工であり、施工性が悪かった為の施工不良と推定される。現在の拡管管理方法では起こらない事象である。対策として同パネルの再拡管を運転中に実施予定である。"]
["2011-490","製造事業所（コ）","Ｂ","LPガス貯蔵入出荷設備のポンプメカニカルシールからの漏えい","2011-10-25","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"約0.2kg","＜可動シール部＞",null,null,"4.13MPa","＜漏えい②＞（可動シール部：メカニカルシール）","石油精製","メカニカルシール","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","メカニカルシールからのガス漏えい検知用のガスディテクターにより漏えいを感知し、調査の結果、当該ポンプのメカニカルシールからの漏えいを発見した。該当ポンプをブロックして縁切りし、漏えいを停止させた。原因は、メカニカルシール管理不良と推定される。"]
["2011-515","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-01-06","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9時30分頃、消費者から販売店に、LPガス10kg容器2本のうち1本が無くなっている旨の連絡があった。消費者宅へ行き確認したところ、LPガス10kg容器1本が無くなっていた。"]
["2011-522","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2011-01-08","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先の社員が、敷地内の資材置場に置いてあった、酸素ガス7kg容器3本とアセチレン7kg容器3本が無くなっているのに気がついた。近隣を探したが発見できなかったため、1月24日に警察へ盗難届を提出した。また、高圧ガスの販売店に連絡した。"]
["2011-538","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-01-19","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","14時頃、販売店員が検針に行くと、消費者は退去しており、設置していたLPガス20kg容器1本が無くなっていた。なお、前回検針時(平成22年12月17日)には、消費者は居住していた。"]
["2011-545","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-01-23","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","事故発生施設は、焼きそばの露店であり、調理器具の燃料用にLPガス8kg容器1本が接続されていた。平成23年1月22日の夜から、平成23年1月23日の午前9時44分までの間に、この容器が盗難されたと推定される。"]
["2011-561","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-02-04","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午前10時頃、保守点検のため消費者宅へ訪問したところ、LPガス20kg容器2本設置のうち予備側容器1本が無くなっているのを発見した。"]
["2011-574","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-02-08","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成23年1月5日、消費先である公民館の容器交換を行った。平成23年2月8日、近隣の消費者宅への配送時、公民館のLPガス20kg容器1本が盗難にあったことを確認した。"]
["2011-589","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-02-20","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成23年2月21日、集会所から販売店へ、LPガス8kg容器が無くなったとの連絡があり、販売店の職員が現場に行ったところ、同販売店が質量販売したLPガス8kg容器が無くなっているのを確認した。集会所職員の話では、2月19日には容器があったとのことで、2月20日に盗難にあったものと推定される。また、現場には、集会所にはもともとなかったLPガス10kg容器が置いてあった。これについては、容器番号等から、平成21年7月に他の集会所において、盗難にあった容器であることが判明した。この盗難については、平成21年8月4日付けで、販売店から県に事故届の提出がなされている。"]
["2011-605","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-03-02","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先事務所に、LPガス20kg容器2本を設置した。同年2月1日に残量確認のため、訪問するも異常はなかった。しかし、同年3月2日に再び残量確認のため、訪問したところ、2本の容器のうち予備側(右側)の1本、及び高圧ホースが無くなっていることに気づき、報告した。その際、中間コック、及び供給側容器のバルブは閉止されていたため、盗難の時に閉止したものと推定される。"]
["2011-612","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-03-07","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午前9時30分頃、長期設置中の容器確認作業のため消費者宅を訪れたところ、販売店が設置していた、LPガス20kg容器2本が無くなっていることを発見した。今回盗難のあった住宅は独居世帯で、平成18年頃から長期入院しており無人状態であった。そのため、平成18年10月に閉栓措置を行ったが、容器は現地に置いたままにしていた。今回、盗難事実を発見するまでの間、住宅を訪問したことは無かったとのことであった。なお、調整器の盗難、及びホースの切断等や、ガス漏れの被害は無かった。また、警察への被害届については、同日午後に提出した。"]
["2011-632","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-03-23","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午前11時00分頃、公民館の消費者からLPガス容器が無いとの連絡が、販売店にあったため、担当者が公民館に出向いたところ、LPガス20kg容器1本(消費先はこのLPガス20kg容器1本のみ設置)が無いことを確認した。公民館の管理者に聞いたところ、2月2日に地区の集会でガスの使用があり、その後は使用がないとのことから、その後3月23日までの間に盗難にあったものと推定される。23日、警察署へ盗難届を提出した。なお、コンピューター端末で容器設置状況を確認したところ、盗難にあった容器の内容量は配送伝票、及び検針伝票からみて約16.5kgであった。"]
["2011-648","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-03-26","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午後、販売店従業員が、閉栓のため消費先を訪問した際、LPガス50kg容器2本が無くなっていることを確認した。3月13日に訪問した際は、現存していることを確認していた。警察署へ、被害届を提出した。"]
["2011-655","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-04-15","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午後1時15分頃、消費先ヘ、販売店従業員が容器交換に出向いたところ、LPガス20kg容器2本(消費先はこのLPガス20kg容器2本設置)が無いことを確認した。4月8日午前中の消費先のガス検針時には問題なく設置されており、この地区の区長さんに聞いたところ、4月8日以降ガスの使用はないとのことから、その後4月15日までの間に盗難にあったものと推定される。15日、警察署へ盗難届を提出した。なお、コンピューター端末で容器設置状況を確認したところ、盗難にあった容器2本の合計内容量は配送伝票及び検針伝票からみて約14m3であった。"]
["2011-671","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-04-26","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月26日18時頃、空き家に家人が入ったところ、調整器に接続されていたLPガス20kg容器2本のうち1本が高圧ホースからはずされ、なくなっていることに気付いた。なお、同容器は2月から閉栓されていた。家人が、交番に被害を連絡した。同交番から販売業者に連絡があり、翌27日現場を確認した。"]
["2011-678","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-05-03","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月3日15時頃、一般消費者からガスがつかないと販売店に連絡があり、現地を確認したところ、LPガス10kg容器2本で供給していた内の容器1本と高圧ホース60cm1本がなくなっていた。"]
["2011-697","消費","Ｃ","在宅医療酸素容器の盗難","2011-05-23","熊本県",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","在宅医療用酸素容器を使用している消費者が、散歩に出かけるため酸素容器を探したところ、玄関先においてあった酸素1.1L容器、及び付属機器一式が無くなっていることに気付き、販売店に連絡し、販売店社員が一式無くなっていることを確認した。消費者に状況を聞いたところ、5月21日早朝に散歩を行う際に使用し、帰宅後玄関先に置いたことまでは記憶にあり、玄関の施錠もしていなかったとのことから、5月21日から5月23日の朝までの間に盗難にあったと推測される。なお、警察への被害届については、同日に提出済みである。盗難にあった附属品は、高圧ガスレギュレーター流量設定器TR、呼吸同調式レギュレーター酸素セーバーⅡ、容器バックであった。"]
["2011-702","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-05-28","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費事業所に設置されていた、LPガス20kg容器1本が盗まれた。"]
["2011-721","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-06-16","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月15日午後6時半から平成23年6月16日午前10時の間に、消費者宅のLPガス20kg容器2本が盗難にあった。消費先で、ガスが使えないことにより発覚した。"]
["2011-728","消費","Ｃ","窒素容器の盗難","2011-05-23","千葉県",0,0,0,0,"窒素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成23年5月23日に実施予定の耐圧、気密試験のため、4トントラックに、必要工具類とともに窒素充てん済みのカードル2基を積載し、5月21日夕方に工事現場仮置場に仮置きした(出入口施錠、車両施錠、防犯カメラ設置あり。)。5月23日、現場を確認したところ盗難されていることを発見した(防犯カメラの配線は切断されていた)。ただちに、警察へ被害を提出した。なお、カードルは、5月24日に県内で発見された。"]
["2011-744","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-06-20","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月20日11時頃、配送員が消費先において容器を交換しようとしたところ、LPガス20kg容器1本が無くなっていることを発見した。6月3日の検針の時点では異常はなかったことから、この間に盗難にあったものと考えられる。"]
["2011-764","消費","Ｃ","医療用酸素容器の紛失","2011-03-23","東京都",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜停止中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","消費者宅の敷地内に置いてあるバケツの中に、酸素容器の空容器を入れておいたが見当たらなくなったと連絡が入った。当初、配達事業者が回収したことによるものかと思われたが、回収の事実はなかった。盗難の可能性もあるが、患者本人からの被害届は出されていない。酸素容器を発見すべく、手を尽くしたが発見には至らなかった。"]
["2011-767","消費","Ｃ","高圧ガス容器の盗難","2011-07-01","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素、フルオロカーボン２２","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月1日8時、消費事業所の担当者が出社時に、駐車場に止めてあった、フルオロカーボン20kg容器2本、酸素ガス容器1本、アセチレンガス容器1本を積載していた車両が無いことを確認した。警察署へ盗難届を提出し、7月14日に販売店に連絡した。"]
["2011-787","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-07-20","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月20日、消費者がLPガス販売事業者に、ガスが使用できないので供給設備を見に行ったところLPガス20kg容器が2本ともなくなっていると連絡した。販売事業者が現地を確認したところ、LPガス20kg容器2本が高圧ホースを工具で取り外され持ち去られていた(調整器等、他の供給設備には異常なし)。同年7月16日、13～14時頃に検針に行ったときは、容器があることを確認しているので、その後に盗難にあったものと推定される。"]
["2011-794","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の流出","2011-07-29","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","7月末からの豪雨後、消費者宅に設置しているガス供給設備、消費設備で崩れた土砂によりLPガス50kg容器1本、LPガス20kg容器1本が流失した。調整器等についても同じく流失した。"]
["2011-810","消費","Ｃ","酸素ガス容器の盗難","2011-08-06","神奈川県",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者宅で使用していた、酸素ガス7m3容器1本が盗難された。"]
["2011-830","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2011-08-28","秋田県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月28日午前8時30分頃、消費先の工場で、酸素容器2本、アセチレン容器1本および溶接器具が盗難されていることに気づいた消費者が警察署へ通報し、盗難の被害届を提出した。なお、工場のシャッターは無施錠であった。8月29日に販売事業者は、警察立ち会いのもと周辺の調査を行ったが、見つからなかった。盗難があった日の辺りで、いなくなった住人が近所にいたため、販売事業者は、この住人が震災支援のため持ち出していなくなったのではないかと考え、戻ってくるのを待っていたが、9月末になっても戻ってこなく、10月24日に販売事業者は、県へ盗難事故として報告した。"]
["2011-845","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-09-14","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午前10時35分頃、販売店の社員が消費先へ検針のため訪れた際に、LPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていることに気付いた。直ちに消費先の所有者への確認、及び社内の記録等の確認を行ったが撤去等の記録はなく、盗難に遭ったことが判明した。消費者は警察署へ通報を行い、同日午前11時40分頃に警察署員とともに現場検証、盗難届の作成を行った。"]
["2011-854","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-09-21","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","午前8時、販売店の緊急サービスセンターに、消費先2階住居人よりLPガス容器が無いとの連絡があり、出動した。緊急対応者より、消費先のLPガス20kg容器2本の盗難報告と、併せて新容器設置を確認し、販売店従業員が現場へ出動した。現場状況の確認、ならびに通報者(同所2階住居人)へ盗難の状況を確認し、容器へ施錠処置を行った。同日、警察署にて盗難の手続、ならびに現場検証に立ち会った。"]
["2011-861","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-09-29","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月29日16時30分頃、配送を委託している事業所の配送担当者が、消費先に容器の設置状況を確認のため訪れたところ、消費先の建物が既に取り壊され更地状態で、設置されていた供給設備LPガス20kg容器2本が無くなっており、ガスメーター、調整器、供給管及び高圧ホースが放置されていたことを発見した。容器については、同年9月8日の検針時に、販売店の検針員が異常がないことを確認しており、近所に事情聴取したところ、同年9月10日に建物を取り壊したのではないかということであった。この土地の所有者が不明で、建物を解体した事業者も不明であったため、同容器の発見に至らなかった。このことから、同日、交番に盗難届を提出した。なお、平成21年3月からこの建物は、料金滞納のため閉栓処理を行っていた。"]
["2011-877","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-10-20","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月30日に閉栓し、9月9日、10月9日の検針日に容器を確認した。10月18日に入居準備のため訪問した際、容器を確認しが、10月20日に器具交換のため訪問した際、LPガス30kg容器2本のうち1本が無くなっていたため警察署に届け出た。"]
["2011-897","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-10-18","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月17日に、消防団詰所のLPガス容器が盗難にあっていることが発見された。このため、10月18日に、販売店の職員が、周辺の消費場所の点検を実施したところ、集合施設において、同販売所が体積販売したLPガス20kg容器1本が盗難にあっていることを発見した。なお、この集合施設では、平成23年10月3日にも盗難被害が確認されており、今回の盗難は10月3日～10月18日の間に発生したと推定される。また、盗難にあった容器のかわりに別の容器が置かれていたため、容器番号を確認したところ、平成23年10月3日に公民館で盗難にあった容器であることが判明した。"]
["2011-904","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-10-27","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","容器配送中の配送員が消費者宅の前を通りかかった時に、LPガス20kg容器1本がなくなっていることに気がついた。なお、9月28日に容器交換を行っていた。"]
["2011-920","消費","Ｃ","アセチレン容器の盗難","2011-10-03","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"機械","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月27日頃に、販売店が消費先に空の酸素の容器を回収しに行った際は、アセチレンの容器はあった。10月4日に充てんした酸素容器を販売店が配達に行った時に、アセチレンの容器が盗難にあったことを発見した。工場は、3月から閉鎖中で、普段は無人であり、時々、代表者が来て現場の整理をしている状態であった。なお、工場敷地の入口は施錠されていた。"]
["2011-927","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-10-31","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月5日16時00分、検針員が消費先の検針業務を行った際は、LPガス20kg容器は1本あった。10月31日15時00分、住宅を管理する担当者が容器がないことを発見し、販売店へ連絡した。販売店が事実確認したところ、容器がないことが判明し、10月31日、警察署へ被害届を提出した。"]
["2011-943","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-11-07","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月7日19時57分に、消費先から販売店へ容器盗難の通報があった。20時30分頃、配送を担当している事業者が確認に行ったところ、2本設置されていたLPガス20kg容器が2本とも盗難されていることを確認し、工具等により容器が取り外された状況だった。警察署に盗難届を提出済みである。"]
["2011-950","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-11-28","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10時40分頃、容器交換を実施している同業他社より、販売事業者のLPガス20kg容器1本が盗難されているとの連絡を受け、11時30分頃現場へ急行した。高圧ガスホースが切断され、LPガス20kg容器1本が無くなっていることを確認した。現状維持したまま、すぐに交番へ盗難届を提出した。"]
["2011-970","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-12-20","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月20日、消費先の容器交換時に、LPガス20kg容器2本のうち1本が他社容器にすり替わっていた。他社容器は、平成23年5月30日に届出済みの盗難された容器であることが判明した。なお、7月21日に容器交換を実施していた。"]
["2011-987","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2011-12-07","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売所従業員が、公民館の月に1回の検針を行った際、LPガス20kg容器1本の盗難が発覚した。なお、12月3日の21時30分まで地元住民が公民館を使用しており、その際はガスを使用することができた。また、盗難発覚時のマイコンメーターの表示は「ガス圧低下」であり、ガスが遮断されていたため、上記の期間で発生したと推定される。"]
["2011-994","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の流出","2011-09-03","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","LPガス10kg容器1本が流出した。"]
["2012-016","消費","Ｂ","実験用の低温容器に液化窒素を注ぎ足し中の漏えい","2012-01-21","宮城県",0,0,1,1,"窒素、ヘリウム","漏洩",null,"不明","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ホース継手）","その他（学校）","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","研究施設内で、15テスラ超伝導マグネットを用いて低温物性実験を行っていた。実験装置は液体ヘリウム槽とそれを周りから冷やす液体窒素槽からなる2重構造をしており、液体窒素槽には、管が窒素槽上面部から出る3本のポート(液体窒素の注ぎ足し用及び蒸発ガスの放出用で\"VENT\"と表示)と、管が窒素槽の底付近まで降りている1本のポート(室温からの冷却時にのみ使用し\"LIQUID\"と表示)が取り付けられている。そのうちの1本のVENTポートは解放圧力が1psi(約7kPa)の一方弁のついた配管に接続され、ここを通して蒸発した窒素ガスが室外へ出る仕組みになっていた(他の2本は注ぎ足し用と予備用で未使用時は栓のついたゴムホースが取り付けてある)。このため、液体窒素槽内部は通常わずかな正圧であり、なんらかの異常でLIQUIDポートのゴムホースや栓が外れると液体窒素が出てくることになる。作業員は、容器内の液体窒素(冷却目的)が不足していたため、液体窒素を注ぎ足す作業を行っていたが、液体窒素セルファーと超伝導マグネット用低温容器の液体窒素注入用のポートを繋ぐゴムホースが外れてしまった。このホースを元に戻そうとしたが、ポートから吹き出してくる液体窒素を数秒手に浴び続け、低温用の革手袋を着用していたが、左手人差指に凍傷を負った。原因は、作業者が注ぎ足し用のVENTポートでなく、LIQUIDポートから液体窒素を入れていた。そのため通常より高い圧力がゴムホースにかかり、ポートが外れたためと推定される。また、各ポートに対する表示と作業手順書中での説明が明確でなかったことも一因と考えられる。今後は、液体窒素補給時の注入口の明確な表示をする。また、異常時の際(液体窒素が噴出した場合)の作業手順書を作成する。"]
["2012-019","移動","Ｃ","ローリーのマニホールドドレンプラグからの液化窒素漏えい","2012-01-28","宮城県",0,0,0,0,"窒素","漏洩","破裂破損等","不明","＜締結部＞","22mm","2.5mm","2.45MPa","＜漏えい②＞（締結部）","運送","ローリー、プラグ","＜停止中＞（検査・点検中）","＜腐食管理不良＞","＜検査管理不良＞","無","液化窒素ローリーの日常点検において、加圧蒸発器の液入口側マニホールド部分に取り付けられているドレン金具からの漏えいを発見し、プラグを増し締めしたところ、ドレン金具の短管部分が折れ、窒素ガスが漏えいした。なお、加圧蒸発器の入口弁は液取りする時のみ開としており、漏えい時には閉としていたため液化窒素は漏えいしなかった。原因は、このローリーは平成9年製で14年経過しており、経年劣化と、プラグねじ込み部からの微量漏えいを確認した際に、さらに過剰な力で増し締めしたためと推定される。"]
["2012-039","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管溶接部からの冷媒漏えい","2012-02-10","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０４Ａ","漏洩",null,"72kg","＜ろう付け部＞（材質：銀ろう）",null,null,null,"＜漏えい①＞","自動車","冷凍設備、配管、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","事業所内の平成23年2月に設置した冷凍設備で、平成24年2月の日常点検において、油にじみを発見した。冷媒回収により冷媒量の確認をしたところ、全冷媒量140kgに対し68kgしか残っておらず、72kgが漏えいしたと考えられる。その後、窒素による気密試験を実施し、配管溶接部からの漏えいを特定した。原因は、設置工事ミスと推定される。"]
["2012-055","製造事業所（コ）","Ｃ","冷媒圧縮機の駆動用タービンでの火災","2012-02-23","岡山県",0,0,0,0,"アルキレートガソリン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"石油精製","タービン","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"高温物体","事業所内で、11時40分に計器室のDCSにて、アルキレーション装置の冷媒圧縮機及び駆動用タービンの補助潤滑油ポンプの起動を認めたため、班員が確認に行ったところ、冷媒圧縮機駆動用タービン付近で火災を発見した。班員は班長に連絡するとともに、水噴霧消火設備による消火活動を開始した。その後、公設消防の指揮の下、自衛消防隊での消火活動を継続し、12時05分に火災の鎮火を確認した。調査を行った結果、主潤滑油ポンプが運転中の状態において補助潤滑油ポンプが自起動したため、潤滑油系統の圧力が上昇し安全弁が作動した。その吹きだし先が潤滑油ハイベントであったことから、潤滑油槽の内圧が上昇し、軸受箱からの排油が十分行われず、軸受箱から潤滑油が漏えいした。漏えいした潤滑油(発火点357℃)がタービンケーシングの高温部表面に接触して発火したと考えられる。補助潤滑油ポンプが自起動した原因は、電気制御ケーブルが局部的に加熱され、熱劣化したことで絶縁抵抗値が低下、制御ケーブルの芯線間が短絡したためと推定される。今後は、独立した潤滑油槽ハイベントを設置することにより、補助潤滑油ポンプが起動し2台運転となっても、安定的に通気できるように改善する。"]
["2012-062","製造事業所（一般）","Ｂ","LNG受入用のフレキシブルホースからの漏えい","2012-03-06","千葉県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩",null,"微 量","＜母材＞","1mm程度",null,null,"＜漏えい①＞（疲労）","食品","フレキシブルホース","＜荷役中＞","＜検査管理不良＞",null,"無","事業所内のＣＥで、14時20分頃、LNG納入時に受入用フレキシブルホース根元部からガス漏れが発生し、受入れを中止した。その後、LNG納入事業者に依頼してフレキシブルホースの交換を行った。原因は、LNGローリーヘ接続する際にスペースが限られており、受入れ用フレキシブルホース根元部に負荷がかかりやすい状況で、繰り返し荷重により疲労したためと推定される。また、収納時においても根元部分に負荷がかかりやすい状況であった。今後は、受入れフレキシブルホースを可とう性の高いホースに取替えるとともに、収納する際に根元部分に係る負荷を軽減するための措置を行う。"]
["2012-082","製造事業所（一般）","Ｃ","スタンド内での充てんホースの引張によるセーフティーカップリングの離脱","2012-03-14","埼玉県",0,0,0,0,"天然ガス","破裂破損等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","セーフティーカップリング","＜製造中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","圧縮天然ガススタンドにおいて、トラックに充てん中、充てんホースを接続したまま車両が発車したため、セーフティーカップリングが離脱した。原因は、定められた作業手順に沿った充てん作業を実施していなかったためと推定される。"]
["2012-085","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの送液配管からの酸素漏えい","2012-04-04","広島県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：C1220-T）","22.23mm","1.5mm","1.2MPa","＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（病院）","コールド・エバポレータ、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","事業所内のCEで、送液配管に付着した氷をアイスピックで除去中に誤って配管を破損させ、酸素を漏えいさせた。"]
["2012-1004","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-12-22","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","設備状況確認のため販売店従業員が消費先を訪問したところ、設置してあったLPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていることを発見し、警察署に被害届を提出した。"]
["2012-1017","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-12-11","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（店舗：空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成24年12月11日(火)10時00分頃に、販売店の配送員が現場付近を通りかかったところ、LPガス20kg容器2本のうち、予備1本がなくなっていることに気づいた。警察へは通報済みである。"]
["2012-1026","製造事業所（一般）","Ｃ","フロンガス容器の喪失","2012-12-19","埼玉県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜貯蔵中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成23年5月31日(火)に、販売店が消費者よりフルオロカーボンの回収依頼を受け、フルオロカーボン24L容器1本を預かった。平成24年12月、当該容器のフルオロカーボン破壊業者への引き渡しの確認を行ったところ、実際には引き渡しがなされていなかったことが判明した。さらに、当該容器は消費先にも販売店にも存在しなかったため、喪失扱いとなった。その後、販売店が当該容器の流れを調べたところ、平成23年8月31日には所在が確認できなくなっていたことが判明した。"]
["2012-108","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の安全弁取付フランジ部からの冷媒漏えい","2012-03-12","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"約70kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","その他（空調設備）","冷凍設備、配管、継手、安全弁","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","事業所内の冷凍設備で、運転中に「低圧制限」の故障表示があったため、メーカーが点検を行ったところ、サブクーラーからの漏えいが疑われたが、漏れ試験の結果、安全弁フランジ部からの漏えいであることを確認した。ただちに、フランジ部のボルトの増し締めを行い、漏れがないことを確認した。なお、冷媒ガスの漏えい量は、約70kgであった。原因は、定期点検時における、安全弁フランジ部のボルトの増し締めが甘かったためと推定される。今後は、チェックシートによる管理の徹底及びボルトにマーキングして管理を実施する。"]
["2012-124","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器の溶栓から冷媒漏えい","2012-05-17","千葉県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"110kg","＜その他＞（溶栓）","5mm",null,null,"＜漏えい③＞（溶栓溶解）","食品","冷凍設備、熱交換器","＜停止中＞","＜その他＞（誤作動）",null,"無","事業所内で、事務所に設置している遠方運転操作盤でチラーユニットを稼働させたところ、しばらくして運転ランプが点滅していることに気付き、保守点検会社に連絡した。直ちに、チラーユニットを点検したところ、圧力計が0MPaを示しており、溶栓が溶けて穴が開き冷媒が全量(110kg)漏えいしていることを確認したため、県へ通報した。通常は事務所内にある運転ボタンでチラーユニットを運転・停止させ、それに連動する回路で冷温水ポンプが作動するが、保守点検事業者が原因を調査したところ、チラーユニットを停止させる操作を行った際、連動して停止するはずの冷温水ポンプが停止しなかったことを確認した。このことにより、冷凍機が停止状態で冷温水ポンプが運転していたため循環水の温度が徐々に上昇し、水側熱交換器に取り付けられている溶栓が溶解し、冷媒が漏えいしたものと推定される。誤作動の原因を調査した結果、チラーユニット内部の冷温水連動回路に使用しているパワーリレーであった。"]
["2012-144","製造事業所（冷凍）","Ｃ","竜巻の飛散物による冷凍設備からの冷媒漏えい","2012-05-06","茨城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"35kg","＜母材＞（材質：銅）","10mm",null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","機械","冷凍設備、配管","＜停止中＞","＜自然災害＞（竜巻）",null,"無","事業所内で、冷凍機の点検を行ったところ、屋外空調ヤードの空冷チラー冷媒配管が破損し、フルオロカーボン22が全量漏れていることを発見した。原因は、この事業所は5月6日に発生した竜巻の通り道に位置しており、竜巻により飛んできたものが空冷チラーに当たり、配管にき裂が入ったためと推定される。"]
["2012-151","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器からの冷媒漏えい","2012-05-24","奈良県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"約30kg","＜母材＞",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","一般化学","冷凍設備、熱交換器","＜製造中＞","＜腐食管理不良＞","＜検査管理不良＞","無","事業所内の冷凍設備で、冷房前の試運転点検を実施した際、No.1チラーの冷媒ガス圧力が高低圧とも0であることが分かり、目視確認をしたところ空気熱交換器内のチューブにき裂が発生し、内部より水が滴下していた。冷凍設備の構成および設備の外観確認により、水熱交換器内での循環水の流入がない限り、水分が流入する可能性が低いので、水熱交換器内のチューブ(冷媒側)が損傷し、フルオロカーボン22が循環水側に漏えいし、配管内をガスが移動し、大部分が冷水タンク内で大気に漏えいした。その結果、二次的に冷媒配管(冷媒側チューブ)内のフロンガス圧が低下し、循環水が流入したと考えられる。原因は、水熱交換器内のチューブ(冷媒側)が水熱交換器内の水分により外面腐食したためと推定される。"]
["2012-167","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の凝縮器の溶接部からの冷媒漏えい","2012-06-19","宮崎県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"推定60kg","＜溶接部＞",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労）","その他（レジャー）","冷凍設備、継手","＜停止中＞（検査・点検中）","＜設計不良＞",null,"無","事業所内の冷凍設備で、定期点検中にガス圧が低下しガス漏れの可能性があるため調査した結果、凝縮器からの漏れを確認した。受液器内の冷媒量が、ほぼ空の状態であったため、60kg程度流出したと考えられる。原因は、設備の経年劣化に加えコンプレッサーやファンからの振動により、溶接部から漏えいしたと推定される。"]
["2012-174","移動","Ｃ","車両の横転により容器が転落しLPガス漏えい","2012-06-27","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"50kg","＜開閉部＞","22.5mm",null,"0.85MPa","＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","販売店","容器本体、弁","＜移動中＞","＜交通事故＞（自損）",null,"無","6月27日8時頃、松山市古川北付近において、LPガス販売事業者のトラックが、後退中に後方不注意により道路脇の水路に転落し、横転した。トラックには、LPガス容器26本(50kg：12本、30kg：6本、20kg：8本)が積載されており、転落横転の衝撃から50kg容器1本のバルブが開き、LPガスが漏えいした。このため、販売事業者の従業員がバルブを閉めようとしたが、横転した車両により作業を行うことが出来ず、消防署に通報した。通報を受けた消防署職員、警察職員は、周辺住民等への避難の呼びかけを行い、周辺道路に交通規制が実施された。8時50分頃、漏えい検知器により容器からのLPガス漏えい停止を確認し、水路から容器を回収した。漏えい量は約50kgであった。9時頃、交通規制の一部解除(車以外は通行可能)が行われた。9時55分頃、レッカーによる車両の引き上げも終了し、消防署、販売事業者は撤収した。10時5分頃、警察による交通規制が解除された。"]
["2012-190","製造事業所（コ）","Ｃ","酸化エチレン製造施設の熱交換器からの漏えい","2012-06-29","三重県",0,0,0,0,"水素、エチレングリコール類","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：SUS316L）","40A","3.7mm","Sch40","＜漏えい①＞（腐食：外面）","石油化学","熱交換器","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞","＜検査管理不良＞","無","酸化エチレン製造施設で、作業員がパトロール中、二重管熱交換器の出口付近にわずかな滲みを発見し、毒性ガス検知器で測定を行ったが、毒性ガスは検知されなかった。滲み液を分析したところ、エチレングリコール類(危険物)であったため、内管からの漏れと判断し、二重管熱交換器を停止し、内液を回収した。なお、漏れ量は3cc/Hrであった。原因は、外面に発生した塩化物による応力腐食割れが内面まで達したためと推定される。"]
["2012-210","消費","Ｃ","トーチバーナーでホースが焙られ火災発生","2012-07-23","島根県",0,1,0,1,"液化石油ガス","火災",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"裸火（バーナー）","屋外の作業場で神楽面に穴を開ける作業中、鉄棒を熱するために、トーチバーナー(燃料はLPガス5kg容器)を使用していた。しばらく作業した後、トーチバーナーの火を消さずガスの量を絞り、炎を小さくして床面(コンクリート)にトーチバーナーを置き、別の作業をしていたら、トーチバーナーのホースから炎が吹き出ているのを発見したので、容器の元栓を閉めようと車椅子を降り、這いずりながら容器に向かうときに、火傷を負った。元栓を閉めた後、車椅子とゴミ箱が燃えていたので自らバケツに水を2杯汲み、消火した。原因は、トーチバーナーとホースが近く、ホースが焙られたためと推定される。"]
["2012-216","消費","Ｃ","直射日光によりアセチレン容器の安全弁作動","2012-07-26","岐阜県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩",null,"不明","＜その他＞（安全弁）",null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","その他（個人）","容器本体、安全弁","＜貯蔵中＞","＜容器管理不良＞",null,"無","消費者は個人でとび職を行っており、必要がある場合のみ、別の会社からアセチレンガスを借用し、残ったものを返却していた。通常は仕事が終わるとガス容器を返却するが、7月24日に借用した容器はたまたま消費者宅で貯蔵していた。しかし、直射日光が当たる消費者宅の南駐車場でアセチレン容器を貯蔵していたため、容器内圧が上昇し安全弁が作動し、ガスが噴出した。ガスが噴出する音で南向かいの住民がガス漏れに気づき、119番通報したが、消防隊到着時既にガスの噴出はなく、アセチレン容器を日陰に移動した。今後は、ガス容器を貯蔵する際は、日陰に貯蔵する。"]
["2012-234","消費","Ｃ","火災により使用済高圧ガス容器が被災","2012-07-17","長野県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災",null,null,null,null,null,null,null,"廃品回収","容器本体、溶断","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞","＜操作基準の不備＞","裸火","工場内においてガス溶断機による自動車の解体作業中、解体車両の残燃料に引火し火災が発生した。社員が使用中の容器及び溶断機(予備容器2本を含む計4本)を退避させ、消防署に通報した。その後、消防署による消火作業により鎮火させた。工場内には他に使用済み容器7本(アセチレン2本、酸素5本)があったが、炎に阻まれて回収できず、被災した。原因は、解体作業前に車両の燃料タンクからの燃料抜き取り、水置換等、安全措置が十分に指導、実施されていなかったためと推定される。火災発生当時も工場床面に漏えい燃料が多量に存在し、これに延焼し火災が拡大した模様である。"]
["2012-241","消費","Ｃ","フォークリフトからLPガスが漏えいし火災","2012-08-02","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩","火災","調査中",null,null,null,null,"＜漏えい②＞","紙・パルプ","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（調査中）",null,"調査中","工場内でフォークリフトを使用して段ボールの原紙を運搬中、フォークリフトの燃料(LPガス)が漏れ、何らかの発火源から着火して、周囲の原紙に燃え広がった。"]
["2012-257","消費","Ｃ","溶接機から漏えいしていたアセチレンに引火","2012-08-22","北海道",0,0,1,1,"アセチレン","漏洩","火災","不明","＜母材＞",null,null,null,"＜漏えい①＞","その他（鉄道）","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜検査管理不良＞",null,"裸火（ライター）","事業所内で作業員が、アセチレンガス溶接機を使用しようと火口に点火したところ、ホースき裂部から漏えいしていたアセチレンガスに引火して火災が発生した。直ちに、事業所内の消火器で初期消火するとともに119番通報し、点火した作業員自ら容器バルブを閉止し、鎮火させた。アセチレン溶接機等は、消費者が購入したものであるが、購入年月日等の詳細は不明である。メーカー調査の結果、アセチレンホースについてはジュビリーバンド固定部付近に損傷があり、この部分から漏えいしたアセチレンガスに火が引火したものと推定されたが、アセチレンホースの損傷原因を特定は出来ず、調整器についても経年劣化の影響と思われる微量の出流れ、外部リーク等の異常が確認されたが引火発生の原因特定には至らなかった。"]
["2012-277","移動","Ｃ","タンクローリーのフレキシブルジョイントからの窒素漏えい","2012-09-06","千葉県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：ステンレス）","不明","0.4mm","0.98MPa","＜漏えい①＞（疲労）","運送","ローリー","＜移動中＞","＜その他＞（調査中）",null,"無","液化窒素タンクローリ(移動式製造設備)で、客先の貯槽への移液が終了したので、運転手がマニュアルに従って出発前点検を実施したところ、ポンプ吸入側のフレキシブルジョイントから少量の漏えいを発見した。原因は、疲労破壊割れと推定されるが、このフレキシブルジョイントを取り付けてから1年程度しか経過しておらず、製作時の欠陥の可能性もあるものの破断面の表面観察を実施できず、特定には至らなかった。"]
["2012-284","移動","Ｃ","車両に積載していた容器が転倒しLPガス漏えい","2012-09-18","愛媛県",0,1,0,1,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","販売店","容器本体、弁","＜移動中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","販売店従業員が、充てん所から充てんしたLPガス50kg容器2本を軽トラックに積載して自社のLPガス貯蔵庫へ移送中、容器を固定していたロープが緩み、容器が荷台で転倒し、転倒した際の衝撃でバルブが緩み、LPガスが漏えいした。この時、荷台からガスが漏えいしている音が聞こえたので、従業員は慌てて道路脇に車を止めて、荷台で転倒している容器のバルブを素手で閉止した。これにより、LPガスの漏えいは止まったが、従業員は手に液体のLPガスがかかり、凍傷を負った。なお、ガスの漏えい量は不明であるが、短時間で漏えいは止まっており、周囲への影響等はなかった。原因は、ロープでの容器への固縛が不十分であったためと推定される。今後は、転倒防止措置の徹底、及び安全装備の重要性について、従業員への指導、再教育を実施する。"]
["2012-300","製造事業所（コ）","Ｃ","灯油脱硫装置の熱交換器からの灯油漏えい","2012-10-01","沖縄県",0,0,0,0,"炭化水素","漏洩",null,"約2リットル","＜母材＞（材質：炭素鋼）","25.4mm","2.77mm","0.13MPa","＜漏えい①＞（腐食：外面）","石油精製","熱交換器","＜停止中＞","＜腐食管理不良＞",null,"無","事業所内で、9月26日の台風17号接近による製造設備停止後、スタートアップ準備中に灯油脱硫装置の空冷式熱交換器から灯油が漏洩していることを発見した。その後、設備内部の減圧および残液を抜き出したところ、約2リットルの灯油が確認された。調査の結果、チューブの外面腐食部に穿孔が発見され、これが漏洩の原因と推定される。また、台風17号の接近により製造停止中の常温状態の際に、海水を外面にかぶったため、外面腐食が進行したと推定される。なお、本チューブは10月中の取り替えを予定していた。"]
["2012-307","消費","Ｃ","火災により高圧ガス容器が被災","2012-10-12","京都府",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災","破裂破損等",null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（火災）",null,"無","隣接している資材置き場の火災により、容器置場の酸素7m3容器2本、及びアセチレン7kg容器2本が被災した。原因は、資材置き場内で漏電が発生したためと推定される。"]
["2012-327","製造事業所（一般）","Ｃ","LNG送ガス蒸発器の配管溶接部からの漏えい","2012-10-29","茨城県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩",null,"微 量 以 外","＜母材＞（材質：SUS304TPS）","32A","3.0mm","0.97MPa","＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","その他（タバコ）","蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜検査管理不良＞",null,"無","事業所内のLNG供給設備で、No.1LNG蒸発器のガス漏えい警報器が作動した。携帯用ガス検知器で調査を実施するものの検知せず、警報は復帰したため、水蒸気による警報器の誤動作と推定し、運転を継続した。二日後、再度No.1LNG蒸発器のガス漏えい警報器が作動したため、携帯用ガス検知器で調査するものの特定が出来なかったが、同日夕方再度No.1LNG蒸発器のガス漏えい警報器が作動し、携帯用ガス検知器で調査を実施したところ、No.1LNG蒸発器よりガス漏れを確認したため、No.1LNG蒸発器の運転を停止した。後日、No.1LNG送ガス蒸発器を取り出し、気密試験を実施した結果、溶接部に割れを発見した。原因は、低負荷の運転による想定外の熱振動によるもののと推定される。"]
["2012-330","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の凝縮器からの冷媒漏えい","2012-10-16","富山県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"3kg","＜ろう付け部＞（材質：C1220T-0）","9.53mm","0.8mm","1.8MPa","＜漏えい①＞（腐食：外面）","食品","冷凍設備、凝縮器","＜停止中＞（検査・点検中）","＜腐食管理不良＞",null,"無","10月16日15時、事業所の内の冷凍設備で、メンテナンス事業者が定期の設備点検を実施していたところ、空冷式凝縮器の管部と本体との溶接部からの油の滲み出しを見つけ、漏えい検知液で検査したところ、冷媒の漏えい(かに泡程度)を確認したため、事業者は直ちに冷凍機の運転を停止した。県では、11月20日に停止中の冷凍機内部の残ガスが現在も漏えいしているおそれがあると報告を受けたことから、メンテナンス事業者を通じて事業者に対し、漏えいを止めると共に冷媒を回収するよう指示した。事業者は20日に、漏えい箇所にテーピングを施す応急措置を実施し、翌日、メンテナンス事業者は県からの指示を受け、冷媒の回収作業を実施した。なお、冷媒の漏えい量は、3kgであった。原因は、管部(銅管、材質:C1220T-O)と凝縮器本体との間のろう付け部で外面腐食が進行したためと推定される。"]
["2012-345","製造事業所（一般）","Ｃ","スタンド内での充てんホースの引張り事故","2012-11-13","神奈川県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩",null,"微量以外","＜締結部＞","9.5mm",null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","スタンド","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","CNGスタンド内で、天然ガス自動車に充てん中、充てんがまもなく終了すると思い、従業員が預かっていた車の鍵を運転手に返してしまったため、充てんが終了しておらず、充てんホースが接続された状態で車を発車し、ホースを接続している配管を折損した。原因は、車両の誤発進防止のため、鍵を預かるとともに車止めを設置していたが、作業慣れのため、充てん終了時間を憶測し、もう鍵を返してもよいと誤判断したためと推定される。"]
["2012-367","製造事業所（コ）","Ｃ","圧縮機のスタフィンボックスのアクリル板が破損し、LPガス漏えい","2012-12-03","石川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂破損等",null,"約0.9kg","＜母材＞（材質：アクリル）",null,null,null,null,"貯蔵基地","圧縮機","＜製造中＞","＜検査管理不良＞",null,"無","LPガスのターミナルの機械室内で、LPガス圧縮機の運転開始2分経過後(100％負荷完了、運転電流:41A、2段吐出圧力:0.72MPa、2段吐出温度:38℃)、2段側スタフィンボックス内上部に接続するベント配管内が黒微粒子(カーボン粉)で閉塞された状態となって、2段側からの許容漏出ガスがベント配管から大気への放出が断たれたため、スタフィンボックス内が圧力上昇し、アクリル板が破損した。この時スタフィンボックス開口部から約0.9kgのLPガスが一時漏えいしたが、直ちに圧縮機を停止したため、漏えいは止まった。また、飛散したアクリル破片で並列機のアクリル板も1枚破損したが、LPガスの漏えいは発生していない。なお、漏えいガスによる火災、爆発事故並びにアクリル板の飛散による人的被害はなかった。通常、1段側及び2段側ロッドパッキンのクリアランスからの許容漏出ガスは、ガスタイトリングケースのベント用導管及びスタフィンボックス上部に接続するベント配管を通じて大気放出される構造となっていた。メーカー調査の結果、ベント配管内の黒微粒子(カーボン粉)による閉塞原因は、パッキン類の磨耗粉とガス成分の混合物または化学反応物に潤滑油が混じったもの等がベント配管内に蓄積(油分を含むため、管内に付着しやすい)し、黒微粒子の管内閉塞によって大気放出が断たれ、スタフィンボックス内の内圧上昇が耐圧強度のないアクリル板の破損に至ったことが推定される。"]
["2012-374","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","気化器内のレシーバータンク4箇所からのLPガス漏えい","2012-12-17","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：内面）","製鉄所","タンク","＜製造中＞","＜腐食管理不良＞",null,"無","事業所内で、日常点検中にLPガスの臭いがするため調査したところ、LPガスの蒸発器下にドレンらしき物が散乱していた。石鹸水をかけて確認すると、蒸発器中心にあるタンク4箇所から泡が出たため、ガス漏れと判断し、運転を中止した。原因は、腐食したためと推定される。"]
["2012-394","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の圧縮機からの冷媒漏えい","2012-10-22","茨城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"32kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","その他（研究所）","冷凍設備、ゴムパッキン","＜製造中＞","＜シール管理不良＞",null,"無","10月22日に運転待機状態であった冷凍機RH-2のNo.1圧縮機冷媒ガス圧力の低下を日常点検で発見した(H:0.20MPa、L:0.18MPa)。10月29日にNo.1圧縮機系統の冷媒ガスを回収し、本来50kgあるべきところ33kg回収した(差引:17kg漏えい)。11月1日にNo.1圧縮機系統を窒素ガス封入後、リークテスター等による漏れ箇所調査を行った結果、漏れた原因箇所は圧縮機本体に接続された容量制御用電磁弁本体および容量制御用電磁弁取付部のゴムパッキンということが判明した。11月7日にNo.2圧縮機系統についても冷媒ガスを回収し、本来50kgあるべきところ35kg回収した(差引:15kg漏えい)。上記の結果、No.1圧縮機およびNo.2圧縮機から冷媒ガスが合計32kg漏えいしたことが判明した。原因は、圧縮機本体及び冷媒配管に接続されている容量制御用電磁弁本体及び容量制御用電磁弁取付部のゴムパッキンの経年劣化によるものと推定される。今後は、①稼働中の圧縮機について、日常点検(毎日)での圧力計の読みを徹底し、変化があれば速やかに対処する。②定期点検(毎月)において、漏れテスター等を用いて、冷媒漏れの兆候がないかの点検作業を追加する。③日常点検、定期点検等を実施する維持管理請負業者やこれを監督する各事業所施設担当者に、点検内容、緊急時対応等の再教育を行う。"]
["2012-397","製造事業所（一般）","Ｃ","気化器入口ストレーナの差圧計取付部からのアンモニア漏えい","2012-11-02","愛知県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フレア式継手）","電気","継手","＜貯蔵中＞","＜締結管理不良＞",null,"無","No.3アンモニア供給装置にて作業準備中に、アンモニア臭がしたため周りを確認すると、白い煙(もやもや程度)を発見した。原因は、配管の振動によって袋ナット部に緩みが生じ、差圧計取付部下部締付部から微量アンモニアが漏えいしたものと推定される。今後は、(1)配管振動防止。アングル材とSUS製バンドを使用して隔膜フランジ部の固定を行うことにより、配管の振動を防止する。(2)締付力の強化。隔膜フランジ部の袋ナットは、手締めし、その位置で合いマークを記入後、更に1.5角(90度)モンキーで締め付けし、その位置に再度合いマークを記入し締め付け量管理を行うこととし、その旨を作業標準に明記する。"]
["2012-417","製造事業所（コ）","Ｂ","常圧蒸留装置の遠隔操作弁からの水素、炭化水素漏えい","2012-01-26","大阪府",0,0,0,0,"水素、炭化水素","漏洩",null,"約5.4kg","＜可動シール部＞","16B",null,"3.45MPaG","＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","石油精製","バルブ","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","オペレーターの定期巡回中に五感により漏えいを感知し、調査の結果、当該バルブ(ROV-220)のグランドより微量の漏えいを発見した。スチーム吹付により可燃性ガスの拡散を行い、点検強化を図りながらグランドを増し締めすることにより、漏えいが停止した。原因は、シール管理不良と推定される。"]
["2012-424","製造事業所（コ）","Ｂ","LPガス貯蔵入出荷設備のポンプメカニカルシールからの漏えい","2012-08-18","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"約1.6kg","＜可動シール部＞",null,null,"2.94MPa","＜漏えい②＞（可動シール部：メカニカルシール）","石油精製","メカニカルシール","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","オペレーターのポンプ点検中に当該ポンプのメカニカルシールより漏えいが発生した。該当ポンプをブロックして縁切りし、漏えいを停止させた。原因は、メカニカルシール管理不良と推定される。"]
["2012-509","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-04","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月4日午前10時00分に、販売店が容器が無くなっているとの連絡を消費者から受けて現地に急行したところ、LPガス50kg容器2本のうち1本が無くなっていることを確認した。"]
["2012-529","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-06","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月6日16時ごろ、消費先に検針に行ったところ、LPガス10kg容器2本が無くなっていることを確認した。当日、消費先従業員が不在のため、1月10日に容器の所在を確認したところ、持ち出しは無く、容器が盗難されたことが判明したため、警察署に通報し、現場検証を行った。1月10日に警察署に盗難届を提出した。現在のところ、警察からの連絡は無く、容器は発見されてない。"]
["2012-532","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-06","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月6日、消費者がガスを使用しようとしたところ火が点かないため、販売店に連絡した。消費者が容器を確認したところ、設置されていたLPガス20kg容器2本がともに無くなっていた。その後、警察署に盗難届を提出した。"]
["2012-543","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-09","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月16日9時40分頃、消費先施設において、LPガス担当者と消費先施設の改装事業者が打合せを行おうとしていたところ、この施設に設置してあるLPガス30kg容器(2本設置)が無いことを発見した。このLPガス担当者は､平成23年12月26日のLPガス同事業者とのガス配管工事打合せ時に、問題なく容器が設置されていることを確認している。また、このLPガス同事業者によると、1月10日からは容器がなかったとのことであり、盗難時期は12月27日から1月9日までの間と推定される。ちなみに、盗難にあった容器の内容量は、コンピューター端末での設置状況および配送時指針からみて、2本共、満タン状態(60kg)と考えられる。平成24年1月16日、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2012-560","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-18","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","トンネル工事現場において、施工事業者がガスバーナー用のLPガス20kg容器1本を夜間、屋外の資材置き場に置いておいたところ、この容器が盗難にあった。従業員が翌朝出勤時に盗難を覚知した。"]
["2012-576","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-23","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","農協では平成23年11月28日に支店の統廃合を行い、今回盗難発生場所となった支店を閉鎖した。同所のLPガス容器は支店残務整理のため以後も設置(使用)していたが、平成24年1月23日にこの供給設備(容器)を撤去しようと同所に行ったところ、店舗に設置されていたLPガス50kg容器1本及び他の工場に設置されていた20kg容器2本が紛失していることを発見した。販売店は同支店内を捜索した後、派出所に通報した。25日警察署に被害届を提出(存置していた50kg容器1本は販売店が回収)した。平成24年1月5日夕方に検針を実施しており、その際には容器は確認されていることから、それ以降1月23日10時までの間に窃取されたものと推定される。"]
["2012-583","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-30","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（消防署）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月30日、消防署員からガスが出ないとの連絡があり、販売店の職員が現場確認のうえ盗難と判断した。1月17日の検針時には容器が確認されており、この日以降に盗難されたものと推定される。"]
["2012-599","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-02-06","香川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先で、2月5日の19時頃はガスを使用できていたが、翌朝にガスコンロを使用しようとしたが点火せず、LPガス20kg容器1本がなくなっていた。連絡を受けた販売店が現地確認を行い、警察署へ通報した。"]
["2012-619","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-02-18","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月18日13時30分頃、消費先から、工場荒らしの被害に遭い販売店から借りていたLPガス10kg容器1本が盗難され、警察に被害届を出したとの連絡があった。その後、販売店の従業員が現場に向かい、LPガス10kg容器1本に高圧バーナーを設置したまま盗難されたことを確認した。消費先の代表によると、2月18日に従業員が出社したところ、工場が荒らされていることが判明したとのことである。"]
["2012-626","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-02-23","香川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月23日、配送員が消費先の道路を通行した際、設置されているLPガス20kg容器2本のうち1本がなくなっていることに気づき、警察署へ通報した。なお、2月16日に消費先のメーター検針を行った際は、ガス供給設備に異常はなかった。"]
["2012-642","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-03-05","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","3月5日、配送員が容器交換のため消費先へ行ったところ、LPガス20kg容器2本立てのうち右側の高圧ホースが自動切替連結器から外されLPガス20kg容器1本が紛失していることを発見した。販売店は、3月6日9時半に警察署に盗難届を提出した。なお、2月14日のガスメーター検針時には、容器の存在を確認していた。"]
["2012-649","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-03-13","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","17時頃、消費先に設置してあったLPガス5kg容器1本が無くなっていることを、消費者が発見した。販売店では、所轄警察署に盗難の被害届を出すよう消費者に伝えた。"]
["2012-669","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-03-26","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","商工会職員が、容器がないのに気づき、販売店に連絡し、交番へ盗難届を提出した。なお、盗難された容器は3月1日に交換していた。"]
["2012-686","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-04-16","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","配送社員が消費先容器の盗難を発見し、消費者宅を訪問し確認を行った。消費者に説明し、4月16日に警察署へ届け出た。4月13日の18時頃までは、ガスを使用できたとのことで、配送社員が発見したのは4月16日の8時なので、4月13日18時から4月16日8時までの間に盗難されたと推定される。今後は、LPガス20kg容器と配管をチェーンで繋ぎ施錠を施す。"]
["2012-693","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-04-26","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先から、8時10分頃、販売店にガス切れの連絡があり、消費者がメーターを確認しようとしたところ、容器がないことに気づいた。その後、販売店従業員が現地を確認した後、警察へ容器盗難の被害届を行った。今後は、容器をチェーンで固定し、施錠することとした。"]
["2012-709","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-05-10","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店従業員が、別荘に設置されていたLPガス8kg容器1本が取り外されていることを発見した。直ちに、別荘所有者に連絡をとり事実関係を確認した結果、容器の盗難と判断した。"]
["2012-716","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-05-15","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先に検針へ向かった販売店従業員が、4本設置してあるLPガス20kg容器のうち1本が無くなっていることを確認した。"]
["2012-736","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-06-08","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（寺社）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者である神社宮係がコンロの火が付かないので販売店へ連絡した。翌日、販売店担当者が現場に行ったところ、敷地内に設置してあるLPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていることに気づき、同日、県民事務所に電話で連絡した。なお、残りの1本は中身が空であったため、同日、回収した。この神社では、お祭り以外ではほとんど消費しないため、容器の補充はしていなかったため、今後の盗難対策について神社側と販売店が検討し、販売方法を質量販売に切り替え、必要なときに5kg容器にて消費する予定である。"]
["2012-752","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-06-15","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","作業員が月例検針時に、消費先のメーターの圧力低下遮断を発見し、調査したところLPガス20kg容器1本が無くなっていた。この消費先は使用量が少なく、最近お湯が出ないとは思いながらもガス切れとは思わず、通報もされていなかった。前回検針日の5月16日までは設置が確認されていた。"]
["2012-759","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2012-05-26","埼玉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先事業所で、従業員が出勤したところ、容器置き場内の酸素ガス7m3容器1本とアセチレンガス7kg容器1本が盗難されていることを発見した。同日午前、この件について販売店に連絡した。容器置き場の前に車を止めることで置き場の開閉を防ぐ措置は施していたが、施錠はしていなかったとのことであった。"]
["2012-775","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2012-07-06","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（大雨）",null,"無","工事現場では、施工事業者が放水路の建設のため、ボックスカルバート工事を行っており、上流側をせき止め、水中ポンプと鉄製配管を使って下流側へ放水していた。7月6日17時頃、施工事業者の作業員が工事現場内のボックスカルバートの中(資材置き場として使用)にLPガス容器を含む工事資材一式が保管されていることを確認し、帰宅した。翌7日10時頃、大雨による放水路の増水で上流から工事現場へ水が流入したとの連絡を受け、現場を調べたところ、現場が水没し、保管されていたLPガス容器を含む工事資材一式が流出していることを確認した。施工事業者は、放水路の末端までLPガス容器を捜索したが、発見できなかった。事故の原因は、工事現場(＝容器保管場所)への水の流入が予見できず、容器を保管したことがあげられる。"]
["2012-782","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2012-07-12","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（大雨）",null,"無","豪雨により、設置されていたLPガス20kg容器1本が流出した。"]
["2012-802","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-06-14","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","月例検針のため消費先を訪問したところ、2本設置していたLPガス20kg容器のうち1本が無くなっていた。消費者に容器の所在について確認したが、不明であった。今後は、容器カバー取付などにより、再発防止を図る。"]
["2012-815","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2012-08-14","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（大雨）",null,"無","豪雨により、消費者宅付近を流れる志津川が氾濫し、消費者宅が流失し、設置されていたLPガス20kg容器2本及び供給設備が喪失した。"]
["2012-826","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-08-28","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店従業員が、消費先の長期停滞容器を交換したところ、平成23年3月に設置したLPガス20kg容器2本のうち1本が本来設置してある容器とは異なっており、容器盗難と判断した。なお、本来設置してあった容器の所在は不明である。"]
["2012-833","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-08-10","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店社員が周知を行うため、消費先事業所を訪ねたところ、設置してあった2本のLPガス20kg容器が2本とも盗まれていたことに気づいた。7月20日の検針時には容器は盗まれていなかった。この事業所は、ガスの使用があまりないため、いつ盗まれたかは不明である。"]
["2012-849","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-09-13","長崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","使用者より、ガスが出ないと販売店に連絡があり、現地確認を実施したところ、LPガス8kg容器が盗まれ、代わりに他社の期限切れの空のLPガス8kg容器（管理者表示なし）がバルブ閉で接続されていた。その後、警察へ盗難届を提出した。"]
["2012-869","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2012-07-12","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（大雨）",null,"無","集中豪雨により、消費先に設置されていたLPガス50kg容器2本が流失した。後日、流出した容器1本を回収した。"]
["2012-872","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の紛失","2012-07-12","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（大雨）",null,"無","集中豪雨により、消費先に設置されていたLPガス20kg容器4本が流失した。"]
["2012-892","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-09-25","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,null,"配送員が、配送時に消費先を訪れた際、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち1本が盗難されていることを発見した。なお、盗難された容器の代わりに、1年前に盗難にあった他社の空容器が設置されていた。付近を捜索したが、盗難容器は発見できず、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2012-899","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の紛失","2012-10-01","新潟県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（豪雨）",null,"無","取水口の修理工事のため、発電所取水堰堤付近に容器を置いていたところ、台風17号の大雨による影響で川が氾濫し、アセチレン7m3容器1本、及び酸素7m3容器1本が河川へ流された。"]
["2012-915","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-10-19","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先から、コンロが点かないと販売店に連絡があったため、従業員が訪問したところ、LPガス20kg容器2本のうち1本が無く、調整器元バルブともう1本の容器のバルブが閉められていた。"]
["2012-935","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-10-26","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先の利用者からガスがつかないと販売店に連絡が入り、担当者が現地へ行ったところ、LPガス10kg容器1本が無くなっていることを確認した。"]
["2012-940","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-11-05","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月5日7時10分、ガスが点かないのでメーター周りを確認したところ、ガス容器が無いと消費者から連絡を受けたため、販売店従業員が緊急出動し、LPガス20kg容器2本のうち2本とも無いことを確認した。ただちに、警察へ通報し、警察官立ち会いで現場検証を行い、盗難届を受理された。前日の夜10時半頃に風呂に入ったときは異常がなかったことから、この間に盗難されたと推定される。"]
["2012-959","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-11-26","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（寺社）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","容器配送事業者が、消費先へ容器交換のために行ったところ、LPガス10kg容器2本が高圧ホースを切断されて無くなっていることを確認した。"]
["2012-966","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-11-30","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者から販売店に対し、ガスを使用しようとしたがガスが点かないため、ガスメーター周りを確認したところ容器が設置されていなかった旨、電話連絡があった。容器盗難の可能性が強いことから、直ちに、販売店から警察へ被害届を出した。"]
["2012-982","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-12-18","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者より販売店に電話があり、LPガス10kg容器1本の盗難を発見した。付近を捜索したが、容器の発見は出来ず、交番に届出を行った。"]
["2012-989","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2012-01-25","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先の家屋が、取り壊されるため供給設備の撤去に現場に行ったところ、設置していたLPガス20kg容器2本の内1本が無くなっていることを確認した。12月10日の退去時には容器を確認していることから、事故は12月10日から25日の間に発生したものと推定される。"]
["2013-010","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","ローディングアーム脱着時における液取出し弁からのLPガス漏えい","2013-01-09","福島県",0,1,0,1,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明",null,null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","販売店","弁","＜製造中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","バルクローリーへの払い出し終了作業の際、作業員がローディングアームを脱着するとき、カップリング部分が一部凍結し離脱が困難であったため、ペットボトルで水をかけ、溶解した後、ローディングアームの離脱を強行し、アームが落下した。落下した際、液取り出し弁に左手をかけローディングアームを引いたため、液取り出し弁が微開し、LPガス液が漏出し、作業員の左足首に流れた。当該作業員は、左足首2～3度の凍傷を負った。原因は、作業員がローディングアームを脱着する際、カップリング部分が一部凍結しているにもかかわらず、離脱を強行し、アームが落下したため、液取り出し弁が微開し、LPガス液が漏出したためと推定される。"]
["2013-026","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","LPガススタンドのディスペンサーフレキシブルホースからのLPガス漏えい","2013-01-23","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"微 量","＜その他＞（フレキシブルチューブ）","20A","不明","不明","＜漏えい①＞（疲労）","スタンド","フレキ管","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","10時30分頃、ガス検知警報設備が鳴動したので、事務所の警報盤の表示を確認したところ、2基設置されているディスペンサーのうちの南側のディスペンサー付近の検出端が作動したことが分かった。ガス検知警報設備の鳴動を停止して、保安担当者へ連絡を行った後、状況の確認をしていたが、ガス警報設備は作動せず、警報盤にも漏えい量の表示はなかった。11時30分頃、保安担当者が到着し南側ディスペンサーを再度確認したところ、ディスペンサーの下部にある液配管のフレキシブルチューブから漏えいを確認した。直ちにディスペンサー入口のバルブを閉鎖し、閉店後、緊急遮断弁も閉止した。原因は、当該フレキシブルチューブが使用開始より15年が経過しているため、温度、圧力、不純物、流速の変化(増大)、振動、使用環境、エロージョン等による経年劣化によるものと推定される。今後は、フレキシブルチューブの管理については、計画的に更新を図る。"]
["2013-033","製造事業所（一般）","Ｃ","連絡配管溶接部からの酸素漏えい","2013-02-01","福岡県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：SUS304TP）","6.35mm","1.0mm",null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","充填所","配管","＜製造中＞（スタートアップ）","＜設計不良＞",null,"無","医療用酸素ガスの充てん設備における酸素漏えい事故である。充てん作業開始後に、スーという漏れ音が発生した。直ちに作業を中止し、漏えい検査を実施したところ、容器と接続する連結配管の溶接部からの漏えいが見つかった。原因は、容器の接続・取り外しの際に、連結配管溶接止端部に繰り返し応力が加わり、疲労による亀裂が内部方向に拡大し、漏えいに至ったと推定される。"]
["2013-049","製造事業所（コ）","Ｃ","熱交換器ドレーン配管溶接部からの酸素漏えい","2013-02-19","宮城県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"約300m3","＜溶接部＞（材質：SUS304）","20A",null,"2.85MPa","＜漏えい①＞（疲労：振動）","一般化学","熱交換器","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","巡回点検中にNo.4酸素圧縮機3段クーラー付近よりガス放出音がしていたため、発泡試験を行ったところ、当該クーラードレーン配管溶接部より酸素ガスが漏えいしていた。"]
["2013-056","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","過充てんによるLPガス容器からの漏えい","2013-02-25","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明","＜その他＞（安全弁）",null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","充填所","容器本体、安全弁","＜消費中＞","＜検査管理不良＞",null,"無","LPガス臭のするLPガス10kg容器があるとの連絡があり、容器を引き取り確認した結果、2.4kgの過充てんであることが判明した。原因は、過充てんにより、バルブ安全弁が作動し、漏えいしたと推定される。2月15日に手動充てん機ロードセルの留治具が破損し、応急措置を行い、計量を行ったところ、問題がなかったため、充てんを再開した。しかしながら、この状態では、重量精度にばらつきがあり、結果的に過充てん容器が発生したと考えられる。今後は、定期的なロードセル部品のチェック、異常確認をする。また、標準分銅によるはかりの精度を確認する。さらに、2月15日から2月25日間に手動充てん機にて充てんした容器について再重量測定を実施する。"]
["2013-070","消費","Ｃ","フォークリフトのベーパーライザーホース取外しによるLPガス漏えい火災","2013-03-22","大阪府",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩","火災",null,null,null,null,null,"＜漏えい③＞（その他）","運送","ベーパーライザーホース","＜停止中＞（検査・点検中）","＜不良行為＞",null,"火花（セルモーター）","LPガスを燃料とするフォークリフトのエンジン始動不良によるメンテナンス作業中、LPガス(液状)が噴出し同時に発火したため、容器の元弁を閉鎖し事業所職員とともに消火器(ABC粉末10型2本)で消火した後、消防署に通報した。消防隊到着時、完全鎮火された状態であったが、顔面に火傷を負った傷病者1名を発見したため、病院へ救急搬送した。ベーパライザ(気化装置)の交換後、セルモーターを2回(10～15秒)始動したところ、エンジンが始動しなかった。原因は、その後にLPガスインジェクタ用ソレノイドの配線が断線していることに気付き、仮配線で接続し同時にベーパライザ燃料出口部の導管を外してセルモーター始動し、ガスの気化状況を目視確認しようとした際に、導管から液状ガスが噴出し着火したと推定される。なお、エンジン始動時のみベーパライザから燃料が排出される構造となっている。今後は、危険予知活動実施記録表を作成し、定期的な保安教育の実施及び技術講習会へ参加する。また、サービス責任者の定期的な同行訪問を行う。"]
["2013-093","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管からの冷媒漏えい","2013-04-12","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：OST　油圧配管用精密炭素鋼）","6mm",null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","一般化学","冷凍設備、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","運転員が日常点検していたところ、冷凍機凝縮器の液面低下（管理値＝20％以上に対して15％）を発見した。漏えいの可能性があったため、ただちに運転を停止し、調査したところ、膨張弁制御用フルオロカーボン配管にピンホールを発見した。弁操作により漏えいは停止した。原因は、経年劣化による外面腐食と推定される。今後は、漏えいが発生した配管をSUS配管に更新する。また、同様の冷凍機においても精密点検するとともに、同様箇所の配管をSUS配管に更新する。"]
["2013-100","製造事業所（一般）","Ｃ","スタンド内で車の誤発進による緊急離脱カプラの作動","2013-03-21","兵庫県",0,0,0,0,"天然ガス","破裂破損等",null,null,null,null,null,null,null,"スタンド","緊急離脱カプラー","＜製造中＞（定常運転）","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","充填終了後、ホースを接続したままで充填車両の運転助手が車両を発進させたため、離脱カプラーが作動、更に充填口のカプラーネジ部を破損させた。なお、離脱カプラーが作動したため漏えいは無かった。原因は、充てんホースを取り外す前に、車両を発進させたためであった。今後は、充填中には車輪止めを設置する。"]
["2013-120","消費","Ｃ","トーチバーナーと容器の接続部からのLPガス漏えい","2013-02-08","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩","火災","不明","＜締結部＞","1.02mm",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ホース継手）","建設","ホース","＜消費中＞","＜締結管理不良＞",null,"裸火（バーナー）","屋外でコンクリート製品をトーチバーナーで乾燥中に、トーチバーナーとLPガス10kg容器の接続部からガスが漏えいし、トーチバーナーの火が引火した。火はすぐに消し止めた。原因は、トーチバーナーと容器を接続する際、付着していた氷等を完全に落とさないで接続したため、氷等が溶けて漏えいを起こしたものと推定される。今後は、燃焼器具接続時の点検・確認を徹底する。"]
["2013-123","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管からの冷媒漏えい","2013-04-12","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０７ｃ","漏洩",null,"73kg","＜ろう付け部＞",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","その他（病院）","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","4月12日に空調機が異常停止したと連絡があり、4月13日9時30分頃に業者が点検を行った。4月13日に異常停止の原因を調査するも特定できなかった。なお、この時点ではガスの漏えいに気づかなかった。4月14日に調査を継続し、原因がコンプレッサー部であると特定したが、この時点でガスは全量漏えいしており、修理を5月18日に行うこととした。今後は、ろう付け修理及び配管クランプの追加での振動防止し、点検回数を増加させ不良箇所の早期発見に努め、再発防止を図る。"]
["2013-143","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備からの冷媒漏えい","2013-06-20","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"調査中","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フレア式継手）","自動車","冷凍設備、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","平成25年6月20日(木)18時00分頃に冷凍機が異常で停止した。6月22日(土)にメーカーの調査にて、締結部ナット割れによる冷媒漏れと判明した。6月25日(火)9時00分頃、防災保安課に電話で連絡した。原因は、温度変化によって起こる膨張、伸縮を繰り返したことによる経時劣化と推定される。今後は、他の冷凍機を含めて現状把握を行い、問題点を抽出し、再発防止対策を講じる。"]
["2013-159","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備からの冷媒漏えい","2013-05-13","茨城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"57kg","＜その他＞（冷水側水熱交換機内部冷媒配管）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食）","その他（研究所）","冷凍設備、圧縮機、熱交換器","＜製造中＞（その他：運転待機中）","＜腐食管理不良＞",null,"無","平成25年3月22日に日常点検で、冷凍機RR-2-2 No.2圧縮機電磁弁より油漏れを発見したが、リークテスターを当てた結果、冷媒漏れは確認できず、圧力計の数値も問題なかったので、電磁弁交換修理の手配を行った。5月13日にメーカーで電磁弁交換作業を行うため、No.2圧縮機系統の冷媒ガスを抜き取ったところ、本来60kgあるべきフルオロカーボン134aが3kgしか回収できなかった。漏えい量は57kgである。点検の結果、冷水側水熱交換器内部冷媒配管から水側へ冷媒が漏えいした模様であり、自動エア抜き弁から冷媒反応を確認した。原因は、No.2圧縮機の冷水側水熱交換器内部冷媒配管の経年劣化によると推定される。今後は、稼働中の圧縮機について、日常点検(毎日)での圧力計の読みを徹底し、変化があれば速やかに対処する。定期点検(毎月)において、漏れテスター等を用いて、冷媒漏れの兆候がないかの点検作業を追加する。日常点検、定期点検等を実施する維持管理請負業者や、これを監督する各事業所施設担当者に、点検内容、緊急時対応等の再教育を行う。"]
["2013-166","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管からの冷媒漏えい","2013-06-25","群馬県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"約140㎏","＜母材＞（材質：STPG370）","40A","3.7mm",null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","電気","冷凍設備、回収器、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞","＜施工管理不良＞","無","運転中、定期点検時に、冷凍機油の滴下を発見し、漏れ部位を確認したところ、回収器配管より漏れを発見した。その後の冷媒補充量は約140kgである。原因は、回収器保温に結露水が侵入し、経年的に腐食が進行したため冷媒漏えいに至ったものと推定される。"]
["2013-173","移動","Ｃ","交通事故による高圧ガス容器の火災","2013-06-26","香川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","破裂破損等","不明",null,null,null,null,null,"販売店","容器本体、安全弁","＜移動中＞","＜交通事故＞（自損）",null,"不明","配送者(運転手1名)はLPガス充てん容器28本(50kg×7本、20kg×16本、10kg×5本)および灯油(18L×23缶)を積載し、充てん所から配達先へ移動中であった。9時26分頃主要地方道丸亀三好線で、当該配送者は縁石に接触した後、道路の反対側で駐車していた車に衝突し炎上した。この事故で当該配送車の運転手1名は死亡し、荷台のLPガス容器については、2本の50kg容器、9本の20kg容器および5本の10kg容器で安全弁が吹き、それらのうち一部は破裂した。この事故の影響で、この道路は警察署により10時頃から12時頃まで閉鎖された。事故当時は雨が降っていたが、詳細な交通事故の原因は不明である。また、火災発生の原因についても不明である。今後は、従業員に対し、安全運転管理者による社内講習を実施する。また、安全運転教育の回数増加を検討する。"]
["2013-189","その他","Ｃ","水道工事中のガス管破損によるLPガス漏えい","2013-07-14","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：SGP）","40A",null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","建設","配管","＜停止中＞（休止中）","＜施工管理不良＞",null,"無","水道工事業者が、水道管設置のため、建物内部からφ35程度のコアドリルで穴開け作業中、建物外部に設置している40Aのガス配管の立ち上がり部に接触した。メーターの二次側のため、ガスメーターのCガス止めが働いた。原因は、工事にあたり、関係する他工事業者との協議できる環境を整え、事前に工事協議および工事立ち会いが行えなかったためと推定される。今後は、水道工事等の際は、消費者に販売店に連絡するよう周知する。"]
["2013-199","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管からの冷媒漏えい","2013-07-29","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"240kg","＜締結部＞","6mm","1mm","0.4MPa","＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（研究所）","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜検査管理不良＞",null,"無","7月29日(月)9時00分、起動30分後(8時30分起動)に油圧低下の警報が発報して自動停止(防災センターに発報)した。以後継続停止した。9時05分、点検を実施したところ、モーター後部保温材の隙間より油が垂れているのを発見し、関係部署に連絡した。14時10分に、メーカーが点検し、油漏れ箇所の特定と冷媒ガス漏れを発見した。漏れ箇所のテーピングによる応急処置を実施した。原因は、油圧配管が何らかの原因で屈曲し、周辺機器の影響で共振が増幅され、油圧配管の継手部分の疲労破壊に至ったと推定される(屈曲した原因は不明である）。"]
["2013-217","消費","Ｃ","炭酸ガス容器の安全弁作動","2013-08-14","京都府",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,null,"＜その他＞（安全弁）",null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","鉄工所","容器本体、安全弁","＜貯蔵中＞","＜容器管理不良＞",null,"無","保管庫内に保管されていた炭酸ガス容器が、近年の猛暑による気温上昇により庫内の気温が上昇し、炭酸ガス容器の内圧が上昇し安全弁が作動した。今後は、容器置き場の通風をよくするように改善を検討する。"]
["2013-233","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備からの冷媒漏えい","2013-07-29","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"230kg","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","機械","Oリング","＜停止中＞","＜シール管理不良＞",null,"無","当該事業所において、航空機内機器冷却用クーラー(冷凍能力13トン)から冷風が出ないことから、メーカーに連絡の上確認したところ、電磁弁のOリングが損傷し、冷媒(フルオロカーボン22)約180kgが漏えいしたことが判明した。8月7日にOリングを交換の上、冷媒約50kgを補充したが、8月8日13時に再び冷媒が漏えいしたことが判明した。原因は、当該Oリングの経年劣化および交換したOリングが当該製造設備の適合品ではなかったためと推定される。現在、当該製造設備は運転休止している。人的被害、物的被害および事業所外への影響は発生していない。今後は、事業所内の設備を一斉点検し、再発防止に努める。また、当該設備は海外製のため、適合する交換部品を入手することが困難なことから、国内製を順次導入する計画である。"]
["2013-240","製造事業所（一般）","Ｃ","窒素ガス容器の破裂板作動","2013-08-30","神奈川県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"105m3","＜その他＞（安全弁）",null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動：破裂板）","電気","安全弁","＜貯蔵中＞","＜その他＞（不明）",null,"無","発電機周辺放出用窒素ガス一次供給圧力低警報発生により現場へ向かったところ、第1号系列発電機ガスボンベ室より漏えい音を確認した。漏えい音が小さくなったことを確認し、O2測定を実施後、点検を実施した結果、発電機周辺放出用窒素ガスカードル容器15本のうち1本の安全弁より窒素ガスの漏えいを確認した。平成24年3月の耐圧試験時に新品へ交換した安全弁破裂板が、交換より約1年半の短期間にて破裂し、漏えいした（室内の温度は、40℃以下に保たれていた。）。原因究明のため破断面調査を実施した結果、電子顕微鏡調査結果から疲労破面は確認できず、成分分析結果からも腐食や異常成分が見られなかった。原因は、当該安全弁破裂板固有の問題であると推測される（当該窒素ガスカードルに設置されている容器15本のうち1本の安全弁よりリーク発生。）。"]
["2013-256","製造事業所（コ）","Ｃ","安全弁およびフランジからのエチレンアミンガス漏えい","2013-08-06","山口県",0,0,0,0,"エチレンアミンガス","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞","0.1mm×100mm×2箇所",null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","一般化学","継手、安全弁","＜製造中＞","＜情報伝達の不備＞",null,"無","9時30分頃、第三エチレンアミン製造施設No.2A2脱水塔（ECC-202）の安全弁が作動するとともに、No.2A2脱水塔リボイラー（ECE-205）上部チャンネルカバー付近よりエチレンアミンガスの白煙が一時的に発生した。直ちに、当該設備を緊急停止するとともに、予防的処置として自衛消防隊により、No.2A2脱水塔リボイラー（ECE-205）上部チャンネルカバー付近に冷却放水を行い、11時16分に鎮圧した。塔頂圧力計（GPIC2205）の点検作業において、着工前の運転部門、設備管理部門、施工業者の三者での安全指示事項の確認不足、運転部門での作業前ミーティングでの作業手順の伝達不足、現場と計器室の作業直前の報連相の不足により、調節モードを変更しないまま点検を行い、塔頂圧力の制御弁が閉止方向に作動し、急激に塔内圧力が上昇したことで発生した。原因は、安全弁の作動により塔内圧力は設計圧力を超過しなかったが、チャンネルカバーへの局所的な動的圧力が加わり、一時的にガスケット面圧が部分的に不足した所から、内部ガスが瞬間的に流出したものと推定される。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2013-256.pdf"]
["2013-276","製造事業所（冷凍）","Ｂ","冷凍設備の継手からの冷媒漏えい","2013-10-03","三重県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０４A","漏洩",null,"7.12kg","＜締結部＞","150A","4.7mm","29.4MPa","＜漏えい②＞（締結部：フレア式継手）","食品","冷凍設備、継手","＜製造中＞（スタートアップ）","＜締結管理不良＞","＜施工管理不良＞","無","生産プラント側での冷凍負荷増に伴い、8月28日(水)以降停止していた冷凍機2ユニット(1号機、2号機)について、10月2日(水)から運転を開始した。運転中の凝縮液面が低く、通常と異なっていたため停止し、翌日10月3日(木)に原因調査を兼ねて運転中の状況を確認していたところ、2号機のNo.1圧縮機本体からオイル漏れを発見した(漏れは低圧圧力開閉器行き銅管接続部)。翌日10月4日に機内のフルオロカーボン回収作業に着手した結果、フルオロカーボン404Aの漏えい(7.12kg)が確認された。圧縮機オイル及びフルオロカーボン漏えいの原因となった箇所は、圧縮機本体直近の低圧圧力開閉器へ接続する銅管の接続部であった。銅管接続はフレア式継手を用いており、冷凍機年次点検等において当該継手の脱着を過去10回程度繰り返しており、締め付けトルク管理がなされないままに締め付けていたため、銅管フレア部を変形させていた。また、メーカーの知見により接続用ねじ込み部への水分侵入による凍結膨張を防ぐため、シリコンコーキング(シーリング)施行がなされていたが、コーキングが完全でなく隙間を生じていた。原因は、フレア部の変形とコーキングの隙間に起因する凍結膨張が相まってフレアの付け根部が破損し、漏えいに至ったと推定される。"]
["2013-283","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の凝縮器からの冷媒漏えい","2013-10-11","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"19kg","＜母材＞（材質：銅管）",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労）","一般化学","冷凍設備、凝縮器","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","PC棟冷房機の電源を入れたが動作せず、その後2回動作/停止を繰り返したがやはり動作しなかったため、設備トラブルと判断した。業者による点検の結果、フルオロカーボン22が19kg全量漏れていることが判明した。メーカーによるチラー解体調査で、漏えい場所を特定した。原因は、コンデンサー内にフルオロカーボン22を流すチューブが長年の使用からの老朽化のため、き裂破損し、破損部からフルオロカーボン22が流出し、循環水中に溶け込み、循環水貯蔵槽から大気中に放出されたものと推定される。"]
["2013-299","製造事業所（一般）","Ｃ","自主検査中の酸素製造設備のフレキ管からの窒素漏えい","2013-10-22","広島県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：SUS）","0.3㎜程度",null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","貯蔵基地","フレキ管","＜その他＞（定期自主検査）","＜腐食管理不良＞","＜設計不良＞","無","定期自主検査のため、10月19日に酸素製造施設No2ラインのフレキシブルチューブを取り外したが異常を確認できなかったため、ラインに取り付けた。21日に窒素での気密試験を実施したところ、圧力の低下を確認した。石けん水では漏えい個所を見つけられなかったため、22日9時00分にNo2を格納するピットに水を張り、フレキシブルチューブからの漏えいを確認し9時20分に消防に通報した。漏えい個所を調査した結果、フレキシブルジョイント全体が腐食し、ベローズ谷部に陰イオン（Cl-）による孔食が確認された。原因は、液体酸素及び液体窒素に配管を格納するピット内に排水口から海水が逆流し、液体酸素No2ラインが海水に浸かったことにより、すきま腐食が発生し、穴があいたものと推定される。今後は、排水経路の改善を検討する。"]
["2013-306","消費","Ｃ","溶断中のホースからのアセチレン漏えい火災","2013-11-01","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩","火災",null,"＜母材＞（材質：ゴムホース）",null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：ホース劣化）","食品（漁業）","ゴムホース","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"静電気","船舶の修理の為に、酸素ガス、アセチレンガスで溶断中に、アセチレン容器の調整器出側ゴムホース部分で突然火が付いた。作業員等が近くのホースで水をかけ、約30分後鎮火した。原因は、劣化によるホースのひび割れからアセチレンガスが漏れ、近くのエンジンウエルダーからの静電気火花により着火したものと推定される。今後は、ガス漏れチェックを従業員に徹底指導、周知文書の再度確認を行い、点検を実施する(ガス会社支給の月別点検表にて点検を実施。結果はガス会社にチェック)。"]
["2013-322","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の継手からの冷媒漏えい","2013-11-18","山口県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０７E","漏洩",null,"28.5kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","一般化学","冷凍設備、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜製作不良＞","＜締結管理不良＞","無","11月6日にサイトグラスからの冷媒漏えいが判明した他冷凍機の水平展開として、事業所内の全ての冷凍機6台(全て同じ機種)を調査したところ、11月18日、1台に、同様にサイトグラスからの漏えいが発見された。冷媒の回収を行ったところ、全量97kgのうち、28.5kgが漏えいしていた。当該サイトグラスは、工場製作時に、規定トルク7.9N･mで締め付けるようになっていたが、作業者に徹底ができていなかった。原因は、作業者がトルクレンチを使用せずに経験にて締め付けたことに伴うトルク不足によるものと推定される。また、運転時の熱サイクルおよび振動により、サイトグラスが緩む方向に作用したものと考えられる。今後は、事業所内の他冷凍設備の点検を行うとともに本事故事例を従業員へ周知する。また、サイトグラスにアイマークを入れ、締結状態を管理する。"]
["2013-342","製造事業所（コ）","Ｃ","酢酸ビニル製造施設のガス分離塔クーラー出口配管フランジからの漏えい","2013-12-11","岡山県",0,0,0,0,"酢酸、酢酸ビニル","漏洩",null,"約1L","＜溶接部＞（材質：SUS316）","150A","5mm","JIS16K","＜漏えい①＞（疲労：温度変動、圧力変動）","一般化学","継手","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","定常運転中の酢酸ビニル製造施設において、係員が現場巡視時に異臭を感知し、A列ガス分離塔循環クーラー（運転状況：温度29.6℃、圧力約0.7MPa）の出口配管フランジ部で微少漏えいを確認した。フランジの増し締めを試みたが、漏えいの現象が見られないことから、A列停止を判断し、停止作業にかかった。系内圧力が低下した時点で外観目視点検を行い、フランジとフランジライニングの間で漏えい跡を確認した。総漏えい量は約1L（受け器による捕集量）である。流体はエチレンガスが溶解している混合液（酢酸、酢酸ビニル、水）である。漏えい箇所を目視点検したところ、ライニングへの溶接金属の掛かりが薄いことが確認された。また、漏えい箇所には、溶接部にアンダーカットが確認された。原因は、溶接の掛かりが薄いため強度が低く、かつアンダーカットが発生していたため、当該溶接欠陥箇所に、設備の稼動と停止時に熱と圧力変化に伴う繰り返し応力がかかり、アンダーカットを起点として、溶接部と母材間に割れが進展して漏えいに至ったものと推定される。今後は、漏えい箇所の溶接欠陥を除去し、十分な強度を有する肉盛補修を実施することとした。また、A列ガス分離塔循環クーラー出口配管と同一の配管系である塔底液循環配管のライニングフランジについて全数を点検することとした。"]
["2013-350","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のメカニカルシールからのアンモニア漏えい","2013-12-26","福岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"微 量","＜可動シール部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（可動シール部：メカニカルシール）","食品","冷凍設備、メカニカルシール","＜停止中＞","＜設計不良＞",null,"無","運転停止中の冷凍機(NH3-R1号機)の圧縮機シャフトシール部よりアンモニアガスの漏えい(ガス漏れ検知器150ppm)が発生した。なお、平成23年9月14日および12月29日に同一事業所において同様の事故が発生しており、当該冷凍機には事故の対策として設計した新型のメカニカルシールを使用していた。冷凍機運転中に生成したスラッジが摺動面大気側へ堆積され、二次摺動面を形成させたスラッジが、冷凍機停止中の油ポンプ運転時に一部剥がれて他の二次摺動面箇所または摺動面接触部に噛み込んで摺動面面開きとなって冷媒漏れに至ったと推定される。運転中に生成されたスラッジは、摺動面接触部が高速回転していることから、粉砕されるので摺動面は面開きしない。しかし、停止中は、摺動面温度が低くなることでスラッジが硬化し、油ポンプ運転時に圧縮機のロータが緩やかに回転することから、スラッジで形成された二次摺動面の一部が剥がれ、摺動面または二次摺動面に硬化したスラッジが粉砕されずに噛み込むことによって摺動面接触部が面開きとなり、冷媒漏れに至ったものと考えられる。今後は、スラッジ発生量を抑えるため、冷凍機油の油種を変更した。また、スラッジの噛み込みを防止するため、摺動面をスラッジが堆積しにくいような形状とした。"]
["2013-366","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備からの冷媒漏えい","2013-10-20","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"微 量","＜その他＞（圧縮機下部軸受けセンサーコード部）",null,null,null,"＜漏えい②＞","その他（鉄道）","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（不明）",null,"無","10月20日、日常点検中に微量の油漏れを確認した。10月21日、メーカーが点検し、圧縮機下部軸受けセンサーコード部よりオイルの漏えいを確認した。10月22日に、補修用ボンドにて漏えい箇所を接着した。10月23日に冷凍機を運転し、油漏れ状態を確認した。1滴/60秒のオイル漏れであった。10月24日、オイル漏れの量は変わらなかった。運転停止に至った。原因は、振動および経年劣化による部品の摩耗等のためと推定される(詳しくは分解施工を実施しないと不明)。"]
["2013-373","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管からの冷媒漏えい","2013-11-26","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"171.01kg","＜締結部＞","φ15.88",null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（会社事務所）","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","11月26日、圧縮機分解整備後の試運転準備中にモーター冷却冷媒入口配管より冷媒が漏えいした。ただちに冷凍機の運転を中止した後、冷媒を回収した。原因は、フレアナットの締めすぎにより、銅管フレア部が破損したためと推定される。今後は、冷凍機メーカーから銅管継手の締め付け方法の指導を受ける。"]
["2013-500","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-01-01","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（消防）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年1月5日(土)、ガス配送員が配達中に消防団員から屯所設置のLPガス20kg容器が1本紛失しているとの情報を聞き、現地確認したところ、紛失していた。前回検針日の12月3日(月)から消防団員が発見した1月1日(火)の間に発生したものと思われる。"]
["2013-503","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-01-05","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年1月5日(土)9時頃に、消費先事業所の従業員がLPガス20kg容器2本(クサリ止め、鍵取付で供給)が無くなっていることに気付き、販売店に電話連絡した。なお、前回の配送は平成24年12月20日(木)である。"]
["2013-523","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-01-16","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","事故発生場所は、廃業した鉄工所であり、給湯用に湯沸器とLPガス20kg容器1本が設置されていた。取り壊しを予定していた消費先事業所からの依頼を受けたガス販売事業者が、平成25年1月16日に容器や設備の撤去のために、消費先を訪問したところ、LPガス20kg容器1本がなくなっていることを確認した。なお、販売業者は平成25年1月10日に検針業務のため容器の存在を確認しているため、平成25年1月10日から1月16日までの間に、この容器が盗難にあったものとみられる。"]
["2013-539","消費","Ｃ","アセチレン容器の盗難","2013-01-31","埼玉県",0,0,0,0,"アセチレン","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事業所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者が平成25年1月28日(月)から平成25年1月31日(木)12時頃まで仕事により不在にしていた。仕事から帰ると、倉庫の外に貯蔵していたアセチレン0.6kg容器2本が無くなっていた。警察に届出済みである。"]
["2013-546","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-02-07","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館等）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","区長によると、平成25年2月3日(日)には容器を確認したが、平成25年2月7日(木)午前10時頃、現場を通りかかったところLPガス20kg容器1本が見当たらないことを確認した。このため、販売店に連絡し、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2013-566","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2013-02-25","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（駐車場）","容器本体","＜移動中＞","＜盗難＞",null,"無","当日早朝出発のため前日から、使用するアセチレン41L容器4本、酸素47L容器2本を車両に積載し、駐車場に駐車していたところ、車両ごと当該容器が盗まれた。"]
["2013-569","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-02-26","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体、ホース","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者より、2月26日にガスが出ず、外を確認したところガスボンベがないと電話連絡があり、担当者が現場へ急行し、LPガス20kg容器1本・高圧ガスホースがないことを確認した。周囲にもなく、盗難と判断し、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2013-592","消費","Ｃ","アルゴン、炭酸ガス容器の喪失","2013-03-14","群馬県",0,0,0,0,"アルゴン、炭酸ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（板金塗装）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成21年7月に会社が倒産し、アルゴンガスと炭酸ガスの容器の回収に行ったところ、夜逃げされて容器も一緒に持って行ってしまったようで現場には既に無かった。その後、関係者等に話を聞き、容器の捜索を試みたが、見つからないので喪失とした。"]
["2013-606","消費","Ｃ","LPガス容器、アセチレン容器、酸素容器の喪失","2013-03-04","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス、アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成25年3月4日に、販売事業者が、充てん契約の終了にあたり、納入品である酸素容器、アセチレン容器、LPガス容器を回収しようとした際に、紛失が発覚した。調査の結果、平成23年12月の当該容器納品書に署名のある消費先事業所の退職者が持ち去った可能性があると判明した。平成25年4月2日に最寄りの警察署へ紛失届を提出した。"]
["2013-613","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-03-29","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成24年8月22日に、今まで空家だった住居に近々入居予定ありとの連絡が同社営業担当からあったため、新たにLPガス20kg容器2本を取り付けた。その後、同年9月下旬に入居状況を確認しに行ったところ、空家状態のままで、容器もあったことを確認している。その後、ガスの使用実績はなく、平成25年3月29日に同空き家周辺の容器交換をしていた配送業者から、空家が取り壊され更地になっているとの通報があり、同日現地を確認し、ガス容器及び設備一式もなくなっていることを確認した。翌30日に容器所有者の配送業者と一緒に交番に盗難届を提出した。"]
["2013-633","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-04-16","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先に設置中のLPガス20kg容器1本が盗まれた。LPガス20kg容器は、現在空家になっている家屋の外側に設置されており、施錠等はない。平成25年3月18日にガスの検針に来た職員が容器が設置されているのを確認しているが、4月16日に検針に来た際、容器が無くなっていることに気付いた。容器はスパナ等を使用し外して持ち去ったと思われる。"]
["2013-636","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-04-17","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年4月17日午前8時頃、消費者が帰宅したところ、自宅横に設置してあるLPガス20kg容器1本、10kg容器1本設置のうち、LPガス10kg容器1本が無くなっていることに気付き、販売店に連絡をした。最終の検針日は、平成25年3月21日である。消費者宅は長期留守がちの家であるため、狙われたと思われる。"]
["2013-656","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-05-08","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館等）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年5月8日に消費先の検針に訪れたところ、LPガス10kg容器1本がないことに気づいた。高圧ホースが外され、LPガス10kg容器が持ち去られていた。"]
["2013-663","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-05-10","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（別荘）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店がLPガス10kg容器が1本外されている状況を発見し、別荘所有者に連絡を取り、事実関係を確認した結果、盗難と断定し、警察署へ届け出た。"]
["2013-679","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-02-08","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館等）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","月に一度のガスメーター検針で盗難を発見した。自動調整器の高圧ホースを切られ、LPガス20kg容器2本が持ち去られていた。"]
["2013-686","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-05-29","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年5月29日午後2時頃、販売店の容器配送委託先業者の配送員が集会所の横に設置してあるLPガス20kg容器1本がなくなっていることに気づき、販売店に連絡した。最終の検針日は、平成25年3月8日である。"]
["2013-702","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-06-19","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年6月19日(水)午前8時40分頃、容器交換時にLPガス10kg容器1本が無いことに気づいた。容器番号を確認したところ、盗難にあったものと判断し、6月26日に警察署に被害届を提出した。なお、調整器等供給設備の異常は認められなかった。"]
["2013-721","消費","Ｃ","酸素容器の盗難","2013-06-29","愛知県",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体、調整器","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","作業所内に容器固定架台を設置し、その中に酸素ガス7m3容器、アセチレンガス容器を各1本設置し、使用していたが、酸素ガス容器(調整器付き)が窃取された。当該作業所内では容器は架台に確実に固定されていたが、夜間など無人となる状況であり、また、扉、シャッター等外部と遮断するものが無く、外部から作業所内の様子が見える状態であった。平成25年7月31日に、消費者が販売店へ連絡した。警察署へ連絡し、現場検証を行った。8月1日に、容器管理委員会へ届け出た。販売店から県へ連絡した。被害総額は、30,000円である。"]
["2013-730","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-07-08","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年7月8日(月)午前9時50分頃に、配送業者が消費先へ容器交換のため訪問した際、供給側の容器が設置されている容器の記号および番号と異なる容器であることを発見した。発見された容器はバーコード番号のシールが剥がされていた。発見された容器は今年2月13日覚知の別の消費先で盗難された容器であることが判明したため、警察署へ連絡し、容器の指紋採取と現場検証が行われた。同時に警察署へ容器盗難届を提出した。消費先への前回配送日は平成24年12月6日であることから、発見される7月8日までの間に盗難されたものと考えられる。"]
["2013-746","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-07-31","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月31日午前11時頃に、消費者がLPガス20kg容器4本のうちの2本の紛失に気がついた。12時20分頃に現場を確認し、13時頃交番に届出を行った。"]
["2013-753","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-08-06","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年8月6日(火)11時30分頃に、月例検針のため、閉栓消費者宅に赴いたところ、設置されているLPガス30kg容器2本とS型マイコンメーター(2号)1台、8kg/h自動切替調整器の紛失を確認した。付近を捜索したが、当該容器等を発見することが出来なかった。その後、同日に警察署に連絡し、警察署員の現場事情聴取のうえ、盗難届を提出した。盗難された場所は、7月3日(水)11時頃に月例検針で赴いた際には異常は見られなかった。"]
["2013-773","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-05-30","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先アパートの借り主が転居するにあたり、5月20日から同月末日までの間に家財道具を搬出することをK氏に依頼した。6月20日に販売事業者が容器の確認に行ったところ、LPガス20kg容器2本が無いことを発見し、同日、警察署に被害届を提出した。K氏に容器の所在を確認しようとしたが、K氏は別件で逮捕拘留されており、面会できたのは8月6日になってからであった。面会時のK氏の話では、容器を金属買い取り業者へ持ち込んだが買い取りを拒否され、その後、容器をどうしたかは記憶にないとのことであった。警察署でも、K氏への聴取と家宅捜索を行ったが、容器を発見できなかった。K氏は9月に釈放され、販売事業者に謝罪に訪れた際に、再度、容器の所在を確認したが、記憶にないとのことであった。なお、容器は部屋の入口脇に設置されていた。"]
["2013-789","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2013-09-09","秋田県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（建設現場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月6日(金)17時00分に、現場作業を終えてから、酸素7m3容器、アセチレン7kg容器にブルーシートを掛け、建設現場事務所の裏に保管した。普段は消費事業者の会社事務所まで持ち帰っていたが、その日が他の運搬物があったため、容器を持ち帰らなかった。9月7日(土)、作業開始から17:00まで、容器がそのままの状態であることは確認したが、持ち帰らなかった。9月8日(日)は、作業はなかった。9月9日(月)8時30分に、建設現場に到着した際に、建設用工具である鉄筋ハッカー、軽油携行缶、単管パイプ、併せて切断用工具である溶断機、容器2本、ホースの盗難を発見した。警察へ通報して現場検証を受けた。9月10日(火)、警察が販売店を訪れ、容器盗難を伝えた。"]
["2013-796","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-09-16","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月16日深夜に、滋賀県栗東市の山の南側斜面で山崩れが発生した。販売店近くで川が決壊したため決壊現場にきていた消防署員に市内の土砂崩れの場所を確認したところ、販売店の顧客付近と分かり、土砂崩れ現場に急行した。8時20分に山崩れ現場に到着した。LPガス20kg容器(2本)他が山崩れにより、土砂及び倒壊した家屋の下敷きになっていた。捜索に向かったが、土砂崩れの可能性と送電線が切れて現場近くに垂れているため、近寄れず、捜索を断念した(消防、警察の指示)。9月17日に、重機等で捜索したが見つからなかった。傾いた家が倒壊のおそれがあるため、重機による捜索は打ち切られた。付近をガス漏れ検知器で確認したが、反応はなかった。9月18日朝から人海戦術で再捜索したが、見つからなかった。傾いた家が倒壊のおそれがあるため、家屋の下は捜索できなかった。9月19日～9月26日、消費先家屋の取り壊し等の作業はなかった。毎日確認した。9月27日に、ガス容器が見つかったと現地住人(容器の件、依頼していた)及び市職員より連絡があった。14時25分にガス容器1本を確認した。ガス容器は空であった。引き続き重機で捜索し、14時55分に残りの1本を発見した。ガス容器は空であった。9月29日、瓦礫、土砂を撤去中に、ガスメーター、自動切り替え、ガス警報器を発見した(13時45分)。"]
["2013-812","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-09-26","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空工場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年9月26日11時40分頃に、販売店の従業員が、供給設備撤去の依頼があったため、現場に確認に行ったところ、2本設置していたLPガス20kg容器のうち1本が無くなっているのを発見した。なお、前回、平成25年4月25日１７時頃には、2本あったことを確認しているとのことである。現場確認時に警察署に連絡し、警察官に臨場してもらい、届出を提出した。"]
["2013-819","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-10-03","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年10月3日（木）午前11時頃、配送業者が消費先工場へ容器交換のため訪問した際、容器が盗難被害にあっていることが判明した。10月4日に警察署へ容器盗難届を提出した。消費先工場への前回配送日は平成25年2月6日12時頃であることから、10月3日までの間に盗難されたものと考えられる。"]
["2013-839","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-10-28","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費事業所は、平成25年10月9日の検針実施以降、10月28日午前中の間にLPガス20kg容器1本の盗難にあったものと思われる。"]
["2013-850","消費","Ｃ","アルゴンガス容器の盗難","2013-10-24","神奈川県",0,0,0,0,"アルゴン","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成24年9月15日、盗難にあった容器に交換した。平成25年10月23日に、車両に容器を積載したまま自宅駐車場に駐車した。22時まで車両を確認している。10月24日7時30分に、車両ごと容器が盗難されたことに気付いた。"]
["2013-863","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-11-06","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年11月6日(水)18時頃に、公会堂の管理者から容器置き場のLPガス10kg容器2本が取り外されていると連絡を受け、販売店職員が現地に出向き、容器の盗難を確認した。翌7日(木)に警察署に通報し、公会堂の管理者が盗難届を提出した。なお、販売店職員が11月4日(月)14時頃に検針のために訪問した際には、異常は確認されなかった。"]
["2013-879","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-11-21","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（カラオケ）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者宅へ配送会社社員が容器を交換に行ったところ、中身の入っていない他社容器1本が供給設備に接続され、本来接続してあったLPガス20kg容器1本が無くなっていることに気づいた。消費者、販売事業者とも容器の所在については分からず、他社容器に記載されていた販売事業者へ容器番号で問い合わせたところ、11月15日に充てん所へ引き上げ済みの容器であるとのことであり、設置していた容器の所在は分からなかったため、盗難されたと判断し、警察に届け出た。"]
["2013-886","消費","Ｃ","炭酸ガス容器の喪失","2013-11-18","千葉県",0,0,0,0,"炭酸ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（作業所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成17年1月15日に販売店が消費者に納入した後、所在不明となり現在に至っている。消費者の破産による整理のため、販売店が確認した際に判明した。消費者の前社長が購入したが、後に死亡したため詳細の経緯は不明である。"]
["2013-906","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-12-10","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月10日19時頃、消費者よりガスがつかない旨の電話があり、連絡者が消費者宅に確認に行ったところ、LPガス20kg容器4本のうちの1本の盗難を発見した。周辺を探したが発見できず、12月17日に交番に届出を行った。"]
["2013-909","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の喪失","2013-12-13","沖縄県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成23年10月1日に、消費者からの依頼により、ガスの閉栓処理(ガスメーターと容器はそのまま設置)を行った。平成24年10月30日に状況確認をしたが、特に異常はなく、引き続き閉栓とした。その後、消費者が平成25年1月にかけて建物の解体を行った。11月22日に、販売店職員が定期保安点検に行ったところ、建物が解体され、LPガス20kg容器1本が無くなっていることに気づいた。その後、消費者や解体業者に確認を行ったが、容器の行き先はわからないとのことであった。よって、平成25年12月13日(金)に警察署へ遺失届出を行った。"]
["2013-929","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2013-12-13","福島県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","作業終了後と作業開始前に、ガス容器本数をチェックしていたが、平成25年12月13日の作業開始前に本数をチェックしたところ、本数が合わないことが判明した。ガス容器保管場所には鍵をかけていたが、発見時、鍵は壊されていた。"]
["2013-936","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2013-12-23","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成25年12月初旬に消費者が軒先で使用していたLPガス8kg容器1本が紛失していることに気がついた。その後、消費者宅内を探したが、容器は見つからず、12月23日に警察署へ盗難届を提出した。"]
["2014-009","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの蒸発器からの窒素漏えい","2014-01-15","栃木県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：A6063TE-TSW）",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","機械","コールド・エバポレータ、蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","午前9時10分頃、第一種製造事業所において日常点検中に、CE送ガス蒸発器配管溶接部（入口側）から液化窒素の微少漏えいを確認した。当該設備は2基の送ガス蒸発器を概ね1回/週の頻度で切り替えて運転している。原因は、温度変化による疲労と推定される。"]
["2014-029","製造事業所（一般）","Ｂ","蒸発器からのアンモニア漏えい","2014-02-17","新潟県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"187g","＜溶接部＞（材質：SUS304）","21.7mm","2.8mm","2.18MPa","＜漏えい①＞（疲労）","その他（金属加工）","蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","2月14日（金）午前の日常点検時に蒸発器の水温が低下していたため、調査したところ、蒸発器下部に設置してあるヒーターが断線していた。その後、元バルブを閉止し、設備内のアンモニアを消費させ、安全化を図った。17日（月）に修理のため、9時頃から蒸発器内の水を抜くために設備を開放したところ、アンモニア臭が確認された。点検業者に依頼し、18日（火）に点検を実施したところ、溶接部分から漏えいを確認した。漏えい個所の検査を行った結果、平成23年11月に溶接補修を実施した個所より再度割れが発生していることが判明した。原因は、形状変化による応力集中、経年劣化等により、他の溶接線より多くの応力がかかり割れ等が発生し、漏えいしたものと推定される。今後は、①他類似設備の非破壊検査を実施する。②蒸発器更新期間を30年とする。③蒸発器媒体水の交換とph測定を継続的に実施する(1回/月)。"]
["2014-036","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの配管からのアルゴンガス漏えい","2014-02-24","新潟県",0,0,0,0,"アルゴン","漏洩",null,"微量以外","＜ろう付け部＞（材質：銀）","15A","1.02mm","0.94MPa","＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","機械","コールド・エバポレータ、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","24日9時頃に、液化アルゴン製造施設（CE）の日常点検を実施していた際、加圧蒸発器の安全弁付近からガスが漏れているような音がしたため、石けん水にて調査したところ、安全弁元弁と配管の溶接部から漏えいを確認した。その後、設備業者に連絡し、14時頃に当該設備業者が到着し加圧蒸発器元弁等を閉止させ、安全化を図った。原因は、製造から27年経過したことによる設備の経年劣化および熱変動による疲労･劣化により、ピンホール状の欠陥ができ、漏えいしたものと推定される。今後は、①類似箇所の浸透探傷検査および気密試験を実施する。②日常点検および定期自主検査におけるろう付け部分の重点的な確認を実施する。③CE取扱いに関する保安講習会を定期的に開催する。④劣化が予想される個所への修繕計画を作成する。"]
["2014-053","消費","Ｃ","圧力調整器の安全弁からのアセチレン漏えい","2014-03-06","愛媛県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩",null,"3㎏","＜開閉部＞","20㎜",null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","その他（公共施設）","圧力調整器、安全弁","＜消費中＞","＜点検不良＞",null,"無","平成26年3月6日13時40分に、消費者が当該建屋2階検査室にある原子吸光装置を使用するためアセチレンを消費したところ、当該装置からアセチレンガスの圧力低下の警報が出た。このため、アセチレン容器が置かれてある建屋1階の容器庫を確認したところ、アセチレンガス圧力調整器の圧力が低下していた。また、アセチレンガス臭もしており、ガスが漏れていることが判明した。そのため、直ちにガスの元栓を閉め、アセチレンガスを納入しているメーカーに連絡した。3月6日、7日に点検を実施した結果、圧力調整器安全弁に異常があったことから、当該部を3月28日に交換した。なお、アセチレンガスの漏えい量は推定3kgである。原因は、圧力調整器安全弁が経年劣化により故障し、安全弁放出ラインからアセチレンガスが漏えいしたものと推定される。今後は、アセチレンガスの使用を中止し、アルゴンガスを使用する。また、定期的に石けん液等によるガス漏れ点検を実施する。 "]
["2014-060","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の凝縮器からの冷媒漏えい","2014-03-17","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"28㎏","＜母材＞（材質：銅）",null,"3～4㎜",null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","その他（病院）","冷凍設備、凝縮器","＜停止中＞","＜腐食管理不良＞",null,"無","朝の巡回時に本設備の圧力低下が見られたため、協力会社に調査を依頼したところ、冷媒(フルオロカーボン22)28kgの漏えいが判明した。原因は、凝縮器(水熱交換器)内において、経年劣化により生じたピンホールからフルオロカーボン22が漏れたものと推定される。"]
["2014-076","製造事業所（コ）","Ｃ","液化窒素貯槽上部充てん配管からの漏えい","2014-03-25","愛知県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：銅）","35㎜","2㎜",null,"＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","石油精製","コールド・エバポレータ、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜検査管理不良＞",null,"無","15時30分頃に、製造事業所製油一課員が日常点検において窒素供給設備液化窒素貯槽の受入液化窒素上部充てん弁下流の配管より窒素ガスが漏れているのを発見した。ただちに直長(保安係員)に連絡した。15時35分頃、製油一課直長(保安係員)は当該漏えい部位を確認後、製油一課課長(保安主任者)に連絡し、当該配管の孤立および脱圧を行った(漏れ止め用の応急処置バンドを取り付けた)。15時40分頃に、製油一課課長が安全環境室に連絡した。当該配管は設置から約39年使用しており、年間約360回、液体窒素を受け入れている。原因は、低温の窒素通液(約-190℃)と停止(常温:約20℃)の温度サイクル(約14千回)に伴う繰り返し応力により、熱疲労割れが進展したものと推定される。今後は、液化窒素貯槽類似部位の非破壊検査(PT)を実施する。また、類似の銅配管については、熱疲労サイクルの管理による寿命管理と検査を併せて行っていくこととする。"]
["2014-096","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの自動弁用逆止弁継手部からの窒素漏えい","2014-04-25","山梨県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","機械","コールド・エバポレータ、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","製造事業所に設置されているコールド･エバポレータタンクの日常点検(朝の巡回)時に、Aタンクの送ガス自動弁用逆止弁出口側継手部より、微量のガス漏えいが確認されたと点検者より保安監督者に報告があった。(逆止弁付近に霜状の付着が見られ蒸発していた)応急処置として、加圧元弁を「閉」とし漏えい部へのガスの流れを遮断した。その後、継手部の増し締めを行い、漏えいの停止を石けん水で確認した。漏えい箇所は通常触ったりするような場所ではない。原因は、低温ガスが通ることにより金属の伸縮が起こり、継手部が緩んだものと推定される。"]
["2014-103","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管からの冷媒漏えい","2014-04-11","埼玉県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：STPG370E）","50.8㎜",null,null,"＜漏えい①＞（腐食）","食品","冷凍設備、配管","＜停止中＞（検査・点検中）","＜腐食管理不良＞",null,"無","日常点検の際、配管から冷媒の漏えいを発見した。補修材による処置を行い、漏えいを止めた。原因は、腐食管理不良による漏えいと推定される。"]
["2014-119","移動","Ｂ","移動式製造設備の容器附属配管からの炭酸ガス漏えい","2014-05-14","岡山県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：SUS304TP-SL）","25A","1.5mm","2.06MPa","＜漏えい①＞（疲労：振動）","運送","配管","＜停止中＞（検査・点検中）","＜施工管理不良＞","＜点検不良＞","無","移動式製造施設(液化炭酸ガス)の終業点検でバルブ開閉状況を確認中に、ガス漏れの音を確認した。外部配管に石鹸水をかけたが、漏えい箇所は特定できなかったため、二重殻式容器の外槽を切断し、詳細に調査した結果、容器附属配管の溶接部からの漏れを発見した。なお、平成25年11月9日、同一事業所の同一移動式製造設備において、炭酸ガスの漏えい事故があった。原因は、容器とシャーシの間にある断熱のための木製台座が経年劣化し、徐々に容器本体が下がったため、容器附属配管に負荷がかかったものと推定される。さらに長年における車両運行の振動も重なり、容器附属配管の溶接部への応力腐食割れが発生し、当該箇所から漏れが発生したものと考えられる。"]
["2014-126","消費","Ｃ","酸化エチレンガス滅菌装置からの漏えい","2014-05-26","福島県",0,0,4,4,"窒素、酸化エチレン","漏洩",null,"不明",null,null,null,null,"＜漏えい③＞（扉の増締め不十分）","一般化学","滅菌装置","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","平成26年5月26日10時00分頃に、薬品を入れるシリンジ(注射器状のもの)を滅菌するための滅菌器(酸化エチレン混合ガスを使用)の作動異常を知らせるブザーが鳴ったため、作業員が計器を確認したが、温度に特に異常が無かったため、ブザーを止めて運転を継続した。13時00分までに、充てん室で作業していた2名と、充てん室の隣室の容器室で作業していた2名が体調不良を訴え、医療機関を受診し、入院した。12時45分、社員が事故現場のガス警報器のランプが点灯していることを確認し、13時40分に検査会社がサンプリング調査を行った結果、室内で4.2ppm、部屋の外の廊下で14ppmのガスの漏えいを確認した。※警報器は、10ppm以上でランプ点灯、50ppm以上でアラーム音が鳴る仕組みであり、漏えい時、ランプは点灯していたものの、小さく見づらいため、作業員が気づかなかったものと思われる。ガスは、酸化エチレン20％、炭酸ガス80％の混合ガス(充てん圧力4.1MPa(20℃))で、屋外の容器置き場に設置された30kg容器から、配管により滅菌器へガスを送り、消費している。容器置き場には、配管で接続された容器2本と、未接続の容器2本程度が保管され、接続された容器はバルブの開閉により1本ずつ消費している。通常の操作では、扉のハンドルを9回転まわすと「始動可表示灯」が点灯するが、メーカーマニュアルには、点灯後、2～3回転の増し締めをするよう記載がある。実況検分において、「始動可表示灯」点灯時、滅菌器内に空気で圧力を加えたところ、扉部分からかなりの漏えいがみられた。その後、マニュアル記載の通り、増し締めを行ったところ、漏えいは無くなった。原因は、充てん室の扉の増し締めの不十分(人為的なミス)により、ガスが漏えいしたものと推定される。今後は、①事故防止のための対策を「労災事故発生に伴う改善報告」に取りまとめる。②事故防止の改善対策として、操作手順書(点検、緊急時対応を含む)の改定、作業員への定期的教育、滅菌器扉の安全機構の改良、ガス漏れ警報器のパトランプ表示、ガスマスクの増備を実施する。③警報器の設定値の見直しを実施する。"]
["2014-142","製造事業所（冷凍）","Ｂ","冷凍設備の圧縮機のメカニカルシールからの冷媒漏えい","2014-06-04","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"500kg","＜可動シール部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（可動シール部：メカニカルシール）","その他（空調設備）","冷凍設備、圧縮機","＜停止中＞（検査・点検中）","＜シール管理不良＞","＜施工管理不良＞","無","冷凍機保守点検に伴い、停止していた冷凍機を試運転したところ、冷媒ガス不足で運転できなかった。冷媒ガス漏えい部分の確認を行ったところ、圧縮機のメカニカルシール部にて漏えいを発見した。直ちに冷凍機を運転禁止とし、圧縮機周りの弁を全閉とした。原因は、メカニカルシール部の劣化と推定される。"]
["2014-149","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のフランジからのアンモニア漏えい","2014-06-16","青森県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞","100A",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","食品","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","定時巡回点検中に屋上の油分離器とコンデンサーを接続するフランジ部より、臭気を感じたことにより、微少のガス漏えいを発見した。原因は、フランジ式継手に使用しているガスケットの経年劣化と推定される。"]
["2014-175","消費","Ｃ","除害設備からの臭素漏えい","2014-07-07","岡山県",0,0,0,0,"臭素","漏洩",null,"不明","＜その他＞（除害設備）",null,null,null,"＜漏えい③＞（誤開閉）","一般化学","除害設備","＜製造中＞（スタートアップ）","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","事故のあった施設は、工場内でBLプラントと呼ばれる臭素を製造する液化塩素製造所許可設備の特定高圧ガス消費届出施設であり、海水から採れた苦汁(別名にがり)に塩素を吹き付けて臭素を製造する設備である。当日は、スタートアップ時に人為的ミスで通常より多く塩素を仕込み過ぎたため、通常より大量の臭素が製造され、除外設備で除外できなくなり、除外設備の排突から大気に漏えいした。従業員が排突から噴出する茶色のガスを発見し、制御室に連絡し、直ちにバルブを閉鎖することにより噴出を停止させた。工場外の被害確認を直ちに行ったが、被害は認められなかった。大気との拡散により、臭素ガスは短時間で消滅したと考えられる。"]
["2014-186","製造事業所（コ）","Ｂ","付属冷凍設備の凝縮器接続配管からのLPガス漏えい","2014-07-20","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"470kg","＜母材＞（材質：STPG370）","0.5mm未満","健全部：6.0mm","設計：1.56MPa","＜漏えい①＞（腐食：外面）","一般化学","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞","＜腐食管理不良＞","無","7月20日7時頃、メタクリル酸メチル(MMA)製造施設管制室の監視装置(DCS)からプロパン蒸発器(E-812)の液面低下アラームが発報した。現場確認したところ、7時40分頃、プロパン凝縮器(E-813)から冷凍機エコノマイザー(E-814)へ至る降液配管の床貫通部における防音･防振施工部より、プロパンの漏えいを確認した。緊急対応として窒素ガスを吹き付け、希釈措置を実施しながら10時に施設を停止させた。11時35分、仮設配管を接続し、フレアスタックで燃焼させ気相部の処理を実施し、15時52分に手配したローリーにて内液の抜き出し処理を実施した。21時27分に抜き出しを完了した。22日10時07分に、フレアスタックでの気相部の処理についても完了した。原因は、防音･防振施工の雨仕舞不良により、雨水が配管を伝わり、防音･防振材に浸透し、湿潤状態となり配管の腐食が進行したものと推定される。また、配管外面目視検査で予兆を発見することができず、腐食貫通したものと考えられる。今後は、①床貫通部の防音･防振施工は、配管への腐食環境を形成しない施工方法へ改善する。②配管の点検基準の項目を追加する。③類似施工箇所の調査および不具合箇所を早急に改善する。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2014-186.pdf"]
["2014-193","製造事業所（一般）","Ｂ","CEのろう付け部からの液化酸素漏えい","2014-05-11","東京都",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"不明","＜ろう付け部＞（材質：銀ロウ付け）",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労：温度変動、圧力変動）","その他（ガス事業）","コールド・エバポレータ、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","4月7日発生の漏えい事故を受けて、他系統の同類構造箇所の保冷材を剥がし発泡液で確認したところ、弁ボディと配管との銀ロウ接続部のき裂から、ガス漏えいを確認した。原因は、温度変化と圧力変化の繰り返しによる経年疲労により、銀ロウ部にき裂が生じたものと推定される。今後は、全ての配管をステンレス製に取り替えて溶接により接合する。"]
["2014-209","その他","Ｃ","酸素ガス移充てん中のホース火災破裂","2014-08-11","長野県",0,1,0,1,"酸素","火災","破裂破損等",null,null,null,null,null,null,"機械","ホース","＜製造中＞（定常運転）","＜点検不良＞",null,"不明","作業者が空調設備施工用の工作機器に使用する酸素の小容器に移充てん機器を使用して大容器から移充てんを行っていた。小容器への充てんが終わり、ガスを止めようとした際に、ホースが破裂･四散した。この際に飛び散ったホース内部のワイヤーにより、作業者は右手足を負傷した。作業者は消防署により病院に搬送され、手術を受けた。事故時にホース破裂部のワイヤー等が火花を上げていた。原因は、何らかの原因で酸素が介在し、燃焼が起きたことにより、ホースが破裂したものと推定される。なお、作業時に火気は使用していなかったため、着火源は不明である。また、ホースにはメーカー名や型式等の表示が見当たらない(擦れ等により表示が消えたと思われる)ため、ホースが高圧ガスを扱うのに適した性能を有していたかを確認することはできなかった。"]
["2014-216","移動","Ｃ","荷卸作業中のタンクローリーのニードル弁からの液化天然ガス漏えい","2014-08-18","石川県",0,0,1,1,"天然ガス","漏洩",null,"932.7kg","＜開閉部＞","8φ","1mm","0.6MPa","＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","運送","ニードル弁","＜荷役中＞","＜設計不良＞",null,"無","工場でローリー荷卸し作業準備のため、タンク内圧力を0.55MPaまで上昇中に、液面計下部にあるニードル弁のスピンドルハンドルが突然外れ飛び、液漏れが発生した。当該スピンドルハンドルについては、常時「開」にするために、タンク製造メーカーによりスペーサーが施され、「閉」となることを防いでいた。このスピンドルハンドルにつき、事業者による後日の事故原因分析作業の中で、構造上の問題（スピンドル部のネジピッチと袋ナットのピッチ、回す方向が同一であり、ハンドル・スペーサー・表示板・袋ナットが一体となることで供回りし、場合によっては、外れる危険性があるとのこと）を抱えている可能性があることを確認した。原因は、構造上の問題によりネジが緩んだものと推定される。8月25日～27日にかけて、全170台のLNG車両について、全ての「袋ナット」（計1,191箇所）の増し締めを実施した。併せて、常時「開」のバルブ（計318箇所）は、番線S字固縛を実施し、ハンドルの回転を防止した。今後は、1)スペーサーおよび表示板を取り外す。2)ハンドルを取り外す、またはVN3とVN2のハンドルをワイヤーで繋ぎ、ステムが回転しない措置を講じる。3)グランドナット締め付け部に「合いマーク」をつける。(グランド部がねじ込み形状となっている全てのバルブを対象とする。)※日常点検項目に相マーク確認を追加し、対応する。4)パネルナットをロックナットとして使用する。(パネルナットは現状のまま、寸法・形状の変更は行わない)5)グランドナット締め付け部にロックタイト(ネジゆるみ防止剤)を塗布する。"]
["2014-236","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のフレア式継手からの冷媒漏えい","2014-09-01","岐阜県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"32kg","＜締結部＞","6.35mm","0.7mm","4.15MPa","＜漏えい②＞（締結部：フレア式継手）","一般化学","継手、冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞","＜検査管理不良＞","無","運転中に「低圧異常」の表示により停止した。復帰後に運転再開したものの「低圧異常」が発生し、再度復帰させ運転したが、「低圧異常」により停止したことから、運転を中止した。設備製造メーカーにより原因調査したところ、リキッドインジェクション配管フレア部分よりガス漏えいを確認した。原因は、過去の圧縮機交換における施工時において、リキッドインジェクション配管フレア部への無理な力が加わった可能性があることを含め、圧縮機の振動により疲労破壊したと推定される。圧縮機の異常振動の原因については調査中である。今後は、点検方法や事故対策マニュアル等を再点検する。"]
["2014-252","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の保温材下の配管溶接部からの冷媒漏えい","2014-09-29","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：STPG）",27.2,2.9,"1.5MPa","＜漏えい①＞（疲労：振動、圧力変動）","その他（ビル業）","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜製作不良＞",null,"無","空冷ヒートポンプチラーに油温高のアラームが出たため、管理者が地下階より屋上(14階)までのパイプシャフト内の冷媒配管について、目視点検およびガス漏えい点検を実施した。13階調査時にガス漏れ検知器が反応したため、保温材を撤去して確認したところ、配管の溶接接続部にピンホールが生じており、ガスが漏えいしていた。設備を停止し、ピンホール部にはゴムチューブを接着し、漏えいは停止した。ピンホール発生部を調査した結果、肉盛り不足および融合不良の溶接欠陥を確認した。原因は、溶接欠陥により継手の強度が低下し、長期間の使用による圧力変動や振動により貫通が生じたと推定される。"]
["2014-259","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ","液面計からのLPガス漏えい","2014-08-06","岩手県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"0.2m3","＜その他＞（宮入バルブ製液面計）",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：液面計フランジ式継手）","販売店","継手、液面計","＜荷役中＞","＜シール管理不良＞","＜締結管理不良＞","無","LPガス20トン貯槽への荷卸し作業終了時に立会人がガス臭に気付き、石けん水を用いて配管等を確認したところ、液面計の接合部分からのガス漏えいを発見した。直ちに液面計前後のバルブを閉止して点検業者に修理を依頼した。人的･物的被害はなかった。原因は、液面計の締結部のガスケットの老朽化に伴い、締結部の密着性が弱まり、ガスが漏えいしたものと推定される。(日中の高温対策としてタンクへの散水は実施していた。)"]
["2014-279","消費","Ｃ","田地の燃焼によりアセチレン容器が被災","2014-09-23","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン","火災",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜その他＞（不明）","＜その他＞（田地の燃焼）",null,"田地の燃焼","隣接している田地の燃焼行為が延焼し、資材置き場の資材とともに空きアセチレンガス容器が燃焼した。"]
["2014-282","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の電動弁の軸部からの冷媒漏えい","2014-10-04","大分県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"約200kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（可動シール部：グランドパッキン）","機械","冷凍設備、グランドパッキン、電動弁","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","10月4日15時、当該冷凍機設備が通常運転中に、給油差圧が著しく低下し、冷凍機が自動停止した。当該冷凍機の不具合を当該設備の設置業者に連絡し、6日より調査を行った。当初、潤滑油が不足したことが原因だと考えていたが、試運転・調整後も能力が発揮されなかった。15日に冷凍機各部に冷媒漏れチェックを行い、冷媒戻り電動弁(温調弁)の軸部より漏れを発見した。増締めを行い、漏えいの停止を確認した。冷媒の漏えい量は約200kg(充てん量:1,450kg)と推測される。当該冷凍機は生産設備専用であり、熱負荷量の変動が大きく、冷凍機がON/OFFを繰り返す。原因は、当該漏えい箇所の駆動回数増加によるストレスと、当該設備が完成してから8年経過による経年劣化により、緩んだものと推定される。"]
["2014-304","製造事業所（コ）","Ｃ","重質油熱分解装置におけるコークドラムの安全弁出口配管からの漏えい火災","2014-11-02","岡山県",0,0,0,0,"炭化水素、硫化水素、灯油","漏洩","火災","不明","＜母材＞（材質：STPT370）","10B","9.3mm",null,"＜漏えい①＞（腐食：内面）","石油精製","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞","＜検査管理不良＞","高温物体","事故当時は通常運転中であった。11月2日5時32分、協力会社社員が発災箇所付近での火炎を確認し、計器室のコークス係員に連絡した。班長は計器室より火炎を遠隔監視カメラにて確認し、5時37分に119番通報を行い、当該装置の緊急運転停止操作を開始した。当直者が現場に急行し、5時55分に自衛の現地本部を設置した。6時00分に公設消防が現地に到着し、「公設現地本部」を設置後、公設消防指揮のもと、冷却散水を開始した。冷却散水後の6時20分、火炎が見えなくなり、この時刻をもって鎮火確認時刻とした。①配管内に水蒸気や硫化水素が存在し、結露した水に硫化水素が溶解し、「湿潤硫化物腐食環境」を形成し、腐食により硫化鉄が生成され、配管の水平部でスラッジとして堆積した。②さらに、この硫化水素と機器の開放点検の際に浸入した酸素および残留していた水分が反応して硫酸が生じ、腐食減肉が進行した。原因は①と②の繰り返しにより最終的に開口に至ったものと推定される。また、噴出した油分が近接した機器の保温内部に浸入し発火し、火災に至ったものと見られる。今後は、①焼損部位をサンプリングし、原因究明を行い、配管を更新する。②類似箇所の水平展開調査を行う。③腐食管理を見直す。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2014-304.pdf"]
["2014-319","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の圧縮機のメカニカルシールからのアンモニア漏えい","2014-11-28","群馬県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩",null,"微 量","＜可動シール部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（可動シール部：メカニカルシール）","食品","冷凍設備、メカニカルシール、圧縮機","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","冷凍機運転中に、ガス漏れ警報器が発報し、圧縮機が停止した。圧縮機の駆動シャフトのメカニカルシール部よりアンモニアが漏えいした。漏えい量は微量と考えられる。原因は、圧縮機の駆動シャフトのメカニカルシールの当たり面の接触が弱まったため(経年劣化と想定される)と推定される。今後は、定期的なメカニカルシールの交換を計画する。"]
["2014-326","移動","Ｃ","移動式製造設備の液吐出配管フランジからの酸素漏えい","2014-10-13","愛知県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：C1220）","20mm","1.78mm","0.2MPa","＜漏えい①＞（疲労：振動）","運送","継手","＜停止中＞","＜設計不良＞",null,"無","製造事業所敷地内において、運行前点検を行ったところ、液吐出配管フランジ溶接部より酸素ガスの漏えいを発見した。原因は、当該配管に長期間移動中の振動が加わったことにより、溶接部に疲労が原因のき裂が生じたものと推定される。"]
["2014-333","消費","Ｃ","火災により高圧ガス容器が被災","2014-11-19","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,"不明","＜その他＞（容器に生じた亀裂（バルブ付近））",null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（火災）",null,"裸火（コンロ）","出火原因はコンロの火である。窓から入った風にコンロの火柱が煽られ、コンロ周辺に置いてあったゴミに引火した。この火災により住宅は全焼し、LPガス50kg容器も2本焼損した。うち1本はバルブ付近から炎が噴き出したことから、ガスの漏えいがあった。事故後詳細調査せずに容器の処分が行われたため、漏えい部位の詳細の特定は出来なかった。原因は、火災による容器への延焼である。"]
["2014-349","製造事業所（一般）","Ｃ","スタンドにおける蓄圧器の開放検査中の火災","2014-12-09","大阪府",0,0,1,1,"水素","漏洩","火災",null,"＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（開閉忘れ）","スタンド、その他（研究所）","蓄圧器","＜停止中＞（検査・点検中）","＜誤操作、誤判断＞",null,"火花（掃除機のモーター）","事故当時、高圧ガス設備は停止中であった。水素ステーションの蓄圧器内部の点検を行うため、12月9日10時頃より蓄圧器内ガスの放出および不活性ガス(窒素)との置換を実施した。11時頃に容器を開放し、ガス検知器によるガス置換の完了を確認して管内カメラを挿入し、蓄圧器内部を観察したところ、内部に微細な異物らしきものが確認されたため、11時45分頃より吸引用ホースを差し込み、異物採取作業を開始した。11時55分頃、吸引作業に使用していた掃除機が破裂して、吸引ホースにて作業していた作業員Aが負傷(火傷)した。11時59分に救急搬送依頼を行った。蓄圧器と同敷地内にある水素製造装置のベントラインが連結されており、本作業を行うために蓄圧器ベントラインに仮設の手動弁を取りつけていた。しかし、置換完了後も仮設弁が開放となっていた。原因は、掃除機にて蓄圧器内のガスを吸引したことにより、水素製造装置からベントガス（水素）が蓄圧器内に流入し、掃除機内で着火が起こったものと推定される。今後は、高圧設備と水素製造装置のベントラインを分離する。また、作業前の手順書、チェックリストを確認し、作業で実施する操作の事前承認化とする。",null,"http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2014-349.pdf"]
["2014-369","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の圧縮機吐出管の安全弁バルブからの冷媒漏えい","2014-11-20","東京都",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"40kg","＜開閉部＞","φ26（内径）",null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","その他（会社事務所）","冷凍設備、バルブ","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","冷凍機(HP-1)の故障警報が表示されたため、点検したところ、No.2の圧力計が0を示していたため、冷凍機の運転を停止した。直ちに機器メーカーに点検を依頼したところ、No.2系統の圧縮機吐出配管安全弁取付用バルブのシャフト根元部よりガス漏れを確認した。原因は、安全弁バルブのシャフト内部パッキンが経年劣化したため、ガスが漏えいしたと推定される。漏えいガス量は、約40kgである。今後は、①運転員による、冷凍機圧力計等日常点検を徹底する。②高圧ガス保安法に関する勉強会を開催し、日常点検の重要性と事故時の対応を確認する。③冷凍機は、計画的にオーバーホールを実施する。"]
["2014-372","製造事業所（コ）","Ｃ","接触改質装置の改質反応器ボトム配管からのナフサ、LPガス漏えい火災","2014-12-07","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス、ナフサ","漏洩","火災","推算0.1151m3","＜溶接部＞（材質：1・1/4Cr-1/2Mo鋼）",null,null,null,"＜漏えい①＞（クリープ）","石油精製","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞","＜製作不良＞","自然発火（高温）","事故当時、常圧蒸留装置の接触改質装置は通常運転中であった。1時30分頃に現場目視確認中、接触改質装置のリアクターR202ボトムラインより出火しているのを発見した。消火器による一時的な消火を行うとともに公設消防への連絡、自衛消防隊が窒素/スチーム吹きかけを行った。なお、5分前に運転員が巡回している際には火災は確認されておらず、巡回後に組成ガス内の発火点を超える温度でガスが漏えいし、自然発火したものと思われる。リアクターの降圧および窒素冷却を行い、リサイクルコンプレッサーの運転を停止し、公設消防と現場の鎮火を確認し、ガス検知器でガスなしを確認した。漏えい量は115.1Lである。3/4B配管の開口部より内部流体が本管と枝管のすき間に漏えいし、ダブリングの溶接開口部(溶接欠陥または運転中の熱応力により、部分的に開口したと推定)から漏えいしたものである。現在の設計基準に基づくと、当該部の構造は継手による接続が必要である。一方、当該部は22B本管と3/4B枝管が継手なしの隅肉溶接で接続されており、その止端部にて開口が確認された。継手なしの隅肉溶接の止端部は継手ありに比べて相対的に応力集中度が高いことと、製作時の溶接後の低温割れが相まって貫通に至った可能性が想定されるものの、現時点では原因特定まで至っていない。そのため、不具合部のサンプル採取、組織観察などを行い、原因調査を引き続き実施する。今後は、漏えいの発生したダブリングおよび枝管を撤去し、開口部にねじ込みプラグを行い、シール溶接を行う。"]
["2014-510","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-01-06","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（店舗）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月6日(月)に販売事業者の職員が検針のため、消費先を訪れた際に、容器が1本無くなっているのを発見した。販売事業者は盗難と判断し、県及び警察に通報を行った。"]
["2014-517","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2014-01-09","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年1月8日(水)17時30分に仕事を終了し、工場を閉めて帰宅した。翌日6時50分に工場に出社したところ、工場屋外に鎖で固定して保管していた酸素容器1本及びアセチレン容器1本が盗難にあっていることがわかった。"]
["2014-533","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-01-18","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年1月18日(土)11時55分頃に、販売店が設備点検(調整器の確認)をするため消費先に入ったところ、LPガス20kg容器1本が紛失していることに気づいた。このため、販売店が消費先に確認をしたところ、消費者は容器が無いことに気がついていなかった。容器置き場には、普段LPガス20kg容器が2本設置されているが、そのうち1本がはずされていたことから、盗難にあったと判断し、警察署に連絡した。警察立会のもと、現地確認をし、盗難届を提出し受理された。その後、その場で漏えい検査を行い、漏れがないことを確認したうえでLPガス20kg容器1本を設置した。消費先は平成25年8月17日から約5ヶ月間容器交換はなく、使用量(半年で0.4m3程度)もあまり多くはない状態であった。消費先は、数年前にも同じ場所で容器盗難があったため、容器ボックスを設置し、容器チェーンを2重ないし3重巻きにしたうえで南京錠で施錠していたが、今回は、南京錠のU字部分が植木ばさみなどの強力なはさみと思われるもので切断され、盗まれたものと考えられる。"]
["2014-551","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の喪失","2014-01-31","青森県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","消費事業所が不渡りを二回出したため、銀行取引が停止し事実上倒産したため、出荷容器を全て回収した際に、酸素7m3容器・アセチレン7kg容器が各一本ずつ不明となっていた。なお、遺失物届は消費者から警察に提出済である。"]
["2014-561","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-02-11","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月11日20時頃に、帰宅した消費者がLPガス20kg容器2本立てのうち片方がないことに気づき、警察へ通報した。その後すぐに警察による現場検証が行われたが、販売店への連絡はなかった。翌日12時頃に、消費者から販売店へ盗難があった旨の連絡があり、直ちに消費者宅を訪問し現場確認を行った。その後、警察で昨夜の状況を確認したところ、2月11日の8時30分に家を出る前に容器が2本設置されているのを確認しているので、8時30分から20時までの間に盗難されたものと思われる。"]
["2014-577","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-03-02","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年3月2日15時頃に、LPガス使用中の消費先から販売店にガス臭いとの連絡があり、販売店の従業員が現場を訪問し、予備側のLPガス30kg容器が盗難されていることに気づいた。販売店から警察署への通報及び県への届出を行った。2月17日までは容器が設置されていたことが確認されている。"]
["2014-584","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-03-10","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（駐車場）","容器本体","＜その他＞（車両に積載）","＜盗難＞",null,"無","平成26年3月10日の夜から3月11日の早朝の間に車両盗難に遭い、トラックと荷台に載せてあったLPガス20kg容器4本が盗まれた。"]
["2014-600","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-03-09","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年3月9日(日)午前9時頃に、消費先の利用者がガスを使用したところ火が点かなかった。容器を確認したところ、LPガス20kg容器1本が盗難されているのを発見し、販売店へ連絡した。翌日、販売店が警察署へ盗難届を提出した。"]
["2014-620","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-04-21","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月21日15時頃、公民館の近くの住民からLPガス20kg容器2本の紛失の連絡があった。配送担当者が確認のうえ、周辺をさがしたが発見できず、4月23日午前に、駐在所に届出を行った。"]
["2014-627","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-04-26","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年4月24日(木)、販売店が検針を実施した。4月26日(土)17時頃、消費者がLPガス20kg容器1本が紛失していることを確認したため、販売店へ通報した。17時10分頃、販売店の担当職員が現場確認を行った後、警察へ通報した。警察による現場検証が行われ、被害届を提出した。20時頃に、販売店が県防災危機管理局へ連絡した。"]
["2014-643","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-05-08","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年5月8日に、販売店社員がガスメーターの検針のため現地を訪問した時、LPガス20kg容器1本の消失に気付き、その後盗難が発覚した。4月10日の検針時には異常はなかったため、4月10日から5月8日までの間に盗難にあったものと考えられる。5月9日10時30分に警察へ届け出た。"]
["2014-650","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-05-16","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年5月16日(金)午前9時30分頃、容器交換に訪問した際に、LPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていることを確認した。なお、前回の容器交換は、平成25年10月18日(金)である。検針は、自動検針である。"]
["2014-670","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-05-30","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（別荘）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年5月30日(金)に別件の配送時に併せて長期休止中の当該消費先に状況確認のため来訪したところ、LPガス20kg容器1本が無くなっていることを発見した。この消費先は、別荘の休止物件であるため、契約者に連絡確認が出来なかった。5月31日(土)に現地で再確認し、LPガス20kg容器1本と高圧ホースの盗難を確認した。6月2日(月)に現場検証を行い、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2014-680","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-06-16","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年6月16日(月)、販売店の配送員が検針に赴いた際、LPガス50kg容器2本がないことを発見した。住宅周辺を探したものの見当たらず、盗難されたものと判断した(容器のネジを専用工具で外して持ち去ったものとみられる)。"]
["2014-694","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-06-26","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（別荘：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年6月13日(金)に、販売店の従業員が巡回訪問で現地を訪問した際には、容器があることを確認していた。6月26日(木)、検針に訪問した際、LPガス20kg容器1本がなくなっていることが判明した。配送記録等の結果から、盗難に遭ったものと思われる。"]
["2014-710","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-07-09","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年7月9日17時30分頃、販売店従業員が業務中に、消費者宅のLPガス10kg容器1本が所在不明であることを確認した。直近の容器の所在は、7月3日に販売店従業員が業務中に確認している。容器盗難事故と判断し、7月11日（金）に交番に被害届を提出した。"]
["2014-717","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-07-14","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年6月17日（金）、配送委託先である事業所の配送員が検針で現地を訪問した際には、容器があることを確認している。7月14日（月）15時、配送員が検針で現地を訪問した際に、LPガス50kg容器1本がなくなっていることを確認した。6月17日から7月14日までの間に盗難されたものと思われる。"]
["2014-737","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-08-14","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（消防団詰所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月14日(木)に消防団員が詰め所の屋外に設置されていたLPガス8kg容器1本(質量販売)が無くなっていることに気づき、後日所在の確認を行ったが不明であったため、警察に通報した。7月27日(日)の時点ではガスが使用可能であったことが確認されている。"]
["2014-740","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-08-18","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年8月18日朝、消費先からガスの火がつかないとの連絡を販売事業者が受けた。販売事業者が10時00分に現地確認したところ、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていた。付近を確認するも発見には至らず、同日、交番に届け出た。なお、8月13日には通常どおりガス機器を使用できていた。また、設置されていた容器は容器ボックスに収納された状態であった。"]
["2014-760","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の喪失","2014-08-20","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（豪雨）",null,"無","8月20日未明の豪雨により、LPガス20kg容器12本が喪失した。"]
["2014-776","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-09-16","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月16日19時頃、消費者より容器がなくなっているとの連絡があり、販売店がLPガス20kg容器1本の盗難を確認した。周辺を探したが発見できず、9月19日に交番に届出を行った。"]
["2014-783","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-09-29","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（家屋解体作業現場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月31日15時00分頃に、ガスメーターを閉栓した(容器有り)。9月26日、消費者宅を解体するため、解体業者が容器回収を依頼した。16時00分頃に現場を確認した(容器有り)。9月29日10時00分頃、販売店社員がメーター、調整器の回収に行ったところ、容器が紛失していることに気づいた。容器の回収依頼を出していた配送委託業者の社員に確認の電話を入れたが、回収は行っておらず、解体業者に確認しても知らないとのことであった。"]
["2014-803","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-10-22","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月22日(水)10時35分頃、容器配送を委託している事業者から販売店に、公民館のLPガス20kg容器1本がなくなっていると連絡があった。販売店が現場を確認したところ、高圧ホースが切断され、設置していたLPガス20kg容器2本のうちの1本がなくなっていた。販売店で公民館管理者に直近の利用状況を確認後、警察へ連絡し、現場検証を実施した。原状回復し、供給を再開した。"]
["2014-809","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-10-25","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（店舗）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月25日10時頃、現場付近を通りがかった販売店配送員が、LPガス50kg容器1本が紛失しているのに気づき、会社に戻り確認し、通報した。なお、消費者、販売店の人事異動などで確認作業に時間がかかり、通報が遅れた。"]
["2014-827","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の喪失","2014-11-11","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（建設資材置場）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","10月15日に、販売店が消費事業所に質量販売用に貸し出しているLPガス20kg容器の所在を確認したところ、把握されていなかったため、消費事業所に所在確認を依頼した。11月11日になって、販売店が消費事業所から、容器を捜索したが発見できないとの連絡を受けて、喪失したことが判明した。"]
["2014-834","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-11-17","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月17日(月)12時頃、販売事業者が委託する業者社員が現場を通りかかったところ、LPガス30kg容器2本が取り外されていることを発見し、販売事業者へ連絡した。盗難と判断し、警察署へ盗難届を提出した。なお、前回確認時(10月17日(金))には、容器は確認されている。また、当該消費先は平成22年から空家であり、容器は他の事業者への転換防止で、営業上の理由により放置されていた。"]
["2014-850","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-11-27","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月27日11時頃に、容器の配送を行ったところ、2本設置してあるはずのLPガス10kg容器のうち、1本が紛失していることが判明した。消費者に連絡したところ、9月頃から1本になっていた模様である。12月2日に警察へ通報し、同日付で被害届を提出した。"]
["2014-857","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-12-04","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月4日18時、消費者からガスを使用できない旨の連絡を受けた販売事業者が、容器盗難の事実を確認した。LPガス20kg容器1本が容器所有者名の消された20kg容器1本とすり替えられていた。盗難にあった容器は、11月10日に発見され、回収された。"]
["2014-873","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の喪失","2014-12-16","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（マンション建設現場）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）＜盗難＞",null,"無","12月16日に、LPガス8kg容器を質量販売により購入した消費者が販売店に、マンション建設現場にてLPガス8kg容器を紛失してしまったと連絡した。販売店が容器の所在確認を行ったが発見に至らず、12月18日に交番に届け出た。"]
["2014-893","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-11-27","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年11月27日(木)10時00分頃、消費者からLPガス20kg容器2本がなくなっているという連絡を受けた。この連絡により、容器2本の盗難が判明した。(盗難届は11月27日の午後に警察へ提出した。しかし、警察の担当職員は、消費者の平時の住まいが東京であることを知らなかったため、消費者となかなか連絡をとることが出来なかった。そのため、盗難届の受理が2月になってしまい、同時に化学保安課への報告も遅れたとのこと。)なお、販売店はメーターの検針を別会社に委託しており、11月18日の検針時には容器が2本あったことを確認している。そのため、容器盗難は11月18日～11月27日の期間中に起きたものと予想している。"]
["2014-900","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2014-12-21","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（漬物工場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月20日(土)20時00分～21日(日)7時00分の工場休業中に、建物内に駐車してあった作業用フォークリフトが3台盗難にあったため、搭載してあった専用容器(LPガス15kg容器)も3本盗難被害となった。なお、工場敷地入口はロープで規制し、建物は電動開閉式のシャッターで施錠していた。"]
["2015-011","消費","Ｃ","火災によりLPガス容器およびホースが被災","2015-01-18","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災",null,"全量500kg","＜開閉部＞",null,null,null,null,"その他（畜産）","容器本体、調整器、ホース","＜消費中＞","＜その他＞（火災）",null,"無","豚舎内において、電気式暖房機器ブルーダーの漏電による火災のため、豚舎内に設置されていたガス式暖房機器ブルーダー用LPガスの容器高圧ホースが熱により溶けて、LPガスが全量漏出するとともに、容器が焼損した。養豚業者が作業中に出火に気づき、119番通報したが、豚舎1棟300m2を全焼した。原因は、電気の漏電による火災によるものと推定される。","被害状況および事故原因を確認し、事故届を提出した。"]
["2015-018","製造事業所（一般）","Ｃ","溶接作業のアルゴンガス漏えい","2015-01-27","岐阜県",0,0,1,1,"アルゴン","漏洩",null,"不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（開閉忘れ）","その他（容器製造）","バルブ","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","ステンレスタンク内の溶接作業に溶接箇所保護用のため、アルゴンガスを使用していた。休憩後にタンク内に入ったところ、意識朦朧状態となった。タンク内にアルゴンガスが充満し、酸欠状態になったと考えられる。原因は、バルブの閉め忘れと推定される。"]
["2015-033","製造事業所（冷凍）","Ｃ","工事中の圧縮機吸込配管の塞ぎ蓋吹き飛び","2015-02-10","福岡県",0,1,0,1,"フルオロカーボン","漏洩",null,"不明","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部）","機械","配管、冷凍設備、ヴィクトリックジョイント","＜停止中＞（工事中）","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","当該事業所は、2014年12月8日から2015年2月9日の期間でR-1ターボ冷凍機用圧縮機の定期分解整備を実施していた。2月10日は、圧縮機を搬入し冷凍機へ取り付け戻す工程となっており、9時30分頃から、工事業者が圧縮機の搬入準備を行っていた。作業員の一人が、蒸発器吸い込みガス配管側に取り付けていた塞ぎ蓋(ヴィクトリックジョイントタイプ)を取り外そうとボルトを少し緩め、そのままの状態で吸い込みガス配管付近で別作業を行っていたところ、吸い込みガス配管内の圧力で塞ぎ蓋が吹き飛び、足に直撃し負傷した。直ちに消防署(救急車手配)と警察署へ通報し、被災者を救急車にて搬送した。原因は、装置内に残圧がある(推定)状態で、被災者が塞ぎ蓋を取り付けたヴィクトリックジョイントのボルトを緩めたことで、ジョイント部の結合力が弱まり、塞ぎ蓋が吸い込みガス配管内の圧力で吹き飛んだと推定される。吸い込み配管内に残圧がある状態となった要因は、2014年12月に行った塞ぎ蓋の取付時に吸い込みガス配管内への加圧を行っていないことから、吸い込み側配管内に残留している冷凍機油に含まれたガスによる昇圧があったと推定される。今後は、作業者全員へ今回発生した災害を周知するとともに社内教育を実施する。再発防止策として、冷凍機修理の委託業者に対して、冷媒回路開放作業時には、以下の事項の徹底を図る。①冷媒回路を開放する際は、必ず内部圧力が無いことの確認を実施する。②整備等により冷媒回路を開放後、塞ぎ蓋等で一時的に密閉状態になった場合は、密閉回路となった箇所に必ず圧力計を取り付ける。③冷媒回収作業後の残圧パージは、サービスバルブの口径3/8以下の配管を取り付け、その配管より残圧パージを行う。④冷媒回路の開放作業は、残圧が無いことおよび、パージ用の配管からのガス放出が無いことを確認した後、開放作業を行う。","作業者全員へ今回発生した災害を周知するとともに社内教育を実施する。再発防止策として、冷凍機修理の委託業者に対して、冷媒回路開放作業時には、以下の事項の徹底を図る。①冷媒回路を開放する際は、必ず内部圧力が無いことの確認を実施する。②整備等により冷媒回路を開放後、塞ぎ蓋等で一時的に密閉状態になった場合は、密閉回路となった箇所に必ず圧力計を取り付ける。③冷媒回収作業後の残圧パージは、サービスバルブの口径3/8以下の配管を取り付け、その配管より残圧パージを行う。冷媒回路の開放作業は、残圧が無いことおよび、パージ用の配管からのガス放出が無いことを確認した後、開放作業を行う。"]
["2015-055","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備のアキュムレーター冷媒配管からの冷媒漏えい","2015-03-06","大阪府",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"37kg","＜ろう付け部＞（材質：真ちゅうろう）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","その他（ビル業）","冷凍設備、配管","＜停止中＞（検査・点検中）","＜腐食管理不良＞",null,"無","事故当時、機器は停止状態で点検作業を行っていたところ、冷凍機から油漏れおよびアキュムレータ冷媒液出口配管より冷媒漏えいを確認した。即時、機器停止、バルブの閉鎖処置を行い、冷媒の回収作業を実施した。ガス種は、フルオロカーボン134a。充てん量は360kg、回収量は323kg、漏えい量は37kgであった。原因は、アキュムレータの鉄部が減肉したことにより、冷媒配管接続箇所のろう付け部より冷媒の漏えいに至ったと推定される。","機器停止および冷媒回収により、漏えい防止措置を実施した。漏えい個所の修理完了までの間、漏えい事故発生冷凍設備ユニットの運転を停止する。"]
["2015-062","製造事業所（コ）","Ｃ","エアフィンクーラーからの水素漏えい","2015-03-13","大阪府",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,null,"＜母材＞（材質：炭素鋼STB340SC）","25.4mm","3.05mm",null,"＜漏えい①＞（エロージョン/コロージョン）","石油精製","熱交換器","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","運転員がパトロール中に、エアフィンクーラー入口部付近より油水が漏えいしていることを確認した。原因は、当該不具合の前に装置にて処理していた原油中に、有機塩素を含んだ化合物が混在しており、これが常圧蒸留装置にて重質ナフサとともに留出され、水添脱硫接触改質装置に供給されたためと推定される。その後、有機塩素化合物は、反応塔にて塩化水素となり、注入水の存在下で凝縮水とともに塩酸を生成し、流速の早くなる入口部で、エロージョン/コロージョンによる減肉を発生させたと考えられる。なお、当該有機塩素は、原油を採掘する油井で配管等の汚れ除去のための添加剤に含まれているとのことであり、原油受入に際して原油中の有機塩素を測定したところ1ppm未満であったが、精製の過程で濃縮され、通常であればナフサ中の含有量は1ppm未満であるところ、今回は26ppm含まれていたとのことである。同チューブは2014年2月に取り替えたものの、1年程度で肉厚3.05mmのチューブが開孔に至っていることから、従来と比較して腐食性の高い塩酸が減肉を加速させ、短期間での開孔に至ったと推定される。今後は、①チューブ部分取替および当該入口管端部へのフェルールを設置する。②次回機器更新まで定期肉厚測定等を行う。③原料および排水の性状管理を強化する。④原料pH調整設備の設置およびpH管理を強化する。","チューブ部分取替および当該入口管端部へのフェルールを設置した。次回機器更新まで定期肉厚測定等を行う。原料および排水の性状管理を強化する。原料pH調整設備の設置およびpH管理を強化する。"]
["2015-078","消費","Ｃ","火災によりLPガス容器が被災","2015-03-28","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩","火災","25m3","＜その他＞（安全弁）",null,null,null,"＜漏えい③＞（安全弁作動）","販売店","容器本体、安全弁","＜消費中＞","＜その他＞（火災）",null,"火災","アパートA棟1階3号室より火災が発生し、A棟が全焼し、同敷地内B棟が半焼した。当該火災により、B棟北側に設置されたLPガス50kg容器2本が焼損した。また、安全弁が開き、約25m3のLPガスが放出され、燃焼した。原因は、住宅火災(原因不明)により容器があぶられたため温度が上昇し、内圧上昇により安全弁が開いたと推定される。","火災現場の立ち会い、容器回収、事故届提出を行った。"]
["2015-085","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の蒸発器からの冷媒漏えい","2015-03-27","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"23kg","＜ろう付け部＞（材質：リン銅ろう）",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労）","その他（ビル業）","冷凍設備、蒸発器","＜製造中＞（スタートアップ）","＜その他＞",null,"無","3月27日14時30分より、空調機PAC-7(8号機)を暖房運転から冷房運転に切り替える作業を開始し、15時05分に圧縮機No.1により冷房運転を行ったところ、起動と同時に同圧縮機が低圧カットにより異常停止した。3月30日に、保守会社が蒸発器二次側冷媒管より冷媒ガスが漏えいしていることを発見した。設備の設置場所は地下1階であるが、空調の対象としているフロアが1階であるため、外気温の影響で圧縮機の発停頻度が高かった。原因は、蒸発器出口配管のヘッダー溶接部の繰り返し応力が設計より多くなり、溶接部のピンホールが開口して冷媒が漏えいしたものと推定される。","漏えいが発生した圧縮機No.1の電源を遮断し、No.2のみの運転に切り替えた。今後、ろう付けによる補修を行うほか、他の設備も含めて更新計画を作成する。"]
["2015-105","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の蒸発器からの冷媒漏えい","2015-04-16","山口県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜ろう付け部＞（材質：銀ろう）","φ15.88","0.5mm","1.27MPa（13kg/cm2）","＜漏えい①＞（疲労：振動、温度変動）","食品","冷凍設備、蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞",null,"無","日常点検の際に高圧部の圧力指示値が上昇傾向であったため、冷凍設備のメーカーに依頼して調査を実施したところ、冷媒ガスの微量の漏えいが発見された。調査の結果、蒸発器(ファン付き冷却器)のUベンド部の銀ろう付け溶接部分に割れがあり、冷媒ガスが漏えいしていることが判明した。原因は、長年の温度変化および振動に伴う溶接部の疲労により割れが発生したと推定される。今後は、その他の冷却器についても気密試験を実施し、気密性能を確認をする。","漏えい発生箇所の溶接補修を実施した。その他の冷却器についても気密試験を実施し、気密性能を確認した。"]
["2015-121","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の圧縮機からの冷媒漏えい","2015-03-27","新潟県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"22.25kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","電気","継手、冷凍設備、圧縮機","＜停止中＞（休止中）","＜締結管理不良＞","＜シール管理不良＞","無","巡視点検で停止中のNo.11ユニットの冷媒圧力が他の同一型式ユニットの圧力と比較してやや低い状態であったため、メーカーに確認を依頼した。メーカーが点検したところ、圧縮機の端子ターミナル接合部、モーターカバー接合部、本体カバー接合部から漏えいしていることを確認した。本体カバーとモーターカバーの接合部は増し締めで漏えいは停止し、端子ターミナル接合部はパッキンの交換により対応した。原因は、パッキンの劣化と締結管理不良によるものと推定される。今後は、同一型式の他の設備について、同様部分の点検・交換を実施する。","同一型式の他の設備について、同様部分の点検・交換を実施する。"]
["2015-128","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器からの冷媒漏えい","2015-04-24","静岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"微 量","＜その他＞（セパレータ貫通部付近）","9.53mm",null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","電気","冷凍設備、熱交換器","＜製造中＞（エマージェンシーシャットダウン）","＜腐食管理不良＞",null,"無","4月24日、空気熱交配管フランジ部からの冷媒漏れを発見した(冷媒検知器にて発見)。5月12日、本事故対応工事によるフルオロカーボン回収時に、冷媒配管のピンホールが判明した。原因は、経年劣化による配管フランジ部パッキン劣化および冷媒配管劣化と推定される。","配管バルブを閉鎖し、ガス漏れの拡大を防止した。①漏れが発生した配管フランジ部パッキンを取り替えおよび冷媒配管溶接の補修を行う。②取り替え後、窒素による気密試験を実施し、冷媒を充てんする。③配管復旧後、冷媒検知器にて漏れがないかを確認する。"]
["2015-144","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ","冷凍設備の蒸発器からの冷媒漏えい","2015-05-19","神奈川県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"6.5kg","＜母材＞（材質：銅）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：内面）","食品","冷凍設備、蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","5月19日、6時30分に自動運転スタート後、9時00分に当該冷凍機の日常点検を実施した。警報ランプ(故障)が点灯し、運転停止状態であった。圧力計を確認したところ、0MPaとなっており、充てんしてあった冷媒の漏えいが考えられ、点検したところ、冷媒ラインに(膨張弁出口→蒸発器間)水が混入していたことから、蒸発器内、熱交プレート破損と推定した。5月21日、当該冷凍機、他のユニットも熱交換器が破損する恐れがあることから、運転停止を判断した。5月22日、漏えい箇所を特定するために、蒸発器の冷媒側から窒素による気密試験を実施した。結果、蒸発器冷水側に窒素が漏えいしており、熱交プレートが何らかの原因で破損していると推定した。5月26日、熱交プレートを切断して内部を確認したところ、銅(熱交プレートの材質)の腐食が見られた。(一体プレート式のため、漏えい部位・穴あきの寸法は特定できず)。蒸発器内の熱交プレート破損により、R-1-1(C号機)のフルオロカーボン134aが6.5kg全量漏えいした。原因は、設置後18年経過により、蒸発器内の熱交プレートの腐食(材質:銅)による穴あきと推定される。今後は、①類似する二種以上の冷凍機を対象に、今後の点検について教育し、更新計画について周知する。②当該冷凍機を廃止し、撤去する。","漏えい箇所特定および事故防止のため、当該冷凍機の運転を停止した。①類似する二種以上の冷凍機を対象に、今後の点検について教育し、更新計画について周知する。②当該冷凍機を廃止し、撤去予定である。"]
["2015-151","消費","Ｃ","バルブ閉め不足による容器からのアセチレン漏えい火災","2015-05-23","茨城県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩","火災","不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（開閉忘れ）","鉄工所","容器本体、弁","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"火花","溶断作業後に容器(調整器)からホースを取り外した。13時30分頃、容器より約1mの場所でドリルおよび集塵機を使用していたところ、容器より炎が噴出した。消火器による初期消火で鎮火しなかったことから、消防に通報し、14時32分に鎮火した。原因は、使用後の弁の閉止が不十分であったことによる漏えいと推定される。容器より1m程度の場所でドリルおよび集塵機を使用していたことから、火花または静電気が漏えいしたガスに着火したものと考えられる。今後は、作業時の確認を徹底する。","初期消火を行った。作業時の確認を徹底する。"]
["2015-171","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の蒸発器からの冷媒漏えい","2015-05-23","大阪府",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０７Ｃ","漏洩",null,"38kg","＜その他＞（蒸発器）",null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：調査中）","一般化学","冷凍設備、蒸発器","＜停止中＞（検査・点検中）","＜その他＞（調査中）",null,"無","C70工場北東に設置されたR-D401空冷スクリュー式冷凍機の定期点検開始直後に、No.1側冷媒系統にガス不足運転が確認され、メーカーと協議し、ガス漏えい点検を実施した。ガス漏えい点検の結果から、蒸発器(プレート式熱交換器)の外観部よりガスの漏えい反応が認められた。原因は、調査中である。","応急処置として、No.1側冷媒系統へ窒素を封入している。"]
["2015-176","製造事業所（冷凍）一種","Ｂ","冷凍設備の配管とフランジ溶接部からの冷媒漏えい","2015-06-01","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"調査中","＜溶接部＞（材質：STPG管）",27.2,2.9,1.5,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","その他（レジャー）","配管、冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","スケート場リンク内東側配管のフランジと配管溶接部にピンホールが発生し、かつその配管のフランジからガス漏れした。原因は、調査中である。","配管内のガスを一定レベルまで下げるように処置、またリンク内の排煙窓を全開にして排気処置した。"]
["2015-195","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ","冷凍設備の蒸発器からの冷媒漏えい","2015-06-15","茨城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"83.6kg","＜母材＞（材質：銅）","9.53mm","0.4mm",null,"＜漏えい①＞（腐食）","その他（研究所）","冷凍設備、蒸発器","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞","＜検査管理不良＞","無","6月11日(木)、作業員が日常点検でNo.2サイクルの圧力が通常より低下しているのを発見した。12日(金)、保守業者による機器点検･漏えい点検を実施し、配管から漏えいがないことを確認した。膨張弁等の不具合も確認できなかったため、6月15日(月)に冷凍機を停止し液圧力を確認したところ、冷媒漏えいが判明した。17日(水)までに冷媒回収および加圧検査を行い、水熱交換器内管からの漏えいを確認した。原因は、水熱交換器内管が水側から腐食するのを見落としたものと推定される。今後は、月ごとの定期点検にガス検知器による漏えい点検を追加実施し、異常の早期発見に努める。また、保守業者との迅速な事故対応について、確認･確約する。","月ごとの定期点検にガス検知器による漏えい点検を追加実施し、異常の早期発見に努める。保守業者との迅速な事故対応について、確認･確約する。"]
["2015-202","その他","Ｃ","ガス抜き作業中の気化器からのLPガス漏えい火災","2015-06-23","佐賀県",0,0,1,1,"液化石油ガス","漏洩","火災","0.1kg","＜その他＞（気化器）",null,null,null,"＜漏えい③＞（ドレン抜きミス）","窯業","気化器","＜貯蔵中＞＜停止中＞（検査・点検中）","＜誤操作、誤判断＞",null,"気化器","作業員2人(点検責任者、研修員)で貯蔵設備の定期点検時に、研修員が気化器下部から液化ガスを抜く作業を行った。作業では、通常より多くの液化ガスが液受けの缶に出てしまい、直後に缶の中の液化ガスに引火した(気化器の火が液化ガスに引火したものと思われる。)。慌てた研修員は近くで作業中の点検責任者を呼び、点検責任者が気化器近くから安全な場所に移動しようと思い、火がついた缶をもって気化器が設置してある高台から飛び降りた(高さ1.5m程度)。その際、缶に入っていた液化ガスがズボンに少量付着し、作業員の1人が両足に火傷を負った。当日の現場は、2件目で液化ガスを気化器から抜く作業を行った研修員は1件目で点検責任者の作業を見て、自分でもできると思い(有資格者ではあるが経験が不足していた)作業を行った結果、発生した事故である。","再発防止。"]
["2015-218","製造事業所（コ）","Ｂ","塩化炉からの塩素漏えい","2015-07-08","三重県",0,0,0,0,"塩素","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：SB450）","ID　3,126mm","12mm","10K","＜漏えい①＞（腐食：内面）","一般化学","反応器","＜消費中＞","＜施工管理不良＞","＜腐食管理不良＞＜検査管理不良＞","無","計器室にて1号塩化炉周辺の塩素漏えい検知器が発報した。操業工が現場へ急行してポータブル塩素検知器にて調査を行った結果、1号塩化炉からの塩素ガス漏えいを確認した。班長が場内緊急通報とともに直ちに1号塩化炉の塩素化を停止した。また、操業工3人がライフゼムを装着し、塩素ガス漏えいの発生箇所の特定と敷地境界線での塩素ガス濃度が0ppmであることを確認するとともに、市消防本部、県防災対策部に報告した。その後、除害設備への吸引処置並びに炉内の窒素パージ(冷却)を行い、停止した。特定高圧ガス(塩素)消費設備である1号塩化炉(Ｔ-118-1)缶体胴板は、1991年に更新以来、24年間継続使用している。今回穴あきに至った箇所は、毎年炉内の耐酸・耐熱レンガを張り替えているが、事故発生後の開放点検において、レンガと胴板の間のモルタルがなく、空洞となっていた。原因は、空洞部に侵入した塩素が鉱石等に含まれる水分と反応して、胴部の局部的な腐食が進行したと推定される。今後は、①管理体制：工務部門を中心に、各製造部門とのコミュニケーションを円滑に図り、運転・保全情報、保全対策等の共有、連携強化に向けた取り組みを進めていく。設備保全に関わる工場トップのコミットメントとして、方針の発信、実務管理者とのコミュニケーションの機会を図り、適切な資源の投入、PDCAサイクルに係る仕組みの整備を進める。②マニュアル類を整備する。1)新設する「設備管理委員会」を始め、既存の設備保全WGの規定を作成・見直しを行い、その中で管理体制に係る責任・権限、運用ルールを明確にする。2)設備管理マニュアル等を工場全体で文書として体系的に整理・見直しを行う。3)設備の重要度設定に係る基準を作成し、評価基準を元にした点検管理基準書類の整備を進める。4)日常点検・定期定例点検に係る基準書の見直しを行う。5)変更管理の運用による安全性評価に係る基準を作成する。③教育による人材育成。1)工務部門によるオペレーター教育、講演・学習会の開催等、従業員教育を実施する。2)工場トップによる工場巡視等、直接現場に方針等を伝える機会を増やし、オペレーターの意識の向上を図る。3)小集団活動の推進により、レベルアップを図る。","(1)管理体制。工務部門を中心に、各製造部門とのコミュニケーションを円滑に図り、運転・保全情報、保全対策等の共有、連携強化に向けた取り組みを進めていく。設備保全に関わる工場トップのコミットメントとして、方針の発信、実務管理者とのコミュニケーションの機会を図り、適切な資源の投入、PDCAサイクルに係る仕組みの整備を進める。(2)マニュアル類を整備する。①新設する「設備管理委員会」を始め、既存の設備保全WGの規定を作成・見直しを行い、その中で管理体制に係る責任・権限、運用ルールを明確にする。②設備管理マニュアル等を工場全体で文書として体系的に整理・見直しを行う。③設備の重要度設定に係る基準を作成し、評価基準を元にした点検管理基準書類の整備を進める。④日常点検・定期定例点検に係る基準書の見直しを行う。⑤変更管理の運用による安全性評価に係る基準を作成する。(3)教育・人材。①工務部門によるオペレーター教育、講演・学習会の開催等、従業員教育を実施する。②工場トップによる工場巡視等、直接現場に方針等を伝える機会を増やし、オペレーターの意識の向上を図る。③小集団活動の推進により、レベルアップを図る。"]
["2015-238","消費","Ｃ","切断作業中のホース継手からのアセチレンガス漏えい火災","2015-07-31","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩","火災","7kg","＜その他＞（ゴムホース）","10m",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ホース継手）","鉄工所","継手","＜消費中＞","＜点検不良＞","＜誤操作、誤判断＞","火花","鉄工場内でアセチレンガス切断作業中、アセチレンガス用調整器ホース接続部からガス漏れがあり、切断中の火花が飛び、漏えい部に火がついた。すぐには気づかずにアセチレン容器の一部に火がかかり、溶栓が溶け、その穴からさらにガスが噴出した。ガスは容器の安全弁が働き、容器内のガスが無くなるまで燃え、火は消えた。今後は、アセチレンガス、酸素ガスを使用する際には、使用前に必ずガス漏れ検査をするように検査液と注意書きを用意することとした。","アセチレンガス、酸素ガスを使用する際には、使用前に必ずガス漏れ検査をするように検査液と注意書きを用意した。"]
["2015-241","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の膨張弁駆動モーター用配線貫通部からの冷媒漏えい","2015-04-15","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,null,null,null,null,null,"＜漏えい②＞（可動シール部）","自動車","冷凍設備、弁","＜製造中＞（定常運転）","＜製作不良＞",null,"無","冷凍機の日常点検にて、フルオロカーボン検知器による冷媒漏れを発見した。詳細確認の結果、膨張弁からの冷媒漏れ(20kg)を発見した。原因は、初期不良による膨張弁駆動モーター用配線貫通部のシール切れと推定される。","膨張弁駆動モーター部アセンブリを交換した。"]
["2015-261","製造事業所（冷凍）一種","Ｂ","冷凍設備の冷媒配管からの冷媒漏えい","2015-08-10","静岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４ａ","漏洩",null,"247.1kg","＜その他＞（セパレータ貫通部付近）","9.53mm",null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","電気","冷凍設備、配管","＜製造中＞（エマージェンシーシャットダウン）","＜腐食管理不良＞",null,"無","空冷ヒートポンプ停止による調査中に、冷媒配管のピンホールが判明した。応急措置として、配管バルブを閉鎖し、ガス漏れの拡大を防止した。原因は、経年による冷媒配管劣化と推定される。","①漏れが発生した冷媒配管を溶接補修する。②溶接補修後、窒素による気密試験を実施し、冷媒を充てんする。③配管復旧後、冷媒検知器にて漏れがないかを確認する。"]
["2015-268","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ","冷凍設備の電磁弁フランジからの冷媒漏えい","2015-08-19","三重県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"105kg","電磁弁フランジ部",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","電気","継手、弁、冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","8月19日(水)、「RA-01No.2」の圧力降下が開始した(後日、点検表データにて確認した結果)。8月24日(月)、「RA-01No.2」の圧力指示(高圧･低圧)が、8月22日(土)以降、0MPaであるとの連絡を受けたため、点検修理を開始した。8月25日以降、窒素による加圧を行い、漏えい箇所の調査を開始した。調査の結果、以下の3箇所で漏えいを確認した。(1)電磁弁(四方弁)のフランジ部:Oリングの取り替えを実施した(当該Oリングは平成26年4月に取り替えたもの)。(2)電磁弁(液ライン用)のフランジ部:Oリングの取り替えを実施した(当該Oリングは平成8年の設置以降、使用しているもの)。(3)圧縮機本体のフランジ部:Oリングの取り替えを実施した(当該Oリングは平成8年の設置以降、使用しているもの)。各Oリングの取り替え後、窒素による加圧状態において漏えいが無いことを確認した。原因は、電磁弁(四方弁)フランジ部Oリングの調査結果から、施工不良による部分的なOリングの挟み込みとOリングの膨潤によるシール効果の悪化と推定される。また、電磁弁(液ライン用)および圧縮機本体のフランジ部Oリングの調査結果から、経年劣化が原因と推定される。今後は、(1)電磁弁Oリング取替手順書に施工ポイントを施工者側でチェックできるようにして、施工者の管理体制を強化する。(2)当該空調機全ユニットのOリングについて、計画的に全数取替を行う。(3)巡視点検表の様式を見直し、管理値を明確化する。","(1)電磁弁Oリング取替手順書に施工ポイントを施工者側でチェックできるようにして、施工者の管理体制を強化する(10月22日より実施済み。)。(2)当該空調機全ユニットのOリングについて、計画的に全数取替を行う。(3)巡視点検表の様式を見直し、管理値を明確化する(9月11日より実施済み。)。"]
["2015-284","製造事業所（一般）","Ｃ","CEのポンプ破損による配管からの液化窒素漏えい","2015-07-03","東京都",0,0,1,1,"窒素","漏洩",null,"液量360kg","＜ろう付け部＞（材質：銅・SUS）",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","一般化学","コールド・エバポレータ、配管","＜製造中＞（定常運転）","＜検査管理不良＞",null,"無","CE液化窒素貯槽の液化ガス高圧ポンプ(19.7MPa)のドライブエンド(動力伝達部)とコールドエンド(液化窒素圧送部)の連結部が稼働中に外れ、コールドエンドが貯槽側に強く押し出された。このため、コールドエンドと貯槽の間を接続していた液ガス吸入配管および戻り配管に強い力が加わり、両配管が貯槽近くの銀ろう付け部で切断されるとともにコールドエンドが脱落した。吸入側配管は元バルブ共々脱落したため、貯槽のバルブ閉止が不能となり、貯槽より液化窒素が漏えいした。事故後の調査において、ドライブエンドのクロスヘッドとコールドエンドのカップリングアダプターが鋭角的に破断しており、カップリングアダプター自体も3か所で破断していたことが確認された。この破断により、コールドエンド内で駆動していたピストンの力がドライブエンドとコールドエンドのネジ接続部に加わり、ネジ山が損傷し、この部分でも両者が切離したものと推測される。その後、コールドエンドは貯槽側に押し出され、接続していた液ガス吸入配管および戻り配管が貯槽近傍銀ろう付け部で破断し、コールドエンドが脱落したものと考えられる。カップリングアダプターの破損部には腐食は確認されなかった。また、当該ポンプについては保守点検が不十分で、メーカーが推奨する定期的な重要部品・消耗品の交換が実施されていなかった。原因は、金属疲労によるカップリングアダプターの破損であると推定される。","液化窒素製造装置を停止した(別途液化窒素購入の代替措置)。メーカーへ原因調査を依頼した。今後の対策として、故障ポンプと貯槽付属設備の改修計画を作成する。"]
["2015-304","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの蒸発器からの窒素漏えい","2015-09-01","群馬県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"微 量","＜溶接部＞（材質：アルミ）","φ23.6mm","2.3mm",null,"＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","機械","コールド・エバポレータ、蒸発器","＜消費中＞","＜設計不良＞",null,"無","蒸発器入口溶接部の経年劣化によるピンホールから微小な漏えいが発生した。","県へ事故報告を行った。当該部の溶接補修を行った。"]
["2015-305","製造事業所（一般）","Ｃ","CEの配管からの窒素漏えい","2015-09-02","福島県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：真鍮）","1-1/4インチ","公称1.4mm","常用0.93MPa","＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","機械","コールド・エバポレータ、配管","＜貯蔵中＞","＜設計不良＞",null,"無","9月2日、貯槽への受入納入における初期パージ時に液化窒素の漏えいが確認された。このため、速やかに納入作業を中止した。なお、7月17日の定期自主検査において異常は確認されていない。原因は、低温の液化窒素の受入時に使用する配管(真鍮製)が、長年にわたって温度変動にさらされたために疲労し、配管にき裂が生じたためと推定される。","漏えいが確認された後、受入配管の使用を停止するとともに、速やかに配管の修繕工事を行った。"]
["2015-328","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ","冷凍設備の継手からの冷媒漏えい","2015-09-07","茨城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"100kg","＜締結部＞","20A",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フレア式継手）","食品","冷凍設備、継手","＜製造中＞（スタートアップ）","＜締結管理不良＞",null,"無","担当者が運転を開始しようとしたところ、冷却能力が低いことに気づいたため、停止した。自社で漏えい箇所の特定ができなかったことから、メーカーに点検を依頼し、漏えい箇所を確認した。その場でナットを増し締めし、漏えいは停止した。翌日に漏えいした分の冷媒100kgを充てんした。原因は、点検を実施していなかったことによるナット部の緩みと推定される。今後は、①事故発生部と類似箇所について、点検を強化する。②日常点検時の管理値を見直す。③冷凍機事故に関する周知を行う。","事故発生部と類似箇所について、点検を強化する。日常点検時の管理値を見直す。冷凍機事故に関する周知を行う。"]
["2015-335","その他","Ｃ","火災により高圧ガス容器が危険な状態となった","2015-10-07","三重県",0,0,0,0,"ブタン","その他（高圧ガス容器が危険な状態となった）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜貯蔵中＞","＜その他＞（不明）",null,"火災","事業所の構内(第一種貯蔵所)の柱に巻きつけてあった風除け用カーテンに何者かが火をつけて逃げた。通行人の通報により、消防が駆けつけ消火活動を行った。消火活動により鎮火した。原因は、何十年も使用していなかった風除けカーテンを撤去していなかったためと推定される。燃やされたカーテンを撤去した。今後は、使用しない物は貯蔵所に置いておかないこととする。また、出入口に夜間の侵入を防ぐ人感センサー付ライトを使用する(設置場所は火気制限距離外に設置)。","燃やされたカーテンを撤去した。使用しない物は貯蔵所に置いておかないこととする。出入口に夜間の侵入を防ぐ人感センサー付ライトを使用する(設置場所は火気制限距離外に設置)。"]
["2015-351","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ","冷凍設備の継手からの冷媒漏えい","2015-10-21","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"800kg","＜その他＞（ねじ込み部）","25A","4.5mm","0.25MPa","＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","自動車","冷凍設備、継手","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","全分解点検整備工事の準備のため、冷媒回収作業を実施したところ、規定封入量1,800kgに対し1,004.5kgしか回収出来なかった。このことから、冷媒ガス漏えいの疑いがあるので、冷媒回収後に気密試験を実施したところ、油冷却器冷媒出口配管のユニオンねじ込み部からの漏えいを確認した。よって、この箇所からフルオロカーボンが漏れ続けていたと推定される。なお、定期整備(4月16，17日に実施）の際にガス検知器での確認を実施したが、冷媒ガスの漏えい反応は確認できなかった。原因は、圧縮機の運転振動等の影響あるいは温度・圧力変化等により、油冷却器冷媒出口配管のユニオンねじ込み部の接着強度が低下した箇所が発生したためと推定される。今後は、他の認定指定冷凍設備について、予防保全として油冷却器周りの保温材を取り外し、漏れ点検を行い、漏えいがないことを確認する。","漏れが確認された設備については、ねじ込み部を油冷却器より取り外し、念入りに手入れを行った上でエポキシ樹脂強化接着剤を塗布し、再度ねじ込み組立予定である。また、他の認定指定冷凍設備については、予防保全として油冷却器周りの保温材を取り外し、漏れ点検を行い、漏えいがないことを確認する。確認後、接着剤の塗布を行い、復旧させる予定である。"]
["2015-358","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の熱交換器からの冷媒漏えい","2015-10-24","宮城県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"約190kg","＜その他＞（詳細箇所不明）",null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：調査中）","一般化学","熱交換器、冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（調査中）",null,"無","10月24日、当該機の冷媒圧力が0.1MPaまで低下していることを発見した。10月27日に詳細な調査を実施し、当該機の水熱交換器から冷媒ガスの漏えいを発見した。10月31日に冷媒を回収し、初期充てん量と回収量の差から、冷媒ガス約190kgが漏えいしていたと算出した。原因は、調査中である。","事業者は、事故が発生した水熱交換器を開放し、詳細な事故原因を調査している。今後、事故原因が判明した後に、再発防止策を講じ、さらに、県へ改善報告書を提出する予定である。"]
["2015-378","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ","冷凍設備の溶栓からの冷媒漏えい","2015-11-14","佐賀県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"112kg","＜その他＞（溶栓）",null,null,null,"＜漏えい③＞（溶栓）","その他（病院）","冷凍設備、可溶栓","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（異常停止）",null,"無","機器異常によるエラーが発生し、機器が自動停止した。現場を確認したところ、冷媒圧力がゼロになっていた。当日は圧力計の故障か冷媒の漏えいなのか判断できなかった。メーカー点検の結果、ブラインポンプ残留運転タイマー故障から、配管内のブライン温度が上昇したため、冷媒温度の上昇につながり、溶解栓が溶けて、冷媒の漏えいに至ったことが判明した。原因は、故障により熱源機に異常が発生した場合の異常停止用ブラインポンプ残留運転タイマーが起動しなかったためと推定される。","故障箇所の部品交換および、同型の冷凍機他1台の同部品の交換を行った。"]
["2015-394","製造事業所（コ）","Ｃ","ポリエチレン製造施設の調整弁のルブリケータからのエチレン漏えい","2015-07-09","神奈川県",0,0,0,0,"エチレン","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：S20C）","14mm(六角形)、内径φ5.3","4.35mm",null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","石油化学","弁附属品","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","事故当時、ポリエチレン第3製造施設(高圧ガス設備)は、通常運転中であった。保安係員が漏えい箇所付近を通った際に、エチレン臭に気づいて点検したところ、9時20分に原料エチレンの受入配管の圧力調節弁のグランド部にグリスを注入するルブリケータのニップルより漏えいを発見した。直ちに事務所内連絡により、消防への通報を要請した。また、直ちに当該調節弁の前後をバルブで縁切りを行い、9時32分に窒素置換後、漏えい停止を確認した。10時07分に、公設消防とともにガス検知器でエチレン漏えいが停止していることを確認した。当該調節弁には、グランド部にグリスを注入するためのルブリケータが設置してある。原因は、ルブリケータのニップル部が経年的な外面腐食により減肉し、ピンホールが発生したためと推定される。今後は、装置内調節弁のルブリケータの外面腐食総点検を実施する。","ルブリケータのニップルを取り替えた。装置内調節弁のルブリケータの外面腐食総点検を実施する。"]
["2015-401","製造事業所（コ）","Ｃ","接触改質装置の水素移送配管からの水素漏えい","2015-11-10","神奈川県",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,"160Nm3","＜母材＞（材質：炭素鋼）","114.3mm：4インチ","6.0mm","3.1MPa","＜漏えい①＞（腐食：外面）","石油精製","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","第一発見者(協力会社社員)が漏えい部近傍での工事作業中に異臭を覚知し、漏えいを確認した。発災当日は水素ガスの送気は行っていなかったが、当該配管には通常運転圧力(2.25MPa)が掛かっていた。漏えいは第3接触改質装置の水素移送配管からの水素ガスで、配管下部に局部的な外面腐食を認め、1箇所の穿孔(φ1mm)を確認した。原因は、周辺等の調査の結果、下記のとおり発生したと推定される。①パイプラック内の配管およびラックに付着した塩分が雨水により地面に落下し、地表面にて跳ね返り、当該配管下部に付着し、腐食が発生した。②過去、当該腐食発生部について、腐食進行防止のために防食塗装を実施したが、素地調整が十分でなかったために錆が塗膜下に残存した。③残存した錆は、外面側では軽微な塗膜膨れ程度、内面側では配管内面方向へ進行し、漏えいに至った。今後は、漏えいした配管並びに拡大検査に伴い、社内補修基準を満足しない箇所について取り替えを行う。拡大検査において、塗装膨れの有無も含めて全線目視検査を実施する。外面腐食検査要領の抽出基準を見直し、今回の事例を追記し、所員に周知する。海岸線配管については、見直した要領に従い、再度目視検査を実施する。","漏えいした配管並びに拡大検査に伴い、社内補修基準を満足しない箇所について取り替えを行う。拡大検査において、塗装膨れの有無も含めて全線目視検査を実施した。外面腐食検査要領の抽出基準を見直し、今回の事例を追記し、所員に周知した。海岸線配管については、見直した要領に従い、再度目視検査を実施する(今年度内完了予定)。"]
["2015-417","消費","Ｃ","切断作業中のLPガス、酸素漏えい火災","2015-12-18","広島県",0,1,0,1,"液化石油ガス、酸素","漏洩",null,"不明","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（逆火）","廃品回収","ホース継手","＜消費中＞","＜その他＞（調査中）",null,"裸火（逆火）","作業者が液化石油ガス(容器から供給)と酸素(CEから供給)を切断機から消費し、切断作業をしていた。逆火によるホース内部からの燃焼現象、もしくは何らかの火源により作業服および酸素ホースが損傷し、作業員が熱傷を負った。原因は、調査中である。","事故直後、関係ラインを閉塞した。"]
["2015-424","製造事業所（冷凍）","Ｃ","冷凍設備の配管溶接部からの冷媒漏えい","2015-12-22","群馬県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０４A","漏洩",null,"40kg","＜ろう付け部＞（材質：銅管）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","食品","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","12月22日の定期点検中に、溶接部の腐食と劣化によりカニ泡程度の漏れが2-1、2-2ともに複数箇所発見した。溶接の手配を至急実施し、12月25日に銅管溶接部の複数箇所の修理を実施した。漏れがないことを確認し、フルオロカーボン404Aを2-1に35kg、2-2に5kgの充てんを実施した。原因は、銅管溶接部の経年劣化と推定される(6月期の点検では異常発見されず)。今後は、腐食の対応として、ローバル塗装を溶接部、その他銅管部にも実施する。","銅管溶接後に漏れがないことを確認した。腐食の対応として、ローバル塗装を溶接部、その他銅管部にも実施した。"]
["2015-514","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-01-19","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工場事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","LPガス20kg容器1本が川に浮かんでいるところを近所の方が発見し、警察署へ通報した。警察より容器表面に記載されている連絡先また販売店に連絡があり、警察署より容器を回収した。その後、消費先へ設置状態の確認を行い、さらにもう1本の容器の紛失を確認した。検針員が1月11日(日)には、容器があったことを確認しているため、1月11日から19日までの間に盗難にあったものと思われる。消費者はガスを使用していなかったため、発見が遅れた。付近を捜索したがもう1本の発見には至っていない。警察署に被害届を提出し、引き続き付近の捜索を継続することとした。"]
["2015-531","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-02-05","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月5日に開店準備のため、店主がガスを使用したがガスが出ないため、販売店に連絡した。販売店が調査したところ、LPガス50kg容器4本のうち予備側の2本の高圧ホースが外され、容器固定用の鎖が切断され、LPガス50kg容器1本が盗難されていた。残っていた3本の容器バルブは閉められていた。販売店が警察へ盗難届を提出した。"]
["2015-538","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-02-10","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月10日12時30分頃、容器配送業者従業員がLPガス容器の交換作業を行った際に、LPガス20kg容器2本立てのうち、本来は満タンであるはずの予備側容器も空になっていたため、両側交換した。その後、17時に帰社し、伝票を整理したところ、空の予備側容器は1年前に盗難された容器であることが容器番号から判明した。翌々日の12日に消費者へ確認をとったが、状況は不明であったため、警察に通報することについて消費者に了承を得て、警察に被害届を提出した。なお、紛失した容器は前回(1月22日)の容器交換時に設置したものであることから、1月22日から2月10日の期間内に盗難にあったと思われる。"]
["2015-558","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-02-18","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","本来消費先に設置してあったLPガス20kg容器1本が別の消費先に設置してあるのを2月18日(水)に確認した。消費先に設置してあった容器2本は、別の消費先に設置してあったもので、本来設置してあるはずの容器1本は行方不明であることが判明した。また、2月20日(金)に、行方不明の容器の被害届を警察署に提出した。"]
["2015-561","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-02-19","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（寺社：事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","神社で行われる催しの準備のために境内に入った際、LPガス20容器2本の盗難に気づいた。警察へ通報した。"]
["2015-581","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-03-25","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","平成26年7月19日から空家のため閉栓していた一般住宅に、販売事業者が12月25日に定例訪問したところ、建物が解体されていた(閉栓以降、11月までの毎月の訪問時には異常がなかった)。設置されていた供給設備を捜索するも、積雪のため発見に至らず、雪解けを待ち、平成27年3月25日に再度現地を確認したところ、設置されていたLPガス20kg容器2本が無くなっていることが判明した。同日、交番に届け出た。"]
["2015-597","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2015-04-05","埼玉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"自動車","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月5日(日)9時頃、消費事業所の従業員が、整備工場内から酸素1500L容器1本、アセチレン2kg容器1本、また付属のバーナーと調整器が無くなっていることに気付いた。同日中の午後、消費事業所が警察に連絡し、その後盗難届を提出した。4月6日(月)8時30分頃、消費事業所は盗難された容器に代わる設備を補填するため、販売店に連絡した。販売店の従業員が現場の状況を確認し、盗難を覚知した。その後、設備を補填した。4月8日(水)13時頃、県に報告した。"]
["2015-604","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2015-04-11","茨城県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月10日(金)夜に酸素ガス7m3容器およびアセチレンガス7.2kg容器1本ずつをトラックに積載し、電動シャッターを閉めて施錠し保管したところ、11日(土)5時頃、鍵がこじ開けられ容器がトラックごとなくなっているのを経営者が確認した。"]
["2015-611","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2015-04-22","秋田県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月15日15時頃、消費事業所(平成24年2月から取引開始)で使用・保管していたアセチレンガスおよび酸素ガス容器がないことに気づき、現場や従業員で誰か持って行っていないか思い当たるところを何日か探してみたが見つからず、盗難にあった旨を販売店に連絡した。販売店が消費事業所を訪問し、作業所を確認した。消費事業所では、通常、容器に調整器を付けたまま保管していたが、調整器のみが容器のあった場所に置いてあった。販売店等が近隣の思い当たるところなどを探してみたが、見当たらなかった。盗難にあった容器は、平成26年8月27日出荷の酸素ガス7m3容器と平成26年8月20日出荷のアセチレンガス7kg容器で、推定残量は使用状況から酸素ガスは約1/2以下で、アセチレンガスは約3/4残量があると推測されるとのことである。4月17日9時頃、容器を探しても見つからないことから、消費者が警察署に連絡した。10時頃に、警察が現場を確認した。13時頃に、販売店に警察署員3名が訪れ、盗難にあった同じ形の容器の確認(大きさ・容器記号・容量・危険性・使用用途等の確認)、消費先に出荷した容器番号の確認、同じ形の容器の写真の撮影、を行った。警察から、盗難届を販売店か消費事業所のどちらから提出してもらうか検討し、後日連絡する旨を伝えられた。4月22日10時頃、警察署から販売店に、今回の盗難届は消費事業所から出してもらうとの連絡があった。その後、販売店が県に報告した。"]
["2015-627","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-05-08","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月13日(水)14時頃に、販売店検針員が販売店担当者に、「5月8日(金)14時頃の検針で消費事業所のLPガス20kg容器2本設置のところ接続ホースの片方が外れ、1本しか設置されていない」と報告した。販売店担当者は盗難と判断し、15時頃に販売店LPガス監視センターに連絡した。システム登録情報を調査し、16時20分頃に県地方事務所担当課に電話にて通報し、所定の様式により第1報を報告した。17時30分頃、販売店担当者が現地へ赴き、警察による現場検証を受けた。あわせて、販売店本部長名で被害届を提出した。"]
["2015-643","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-05-28","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月28日、販売店営業担当が集金のために消費先を訪問した際に、消費者がガスが使えないとのことであった。そこで、営業担当が容器を確認したところ、ガスが「空」であることが分かり、配送会社に連絡した。連絡を受けた容器配送員が現場で容器を確認したところ、2月6日に定期配送で設置したLPガス20kg容器ではなく、違う容器が設置されていた。それで、販売店営業担当が警察署に連絡し、署員2名および1名により現場調査が行われた。盗難ということで、被害届を提出した。"]
["2015-651","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-06-09","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月10日、販売店が検針で訪問したところ、LPガス20kg容器が1本無いことを覚知した。現場管理者によれば昨日から無くなっていたとの情報を収集した。同販売店の他の配送社員に確認しても当該容器を持ち出した者はいなかったことから、盗難と判断した。6月11日、販売店が県に報告した。警察署に盗難届を提出した。警察による現場検証を実施した。"]
["2015-671","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-07-10","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月10日(金)、営業所の社員が消費者宅の容器交換に行ったところ、LPガス20kg容器2本が無くなっていたため、販売店所長に連絡した。14日(火)、消費者と連絡が取れたが、現在は別宅で生活しており、容器に関しては分からないとのことであった。販売店所長、営業所社員立ち会いのもと、警察官と現場検証を行い、盗難届(喪失届)を提出した。"]
["2015-678","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-04-30","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月30日、検針パートによる検針時に、LPガス20kg容器2本、メーター、調整器、一部配管が無くなっていることが判明した。当該現場は平成25年8月12日から空家状態が続いていたため、当初、社員が取り外し回収したものと考えていたが、その後社内調査をしたところ、回収した実績がないことが分かり、盗難が発覚した。9月1日に警察署に盗難届を提出した。近隣住民から、以前解体業者が出入りしていたとの情報があり、同一敷地内の別建物のガス配管(販売店が以前LPガスを供給、現在は空家)や門にサンダーで切断した後があったため、販売店が管理不動産会社に確認するも、ガス設備に関しては何もしていないし状況も分からないという回答であった。"]
["2015-694","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-03-16","岩手県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工場現場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店は消費先に対し、LPガス10kg容器を販売していた。その後、紛失した旨の報告があった。なお、消費先では、現場ブロックに付着した雪･氷を溶かす目的でLPガス容器を借り受けていた。現場状況から、盗難の可能性があることから、交番へ盗難届を7月14日に提出済みである。"]
["2015-714","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-09-09","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月3日(月)、販売店が当該容器を設置した。8月14日(金)5時頃、消費先の社長が会社を訪れた際、LPガス20kg容器1本がなくなっていることを発見したが、使用量が少なかったため、販売店が引き上げたと思っていた。9月9日(水)販売店が検針を行った際、LPガス20kg容器1本がなくなっていることを発見した。"]
["2015-721","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-09-16","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（消費先事業所内）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月16日(水)11時30分頃に、容器交換をする際に、敷地南東に設置されているLPガス20kg容器4本のうち1本が外されているのを発見した。容器へ接続するホースの開閉レバーは通常使用時「開」となっているが、盗難にあったと思われる容器へ接続されていた開閉レバーは「閉」となっていた。9月10日(木)15時頃に販売店の職員が検針を行った際には、LPガス20kg容器4本が設置されているのを確認していることから、9月10日15時から16日11時30分の間に盗難されたと推定される。なお、9月29日(火)16時10分頃、店舗の従業員が駐車場に放置された空のLPガス容器を発見し、連絡を受けた販売店が回収した。"]
["2015-737","消費","Ｃ","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2015-10-07","秋田県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工事現場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月6日(火)に、消費者が、工事現場においてボーリング作業のために高圧ガス容器等一式(アセチレン容器、酸素容器、溶断器具)を使用し、当日作業終了後に現場にシートをかけて保管していた。10月7日午後に、高圧ガス容器等一式を使用しようとしたが、保管場所になく、付近を探したが見当たらなかったことから、盗難と判断し、近くの交番に盗難にあった旨を届け出た。10月6日の作業終了後から、翌日の朝までの間に盗難にあったと思われる。消費者は、通常、高圧ガス容器は会社倉庫で保管管理しており、溶断が必要な作業があった際に工事現場に容器等を持ち込んでいた。盗難発生場所は、工事現場敷地内の片隅で建物の陰になったうえ、工事機材に遮られており、よほど注視しないと高圧ガスを使用していることが確認できない状況であった。"]
["2015-744","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-10-15","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月15日16時00分頃、プロパンガスを使用する時にガスが出なかったため、容器置き場を確認したところ、プロパンガス20kg容器2本が盗難されていた。"]
["2015-760","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-11-09","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","ガス代集金のため、担当者が訪問した際、LPガス20kg容器2本のうち1本がないことに気がついた。ガスメーター、調整器等他の供給機器に被害はなかった。当該消費者は、10月5日に引っ越し、消費先は空家となって供給停止していたため、その間の盗難と思われる。"]
["2015-772","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-12-01","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店から容器配送会社に連絡があり、LPガス容器設置先に検針に訪問したところ、設置してあったLPガス20kg容器2本のうち1本が盗難にあっているのを確認した。前回検針時の11月11日から盗難覚知日の12月1日の間に盗難にあったと考えられる。"]
["2015-788","消費","Ｃ","ＬＰガス容器の盗難","2015-12-16","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（倉庫事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月16日9時30分頃、消費先従業員より、事務所に設置してあったLPガス20kg容器2本が外されて、無くなっていると通報があった。その後、販売店の従業員が現場に到着し、周辺を捜索したが、ガス容器は見つからなかった。前日の18時までは給湯器を使用していたことから、容器盗難は15日から16日にかけての夜間にあったと思われる。販売店が最後に容器を確認したのは、容器設置と開栓を行った12月8日13時30分頃である。"]
["2015-434","製造事業所（一般）一種","Ｃ","移動式製造設備のフレキシブルホースの破裂、漏えい","2015-07-02","東京都",0,1,0,1,"炭酸ガス","漏洩",null,null,null,null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：経年劣化）","運送","フレキシブルホース","＜製造中＞","＜その他＞（経年劣化）",null,"無","タンクローリから液化炭酸ガスCE貯槽への充てん終了後に、作業員がフレキシブルホースの取り外し作業をしていたところ、地面に置いた液側ホースが突然破裂(ホース外被に40cm程度の亀裂)してホースが飛び跳ね、液化炭酸ガスが漏えいした。作業員はタンクローリの弁室内の液元弁を閉め、液漏れを止めた。この時、飛び跳ねたホースが作業員の左膝に当たり、作業員は負傷した。原因は、作業員の作業手順に問題はなかった。破裂したホースは事業者が平成17年8月に中古のタンクローリを購入した時に搭載されていたものである(製造年月日不明)。メーカー調査によると、口金具から約140mmの位置に内部変形(約1mmの軽微な扁平)が確認されたが、亀裂は確認できなかった。また、補強層にも異常はなかった。したがって、長期間使用や内部変形を生じさせた外力による口金具加締部のシール性能低下が原因と推定される。製造メーカーへ原因調査を依頼した.。充てんホースを交換した。今後は、充てん後のホース内圧を脱圧後に、ホースをホースボックスに収納する。定期的な耐圧検査を実施する(1回/年)。定期的に充てんホースを交換する。"]
["2015-441","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2015-11-23","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４Ａ","漏洩",null,"22.2kg","＜母材＞（材質：ステンレス）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：内面）","自動車","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","11月23日(月)17時40分頃、当該漏えい設備において、コイル加熱の異常が発生したため、電源スイッチを切った。11月25日(水)10時、設備メーカーが起動したところ、吸引圧力が0.10MPaしか上がらないため、冷媒漏えいの疑いがあると判断した。11月26日(木)16時10分、気密試験を実施したところ、蒸発器の気密不良を確認した。漏えい量は22.2kgである。原因は、ブラインが流れる配管内でスケール(黒錆)が堆積し、当該堆積部分が凍結することによって配管が膨張し、隣接する蒸発器にピンホールが生じた結果、冷媒が漏えいしたと推定される。今後は、冷凍設備責任者および工程担当者に、フルオロカーボン抑制法も含めた取り扱いに関する再教育を実施する。冷却水および冷水系の水質管理を実施する(方法は検討中)。"]
["2016-004","製造事業所（コ）一種","Ｃ２","ＬＮＧ気化器のフランジ式継手からの漏えい","2016-01-04","愛知県",0,0,0,0,"天然ガス","漏洩",null,"不明","＜締結部＞","φ550",null,"0.3MPa","＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","製鉄所","継手","＜製造中＞（スタートアップ）","＜締結管理不良＞",null,"無","年初の操業開始時に大型加熱炉を立ち上げるため、LNGサテライトの運転を開始した(1月4日10時20分頃)。運転を開始したところ、LNG気化器のガス漏れ検知器からガス漏れ警報が発令され、現地を確認したところ、No.1LNG気化器から液化のLNGの噴出が確認された。LNGの漏えいが発生したNo.1LNG気化器は平成27年7月に開放検査を行っている。開放検査後のフランジのボルト締め付けは200N･mで行った。過去も同様の200N･mでボルトの締め付けを行っていたが、LNGの漏えいは発生していない。ただし、ボルトの締め付けトルクはネジ部の表面状態やガスケットの弾力性等の影響を受けるため、200N･mの締め付け力では締め付けが不足する場合があり、今回は締め付け不足によりフランジからLNGの漏えいが発生したと推定される。漏えいがあった気化器の前後のバルブを閉鎖し、使用しないこととした。漏えいがあった気化器のフランジのボルトの増し締めを行った。予防措置として、フランジのボルトの増し締めトルクの管理値を現状の200N･mから250N･mに変更した。別の1基の気化器についてもボルトの増し締めを行った。今回の事故では報告の遅れが発生した。原因としては、「緊急時連絡手順」が長期にわたって改訂されておらず、その内容にも不備があった。このため、「緊急時連絡手順」の改訂を行う。また、その改訂内容を全所委員会の場で全所属長に説明し、周知する(2016年2月予定)。また、当該設備に改訂後の「緊急時連絡手順」を当該設備に掲示することとする。"]
["2016-011","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","スタンドの遮断弁から漏えい","2016-01-13","福岡県",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,"微 量","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","スタンド","遮断弁","＜停止中＞（検査・点検中）","＜設計不良＞",null,"無","当該水素ステーションにおいて、日常気密試験を実施していたところ、ディスペンサー付近のガス検知器が作動発報した。また、ハンディのガス検知器にてディスペンサー内を確認したところ、遮断弁(XV401)から微量の水素ガス漏えいを確認した。前日までの燃料電池車への充てんでは異常は見られなかった。直ちに上長に報告の上、遮断弁のメーカーに緊急点検を要請した。当該遮断弁のメーカーのサービス担当が緊急点検を行った。漏えいを起こしたバルブの分解点検では目立った傷等の確認には至らなかったが、当該バルブは低温に晒される環境にあるため、その影響によるシール材の劣化が直接的な原因と推定される。外部漏えいの直接的原因と思われるシール部分のOリング材料をシリコン製からEPDM製に交換し、常用圧力での気密性能を確認するとともに、今後の再発防止の対策とした。※設計初期はEPDM(-40℃耐性)であったが、低温リークが発生したためにシリコン製(-60℃耐性)に設計変更したが、寿命が短いことがフィールド試験にて判明し、新たなEPDM製のシールを含めた3種類のシールをHyTReC(水素エネルギー製品研究試験センター)にて評価試験を行い、良好な結果を得たEPDM製に設計変更を行う矢先の出来事であり、県内を含め同一のバルブに使用しているOリングについては、1月26日までに交換(シリコン→EPDM)による対応を終えた。外部漏えいの直接的原因と思われるシール部分のOリング材料を外部試験期間にて高い評価を得たEPDM製に交換した。"]
["2016-031","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備の配管から冷媒漏えい","2016-01-27","山口県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"200kg","＜締結部＞","50A",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","食品","継手","＜停止中＞（その他）","＜シール管理不良＞",null,"無","1月27日(水)8時30分頃、日常点検のために冷凍設備を巡回中に、当該冷媒漏えい箇所に多量の霜が付着していることを発見した。検知液にて漏えい箇所を確認したところ、レシーバ以降のドライヤバイパス配管の止め弁の下流側パッキン部分から冷媒が漏えいしていた。直ちに冷媒漏えい箇所前後のバルブを閉止し、漏えいは停止した。漏えい量は約200kgと推定される。なお、当該冷凍機は発生当時停止中であり、前日の点検時には着霜はなかったことから、それ以降に漏えいしたと思われる。原因は、経年劣化によって漏えい部のパッキンが割れたことにより、冷媒が漏えいしたと推定される。当該冷媒漏えい箇所前後のバルブを閉止し、冷媒漏えいを止め、漏えい拡大防止のため、レシーバに残った冷媒を回収した。今後は、当該冷凍機の全パッキンの交換を予定している。"]
["2016-047","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒漏えい","2016-02-12","群馬県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０４Ａ","漏洩",null,"2,000kg","＜締結部＞","８０Ａ",null,"ＪＩＳ３０Ｋフランジ","＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","自動車","冷凍設備","＜その他＞（試運転中）","＜施工管理不良＞","＜検査管理不良＞",null,"設備の試運転調整を行っていたところ、冷凍能力不足による運転不良が発生した。調査した結果、低圧レシーバー入口のコントロール弁一次側のフランジ締結部からフルオロカーボン404Aが漏えいしているのを発見した。直ちにコントロール弁前後の手動弁を閉めて漏えいを止めるとともに、消防保安課に通報した。漏えい量は2,000kgである。気密試験確認後、当該バルブのフランジパッキンに対して仕様不備の恐れがあったため、フランジを取り外して確認を行った。パッキンの仕様不備はなかったが、フランジの復旧組み付けに不備があり、ボルトの締め付け不足が漏えいの原因と推定される。人身被害および物的被害はなかった。当該コントロール弁の前後バルブの閉止、フランジの再締め付けを行った。気密試験により、漏えいがないことを確認した。"]
["2016-054","移動","Ｃ１","ＬＰガス容器の転落に伴うＬＰガス漏えい","2016-02-25","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"12.2kg","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","運送","容器本体","＜移動中＞","＜交通事故＞（自損）",null,null,"保安業務委託している保安業務員が、車両にベーパーライザー用LPガス50kg容器29本を積載し、市内の供給先へ輸送した。到着後に容器庫へ接車するため、橋(長さ280cm、幅員210cm)を後退で渡ろうとしたところ、橋上の残雪でスリップし、右後輪が脱輪して車両が右側に横転した。その際、積載していた容器29本が落差2mの川に転落し、転落時の衝撃で、3本の液側容器バルブが開き、LPガスが漏えいした。後続車両および歩行者はなく、当該保安業務員が容器バルブを閉止し、漏えいを止めた。転落した容器は、人力での引き上げが困難なため、クレーン車両にて全て引き上げた。残雪の積雪量が3cm程度の路面であったにもかかわらず、不用意なハンドル操作やブレーキ操作を行ったことにより、橋の上で車輪がスリップし脱輪して、車両が横転した。積載容器が落差2m下に転落した衝撃により、容器バルブが開いてしまったと推定される。警察へ通報した(周辺の方に要請)。周囲に火気の使用制限を周知した。付近にガスの滞留がないか検知器で確認した。石けん水で容器からの漏えいを確認し、回収した。今後は、安全運転教育を強化する。"]
["2016-074","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ１","冷凍設備からの冷媒漏えい","2016-03-04","茨城県",0,0,1,1,"フルオロカーボン","漏洩",null,"50kg","開閉部",null,null,null,"＜漏えい③＞（開閉忘れ）","食品","バルブ","＜停止中＞（検査・点検中）","＜誤操作、誤判断＞",null,null,"3月4日(木)、監視画面で屋外低圧レシーバー冷媒液ポンプNo.3の圧力計異常を確認したことから、ポンプを停止した。8時30分頃、作業員が元弁を閉止して圧力計を取り外したところ、冷媒が噴出した。漏えいした際に当該部を手で押さえたため、作業員が両手指に凍傷を負った。原因は、元弁の閉止が不完全であったためと推定される。冷凍機を停止した。手順書を改定する。低圧レシーバーの液量をLレベルまで下げた後、作業を行うこととする。"]
["2016-078","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒漏えい","2016-03-06","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：不明）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","その他（会社事務所）","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,null,"3月6日(日)21時20分頃、RCH-1-1(No.2系統)の警報が発生した。当該設備の異常を確認し、協力会社に調査を依頼した。7日18時から、協力会社が冷媒ガス抜き取り作業を実施した。また、漏えい箇所を調査した結果、サーキット系統空気熱交換器ヘッダー取り出し配管付近からであると判明した。8日10時30分から、当該箇所の修理を実施し、気密試験等の結果、漏えいはない旨を確認した(コンプレッサーの故障により、No.2系統は停止状態である)。漏えい箇所がパッケージ型設備の内部であることから、外部からの異常応力等ではなく、配管の老朽化に伴う腐食または金属疲労等による漏えいと推定される。冷凍設備RCH-1-1(No.2系統)の使用を停止した。設備内残ガスを抜き取った。漏えい配管の修理および気密試験を実施した。"]
["2016-098","消費","Ｃ１","アセチレン容器からの漏えい、火災","2016-03-25","長崎県",0,0,0,0,"アセチレン","漏洩","火災","不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","鉄工所","容器本体、バルブ","＜貯蔵中＞","＜その他＞（不明）",null,"不明","当該事業所から煙が出ているのを近隣の住民が発見し、消防署へ通報した。消防署員が散水･冷却し、消火した。容器口金および安全弁よりガスが漏えいしていたため、木栓により、安全弁停止処理をした。従業員が帰るときに容器閉止は確認しているが、消防が消火後に確認した時は、容器の栓は開いていた。容器と調整弁の間と容器の安全弁から火が出ていた。外部の人間によるいたずら等も考えられるが、原因は不明である。火の付近に酸素3m3容器があったが、空容器であったため、ガスの噴き出し等はなかった。人身、物的被害はなかった。作業終了後、閉止状況を確認して退社したが、容器と調整弁の間から出火している。外部から侵入し、緩めた可能性はあるが、原因、着火源は不明である。今後は、容器の閉止確認を徹底する。工場の施錠確認を徹底する。"]
["2016-140","製造事業所（一般）二種","Ｃ１","ＣＥからの窒素漏えい","2016-03-31","新潟県",0,1,1,2,"酸素","漏洩",null,"不明","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（誤開閉）","その他（金属加工）","コールド・エバポレータ","＜停止中＞（その他：誤操作）","＜誤操作、誤判断＞",null,null,"コールドエバポレータの加圧ラインに自動放出弁を取り付ける計画があったため、現地で取り付け作業の事前確認を行った際、バルブ操作を誤り、ガスが噴出した。漏えいを止めようとした際、2名が凍傷を負った。原因は、コールドエバポレータの加圧ラインで作業する際、加圧ラインの液入口のバルブを閉止し、加圧ラインのガス圧が低くなってから工事予定のバルブを開く手順であったが、閉止するバルブを誤り、加圧ラインの圧力が下がらないままバルブを開いたため、液化窒素が噴出した。"]
["2016-113","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-04-13","福岡県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"22kg","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：フランジ式継手）","その他（役所）","継手","＜停止中＞（休止中）","＜点検不良＞",null,null,"6月からの冷房稼働を前に設備の点検を実施していたところ、圧力計が0MPaを示しており、冷媒漏れを確認した。ガス漏れ検知器により、冷媒ガス配管フランジ部が漏えい箇所と判明した。原因は、冷媒ガス配管フランジ部の経年劣化によりフルオロカーボンが漏えいしたものと推定される。漏えい箇所の特定および補修を行った。今後は、運転休止期間中の日常点検(圧力計を目視確認)を実施する。"]
["2016-141","製造事業所（一般）二種","Ｃ２","CEの配管から酸素漏えい","2016-04-12","愛知県",0,0,0,0,"酸素","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：C1220T）",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（病院）","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜不良行為＞","＜検査管理不良＞","無","検査会社による定期自主検査において、配管に氷結した霜の除去作業を実施中に、誤って配管を損傷し、ガスが漏えいした。高圧ガス設備の検査業務において、着氷部分には作業開始から水を掛けて解氷を試み、他の検査作業と並行に実施していたが、他の検査作業が終了した時点で解氷が思うように進んでおらず、また当該着氷部が硬かったことから、ハンマーとマイナスドライバーで砕氷を試み、誤って配管を損傷した。①検査工程を入手した上で、危険行為がないかチェックし、危険行為があった場合は是正する。②監督者をたてていたが、監視が十分ではなかったので、監視を強化し、工程を遵守させる。③低温ガスの設備に付着する霜･氷の除去は、水または温湯により行うこととし、衝撃により氷を破壊する方法は行わないこととする。④今回のような着氷部位がある場合、ユーザーと協議の上、別途日程にて検査を実施する等の対策を講じる。⑤全ての検査開始前の安全作業を目的として行っている危険予知活動の際に、本件を含む設備への損傷防止、供給停止防止等の注意事項も題材として取り上げ、作業ミス等の撲滅を図る。"]
["2016-144","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","圧縮水素スタンドの遮断弁から水素漏えい","2016-04-25","愛知県",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,"0.4m3","＜締結部＞","φ6mm",null,"70MPa","＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","スタンド","バルブ","＜製造中＞（定常運転）","＜シール管理不良＞",null,"無","4月25日(月)15時45分頃からFCVへの水素充てんを蓄圧器からの差圧充てんで行っていたところ、63MPa程度まで水素充てんした時点(15時49分)で、ディスペンサー内に設置した拡散型ガス検知器が異常高警報(HH警報)を発報し、水素ステーションが緊急停止動作に入った。気密試験では水素漏えいを再現できなかったので、FCV充てんを行いながら携帯ガス検知器を用いて漏えい箇所を調査したところ、自動遮断弁(XV-401)のグランド押さえ部と判明した。当該遮断弁のグランドナットを標準トルクで増し締めしたところ、漏えいは停止したが、原因究明のために新品と取り替えて調査することとした。4月26日16時に営業を再開したが、4月27日14時31分、FCV充てん中に再度ディスペンサー内の拡散型ガス検知器が異常高警報(HH警報)を発報した。再びFCV充てんを行いながら携帯ガス検知器を用いて漏えい箇所を調査したところ、ディスペンサー出口側フィルタ(FF-402)の本体ねじ込み接合部で水素漏えいを発見した。FF-402を新品と交換し、試験的にFCV3台連続充てんを行い、漏えいが無いことを確認した。プレクーラ下流ベント放散弁(XV-401)のグランドナットが2回転分緩んでいた。グランドナットのトルク値は正常であることを2月26日に確認しており、4月25日までの2ヶ月間でこれだけの緩みを生じた理由は判明していない。また、プレクーラ下流遮断弁下流のフィルタ(FF-402)の本体接合部からも漏えいについては、当該フィルターを交換して以下の通り原因究明に努めたが、はっきりとした原因をつかめず、メーカーでの詳細検査の結果を待つ必要がある。・フィルターメーカーが常温と-40℃でのヘリウムガスを用いた漏えい試験を行ったが、再現できなかった。・ディスペンサーメーカーが-30℃水素ガスを実際に流す試験を行ったところ、水素漏えいが再現された。・当該フィルターは締め付けトルク値が、設計300Nmに対し、200Nmと幾分低かった。・内部目視検査では、1.5mm幅×約10mmφのメタルタッチの当たり面に傷や噛み込み等の異常は観察されなかった。・フィルター本体は内ネジと外ネジのねじ込みで締結されており、-40℃の水素ガスが流れたときに急冷却による収縮に差が生じて締め付け力が低下することも想定されるが、これまで多数の水素ステーションで使用されている当該フィルターから漏えいした前例は無い。携帯ガス検知器での漏えい試験により漏えい箇所を特定し、自動遮断弁のグランドナットを規定トルクで締め込み、漏えい停止を確認後、自動遮断弁を認定品に交換し、グランドの緩みの原因を検討した。月次点検でグランドナットのトルク管理を行う。もう一箇所漏えいが特定されたフィルタ本体ねじ継手は交換し、漏えい原因究明のための工場試験を実施して、結果を機器設計もしくは設備管理に反映させる。"]
["2016-163","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-05-13","栃木県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"720kg","＜締結部＞","φ10mm","0.91mm","2.2MPa","＜漏えい①＞（疲労：振動）","自動車","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜設計不良＞","＜点検不良＞","無","設備運転中に、1階観測室にいた作業員が壁に付着している油垂れを確認した。調査した結果、2階機械室に設置されている当該冷凍機の容量制御用油配管が破断していることを発見した。直ちに破断配管上流側の手動弁を閉めて、漏えいを止めるとともに、設備管理課に通報した。冷媒漏えい量は720kg、油漏えい量は280Lである。今回の容量制御電磁弁給油配管のオイル漏れの原因は、冷凍機ユニット内給油配管の長期にわたる振動により、継手繋ぎ部分の配管が疲労破壊に至ったためと推定される。今後は、当該油配管の支持強化と配管短縮化を行う。振動吸収のための高圧フレキシブルを活用する。万一のための油流出防止フェンス対応を行う。"]
["2016-170","製造事業所（一般）二種","Ｃ１","フレキシブルホース破損による空気漏えい","2016-05-16","沖縄県",0,0,0,0,"空気","破裂破損等",null,null,null,null,null,null,null,"その他（レジャー）","フレキシブルホース","＜製造中＞（定常運転）","＜点検不良＞",null,"無","ダイビング用圧縮空気の充てんを行っている第二種製造事業所であり、容器に充てん中に充てんホースが破裂し、激しい爆音が鳴り響いた。それにより、近隣住民から警察および消防へ通報があり、現場検証が実施された。充てんホースの老朽化が原因である。設備のメンテナンス不足であり、当該場所で第2種製造事業所を始めた4年前の平成24年5月から、同じ充てんホースを使用し続けていた。交換の必要性を感じていたところ、今回の事故が発生した。圧縮機の使用を停止した。"]
["2016-186","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","圧縮水素スタンドの緊急離脱カプラ継手部から水素漏えい","2016-05-23","福岡県",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞","φ6.5mm",null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","スタンド","継手","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞",null,"無","5月23日10時37分頃、燃料電池車充てん終了直後にディスペンサーのガス検知器が作動し、設備が緊急停止した。直後の気密試験では漏えい箇所の特定ができなかったため、試験充てんを行いながら携帯ガス検知器にて漏えい検査を実施した結果、緊急離脱カプラの上流側継手より漏えいの発生を検知した。事故当日の点検で異常はなく、また、漏えい後の自ガスによる気密試験においても漏えいは再現できなかった。また、離脱カプラの上流側継手の締め付けトルクを確認した結果、規定トルク値の90Nmより低くなっていた。したがって、常温での気密試験では水素漏えいが発生せず、FCV充てん時の-40℃の高圧水素が急速に流れ込む時にのみ、水素が漏えいする現象が発生したと考えられる。継手が緩んだ原因は、振動等により締め付けトルクが低下したためと推定される。4ヶ月周期で全てのねじ込み継手をトルク確認できる月次点検を実施し、その時に記入の合いマークを毎月点検して、締め込みトルク値低下の発生がないことを確認する。なお、今回漏えいを起こした継手は、事故発生前に交換工事を実施する予定となっており、その他設備に問題がないことを確認した上で、部品の交換を実施した(6月2日に県完成検査を受検済み)。"]
["2016-193","消費","Ｃ２","火災によるLPガス容器の焼損","2016-05-30","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"14kg","＜その他＞（安全弁）","φ8","2mm","2.4MPa（安全弁吹き始め）","＜漏えい③＞（安全弁作動）","その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜不良行為＞",null,"裸火（不審火）","新聞配達中の配達員が消費者宅の供給設備のLPガス50kg容器上部から火が出ているのを発見し、通報した。ガス容器の上部、ガスメーター、調整器、高圧ホースおよび供給設備配管が焼損した。現場検証でLPガス50kg容器2本の上部に燃え残ったタオルから灯油の反応があり、出火箇所と判明した。供給設備のガス容器2本の上部に可燃物(灯油を染みこませたタオル)を設置して着火したため、容器内圧が上昇して容器の安全弁からガスが噴出して着火、ガスメーター、調整器、高圧ホース、供給設備配管にも被害が及んだものと推定される。容器を容器庫に収納する予定である。"]
["2016-211","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","CEの受入配管ろう付け部より窒素漏えい","2016-06-13","埼玉県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"不明","＜ろう付け部＞（材質：DCu-T）","41.28mm","1.52mm","1.57MPa","＜漏えい①＞（疲労：温度変動）","自動車","コールド・エバポレータ","＜荷役中＞","＜その他＞（金属疲労）",null,"無","6月13日(月)6時30分からCE10000(No.1 タンク)に液体窒素の受入を開始後、液体窒素ローリ車のホースとタンクの充てん口と逆止弁間の配管の銅ろう付け部より、窒素ガスが漏えいした。設備の使用開始以降、長年(設置後37年)の低温と常温との温度変動を銅ろう付け部が受けて、金属疲労となり、漏えいしたものと推定される。液体窒素の充てん作業を中止した。DTL-20(No.3タンク)液化窒素からの接続バルブを開け、No.1タンクの元バルブと接続バルブを閉め、停止させた。"]
["2016-243","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-07-06","広島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン１３４Ａ","漏洩",null,"1078kg","＜締結部＞","19mm","0.8mm","1.0MPa","＜漏えい②＞（締結部：フレア式継手）","その他（商店）","継手","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","7月6日、遠隔運転データからブラインターボ冷凍機の冷凍能力が低下していることを発見した。調査したところ、凝縮器冷媒出口弁フレアナットより、冷媒漏えいを確認した。7月8日～9日、冷媒漏えい箇所の配管を交換し、冷媒漏れがないことを確認した後、冷媒を1,078kg(推定漏えい量)補充し、正常な運転を確認した。事故原因としては、保守点検時の部品交換の施工不良により、配管に負荷がかかり、その後の振動等により疲労し、漏えいしたものと思われる。4月18～19日に実施した保守オフイン整備の冷媒フィルタードライヤー交換作業で、凝縮器冷媒出口弁(RV-21)フレアナット部に負荷がかかり、弱くなったところに、その後の運転による振動で、負荷がかかった部分が変形したため、当該箇所から漏えいしたと推定される。措置としては、変形した漏えい箇所の配管を交換した。対策としては、漏えいがあった配管に支持サポートを取り付けて、振動と負荷に強くした。"]
["2016-250","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-07-10","滋賀県",0,0,0,0,"フルオロカーボン４０７Ｃ","漏洩",null,"不明","＜その他＞（熱交換器チューブ部）","φ16.7mm","t0.71mm","2.38MPa","＜漏えい①＞（腐食）と推定","その他（繊維）","熱交換器","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","7月10日、通常稼働中に、日常点検にて吐出圧の低下を確認した。フルオロカーボンチェッカーでフルオロカーボン漏れを確認したが、漏れはなかった。G-7ブラインR2を停止した。翌7月11日に空調メンテナンス会社が来場し、漏れ箇所を特定した。原因は調査中である。7月19日に故障機を停止し、非破壊検査法にて熱交換器の銅管チューブの肉厚測定を実施した。検査基準を超過した銅管チューブ11本に対し、7月25日に栓止めを実施し、より健全な状態にしたうえで、再稼働を継続している。"]
["2016-228","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","フレキシブルチューブから液化アルゴン漏えい","2016-02-19","新潟県",0,0,0,0,"アルゴン","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：ＳＵＳ３０４）","25A",null,null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","運送","フレキシブルホース","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","事故発生場所において、タンクローリから液化アルゴンを貯槽に充てんしていたが、作業終了間際にドライバーがポンプ出口のフレキ管の継手部分より液漏れを確認した。ただちにポンプを停止し、濡らしたタオルによりアイシングを行い、液漏れを止めた。フレキ管を調査したところ、フレキ管が湾曲していたこと、割れの形状が不規則な方向に広がっていることから、上下の配管にずれがあったことにより、継手根本部分に集中して応力が発生したことによる疲労破壊と推定される。原因調査をメーカーに依頼した。"]
["2016-235","その他","Ｃ１","仮設焼却炉におけるアセチレン容器爆発","2016-05-10","福島県",0,0,0,0,"アセチレン","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞（震災瓦礫）","＜その他＞（混入物の確認不足）",null,"その他（不明）","市の仮設焼却施設において、災害廃棄物(震災がれき)の破砕･焼却処理を行っていたところ、混入していたアセチレンガス容器(直径20cm、長さ50cm、1本)が爆発し、破砕機のカバーおよび建物内部の壁の一部を破損した。災害廃棄物は当該仮設焼却施設に搬入される前に分別され、可燃物が搬入されることになっているが、分別が不十分であったためと推定される。さらに、焼却施設側でも可燃物が混入していないかどうかチェックしているが、不十分であった。混入したアセチレンガス容器(茶色)と普段から搬入されることが多い丸太の大きさ、色がともに類似していたため、混入を見逃してしまったものと思われる。今後は、がれきを破砕する前に、搬入物に危険物等が含まれていないかどうかを確認する手順を増やし、分別の精度を高める。作業中は、破袋機周辺を立入禁止とする。環境省に対して、分別の徹底を要請する。"]
["2016-285","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-08-01","佐賀県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"300kg","＜母材＞（材質：鉄）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","食品","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","作業員が通常マイナス20度で管理をしている冷凍庫内の温度確認を行ったところ、1度になっていたため、事業所で調査を実施したが、確認できなかった。そのため、メーカーに依頼し、翌日に調査を行った。その結果、クーラー3台中1台につながる防熱材で被覆してある内部の冷媒配管が腐食し、冷媒が漏えいしたことが判明した。充てんした冷媒の量は300kgのため、漏えい量は300kgである。原因は、防熱材で被覆してある冷媒配管が経年劣化により腐食したためと推定される。今後は、変更工事(変更許可)により、配管を交換する。"]
["2016-306","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-08-16","山口県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜その他＞熱交換器","40A",null,"20k","＜漏えい①＞（腐食：外面）","一般化学","熱交換器","＜製造中＞（スタートアップ）","＜腐食管理不良＞",null,"無","冷凍機の熱交換器外面にピンホールが開き、冷媒(フルオロカーボン22)が漏えいした。熱交換器外面は空気であり、水分による腐食で孔が開いたものと推定される。漏えい箇所のチューブにプラグ打ちを実施し、漏えいを停止させた。今後、冷凍機の更新を検討している。当該熱交換器は冷媒(フルオロカーボン22)と空気で熱交換を行うもので、空気側に含有する水分の影響による経年的な腐食により、孔が開いたものと推定される。日常点検記録の管理値を改定する。冷凍機に係る教育を実施する。空気冷却器(熱交換器)の更新を検討する。"]
["2016-313","消費","Ｃ２","LPガス容器からの漏えい","2016-08-22","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：鉄）",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（外部衝撃）",null,"無","午前8時30分頃、消費事業所従業員から、ガスが漏れていると連絡があり、担当者が現場へ到着し、確認を行った。LPガス50kg容器4本設置のうち1本の容器の下部にサンダーで損傷したような跡があり、その箇所からガスが漏れていた。容器に残っている残ガスは危険なため、広場にて安全に大気放出をして、容器を空にした。原因は、7月末頃に消費先作業員が容器付近を草刈り機で草刈りを行った際、容器下部を損傷させたのに気づかず、肉厚が薄くなった箇所が夏季の高温により、膨張、縮小を繰り返し、圧力が上がり破断したためと推定される。今後は、容器付近での作業時は注意を払う。"]
["2016-331","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","移動式圧縮水素スタンド圧縮機配管接続部から水素漏えい","2016-09-05","京都府",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（締結部：ねじ込み式継手）","スタンド","継手","＜製造中＞（定常運転）","＜施工管理不良＞",null,"無","9月5日(月)9時15分頃、カードルから移動式ステーションへの水素受け入れを開始した。完了前にFCV来店があり、水素受け入れを中断し、FCVへ充てんを開始した(9時38分)。充てんの最終段階で圧縮機ユニット部の定式ガス検知器が作動し、FCVへの充てんが自動停止となり(9時41分)、FCVを送出した。ステーション運転員が携帯ガス検知器で確認し(10時00分頃、扉開放状態。)、漏えい検知はなかった。圧縮機の低吐出側、高圧吸入側を調査し、圧縮機3台のうち、1台の高圧段吸入側配管接続部で漏えいを確認した(13時30分頃)。当該箇所を脱圧後、トルクレンチで増し締めした(14時30分～)。加圧後、携帯ガス検知器で確認したところ、漏えいを確認した(15時10分頃)。当該漏えい箇所の分解点検を実施した結果、Oリングの外周部に傷を発見し、漏えいの元と推定した。Oリング交換ができるまで、残り2台の圧縮機系統で運用する。今回水素漏えいの元となったOリングは圧縮機と配管との接続部のもので、施工不良によるOリングの外周の傷により、微少漏えいが発生したと推定される。Oリングが接する金属部品側の当たり面には問題がなかったことから、Oリングの当たり面の表面傷あるいは表面近傍に内在欠陥があり、それが起点となり割れ状の傷が進展し、水素微少漏えいに至ったと推定される。今回使用していたOリングについては、外観確認時に当該傷以外の異常はなかったこと、同仕様、新品のOリングと材質比較を行うための指標として、硬度検査を実施したが、測定値に差異がなかったことから、当該Oリングの材質選定には問題なかったと判断している。5日、増し締めで漏えいを止めることができなかったため、当該漏えい部以外からの漏えいがないことを確認後、圧縮機ユニット部全系統を脱圧し、当該漏れ部を含む高圧段の圧縮機一系統をバルブで遮断し、切り離し措置を行った。6日の午後、分解点検の結果、Oリングの外周部に原因と思われる傷を発見したが、材料手配などに日数を要することから、当該漏れ部を含む高圧段の圧縮機一系統は使用せずに、残り二系統での運用を再開すべく、復旧作業を行った。今後、Oリング(新品)の手配ができ次第、当該漏れ部の復旧を行う。"]
["2016-338","製造事業所（冷凍）","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-09-08","栃木県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"微 量","＜ろう付け部＞（材質：S25C、C1220T）",null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：ろう付け施工不良）","自動車","配管","＜停止中＞","＜施工管理不良＞","＜検査管理不良＞","無","2016年1月に高圧ガス製造運転を開始した。9月8日、設備点検において、本冷媒漏えいを発見した。設備は停止中である。ろう付け漏えい部に金属パテを盛りつけ、漏えい量の低減処置を行った。9月22～23日に配管の取り替え工事を実施したが、別の電気的な故障により、試運転できなかった。10月1日に修理を完了し、運転確認をしたところ、受液器液面の低下は見られず、漏えい量は数kgと想定される。漏えいは同一ろう付け部の2箇所から発生した。本冷凍機は移設再使用品であり、漏えい部も移設した範疇に含まれている。漏えいは施工当時(移設前)、過熱不足または不均一により、ろう材と銅管の濡れおよび隙間部への浸透が不十分であったために生じた微小な開口が、使用したフラックスの結晶化残渣物が詰まるなどして、気密性能を保持していたが、その後の撤去や移設に伴う脱着･加工の影響等で開口に至ったためと推定される。設備停止措置、漏えい低減処置、設備点検を行った。"]
["2016-368","その他","Ｃ２","液化炭酸ガスの切替弁から漏えい","2016-09-13","静岡県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩",null,"120kg","＜可動シール部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（可動シール部：その他（パッキン））","一般化学","バルブ","＜消費中＞","＜その他＞（疲労）",null,"無","事故が発生した前日(9月12日)に液化炭酸ガスの残量を確認した際は問題なかった。事故発生当日(9月13日9時00分)に確認したところ、切替バルブからガスが漏えいしていることに気づいた。原因は、液化炭酸ガス容器の減圧弁に設置した切替バルブの稼働シール部のパッキンが疲労により劣化したためと推定される。"]
["2016-407","製造事業所（冷凍）一種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-10-13","京都府",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"微 量","＜母材＞（材質：）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","電気","配管","＜停止中＞（検査・点検中）","＜腐食管理不良＞",null,"無","10月13日(木)13時30分頃、年2回実施の氷蓄熱用スクリューヒートポンプ冷凍機のメーカー定期点検の際に、1号機の膨張弁出口バルブ(SV-4)の二次側配管部分より、フルオロカーボン22漏れのセンサー反応があった。調査したところ、配管にピンホール状の穴ができており、そこからガスが漏えいしていた。応急措置として、漏れ配管部位直近のバルブを閉止した。当該配管部分は-15℃と低く、保温材等により、外観点検等においては確認し難い部分であり、メーカーの定期点検により、膨張弁周辺の冷媒漏れ検知点検時に微量検知し、発見に至った。原因は、当該配管部分は低温(-15℃)であり、結露等により錆･腐食劣化が進んだためと推定される。漏れ配管部位直近のバルブを閉止状態として、冷媒漏れを極微量最小限とした。変更許可申請を提出する予定である。"]
["2016-414","移動","Ｃ２","車両からの容器転落に伴うLPガス漏えい","2016-10-17","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"2.5kg","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","運送","容器本体","＜移動中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"無","消費先の容器交換後の移動中、小道から2車線の道路(片側1車線)に右折した際、3t車両の荷台左側から容器15本が転落し、うちLPガス30kg容器1本からガスが漏れだした。消費先容器交換後、3t車両の左側アオリを閉め忘れてそのまま車両を発進させ、約100m進行して通りに出て右折した際に、LPガス容器15本(50kg容器9本、30kg容器4本、20kg容器2本)が路上に転落した。落下の衝撃により、30kg容器1本の容器バルブが緩み、充てん口からガス漏れが発生した。漏えいした容器を立てて安全な場所へ移動させるよう指示した。グループ会社へ応援を要請した。付近に民家等避難する人がいないかを確認した。今後は、安全衛生委員会でのリスクアセスメントの討議を強化する。緊急時の対処法をマニュアル化し、配送員への周知を徹底する(10月25日に配送員講習を実施)。"]
["2016-430","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-10-27","愛知県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩",null,"23kg","＜その他＞（凝縮器）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","一般化学","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","10月27日8時頃、冷凍機が緊急停止した。17時頃、メンテナンス会社が原因を調査したところ、冷媒漏れが発覚した。28日9時頃、凝縮器のフランジ部を解体して調査した結果、チューブ260本中11本から漏れがあることが判明した。29日16時頃、密栓による修理を行い、冷媒ガス23kgを補充し、運転を再開した。原因は、凝縮器チューブの部分腐食(老朽化)により損傷したためと推定される。冷水内に固形物が混入し、チューブが傷ついたと推定される。今後は、冷水の水質を定期分析する。また、冷水入口にストレーナーを設置し、固形物の混入防止を図る。"]
["2016-437","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","圧縮水素スタンドのディスペンサーから水素漏えい","2016-11-02","愛知県",0,0,0,0,"水素","漏洩",null,"0.01m3","＜可動シール部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","スタンド","バルブ","＜製造中＞（定常運転）","＜締結管理不良＞","＜シール管理不良＞","無","11月2日13時から16時30分の通常運用を行った。この間に6台のFCVに対し、15.73kg水素充てんを行った。6台目の充てんは16時12分に開始したが、16時14分25秒にディスペンサー内の拡散型ガス検知器がHH警報(重故障、48％LEL＝19,200ppm)を発報し、充てんと水素圧縮機が自動停止した。6台目のFCVへの充てん量は、2.54kgであった。直後にディスペンサーパネルを外し、携帯ガス検知器で漏えい検査を実施したが、漏えい箇所を確認できなかった。自動保圧試験モードによる気密試験とベント弁の開閉を行ったが、水素漏えいは確認できなかった。漏えい箇所特定のためにFCVへの水素充てんを行ったが、漏えいは検知できなかった(この時の充てん量は、0.92kgと少なく、漏えい時の設備の状態を再現しなかったと推察される)。翌日、試験充てん用にFCVを3台準備して、連続して充てんすることにより水素漏えいの再現試験を実施した。1台目(2.16kg充てん)、2台目(2.50kg充てん)では漏えいは検知しなかったが、3台目(3.66kg充てん)の3.2kgの充てん時点で、遮断弁XV-403のグランド部より水素漏えいが始まり、すぐに5,000ppmまで増加した。これにより、当該部分が事故時の漏えい箇所と特定するに至った。漏えい箇所であるXV-403は、6月8日の充てん中に水素漏えい事故を起こしている重点管理箇所であり、7月20日に新品交換の後、グランドの締め付け管理トルク値を10Nmとし、ディスペンサー点検周期の4ヶ月ごとにトルクチェックしていた。今回漏えい箇所と特定されたため、グランドナットを10Nmのトルク値で締め込んだが動かず、緩めトルク測定でも10Nmでは緩まなかったが、グランドパッキン内に高圧水素の漏れ込みがあったようで、緩め途中で急に締め付けが軽くなった。このことから、グランドパッキン内にガスが漏れ込むことにより見かけのトルク値が上昇していたが、実際には緩んでいたと考えられる。グランドナットに合いマークをしていたので、一旦緩めてグランドパッキン内の水素ガスを脱圧後に、10Nmのトルク値で締め込んだ結果、約10度締め込めた。このように、XV-403のグランドのトルク管理を4ヶ月ごとに実施していたが、グランドパッキン内に漏れ込んだ高圧水素によりグランドパッキンに隙間が発生し、トルク緩みが発生したが、漏れ込み水素の自圧により、見かけのトルク値が低下していなかったために、トルク緩みに気づかなかったことが、漏えい事故発生の原因と考えられる。今後は、グランドトルク値の確認を行う方法を変更して、一旦グランドパッキン内に入り込んだ高圧水素ガスを放散できるように、グランドパッキンを締め付けトルクが掛からない点までルーズな状態に戻し、改めて規定トルク値(XV-403であれば10Nm)で締め込み、合いマークを付けて日常の緩み管理の目安とする。これを少なくとも4ヶ月ごとに繰り返す。他の水素ステーションの類似箇所(低温環境で使用される遮断弁および流量調整弁)に関しても、一旦緩めてから規定トルク値で締め込むグランドナットのトルク管理を行う。"]
["2016-457","製造事業所（一般）一種","Ｃ２","CEのバルブから窒素漏えい","2016-11-25","神奈川県",0,0,0,0,"窒素","漏洩",null,"113Nm3","＜開閉部＞",null,null,null,"＜漏えい②＞（開閉部：バルブ）","その他（研究所）","コールド・エバポレータ","＜製造中＞（定常運転）","＜点検不良＞",null,"無","11月24日17時00分頃、日常点検時、異常はなかった。11月25日8時15分頃、日常点検時、CE貯槽から気化器間の配管にあるバルブのグランド付近(2箇所)から窒素が漏えいしていることを発見した。管理会社に連絡した。CE貯槽出口バルブを閉止し、漏えいを停止させた。11時00分頃、管理会社が現地確認を実施した。バルブグランドに緩みがあることが判明し、増し締め、漏れチェックを行い、漏えいがないことを確認した。原因は、バルブグランド部が緩んだためと推定される。CE貯槽出口弁を閉止し、漏えいを停止させた。漏えい箇所のバルブグランド部を増し締めし、漏えいがないことを確認した。メーカー等にバルブグランド部が緩んだ原因の究明を指示した。"]
["2016-460","製造事業所（コ）一種","Ｃ２","ドレン配管末端部からLPガス漏えい","2016-11-29","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"不明","＜母材＞（材質：STPG-370）",null,null,null,"＜漏えい①＞（腐食：外面）","一般化学","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞","＜点検不良＞","無","塩素法酸化チタンプラントでは酸化反応器の燃焼用にLPガスを使用しているが、その供給設備(特定高圧ガス消費施設)は、通常運転中であった。操業工が定期の巡回点検を行っていた際、異臭に気づいて確認したところ、供給配管のドレン配管末端部からLPガスが漏えいしているのを発見し、119番通報を行った。直ちにLPガス供給設備の停止作業に入り、配管内は窒素ガスによる置換を行った。原因は、調査の結果、腐食は鉛直配管の末端部に限定しており、上部に位置する本管とドレン配管の保温材接合箇所のすき間から雨水が浸入したことにより、水分が末端部(最下部)に滞留し、湿潤かで外部腐食が進んだためと推定される。ドレン配管を取り替えた。保温外装板およびシール材の補修を行った。今回の事故を受けたドレン配管の必要性を検討した結果、漏えいが起きたドレン配管(No.2)でドレン抜きは行っておらず、長期にわたり管理ができていなかったことから、ドレン配管(No.2)は撤去することとする。今後は、ソフト面として、①LPガス配管を点検する。保温材下地の肉厚検査を進め、検査箇所および点検周期を定める。②日常点検強化に向けた教育を行う。水平展開として、当該事故の周知を行い、類似事故の防止を図る。漏れのないように保温材･保冷材配管のリストアップ、および健全性確認要領(点検場所、点検周期)を作成し、設備保全管理を強化していく。"]
["2016-468","製造事業所（冷凍）","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-08-03","滋賀県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"調査中","＜その他＞（調査中）",null,null,null,"＜漏えい①＞（その他：調査中）","その他（プラスチック製造）","冷凍設備","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（調査中）",null,"無","6月28日、圧縮機から異音があり、点検したところ、クラッチ部の破損が認められ、運転を停止した。8月3日、当該圧縮機交換のために冷媒を回収したところ、本来の充てん量に比べて回収量30kgと少ないことが分かった。圧縮機交換後、真空引き(-0.1MPa約1Hr)にて、配管系統の漏れがないことを確認し、フルオロカーボン22の再充てんを行った。充てん量49kg、漏えい量19kgと判明した。圧縮機内部のクラッチ部破損が引き金となって駆動系が過負荷状態となり、軸シール部より漏えいしたと推定される。今後は、①設備異常が発生したら、即、機器の運転を停止する。②冷媒漏れの有無を確認し、適切な処置をとる。③故障原因が明らかになるまで、該当機を停止させる。製造所内で同型機の稼働を調査した。工場内に故障機と同年設置した他2台が稼働していることが判明した。異音、フルオロカーボン漏れはなく、稼働している。"]
["2016-390","消費","Ｃ１","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-09-13","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発",null,null,null,null,null,null,null,"窯業","燃焼器","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞",null,"その他（燃焼器）","瓦工場の2号窯のガスバーナーに作業者が点火しようとしたが、最初は不着火であった。ガスバーナーのコックを開けた状態で数秒間経過した後、再点火したところ、焼成窯内に滞留したLPガスに引火して爆発した。当該作業場の窓ガラスと焼成窯の扉が破損した。その他周囲に被害はなかった。鬼瓦の焼成窯のガスバーナーに最初の点火を試みて不着火となった際に、ガスバーナーのコックを閉め忘れてしまった。ガスバーナーのコックを開いた状態で数十秒間経過した後に再点火を行ったところ、再点火までの間に、焼成窯の内部にLPガスが充満していたため、爆発に至ったと推定される。"]
["2016-358","製造事業所（コ）一種","Ｃ２","配管エルボ部から水素漏えい","2016-09-28","千葉県",0,0,0,0,"水素","漏洩","漏洩",null,"＜母材＞（材質：SUS304L）",null,null,null,"＜漏えい①＞（応力腐食割れ）","石油精製","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜腐食管理不良＞",null,"無","製造課運転員が定時パトロールにて、分離槽(HP-V14)出口配管から水素ガスが漏えいしているのを確認した。直ちに装置を緊急停止し、脱圧および窒素置換するとともにテープ巻きによる応急措置により、漏えいは停止した。腐食のあった配管の運転温度は約１００℃であり、配管外面に付着した工業用水が蒸発するサイクルが、長期間継続し、工業用水中の塩素等の濃縮により形成された高濃度塩素を含む硬質スケール下で、局所的に塩化物応力腐食割れが進展し、貫通に至ったものと推定。"]
["2016-476","消費","Ｃ２","車両衝突に伴うLPガス漏えい","2016-12-07","秋田県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩",null,"微 量","＜締結部＞",null,null,null,"＜漏えい③＞（液封、外部衝撃等）","その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜交通事故＞（他損）",null,"無","12月7日(水)21時00分頃、消費者宅に雪でスリップした車が衝突した。その弾みで、衝突場所近くに設置されていたLPガス50kg容器1本が押され、低圧ホースが破損し、LPガスが漏えいした(漏えい量は不明だが少量)。漏えいに気づいた消費者が容器のバルブを閉め、すぐに漏えいは止まった。この漏えいによる人的被害はなかった。警察、消防が出動した他、連絡を受けた社員が現場に急行し、容器の回収等の事故処理を行った。原因は、運転を誤った車両が住宅に衝突し、その弾みで容器が押され、調整器から低圧ホースが破損したためと推定される。事故連絡受理後、現場に急行し、LPガス容器を回収した。"]
["2016-485","製造事業所（冷凍）二種","Ｃ２","冷凍設備からの冷媒ガス漏えい","2016-12-15","埼玉県",0,0,0,0,"フルオロカーボン","漏洩",null,"8.5kg","＜ろう付け部＞（材質：銅）",null,null,null,"＜漏えい①＞（疲労：振動）","自動車","配管","＜製造中＞（定常運転）","＜その他＞（金属疲労）",null,"無","エンジン耐久ベンチ稼働中、空調インターロックにて設備が停止した。インターロックの内容を確認したところ、機械室内に設置してあるパッケージエアコン内の冷媒タンクNo.1吐出側配管より冷媒が漏れている箇所を発見した。原因は、経年劣化により金属疲労したためと推定される。運転を停止した。修理予定である。"]
["2016-508","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-01-15","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（家具店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月15日15時頃、消費先の検針に訪問した際、LPガス20kg容器2本のうち1本の連絡先が配送委託先の容器のものではないことを確認した。配送委託先の容器ではない容器の容器所有者に確認したところ、消費先に設置されていた不明容器は平成27年9月に盗難被害にあった容器であると判明し、販売店の配送委託分の容器が盗難されたことを確認した。その後、配送委託先が警察署へ盗難被害届を提出した。"]
["2016-516","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-01-23","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（託児所（隣接するゴルフ場の従業員用））","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","1月23日8時27分頃、販売店に消費先から、朝来たらガス容器2本のうち1本がなくなっており、ガスが使えないので見に来てほしい、との連絡があった。1月20日に消費先責任者が出入りしたときには、ガス容器は設置されていたとのことである。"]
["2016-534","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-02-18","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月18日(木)16時00分頃、LPガスの契約先変更に伴う切替作業のため、設備会社が現場に赴いたところ、設置されていたLPガス20kg容器2本がなくなっていることを確認した。販売店の担当者が現場を確認し、容器がないこと、また、履歴を確認し容器の移動実績がないことが分かったため、盗難と判断した。盗難のあった物件は、平成27年11月28日に居住者が退去して以来、空家となっていた。"]
["2016-555","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-03-11","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（消費先の長屋）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","3月11日(金)10時頃に消費先でクリーニング業を行っている消費者が訪れた際、敷地南西に設置されているLPガス20kg容器2本のうち2本とも外されているのを発見した。なお、3月8日(火)14時頃に販売店社員が検針を行ったときには、LPガス20kg容器2本が設置されているのを確認していることから、3月8日14時から11日10時の間に盗難にあったと推定される。"]
["2016-558","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-03-11","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者宅に設置したLPガス20kg容器3本のうち2本の容器が盗難にあい、1本の容器は別の消費先に設置されていることが3月11日(金)に判明した。残りの1本の容器は現時点では行方不明である。盗難にあった容器のうち、別の消費先に移設された容器は設置日の平成26年3月10日(月)から覚知日の平成28年3月11日(金)の期間に盗難にあったと考えられる。"]
["2016-578","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-03-30","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","3月30日(水)11時30分頃、消費者がガスコンロを使用しようとした際に点火しなかったため、調査したところ、容器2本がなくなっていることを確認した。"]
["2016-581","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-03-15","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月28日に消費者から一時ガス止めおよび精算(料金は後に持参すると言っていた)の申し出があり、翌日29日に販売店が一時的な休止としてバルブ･コックを閉めて対応をした。その後、消費者から精算と継続等についての連絡がないため、当該地区検針後の3月15日に消費者宅を訪問したところ、LPガス20kg容器がなくなっていることが発覚した。加えて、消費者本人も不在の状況であった。確認できる範囲で容器台帳、充てん日誌、実在庫等の調査および消費者への連絡を試みるが、消息不明であった。4月7日に県LPガス協会へ通報し、県LPガス協会の指導により、県への報告および警察への通報・被害届提出に至った。"]
["2016-597","消費","Ｃ２","アルゴンガス容器の喪失","2016-04-10","岡山県",0,0,0,0,"アルゴン","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（山林）","容器本体","＜その他＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","4月10日17時30分頃、事故発生場所の造成を行っていた業者(連絡者)がアルゴンガス7m3容器2本を発見し、一般電話で消防署へ通報した。翌11日に、放置容器の容器登録記号番号から容器所有者および販売業者が判明した。容器2本の販売業者は異なっていた。15時に、消防職員立ち会いの下、各販売業者が容器を回収した。各販売業者への聴取によると、どの容器も残ガスは無く、出荷履歴が残っていないため、販売先の消費者は特定できなかったとのことである。本容器は製造後30年が経過しており、外面腐食が著しい状態であった。容器内に残ガスが無いため、消費者が使用後、当該山林に投棄したものと推定される。"]
["2016-608","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-04-22","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月22日12時30分頃、販売店職員が検針時に、LPガス容器の盗難を発見した。転倒防止のチェーンが切られ、LPガス20kg容器2本立てのうち、1本がなくなっていた。派出所に通報し、警察署に盗難届を提出し、府に報告した。"]
["2016-618","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-11","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月11日、ガス料金徴収の督促のために訪問した販売店従業員が、調整器･高圧ホースを含むLPガス50kg容器2本の紛失を確認した。当該消費先へは、2月5日に容器を設置したが、その後、ガス料金滞納のため、3月23日から供給を停止していた。"]
["2016-619","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-04-28","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月13日14時45分頃、販売店が毎月のガスメーター検針で別荘へ訪問した際に、LPガス20kg容器2本のうち予備の満タン容器1本がなくなっていることに気づいた。4月1日の前回検針時には、LPガス容器2本の設置は確認しており、付近を探すが見当たらないため、別荘の所有者に連絡したところ、4月28日に別荘に行った時には、LPガス容器は1本で異常なく使用でき、ガス業者の都合で1本しか設置されていないと思い、連絡しなかったとのことであった。その後、LPガス容器の盗難事故として、警察および市消防本部に通報した。"]
["2016-620","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-15","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月12日16時頃、平成27年1月より休止中の空家に改装工事の打ち合わせに向かった際には、LPガス20kg容器2本は設置されておらず供給設備のみであったが、容器は引き上げ済みだと思い込んでおり、異常に気づかなかった。5月15日にガス配管工事で再度向かった際に、調整器の接続ホース左側が刃物により切断された跡、右側はネジ部から外されている状態に気づいた。休日であったこともあり確認が取れず、16日に配送センターに確認し、盗難が判明した。16時頃、警察署へ盗難届を提出した。総合振興局への通報は、失念しており、事故届書書類が揃い次第提出および報告でよいと捉えていたため、6月7日の届出提出および報告となった。"]
["2016-621","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-16","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月16日(月)16時頃、販売店の従業員が検針のために消費先を訪れたところ、設置していたLPガス20kg容器2本立てのうち2本が無くなっており、盗難にあったことを覚知した。なお、消費者によれば、普段はほとんど家を空けており、直近の帰宅日である5月14日(土)に容器が無いことを覚知していたが、その時は、販売店の方で容器を持って帰っているものだと思い込み、販売店への連絡はしていなかったとのことである。また、販売店による直近の検針日は4月15日(金)であったことから、盗難は4月15日～5月14日までの間に発生したと思われる。"]
["2016-622","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-16","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月2日の検針時には容器があるのを確認しているが、5月16日配送時にLPガス20kg容器1本が紛失しているのを発見した。同日警察に相談し、現状保存とした。"]
["2016-623","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-18","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月18日(水)13時10分頃、消費者が販売店に、ガスが出なく容器が1本外されていると連絡した。販売店は現地へ出動するとともに、配送会社に配送を依頼した。14時50分頃、販売店が現地到着し、LPガス20kg容器1本がなくなっているのを確認した。前回配送は3月17日(木)、直近の検針は5月9日(月)であり、この時点で異常はなかったことから、5月9日～18日の間に盗難にあったものと推定される。"]
["2016-624","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-18","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月18日14時40分頃、消費者からガスが使用できないとの連絡を受け、販売事業者が訪問したところ、設置済みLPガス20kg容器2本が高圧ホースのねじ込みを外されて持ち去られていた。容器盗難は、前回検針日の5月11日から発覚日の5月18日の間に発生したものと推定される。"]
["2016-625","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-19","新潟県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月19日11時00分頃、販売店の従業員が消費先のメーター検針に出向いた際、LPガス20kg容器2本立てのうち1本がなくなっているのを発見した。その後、消費者へ確認をとったが、状況は不明であったために盗難と判断し、警察へ被害届けを提出した。紛失した容器は2月2日に設置されたもので、前回検針時(4月14日)には異常がなかったことから、4月14日から5月19日の期間内に盗難にあったと思われる。"]
["2016-626","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-19","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月19日(月)14時30分頃、販売店従業員が定期保安調査のために現場へ赴いたところ、設置していたLPガス30kg容器2本のうち1本の盗難を確認した。なお、5月9日(月)の定期検針時には異常は見られなかった。"]
["2016-627","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-23","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月23日15時頃、販売店に消費者から、消費先のLPガス10kg容器1本が盗難にあったと連絡があった。販売店が警察署に被害届けを届けた。"]
["2016-628","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-24","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月24日(火)10時00分頃、販売店社員が定期ガス保安点検に訪問した際、消費先(現在、空家)にあったLPガス20kg容器2本が無くなっていることに気がついた。"]
["2016-629","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-25","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月25日(水)、販売事業者が配送作業中(事故場所とは別件)、当該消費先脇を通ったところ、ガスホースがブラブラしているのが見えた。近くまで行って確認したところ、容器が無いことに気づいた。警察署に盗難届提出とともに現場検証に立ち会った。県にも連絡した。前回検針日は4月26日である。"]
["2016-630","消費","Ｃ２","酸素ガス容器の盗難","2016-05-27","秋田県",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工事現場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","橋梁補修工事の2次下請け業者の消費事業者が、工事現場で溶接・溶断のためにアセチレンと酸素ガスを使用した。5月14日に消費事業者の作業が終了したことから現場を離れたが、容器については、業者が回収するまでの間、元請け業者が工事現場事務所等のある敷地内(屋外)に保管した。5月27日の容器回収日の朝に、元請け業者が前日まであった酸素ガス容器がなくなっていることを発見し、消費事業者に連絡した。その後、元請け業者等が他の出入り業者への確認や現場周辺を探したが見当たらず、6月10日に卸元を通じて県に連絡した。6月13日に交番に相談した。盗難届を提出した。"]
["2016-631","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-29","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月29日19時頃、販売店が消費先に検針に行ったところ、LPガス20kg容器2本のうち1本の高圧ホースが切断され、ホースごと容器1本が盗まれていたことに気がついた。その際、マイコンメーターに異常がないことと、ガス漏れがないことを確認した。残りの容器1本は、当日中に販売店が回収した。その後、警察に盗難届を提出した。"]
["2016-632","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-30","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月30日(月)午前中、販売店職員が消費先を訪問した際に、東隣の田んぼにLPガス容器1本があると近隣住民から連絡があったことを伝えられた。その後、販売店担当者が放置容器について確認調査を行った結果、それは販売店が販売しているLPガス容器であり、発見場所から5.5km離れた現在休止中の借家に設置していたLPガス20kg容器2本のうちの1本であると判明した。設置場所を確認すると、設置していた容器2本とも喪失しているのを確認した。"]
["2016-633","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-05-30","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","5月30日に配送担当者が付近を配送車で通りがかったところ、LPガス10kg容器1本の紛失に気づき、盗難が発覚した(直近のガスメーターの検針は5月9日)。"]
["2016-634","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-01","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月1日16時10分頃、販売店職員が検針時に、LPガス20kg容器の盗難を発見した。チェーンが切られ、LPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていた。警察署に盗難届を提出し、府に報告した。なお、前回検針時(5月2日(月))には異常は無かった。"]
["2016-635","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-06-01","埼玉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月2日(木)8時00分頃、消費事業所敷地内に置いてあったユニック車の盗難を覚知した。その後、警察署に通報し、被害届けを提出した。防犯カメラの記録により、前日6月1日(水)20時40分頃に盗難が発生したことを確認した。車両には、酸素7m3容器1本、アセチレン7m3容器1本を載せ、駐車していた。車両は施錠されていたが、敷地に門扉はなかった。"]
["2016-636","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-01","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（貯蔵所）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","6月1日、容器貯蔵所に保管していたLPガス5kg容器1本の喪失が発覚した。貸し出しの可能性がある消費先を調査したが、不明であった。盗難の可能性が高く、警察への通報を予定している。"]
["2016-637","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-02","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","4月28日の検針では、LPガス50kg容器が2本設置してあった。6月2日の検針時には、チェーンが外れ、容器1本が紛失していた。"]
["2016-638","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-03","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月3日(月)10時00分頃、販売店従業員が検針のために消費先へ赴いたところ、低圧ホースが切断され、容器および調整器がなくなっているのを発見した。なお、消費先はおよそ2ヶ月前から空き家であった。"]
["2016-639","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-06","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月6日11時20分頃、販売業者が消費者宅のガスメーター交換に訪れたところ、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち1本が紛失しているのを発見した。建物周辺の調査および居住者に確認したが、容器は確認できなかった。6月6日、交番へ盗難届を提出した。なお、最終容器交換日は平成24年12月26日であり、ガスの消費量が極端に少ない消費者であったため、当日まで発見できなかった。"]
["2016-640","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-07","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月7日(火)、消費者宅に設置しているLPガス20kg容器2本のうち1本がないことを検針員が確認した。容器を探すため、販売店および配送会社の職員が消費者宅の近くを探したが、容器は発見できなかった。同日、消費者宅へLPガス20kg容器1本を取り付け、復旧した。6月9日(木)、警察へ被害届けを提出した。"]
["2016-642","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-15","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月15日(水)15時頃、販売店社員が検針に訪問した際、消費者宅からLPガス30kg容器2本が無くなっていることに気づき、警察に通報した。5月11日(水)に検針した際には、容器は存在していた。消費先は2月23日に供給を開始したが、ガス料金が未納であったために5月11日の検針時に閉栓措置を行った。警察署に被害届けを提出済みである。"]
["2016-643","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-17","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月17日(金)、消費者からガスが出ない旨の連絡を受けた販売店従業員が現場へ赴いたところ、設置されていたLPガス20kg容器2本が取り外され、なくなっているのを確認した。なお、消費先は、6月14日(火)に供給を開始したところであった。"]
["2016-644","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-19","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月19日(日)15時頃、近隣住民が消費先のLPガス容器2本が無くなっていることに気づき、自治会長に連絡した。その後、自治会長が警察署へ連絡し、現場確認を行い、被害届けを提出した。警察は現場確認後、16時55分に監視センターに連絡し、それを受けて販売店従業員が17時30分頃現場に到着し、状況を確認した。容器を最後に確認したのは、5月29日(日)とのことである。"]
["2016-645","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-21","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月21日(火)15時00分頃、消費者宅へ容器交換を目的に訪問したところ、設置したはずのLPガス20kg容器はなく、その場所に他社の名称が明記された容器が設置されていた。6月22日(水)14時00分頃、警察署が消費者宅の現場検証を実施し、被害届けを受理した。"]
["2016-646","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-21","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月21日(火)15時00分、販売店に対し、取引販売店から、「消費者宅へ容器交換を目的に訪問したところ、設置した覚えのない販売店のLPガス20kg容器1本が設置されている。」との連絡が入った。6月22日(水)11時00分、容器の記号･番号を確認したところ、公民館に設置した容器であることが判明した。公民館で確認したところ、設置したLPガス20kg容器2本のうち1本の喪失を確認した。※公民館は、4月にも容器が盗難にあっているが、それ以前に盗難にあったものと推測される。15時30分頃、警察署が公民館の現場検証を実施した。"]
["2016-647","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-06-22","山口県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","6月21日、大雨により、川が増水し、河川敷に設置していた消費事業所のLPガス50kg容器2本のうち1本が流された。そのため、残り1本は、消費者が河川敷より高い位置へ移動させた。6月22日22時から23日4時頃、さらなる大雨により、河川水位が上昇したため、移動させていた残り1本のLPガス50kg容器も流された。6月24日、消費者が販売店へ喪失した旨の連絡をした。"]
["2016-648","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-23","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","当該消費先は貸家となっており、平成21年2月に前住人が退去した後に、販売事業者が容器元栓およびマイコンメーターを閉止し、供給設備の撤去は行っていなかった。その後、販売事業者が毎年1回程度、当該消費先の近所を訪れた際に目視により安全確認を行っていた。6月23日に販売事業者が当該消費先を訪れ、安全確認を実施しようとしたところ、新たに住人が入居しており、別の販売事業者の容器やマイコンメーターなどの供給設備が設置されていた。新たに供給設備を設置した事業者に確認したところ、設置時に既に供給設備はなかったとの回答を受け、盗難の事実を覚知した。"]
["2016-649","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-27","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","6月27日14時30分頃、消費者から容器所有者に「ガスが3日前頃から点火せず、容器がついていない」と連絡が入ったことを容器所有者が販売店に伝えた。販売店が現場を確認したところ、高圧ホースが切られ、LPガス50kg容器1本とガスメーター器2台が紛失していた。15時30分頃、消費者は不在であったが、警察立ち合いのもと、現場を検証し、交番へ盗難届を提出した。総合振興局への通報は失念しており、事故届書書類が揃い次第、提出および報告でよいと捉えていたことにより、7月14日の届出提出および報告となった。後日、販売店は消費者と連絡が取れ、消費者のガスの支払いが滞っているため、支払いができるまではガスを供給できない旨を伝え、支払いができた時に販売店に連絡を入れ、ガス供給の対応をすることにしている。消費先アパートは現在、4戸中1戸のみが在中で、他は空部屋となっている。"]
["2016-667","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-668","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-669","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×3本）"]
["2016-670","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×3本）"]
["2016-671","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-672","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-673","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-674","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×3本）"]
["2016-675","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×1本）"]
["2016-676","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-677","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×5本）"]
["2016-678","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-679","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-680","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-681","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-682","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20本×2本）"]
["2016-683","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-684","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×6本）"]
["2016-685","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×1本）"]
["2016-686","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×11本）"]
["2016-687","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×7本）"]
["2016-688","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（80kg×1本）"]
["2016-689","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-690","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-691","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-692","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×5本）"]
["2016-693","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×1本）"]
["2016-694","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×1本）"]
["2016-695","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×1本）"]
["2016-696","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×3本）"]
["2016-697","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×1本）"]
["2016-698","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-699","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×1本）"]
["2016-700","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×12本）"]
["2016-701","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-702","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-703","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-704","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-705","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-706","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×4本）"]
["2016-707","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-708","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×6本）"]
["2016-709","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×8本）"]
["2016-710","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×3本）"]
["2016-711","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×1本）"]
["2016-712","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-713","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-714","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×7本）"]
["2016-715","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-716","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（40kg×1本）"]
["2016-717","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（80kg×1本）"]
["2016-718","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×9本）"]
["2016-719","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×5本）"]
["2016-720","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-721","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-722","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×9本）"]
["2016-723","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×23本）"]
["2016-724","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（30kg×1本）"]
["2016-725","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×27本）"]
["2016-726","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×2本）"]
["2016-727","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-04-14","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（地震）",null,"無","熊本地震の発生に伴う崩土、建物全壊等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が土砂･瓦礫等に埋塞し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが土砂･外気中に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×6本）"]
["2016-728","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-06-21","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","6月20日(月)夜からの大雨に伴う河川の氾濫、崩土等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が河川に流出(または土砂に埋塞)し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが外に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-729","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-06-21","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","6月20日(月)夜からの大雨に伴う河川の氾濫、崩土等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が河川に流出(または土砂に埋塞)し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが外に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（50kg×4本）"]
["2016-730","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-06-21","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","6月20日(月)夜からの大雨に伴う河川の氾濫、崩土等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が河川に流出(または土砂に埋塞)し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが外に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×1本）"]
["2016-731","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-06-21","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","6月20日(月)夜からの大雨に伴う河川の氾濫、崩土等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が河川に流出(または土砂に埋塞)し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが外に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×2本）"]
["2016-732","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-06-21","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞",null,"無","6月20日(月)夜からの大雨に伴う河川の氾濫、崩土等により、民生用LPガス消費者が管理するLPガス容器が河川に流出(または土砂に埋塞)し、回収困難な状況が発生した。そのほとんどはホース、バルブ等の供給設備の損壊に伴い、容器内の残ガスが外に漏えいしたものと考えられる。なお、当該漏えいに伴う二次災害(火災等)は発生しておらず、人的･物的被害の報告もない状況である。（20kg×3本）"]
["2016-650","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-16","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2月3日に容器交換を行った。6月16日に容器交換のために訪問したところ、事務所用供給設備および食堂用供給設備のLPガス20kg容器がそれぞれ2本のうち1本ずつ紛失し、食堂用供給設備には平成26年5月に別の消費先で紛失していた容器が代わりに取り付けられていた。"]
["2016-651","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-05","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（ドックスクール）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月5日(火)午後2時00分に、販売店のLPガス容器配送員が消費先の容器交換作業を行ったところ、LPガス20kg容器2本のうち予備側の1本が紛失していたため、販売店に連絡した。連絡を受けた担当者は、前回の検針日である6月7日(火)から7月5日(火)までの間に盗難にあったと判断した。警察署に盗難の連絡をし、翌日現場検証を実施し、盗難届を提出した。なお、振興局が通報を受けたのは7月11日(月)である。"]
["2016-652","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-05","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先は別荘で、通常は不在であるため、閉栓し、休止状態であった。7月5日に配送担当社員が容器確認のために訪問したところ、LPガス20kg容器2本が無くなっていた。連絡を受けた後、複数の社員で現場付近を捜索したが、容器を発見することができなかった。その後、警察署に通報・相談し、警察署による現場確認･聞き取り調査後、盗難届を提出した。前回の訪問は6月7日で、その時に容器を確認しているので、6月7日から7月5日の間に盗まれたと思われる。"]
["2016-653","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-08","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月8日(金)11時15分頃、販売事業者が事故現場近隣のアパートでの容器交換の際、道路反対側にある閉栓中の消費先で異変を確認した。LPガス20kg容器1本と調整器(高圧ホース2本含む)がないことに気づき、販売事業者に連絡し、社員2名が現場へ向かい状況を確認した。12時00分頃、警察署に盗難届を提出とともに現場検証に立ち会った。県にもこの旨の連絡を行った。当該容器は2009年5月8日に設置し、同年10月に閉栓し、その後使用されていなかった。"]
["2016-654","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-10","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月10日(日)18時頃、近隣住民が集会所のLPガス20kg容器1本が無くなっていることに気づき、販売店に連絡した。18時30分頃、販売店従業員が現地に到着し、容器の喪失を確認した。7月11日(月)8時30分頃、販売店責任者が現地を確認した。LPガス20kg容器2本中予備側1本が無くなっていた。現場の状況から、容器は工具を使って外されたと思われる。10時頃、警察に被害届を提出した。その後、16時頃に当該事故の報告のために県化学保安課に連絡した。容器を最後に確認したのは6月14日(火)である。"]
["2016-655","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-10","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","除草作業のために住民が集合した際、消費先に設置されていたLPガス20kg容器1本がなくなっていることに気づき、盗難を覚知した。"]
["2016-656","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-11","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月11日(月)に消費先に検針に行った販売店従業員がLPガス20kg容器1本の盗難に気づいた。7月9日(土)に消費先従業員は容器が設置してあるのを確認しているため、LPガス20kg容器は7月9日(土)から7月11日(月)の期間に盗難にあったと考えられる。"]
["2016-657","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-07-12","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","7月12日の検針の際に、LPガス20kg容器2本が埋没したことが発覚した。6月23日頃の豪雨で、消費者宅裏面の土砂崩れにより容器および供給設備が埋没した。埋没した容器2本は発見できていない。"]
["2016-658","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-12","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先が平成24年1月30日以降長期の空家であったため、設置していたLPガス20kg容器1本の回収を配送センターへ依頼した。配送担当者が平成28年7月12日に回収のために訪問したところ、容器が見当たらず、盗難が発覚した。"]
["2016-659","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-13","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","地区長から容器がなくなっている旨の連絡を受けた販売店担当者が現場を確認し、LPガス20kg容器1本の盗難を覚知した。"]
["2016-660","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-20","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月20日(水)19時頃、消費先の管理者からの連絡を受け、販売店員が現地確認を行ったところ、LPガス20kg容器2本のうち1本が所在不明の状況にあることが判明した。6月26日(日)の検針時には2本とも備わっていたことか販売店員により確認されており、残ガス量もほぼ満杯の状況であったことから、その後約1ヶ月の間に何者かに盗まれたものと推定される。事後処理として、販売店がLPガス20kg容器を1本追加して供給を再開するとともに、翌日、警察署に盗難届を提出した。"]
["2016-661","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-20","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月20日(水)に当該借家敷地内の別宅のガス閉栓に行った際、消費者宅の供給設備に設置してあったLPガス20kg容器4本のうち1本がなくなっているのを発見した。"]
["2016-662","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-21","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（別荘）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月21日(木)11時20分頃、配送業者から販売店に、消費者宅に設置してあるLPガス20kg容器2本のうち1本が別の販売店の容器に置き換えられているとの連絡があった。11時25分頃、販売店担当者に現場確認を指示した。12時30分頃、販売店担当者が、LPガス20kg容器のうち、予備側容器1本が別の販売店の容器に置き換わっていることを確認した。14時30分頃、販売店は県地方事務所に電話で盗難の報告を行った。17時10分頃、警察署へ盗難届を提出した。警察の現場検証に備えて、消費者宅の容器等は現状維持とした。7月27日(水)9時00分、警察と現場検証を実施した。販売店のLPガス容器は引き上げ許可が出たために回収したが、他社の容器は証拠品として警察が押収した。"]
["2016-663","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-24","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（駐車中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","当該消費者は、屋台の調理燃料として液化石油ガスを使用していた(質量販売)。7月23日の営業終了後、消費者の事務所兼自宅へ容器を持ち帰り、車両に積載したまま敷地内の駐車場に停めた。7月24日10時00分、車両および容器がなくなっていることに気づき、警察に盗難届を提出した。なお、車両に積載していた容器は液化石油ガス8kg容器3本であったが、車両には警戒標を掲げていなかった。"]
["2016-664","消費","Ｃ２","炭酸ガス容器の盗難","2016-07-24","長野県",0,0,0,0,"炭酸ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","7月24日19時頃、消費者が農作業から帰ってきたところ、自宅兼元店舗の敷地内に保管していた炭酸ガス2L容器が無いことを発見した。翌日、警察署に盗難届を提出した。消費者は元々飲食店を経営しており、今回の炭酸ガス2L容器は生ビール用として用いられていたが、平成27年11月に閉店していたため、現在は使用されていなかった。"]
["2016-665","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器、炭酸ガス容器の喪失","2016-07-25","群馬県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素、炭酸ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"鉄工所","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","7月25日、消費者から、容器調書と容器を照合したところ、容器8本が見つからないとの報告を受けた。同日、販売事業者は自社の容器台帳を確認したところ、酸素ガス容器4本、アセチレンガス容器3本、炭酸ガス容器1本が返却されていないことを確認した。また、販売事業者が消費者への調査を実施するも見つけられなかった。7月28日、紛失事故として県に販売事業者が報告した。同日、県が監督部へ速報を連絡した。8月4日、販売事業者が警察署へ遺失物届けを提出した。8月5日、県に高圧ガス保安法に基づく事故届書を提出した。"]
["2016-666","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-07-29","沖縄県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事業所用資材置場）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月30日(土)朝、始業開始時に、器具等を保管しているコンテナの鍵(南京錠)が破壊され、酸素7m3容器1本、アセチレン7kg容器1本、圧力ゲージやホース、トーチが盗まれていることに気がついた。7月29日(金)夕方の終業時には片付けをし、施錠したことを確認していることから、7月29日の夜から30日の未明にかけて盗難にあったものと考えられる。盗難確認後、その日のうちに近くの交番に相談し、警察署へ届出を行った。"]
["2016-641","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-06-07","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（民家：住居中）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","戸建て住宅において、高床式の１階テラス下に設置されていた消費中のＬＰガス容器２本（２０ｋｇ）のうち、１本が持ち去られていた。（６月７日発見。）発見者は、ガスメーターの検針に訪問した供給事業者の社員。"]
["2016-733","その他","Ｃ２","医療用酸素ボンベの紛失","2016-05-31","静岡県",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜貯蔵中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","酸素容器の管理を自社管理から取引先管理へ移管することになり、一旦、全容器を回収し、現物確認をしたところ、酸素容器2本がないことに気づいた。その後、3ヶ月間調査を行うも、発見することができなかった。"]
["2016-734","製造事業所（一般）","Ｃ２","酸素LGC容器、窒素LGC容器の紛失","2016-05-25","埼玉県",0,0,0,0,"酸素、窒素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜貯蔵中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","長期滞留容器調査のため、移動先から未回収容器の管理状況確認を行ったところ、液化酸素132m3容器3本、液化窒素107m3容器1本の所在が確認できなかった。消費先からは回収されているが、その後の動きについては不明である。"]
["2016-735","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-07-11","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","開橋改築工事で使用していたアセチレンガス7kg容器1本、酸素ガス7m3容器1本が、7月8日(金)から7月11日(月)の間に無くなっていた。"]
["2016-736","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-20","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月20日(水)18時頃、他販売店から容器所有者に、他販売店顧客の消費先(LPガス20kg容器×4本設置)に容器所有者のLPガス20kg容器1本が混在しているとの報告があった。当該容器は、販売店顧客の消費事業所(LPガス20kg容器×2本設置)に設置していたものであることが判明した。代わりに設置されていた容器は配送履歴がなく、残量はゼロであった。消費事業所と同じ敷地内にある別の事業所には、容器所有者の配送履歴がない容器が設置されていた。販売店による消費事業所の直近の検針は7月11日(月)であり、この日以降、7月20日までに盗難にあったものと推測される(直近の配送は2015年10月30日(金))。"]
["2016-737","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-07-22","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月22日8時頃、工場隣の容器置き場にて、酸素ガス7m3容器1本、アセチレンガス7kg容器1本が盗難にあっていることを発見した。覚知後、速やかに警察へ被害届けを提出し、県にも連絡した。また、販売店にも、盗難にあった旨を連絡した。"]
["2016-738","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-27","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月27日(木)14時頃、容器交換のために消費先を訪れたところ、LPガス20kg容器1本が無くなっていた。管理者へ連絡し、付近を捜索したが見つからなかった。警察へ通報を行い、同日、警察署へ盗難届を提出した。"]
["2016-739","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-31","佐賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者がガスを使用できなかったため、販売店に連絡した。担当者が現場へ到着し、確認したところ、転倒防止の鎖と調整器が外され、LPガス20kg容器(1本設置)だけがなくなっていた。なお、ガスは前日の夕方まで使用していた。"]
["2016-740","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-01","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月1日10時頃、販売店職員が検針時に、LPガス20kg容器の盗難を発見した。チェーンの南京錠が壊され、LPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていた。警察署に盗難届を提出し、府に報告した。なお、前回検針時(7月1日(金))には異常は無かった。"]
["2016-741","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-01","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月1日(月)15時頃、供給開始時点検･調査のために現地を訪問した販売店社員が、消費者宅に設置されているLPガス20kg容器4本のうち、供給側の1本がなくなっていることに気づいた。容器1本は工具を使って外されていた。7月17日(日)のガス検針時には、LPガス容器4本は全て設置されていた。8月1日(月)17時頃、容器盗難の件を警察に報告した。被害届の提出には消費者の立ち会いが必要とのことであったため、後日提出する運びとなった。8月2日(火)、警察へ被害届けを提出した。"]
["2016-742","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-01","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","7月21日、保安機関業者が販売事業者の依頼を受け、容器の引き上げに向かったところ、LPガス20kg容器1本がメーターから取り外され、なくなっていた。前販売事業者(現在は、販売事業廃止)に対し、容器の行方等について販売事業者が確認したが、心当たりがないとのことであった。当該物件の所有者に聞き取りを行ったところ、廃品回収業者が回収した可能性があるとのことであったが、特定できず、8月1日、容器の紛失確知に至った。容器は平成27年12月25日に設置されたもので、残ガスは約20kgであったと考えられる。また、チェーン掛けはされていたものの、施錠はされていなかった。"]
["2016-743","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-02","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（事業所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月2日(火)14時頃、販売事業者の従業員が配送中に、消費先事務所に設置されているLPガス20kg容器2本のうち1本がなくなっていることを発見した。消費者の話では、7月29日(金)の時点ではまだあったということである。同日、警察署へ盗難届を提出した。なお、販売事業者は6月15日に閉栓するために訪れた際、供給設備に異常がないことを確認している。"]
["2016-744","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-08-02","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","8月1日(月)から2日(火)の間に、アセチレンガス4.6m3容器3本、酸素ガス7m3容器5本積載中の車両が駐車場で盗まれた。"]
["2016-745","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-04","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研修センター）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月4日(木)10時45分頃、容器所有者LPガス監視センターに販売店従業員から、消費先施設B棟のメーター交換をした際に隣のA棟も目視点検したところ、LPガス50kg容器２本設置のところ接続ホースの片方が外されて1本しか設置されていなかった、と連絡があった。当該施設は、町中心部から20分程度の山間にある市所有の研修センターとキャンプ場が複合した施設であり、管理者は常駐していない。人家から離れ、人通りもまばらである。施設そのものは、研修センター1箇所と宿泊施設2箇所の構成で、3箇所それぞれにメーターを設置し、供給している。4日14時から警察署立ち会いのもと現場検証を実施した。盗難発生は、4月21日の容器交換時に確認した時から8月4日までの間と考えられる。"]
["2016-746","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-04","石川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月4日、消費者から販売店に、消費者宅屋外(勝手口横)に置いてあったLPガス5kg容器がないとの連絡があった。消費者は1人住まいで普段は県外に住んでおり、長期休暇時のみ帰宅するとのことである。長期休暇で帰宅した際、容器がないことに気づき、改めて容器を探したが見つからなかったため、販売店へ連絡した。4月19日に、販売店担当者が容器の所在確認にまわり、容器があることを確認しているが、それ以降は空家の状態であり、容器確認ができていないため、4月19日から5月初旬頃の間に喪失した(盗難)と推定される。"]
["2016-747","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-05","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月5日(金)13時00分頃、ガスの検針に販売店社員が訪問したところ、設置されているはずのLPガス10kg容器が無いことに気づいた。警察に盗難届けを提出した。(前回検針時7月7日は、異常なし)。"]
["2016-748","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-05","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（診療所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月5日14時頃、販売店職員が容器交換時に、LPガス容器の盗難を発見した。チェーンが外され、LPガス50kg容器2本のうち1本が無くなっていた。警察署に盗難届けを提出し、府に報告した。なお、直近の巡視時(7月5日(火))には異常は無かった。"]
["2016-749","消費","Ｃ２","酸素容器の紛失","2016-08-09","茨城県",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","消費事業者の各事業所内で容器調査を行ったところ、酸素ガス0.34m3容器1本が喪失していることが判明した。販売店に連絡した。"]
["2016-750","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-12","宮城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月12日(金)14時頃、販売業者が検針を委託している業者従業員が当該消費先へ赴いて検針を行おうとしたところ、ガスホースが切断され、容器庫の中に設置されていた供給設備のうち、LPガス20kg容器1本および調整器が無くなっているのを発見し、直ちに販売業者に報告した。報告を受けた販売業者従業員は、8月15日(月)に現地を確認し、容器盗難と判断した。なお、当該容器は平成24年12月17日に設置され、平成28年2月12日に実施した最後の検針の際、異常は確認されなかった。"]
["2016-751","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-12","福井県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月12日(金)17時30分頃、消費者から、消費先に設置しているLPガス20kg容器2本のうち1本がないが、引き揚げたのかとの問い合わせが販売事業者にあった。8月13日(土)10時頃、消費者立ち会いのもと、現場検証を行った。あわせて、配送業務を委託している保安機関に容器設置状況の確認を行った。8月15日(月)10時頃、警察署に報告し、現場確認を行った。なお、販売事業者は8月7日に検針で消費先を訪れた際、供給設備に異常がないことを確認している。"]
["2016-752","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-25","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者宅は、熊本地震で被災し、危険判定(赤紙貼付)を受けていたが、販売店による5月20日の検針時点では、消費者の居住を確認している。6月22日の検針時点では、マイコンメーターに変動がなく、消費者居住の確認は取れなかったが、容器は2本とも軒下に存置していた。7月25日14時00分頃の検針時に、LPガス20kg容器が1本見当たらず、販売店が配送受託業者および消費者に問い合わせたが、当該容器の所在は判明しなかった。販売店は、警察および県への届出義務は、配送受託業者に履行責任があるものと誤認していた。配送業者は、震災に紛れた盗難を疑う一方、災害等に伴う流失の余地(後日発見される可能性)を鑑み、警察および県への届出を留保した。依然、当該容器が発見されないことから、配送受託業者が10月11日に県へ盗難の事実を報告した。県の指導に基づき、販売店が11月8日に所轄の警察署へ盗難届けを、9日に県へ事故届を提出した。"]
["2016-753","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-07-31","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（樹脂製品加工販売）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","7月31日、販売店による検針時に、消費先工場のLPガス10kg容器2本が盗難にあっていることが発覚した。発生時期は、前回検針時の6月20日から7月31日の間であると推定される。8月1日、販売店が警察署に被害届けを提出した。盗難にあった容器2本のうちの1本は、8月中旬に空の容器で発見され、販売店が回収した。盗難時は容器に施錠はされていなかったが、盗難を受け、現在は施錠措置をとっている。また、消費先工場では、集中管理システムは導入していなかった。"]
["2016-754","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-03","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","8月3日(水)21時頃、降雨による土砂災害が発生した。4日(木)、販売店が消費先へ出動し、状況を確認した。二次災害防止のため、販売店がLP協会へ応援を要請した。現地に数名の応援が到着した。販売店がガス検知器で、埋まった周囲のガス漏れ検査を実施した(ガス漏えいは無し)。販売店およびLP協会が容器の捜索および元栓の閉栓作業を開始した。1本のLPガス20kg容器を発見し、バルブを閉栓した(もう1本は不明)。5日(金)～7日(日)、災害復旧作業を行った。8日(月)～9日(火)、災害復旧業者が被災住宅付近のコンクリート塊の撤去および家屋倒壊防止措置を実施した。10日(水)11時頃、LPガス20kg容器1本と調整器およびガスメーターを回収した。"]
["2016-755","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-16","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月16日(火)9時頃、販売店の契約宅に自社のLPガス容器が設置されていると、他販売店から販売店に連絡があった。当該消費者宅を訪問したところ、LPガス20kg容器2本のうち1本が他社の容器に据え換えられており、販売店の容器1本が盗まれたことを確認した。据え換えられていた他社の容器は、以前盗難として報告されたもので、中身は空でホースは接続されていた。同日、警察署に被害届けを提出した。"]
["2016-756","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-16","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農業）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","田の所有者が現場を訪れた際、鳥よけ用爆音器と調整器を接続するホースが切断されており、LPガス8kg容器1本、調整器等が盗難にあったことを覚知した。"]
["2016-757","消費","Ｃ２","酸素ガス容器の盗難","2016-08-17","愛知県",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月10日作業終了時間(15時00分)から8月17日の出勤時間(7時00分)の間に、酸素ガス容器1本が盗難にあった。現場は公共岸壁に面しており、船が着岸する時には門が開いていたため、誰でも侵入可能な状態であった。発見当時、ロープは解かれた状態であった。なお、別の場所で保管されていた酸素ガス容器1本とアセチレンガス容器1本は無事であった。"]
["2016-758","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-17","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月17日14時30分頃、販売店担当者が消費先を検針した際、設置されていたLPガス10kg容器2本のうち1本が無くなっていることを発見した。その際、消費者に確認したが、いつ頃無くなったか分からないとのことであった。なお、事故発生場所は道路に面した場所にある。"]
["2016-759","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-17","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者の申し出により、平成27年8月27日からLPガスの供給を停止していたが、容器は取り外さずにいた。平成28年8月、消費者から再びLPガスを使いたい旨の連絡があったため、8月17日に訪問したところ、LPガス20kg容器1本がなくなっていることが判明した。"]
["2016-760","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-16","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店が貸し出したLPガス8kg容器で、消費者がコンビニの塗装工事を行い完了したが、現地店舗の裏に容器を置き忘れて帰った。週末にそのことに気がつき、休み明けの8月19日(火)に取りに行ったが、現地になかった。その間に盗難にあった様子であった。"]
["2016-761","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-12","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先貸家は、平成24年8月24日の検針後に空家となり、容器充てん期限切れのため、容器交換を平成25年10月28日と平成27年4月23日に行った。平成28年8月12日に当該貸家に入居者があったため、LPガス20kg容器を設置した。8月19日に元売業者に容器を設置したことを連絡したところ、元売業者から今回設置する前の容器が回収されていないとのことであった。販売店が調べ、LPガス20kg容器1本の盗難が発覚した。"]
["2016-762","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の紛失","2016-08-23","北海道",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","今回の事故が発生した場所は、ダム堤体建設工事現場であり、工事現場の中心を流れる川の右岸に容器置場が設置されていた。上陸した台風9号の影響により、8月22日から激しい雨が降り続いた結果、川が増水し、容器置場や資材なども全て流出した。8月23日の現場出勤時(6時30分頃)に酸素ガス7.0m3容器2本とアセチレンガス6.3m3容器1本の流出が発覚した。増水はしばらく収まらず、現場は危険な状況であったため、9月5日から現地に入って捜索を行ったが、喪失した容器の発見には至らなかった。また、容器番号の特定はできたが、残量については不明である。消費事業者は、発破作業の際、法面崩落防止のためのアンカーを切断する作業を行っていた。その作業に利用する酸素とアセチレン容器が喪失した。"]
["2016-763","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-23","熊本県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜その他＞","＜盗難＞",null,"無","7月23日に、警察署が高圧ガス運搬車両取締りで標示違反車両を検挙した。当該車両が積載していた容器の刻印等から容器所有者が判明した。8月15日に警察署から容器所有者あてに照会があり、容器所有者が調査を進めた結果、8月30日現在で、LPガス10kg容器26本の所在が不明の状況にあることが発覚した。当該原因が容器所有者の従業員の不正取引(窃盗)によるものと認められたことから、30日付で所管警察署に通報した。"]
["2016-764","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-24","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月24日(水)、消費者から容器がないと電話連絡があった。販売店が現場を確認したところ、LPガス20kg容器2本がないことを確認した。同日、消費者宅へLPガス20kg容器2本を取り付けて復旧し、警察へ被害届けを提出した。"]
["2016-765","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-29","高知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"販売店","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月29日(月)15時00分頃に、販売店の自家用設備容器交換時に、予備側のLPガス10kg容器が他社の容器に取り替えられていることが発覚した。前回の容器交換時(5月12日)に取り付けた予備側容器であり、ガス残量は10kgであった。他社に照会をかけたところ、代わりに設置されていた容器は平成24年5月7日に集会所で盗難にあった容器であることが判明した。"]
["2016-766","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-29","宮崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月29日、容器配送に向かった販売店が、消費先に設置中のLPガス20kg容器2本(自動切換調整器)のうち1本がなくなっていることに気がついた。容器のみ取り外され、高圧ホースの先にはテープが巻かれていた。付近で工事中の業者への聴取により、8月5日には容器が取り外されていたことが分かった。当該消費先は、集中監視システムの需要家であったが、取り外された容器が使用中ではなかった(予備側が取り外されていた)ため、異常を検知できなかった。なお、残ガスは約20kgで、チェーン掛けがされていたが、施錠はされていなかった。"]
["2016-767","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-29","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月29日、容器配送に向かった販売店が、消費先に設置中のLPガス20kg容器2本(自動切換調整器)のうち1本がなくなっていることに気がついた。容器のみ取り外され、高圧ホースの先にはテープが巻かれていた。付近で工事中の業者への聴取により、8月5日には容器が取り外されていたことが分かった。当該消費先は、集中監視システムの需要家であったが、取り外された容器が使用中ではなかった(予備側が取り外されていた)ため、異常を検知できなかった。なお、残ガスは約20kgで、チェーン掛けがされていたが、施錠はされていなかった。業務中に消費先を通りかかった配送業者が、設置されていたLPガス20kg容器1本が無くなっていることに気づいた。盗難と判断し、被害届けを提出した。"]
["2016-768","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-30","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（水害）",null,"無","8月30日(火)に、台風10号により町内の川が氾濫した。流出時刻は不明である。このことにより、LPガス20kg容器2本が流出し、行方不明となった。なお、容器は消費設備･供給設備ごと流出したため、ガスの放出の有無、残ガスの量は不明である。氾濫から数日たって立ち入り禁止区域が解除された際に、販売店職員が様子を見に行くと、当該消費者の家ごと供給設備･消費設備が流され、容器が不明であることを覚知した。"]
["2016-769","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-31","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（水害）",null,"無","8月31日(火)8時00分頃、販売店職員が川の氾濫による当該家屋の流出を目視で確認し、同時にLPガス10kg容器2本の流出を覚知した。家屋が川へ、崩落と同時に外壁が落下し、外壁に設置されていたガス設備が全て流出した。流出時刻は8月31日1時00分から2時00分頃と推定される。なお、容器は消費設備･供給設備ごと流出したため、ガスの放出の有無、残ガスの量は不明である。9月6日に警察署に遺失物届けを提出した。"]
["2016-770","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-08-31","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（病院）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","8月31日(水)8時頃に、容器配送業者の配送者が滞留容器の確認のために当該消費先へ行ったところ、本来はLPガス20kg容器が2本設置されているはずが、他社のLPガス20kg容器1本のみが設置された状態を確認した(片側容器未設置)。設置されていた容器について、他社に問い合わせたところ、過去に盗難にあった容器であることが判明した(この盗難の件については1月分の高圧ガス事故報告として報告済み)。そのため、当該消費先に設置されていた容器2本が盗難にあったと判断し、警察署へ通報した。なお、今回盗難が発覚した容器について、転倒防止措置はされていたものの、施錠はされていなかった。また、2本とも長期滞留容器であり、それぞれ平成17年4月および平成20年4月に設置された容器である。"]
["2016-771","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-31","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（水害）",null,"無","8月31日(水)10時40分頃、消費者から販売店に容器紛失の連絡が入り、発覚した。8月31日(水)の台風10号により、町内の川が氾濫した。家屋が川へ、崩落と同時に外壁が落下し、外壁に設置されていたガス設備が全て流出した。このことにより、LPガス20kg容器1本が流出し、行方不明となった。"]
["2016-772","消費","Ｃ２","酸素容器の紛失","2016-08-31","北海道",0,0,0,0,"酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工事現場）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風10号の影響で高波に飲み込まれ、浜辺の作業場で使う酸素ガス容器が流されてしまった。翌朝、無いことに気がつき、周辺をくまなく探したが、見つけられなかった。"]
["2016-773","消費","Ｃ２","アセチレン容器の紛失","2016-08-30","岩手県",0,0,0,0,"アセチレン","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工事現場）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","8月30日に上陸した台風10号の影響により、工事現場が浸水し、アセチレンガス容器6本が流出した。"]
["2016-774","製造事業所（ＬＰ）","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-08-31","岩手県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"充填所","容器本体","＜貯蔵中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","8月30日に上陸した台風10号の影響により、事務所が浸水し、プロパンガス容器260本が流出した。"]
["2016-775","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-01","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月1日(木)10時頃、販売店配送員から、「国道を走行中、パン屋の敷地内にLPガス50kg容器2本が未接続の状態で置かれているのを発見した」と連絡があった。その後、パン屋を訪問して事情を聞いたところ、解体業者(詳細不明)から引き取り依頼があり、回収した、とのことであった。容器の刻印を確認したところ、人材派遣会社に設置されていたものであることが判明し、翌日現場を訪問したところ、建物はなく、更地になっていた。さらに、ガス供給設備一式もなくなっていることが分かった。なお、この事故は5月22日時点で覚知していた職員がいたが、退職した関係で、その事実が他の職員に知らされておらず、発覚が遅れた。"]
["2016-776","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-06","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（農作業小屋）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月6日14時00分頃、ガスメーター交換のために販売事業者が訪問したところ、ガス配管をサンダー等で切断されたうえ、供給設備(LPガス20kg容器2本、S型ガスメーター1台、自動切換調整器1台、高圧ホース2本)が持ち去られていた。埋設配管についても、掘り起こされたうえで持ち去られていた。盗難は、前回検針日の8月20日から発覚日の9月6日の間に発生したものと考えられる。事故現場は農作業用の小屋で、ガスの消費が不定期であるために販売事業者の判断で閉栓していたが、容器等は設置されたままであった。"]
["2016-777","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-11","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月11日(日)9時頃、消費者がコンロを使用しようとしたが点火しないことを不審に思い、ガスメーターを確認したところ、設置してあったLPガス20kg容器2本がなくなっていると、事業者に連絡があった。10時30分頃、ガス保安担当者が消費者宅で現地確認を行い、盗難にあったことを確認した。12日9時30分頃、交番へ被害届けを提出した。"]
["2016-778","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-12","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月12日(月)朝、配送担当者が、8月19日に新規開栓した消費先が分からないと連絡した(担当者はLPガス20kg容器×4本の消費者をさがしていたが見つからなかった)。連絡を受けた地域担当者が現場へ向かうと、LPガス20kg容器2本のみで、予備容器2本は存在せず、高圧ホースは切断されていた。盗難と判断し、警察署へ盗難届を提出するとともに県消防保安課へも連絡した。"]
["2016-779","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-09-13","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","9月12日、駐車場に駐車していたところ、13日朝、車ごとアセチレンガス容器2本、窒素ガス容器1本、酸素ガス容器2本が盗難にあっていた。"]
["2016-780","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-09-13","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器2本を平成23年4月20日に質量販売を受けた消費者が、新たにLPガスの販売をしてほしいとの要請を9月13日に行った。長期にわたり容器の返却および充てん依頼が無かったため、消費者に対して1度返却するよう指示したところ、2本中1本の所在が不明とのことであった。販売業者から消費者に対し、再度所在確認を依頼し、14日に販売業者が消費者事務所を確認するも、発見に至らず、交番へ届け出た。なお、販売事業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故とした。"]
["2016-781","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-16","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月16日9時30分頃、配送員が近くを通りかかった時に、設置されているLPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていることに気づき、販売店に連絡した。その後、販売店担当者が、容器が無いことを現地で再確認した。検針の担当者は、9月3日の時点では、容器の数は覚えていないとのことであった。"]
["2016-782","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-16","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月16日(金)、販売店従業員が巡回中に、消費先に設置されている自社のLPガス20kg容器2本のうち1本が無くなっていることを発見した。無くなった容器の置かれていた場所には、他社所有の容器が接続されていた。販売店が警察へ被害届けを提出した。販売店立ち会いのもと、警察が現場検証を実施した。他社の容器は、警察が一時回収した。9月20日(火)、販売店従業員が消費先に設置されている自社の容器を回収するために現場に向かったところ、盗難にあった容器が元の場所に接続されていた(販売店は被害届けを取り下げた)。販売店が他社に聞き取りを行ったところ、消費先に置かれていた他社の容器は、消費者の兄の知人の所有のものであることが判明した。さらに、この知人は販売店の容器を持ち帰って、使用していたことも判明した。"]
["2016-783","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-09-20","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","配送業務を委託している事業所の従業員が通りかかったところ、消費者宅の供給設備として設置されているはずのLPガス50kg容器2本のうち1本が無いことに気づき、販売店に連絡した。なお、消費者宅は約1ヶ月前から空家となっていたが、容器を撤去していなかったため、盗難被害にあった。"]
["2016-784","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-09-20","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（畜産）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風16号の影響で川が氾濫し、消費先のLPガス50kg容器36本が流出した。"]
["2016-785","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-09-20","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風16号の影響で河川が増水し、消費先に設置していたLPガス20kg容器1本が流出した。"]
["2016-786","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-09-20","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（飲食店）","容器本体","＜消費中＞","＜自然災害＞（台風）",null,"無","台風16号およびダム放流の影響で河川が増水し、消費先の店舗が流出し、設置していたLPガス20kg容器4本が流出した。"]
["2016-787","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-01","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月1日8時30分頃、ガス検針のために現地へ行った販売店従業員が、消費者宅に設置されているLPガス20kg容器2本のうち予備側1本がなくなっていることに気づき、ガス卸および配送会社へ連絡した。容器は、高圧ホースを鋭利な刃物で切断され、外されていた。9月1日にガス検針で消費者宅を訪れた時には、LPガス容器は2本とも存在していた。"]
["2016-788","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-01","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","9月23日(金)11時00分頃、ガスメーター検針に行った時はあったが、10月1日(土)10時30分頃に点検に行った際に、LPガス20kg容器1本が無いことに気づいた。"]
["2016-789","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-03","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器4本を質量販売(内2本を平成21年12月16日に販売、他は平成22年1月19日に販売)で購入した消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼が無いことから、10月3日に所在確認のために連絡したところ、電話が不通であった。現地へ訪れたが、会社が無くなっており、LPガス8kg容器4本の所在が不明であるため、交番へ届け出た。なお、平成27年9月の時点では、当該消費事業所が存在していたことを販売業者が確認している。また、消費先への確認が取れないことから、販売業者として盗難との判断ができないため、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故とした。本喪失事故は、9月13日に発生した、同時業者から報告のあったLPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同事業者が工業用として質量販売している消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ、発覚したもので、当該調査により、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。"]
["2016-790","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-03","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス10kg容器2本を平成22年1月6日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月3日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス10kg容器1本の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-791","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-03","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器6本を平成23年1月15日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月3日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス8kg容器1本の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-792","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-03","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器2本を平成21年6月5日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月3日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス8kg容器1本の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-793","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-04","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器1本を平成24年12月7日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月4日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス8kg容器の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。また、当該消費先において、今後LPガスの使用が見込めないことから、継続した容器の販売は行わない。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-794","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-04","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器4本を平成23年2月7日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月4日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス8kg容器1本の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-795","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-04","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス8kg容器2本およびLPガス10kg容器1本を平成21年11月30日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月4日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス10kg容器1本の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-796","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-10-04","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工業用としてLPガス5kg容器1本を平成20年8月26日に質量により販売していた消費者に対し、長期にわたり容器の返却および充てん依頼がないことから、平成28年10月4日に所在の確認のために連絡したところ、LPガス5kg容器の所在が不明とのことであった。交番へ届け出た。なお、販売業者が盗難にあったものではなく、消費者が単に紛失した可能性が高いと判断しており、交番へ遺失物届けを提出していることから、当事故を喪失事故としている。本喪失事故は、9月13日に発生した、LPガス容器を消費者が喪失したと思われる事故を受け、同販売業者が工業用として質量販売をしている消費者全てに対し、容器の所在確認調査を行ったところ発覚したもので、本件を含め8件の容器喪失事故が判明した。今後は、消費者からの容器交換等の要請にかかわらず、1年に1回、同様の調査を実施する。社内において、消費先の容器の管理を徹底させるために必要な周知方法等、効果的な実施に向けて検討中である。"]
["2016-797","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-10","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月5日(水)10時00分頃、販売店従業員が検針のために現場に赴いたところ、設置されていたLPガス50kg容器2本のうち1本がなくなっていることに気づき、盗難が発覚した。今後は、販売店と消費者とで連携を密に取り、容器管理を徹底する。"]
["2016-798","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-07","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","2014年7月30日に当該容器を設置した。8月11日に消費者が転出し、閉栓した。容器はそのまま設置を継続した。2016年10月7日14時頃、販売店従業員が入居開栓ために現地に行ったところ、LPガス20kg容器2本中1本および高圧ホース2本中1本が取り外されていることが判明した。警察に盗難届けを提出した。事故当日に警察立ち合いで現場確認を実施した。"]
["2016-799","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-11","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月11日(火)19時00分、消費者が帰宅し、ガスレンジのスイッチを入れたところ、点火できなかったことから、販売店に連絡した。販売店が容器を確認したところ、設置しているLPガス20kg容器3本のうち2本が他の販売店の容器と入れ替わっていることを確認した(いずれも空)。警察署に盗難に係る通報を行った。10月12日(火)10時00分、関係者と警察署が現場検証を実施した。11時00分、県に対して容器盗難に関する通報を行う。盗難されにくい50kg容器の使用を提案する。別荘地における定期巡回以外の巡回を強化する。LPガス配送員に対し、容器交換訪問時以外での容器設置状態の確認を指示した。"]
["2016-800","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-12","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月12日、販売業者の検針員が消費先の検針に訪れたところ、設置されていたLPガス20kg容器2本のうち、1本が無くなっていることを確認し、販売業者へ連絡した。販売業者から消費者に対して取り外しの有無について確認したところ、消費者が取り外した事実は無く、容器の所在が不明であることから盗難と判断し、交番へ被害届けを提出した。届出に際して、警察からの指示により、当該届は容器の所有者ではなく消費者において提出している。なお、盗難発覚の前月である9月12日の検針時には、2本設置されているのを確認している。当該消費先の供給設備に対し、容器収納箱を使用し、容易に取り外せないよう措置する。"]
["2016-801","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-10","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","検針時に、販売店社員がLPガス20kg容器1本がなくなっていることに気づいた。LPガス20kg容器2本で供給していたが、高齢者一人暮らしで入退院を繰り返しており、7月検針分より使用量0であった。前回検針時(9月6日)には容器を確認している。警察への届出、残り1本の20kg容器を引き上げを行った(一時閉栓処理)。容器の施錠管理を行う。"]
["2016-802","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-14","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","自動切換調整器に連結されていたLPガス20kg容器2本のうち、左側の高圧ホースが外され、LPガス20kg容器1本が紛失した。警察署に届け出た。容器チェーンに南京錠を取り付けて施錠した。"]
["2016-803","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-17","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月14日に販売店が地域巡回中に消費者宅前を通過したところ、予備側の容器が盗難にあっていることに気づき、警察に通報した。10月20日に県に届け出た。最終検針日は9月20日である。検針時には違和感がなかったとのことであり、盗難は9月20日～10月14日の間に発生したと推定される。しかし、確実に容器があったとはいえないため、容器設置日の7月21日～10月14日の間を事故発生日とした。警察へ盗難届けを行った。"]
["2016-804","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-18","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月18日14時16分、消費者が販売店にガスが点かないと連絡した。販売店担当者が現場に駆けつけたところ、LPガス20kg容器1本が無いことが判明した。容器を再設置した。中間ガス栓、ホース、調整器の接続と気密検査を実施した。"]
["2016-805","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-14","愛媛県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","　10月19日10時30分頃、販売店従業員が容器設置場所のパトロールを行っていたところ、当該消費先に設置されているはずのLPガス20kg容器1本が無くなっていることを確認した(設置されていた容器は1本のみ)。LPガス容器が最後に確認されたのは10月14日であることから、10月14日から10月19日までの間に盗難にあったと推測される。なお、現場である住宅について、平成26年12月15日に家主が死亡してからは、まれに家主の親族が様子を見に訪れる程度であり、普段は空家状態であった。警察に盗難被害を報告した。他の消費先で、同様に空家に放置している容器を回収する。"]
["2016-806","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-19","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月19日(水)12時00分頃、販売店の配送員が、定期的な配送計画に基づいて消費者宅を訪れたところ、LPガス20kg容器2本のうち1本が外されているのを発見した。配送員は販売店に連絡し、販売店は、他の社員が誤って引き上げた可能性があるため、調査したが、引き上げはされておらず、盗難にあったものと発覚した。その後、警察署に盗難の旨を届け出、LPガス協会に口頭で報告した。近隣を捜索した。引き続き捜索を継続する。発見した場合は振興局に連絡する。"]
["2016-807","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-19","大分県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月19日(水)16時20分頃に、配送業者から、消費者の敷地内に設置しているLPガス20kg容器2本のうち1本が盗難にあったとの連絡があった。常時、人が住んでいる訳ではないようであった。なお、今回盗難が発覚した容器について、転倒防止措置はされていたものの、施錠はされていなかった。また、検針については、毎月実施していた。警察へ届け出た。"]
["2016-808","消費","Ｃ２","酸素容器の盗難","2016-10-20","熊本県",0,0,0,0,"酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（不明）","容器本体","＜その他＞","＜盗難＞",null,"無","10月20日(木)11時頃に、容器所有者が、自社の酸素ガス7m3容器が他社のものと思われるアセチレン7kg容器および中古の溶接機器等とともに、インターネットオークションに出品されていることを発見した。容器番号は確認できなかったものの、会社名の明記により、自社所有の容器であることを確認した。消費者から出品者の手に渡ったものと推定される。なお、オークションの出品日は19日(水)であり、21日(金)にはオークションによる落札はされずに終了している(個別に取引があったか否かは不明)。24日(月)に警察署から県消防保安課に問い合わせがあった。高圧ガス保安法に抵触するものではなく、インターネットオークションによる容器の販売も法令違反ではない旨を説明した。警察に、オークションに自社の容器が出品されている旨を相談した(正式な被害届けではない)。"]
["2016-809","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-20","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（寺社）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月20日(木)17時30分頃、消費者から販売店に、LPガス20kg容器1本設置のところ、盗まれているとの連絡があった。販売店が10月3日にガスの検針をした際にはガス容器は設置されていた。当該消費先は神社の社務所であるため、普段不在となっている。社務所は3月に新築され、3月31日からガスの供給を開始した。その後の容器交換はない。10月21日午後に、販売店社長が警察との立ち会いを行い、被害届けを提出した。販売店は10月24日(月)9時15分に、県に電話にて通報した。10月25日、容器チェーンに南京錠を設置した。"]
["2016-810","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-24","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月24日(月)11時40分頃、消費者からガスが出ないと連絡があり、13時30分頃に現場に到着した。現場確認をしたところ、LPガス20kg容器2本が取り外されており、代わりに他業者の空容器が取り付けられていることを確認した。その後、駐在所に被害届けを提出し、県やLPガス保安センターに情報を伝えた。"]
["2016-811","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-26","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月26日(水)10時30分頃、販売店店主が消費者宅のLPガス20kg容器を交換する際に、空になっている方の容器に違和感があったために確認してみると、他社のLPガス容器が取り付けられており、盗難にあったことに気がついた。盗難届けを提出した。消費者へ通報した。"]
["2016-812","その他","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-21","長崎県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"運送","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","10月21日(金)、配送員Aが配送センターにて、10月24日配送予定の充てん済みLPガス10kg容器6本、30kg容器2本、20kg容器27本、合計35本の積み込みを行った。このとき、LPガス10kg容器は荷台最前列から中央部分に2段積みで3列に積んだ。容器積み込み後、営業所に到着し、駐車場に配送車両を駐車した。10月22日(土)、23日(日)は休みで配送なし。10月24日(月)、25日(火)は予定変更となり、配送なし。10月26日(水)、配送員Aが営業所を出発した(この時点では、数量不足に気づかなかった)。1件目の消費者宅でLPガス10kg容器が2本少ないことに気づいたが、同種の容器を使用する配送員Bが急遽使用したと思い、配送員Bに連絡したが連絡が取れなかった。配送員Bが帰社した時点で配送員Aが容器の使用について確認したが、配送員Bは容器を使用していなかったことから配送員Aはガス担当者へ10kg容器2本が行方不明と報告した。10月27日(木)、ガス担当者･配送員が所長に報告し、ガス配送員全員への確認を実施した。10月28日(金)、所長が容器所有者へ10kg容器2本が盗難被害にあった旨を報告した。所長が容器所有者と警察署へ盗難の届出を行った。容器所有者が県へ盗難の報告を行った。今後は、配送終了後は、ガス充てん所に全てのガス容器を返却して帰社し、営業所にはガス容器を持ち込まないこととする。ガス容器配送者における当該品の車両ごとの受払を日々記載し、配送時の在庫管理を徹底する。従業員に対するガス容器管理における保安教育を徹底する。防犯カメラの増設および駐車場敷地への施錠可能なゲート設置を検討する。貯蔵所設置許可の申請を行う。"]
["2016-813","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-10-27","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月27日7時頃、消費事業所従業員が事務所に駐車していた車両が盗難にあったことに気づいた。車両には、溶接用のアセチレンガス7kg容器1本と酸素ガス7m3容器1本が積載されていた。警察へ被害届けを提出した。10月28日11時30分頃、販売店が県に、容器の盗難に関する連絡をした。他消費先に対し、盗難に関する注意喚起を実施した。"]
["2016-814","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-27","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月27日9時30分頃、LPガスを使用する際、ガスが使えないために容器置き場を確認したところ、LPガス20kg容器2本が盗難にあっていた。20kg容器を50kg容器に変更した。"]
["2016-815","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-27","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先事務所が閉鎖されており、状況を確認したところ、LPガス50kg容器1本が盗難にあっていることが判明した。"]
["2016-816","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-29","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","自動切換調整器に連結されていたLPガス20kg容器2本のうち、右側の高圧ホースが外され、LPガス20kg容器1本が紛失した。警察署に届け出た。今後、置き場所を部外者に目立たない位置に変更する予定である。"]
["2016-817","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-10-31","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（福祉施設）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月31日(月)、ガスが出ない旨の連絡を受けた販売店担当者が確認したところ、13時39分、現地にてLPガス20kg容器2本が盗難にあっていることを確認した。10月29日(土)時点では、設備に異常はなかった。設置容器を50kg容器2本に変更した。"]
["2016-818","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-07","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月7日(月)7時41分、消費者が「ガスが使用できない」と緊急連絡先業者に通報した。8時24分に職員が現地に到着し、設置されているはずのLPガス20kg容器2本が紛失していることを確認した。その後、販売事業者の職員も現地に行き、確認した。消費者が11月6日(日)の夜まで使用していたことから、11月7日(月)の7時頃までに盗難にあったと推測される。警察署へ盗難届けを提出予定である。"]
["2016-819","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-07","静岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","10月4日に検針して以降、11月7日に覚知するまでの間に、LPガス20kg容器2本が盗難にあった。警察署に被害届けを提出した。"]
["2016-820","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-11-09","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","土砂崩落があり、別荘２棟が押し流され、当該別荘に設置されていたLP容器４本が土砂に埋まった。"]
["2016-821","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-09","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","LPガスの定例検針の為に訪問したところ、ガスボンベが無いことに気づいた。近隣を捜索したがみつからず、盗難と判断した。"]
["2016-822","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-14","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","検針時に検針員よりガスボンベがなくなっているとの連絡があった。同日、警察に盗難届けを提出した。"]
["2016-823","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-15","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","ガス供給業者の職員が、空き家の容器回収作業で巡回していたところ、容器がなくなっているのを発見した。委託先の配送業者に確認したところ、容器の引き取りはおこなっておらず、盗難が発覚した。"]
["2016-824","消費","Ｃ２","窒素容器の喪失","2016-11-17","茨城県",0,0,0,0,"窒素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","組織変更に伴い、一部の研究室で引越しを行ったところ、窒素ガス容器１本が喪失していることが判明し、販売店に連絡した。"]
["2016-825","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-07","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","社員が毎月のガス検針に赴いたところ、LPガス容器20kg×2本が無いことに気づき、検針業務の終了後に保安担当員が現場を確認したが、容器を引き上げた記録はなく、盗難と判明した。"]
["2016-826","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-19","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者がLPガスを使おうとしたが点火しないので、屋外に設置の容器を確認したところ20kg容器1本がなくなっていることが発覚した。"]
["2016-827","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の流出","2016-11-18","福岡県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","溶接に使用する高圧ガス容器を川岸に設けたヤードに保管していいたが、高圧ガス容器2本を含めた工事機材が、増水によって川に流出したもの。その後捜索を行い、酸素容器を現場から100ｍ下流で、アセチレン容器を50ｍ下流で発見した。"]
["2016-828","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-21","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","工場従業員が、コンロに着火しようとしたが、火が付かなかったのでボンベの設置場所を確認したところ、ボンベがなくなっているとに気づき販売店に連絡したもの。"]
["2016-829","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-21","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","公民館を管理している区長がガスを使用しようとしたところ、使用できなかった為に販売店に連絡した。担当者が現場確認したところ、ボンベ1本がなくなっていることが判明した。低圧ホースが切断され、調整器を含めて容器がなくなっていた。"]
["2016-830","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-22","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","ガス供給業者の従業員が、容器がなくなていることに気づき、盗難が発覚した。"]
["2016-831","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-23","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者から販売店にLPガス容器がなくなっている旨連絡があり、従業員が現場に赴いたところ、低圧ホースが切断され、設置されていた20kgLPガス容器1本がなくなっていることを確認した。"]
["2016-832","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-11-24","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工事に使用するため現場で貯蔵していたLPガス10kg容器2本がなくなっている旨、消費者から連絡を受け、販売業者が現場等を確認したが、容器2本の所在が不明であったもの。"]
["2016-833","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-11-24","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"建設","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","工事に使用するため現場で貯蔵していたLPガス10kg容器2本がなくなっている旨、消費者から連絡を受け、販売業者が現場等を確認したが、容器2本の所在が不明であったもの。"]
["2016-834","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-28","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者が転居したため配送業者が容器を引き上げに現場に赴いたところ、設置していた20kg容器4本のうち2本がなくなっていることを発見した。"]
["2016-835","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-11-28","栃木県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","消費者がアスファルト舗装にしようするため、販売店から5kg容器を計2本購入したが、その後、消費者本人と連絡が付かなくなり、管理会社立会いのもと、アパートの部屋をそうさくしたが、容器2本を発見できなかったもの。"]
["2016-836","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-28","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","検針担当者が現場脇を通行した際に、容器が外されていることに気づき、翌日報告を受けた販売店責任者が、現場を確認したところ、高圧ホースが切断され容器2本がなくなっていたもの。"]
["2016-837","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-28","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","ガス容器配送業者が配送に行った際、20kg容器2本がなくっているのを発見し、同日に販売店の従業員が現場を確認したところ、容器は工具等を使用して、取外されていたもの。"]
["2016-838","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-28","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","居住者から警察を通じて盗難があったとの連絡があった。高圧ホースが切断されていた。"]
["2016-839","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-30","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売事業者の従業員が、消費者工場に設置されている20kg容器2本がなくなっていることに気づいた。2本の容器は高圧ホースのネジを外して盗まれていた。"]
["2016-840","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-30","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売業者の従業員が配送を行った際、20kg容器2本のうち予備側の1本がないことに気づいたため、責任者へ報告した。当該容器は、工具等で取外されていた。"]
["2016-841","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-01","山梨県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜その他＞","＜盗難＞",null,"無","11月18日に営業担当者が空家建物の解体連絡を受けて設備撤去に向かったところ、建物に容器が設置されていなかった。配送会社による引き上げ済みの可能性もあり、担当者が店舗に戻り顧客管理システムのデータ確認をしたが引き上げまたは廃棄処理の判断が付かなかった。配送会社にある紙帳票による確認を手作業で行い、また、担当していた検針員(現在退職)に確認をした。12月1日に廃棄処理リストの確認を終え、廃棄記録がなかったことと、また、退職した検針員が「見做し検針」をしていた証言から、盗難と判断し、警察署に盗難の被害届けを提出した。本件の空家顧客の管理が旧店舗より移った平成26年8月4日以降に「見做し検針」が発生していることで、警察では、発生時期が不明であることから、「盗難届」ではなく「盗難相談」での受付となった。社内ルールでは空家含め毎月検針をして設備を確認することになっていたが、検針員が見做し検針をしていたことで容器の所在確認に時間を要していたことについて、販売店全検針員一人ずつに面接を行い、業務教育の徹底をした。"]
["2016-842","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-01","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月1日10時30分頃、販売店職員が検針時に、LPガス20kg容器2本立てのうち1本が、チェーンが外されて、無くなっていることを発見した。10時45分頃に駐在所に届け出た。なお、前回の検針時(11月1日)には異常はなかったとのことである(盗難容器は平成27年11月13日配送)。"]
["2016-843","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-02","岐阜県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月2日(金)10時50分頃、容器交換をする際に、敷地内北側に設置されているLPガス20kg容器6本のうち1本が紛失しているのを発見した。なお、11月22日(火)(時間は不明)、LPガス20kg容器6本が設置されているのを確認していることから、11月22日(火)から12月2日(金)10時50分の間に盗難にあったと推定される。"]
["2016-844","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-05","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月5日(月)16時頃、販売店がガスの検針(別荘)に向かったところ、自社のLPガス20kg容器ではなく、他社の容器が設置されていることを確認した。16時30分頃、県地方事務所に報告した。他社へ状況を報告した。12月6日(火)、交番に状況を報告した。14時頃、現場検証を行った。"]
["2016-845","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-06","長野県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月6日(火)11時頃、販売店がガスの検針(別荘)に向かったところ、自社のLPガス20kg容器ではなく、他社の容器が設置されていることを確認した。県地方事務所に報告した。他社へ状況を報告した。交番に状況を報告した。14時頃、現場検証を行った。"]
["2016-846","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-08","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月8日、当該タイヤ販売会社において、タイヤが盗難にあった疑いがあり、社員がタイヤ保管庫内の在庫等の確認作業中に、タイヤ保管庫付近に設置されているLPガス20kg容器も無いことに気づいた。タイヤ販売会社は、タイヤと容器の盗難を警察署に届け出た。夕方、警察から販売店に連絡があり、販売店は容器の盗難を確認した。"]
["2016-847","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-08","茨城県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店従業員が検針に赴いた際、設置されているLPガス50kg容器2本のうち1本が盗難にあっているのを発見したため、容器所有者に報告した。なお、消費先は空室であったため、当該供給設備は閉栓されていた。"]
["2016-848","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-09","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月9日(金)に、販売店の担当者が消費先で容器の検針を行おうとしたところ、LPガス20kg容器が2本とも見当たらなかったため、販売店に連絡した。販売店では、前回の検針日である11月11日(金)から今回検針日の12月9日(金)までの間に盗難にあったと判断し、警察に盗難の通報をし、現場検証を受けた後、盗難届けを提出した。"]
["2016-849","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-12-10","熊本県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者は、地震における家屋等の解体作業等のため、酸素ガス7m3容器1本およびアセチレンガス7kg容器1本を使用していた。容器を最後に確認したのは、12月9日(金)17時頃であり、翌日(土)11時頃に容器がなくなっていることを覚知した。その間に盗難にあったものと推察される。容器の保管状況については、施錠等の防犯措置は講じていなかった。現場に立ち入り禁止の表示をしていたものの、容器が目につきやすい状態であった。盗難事実覚知後、県への事故届と同様、所轄警察署に盗難届書を提出した。"]
["2016-850","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-12","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","LPガス20kg容器1本が盗難にあった。空家に入居者が現れたら速やかに開栓できるよう、LPガスを充てんした状態で容器を設置していた。新規ユーザーの入居のため、開栓をしようとした際、他社の容器に取り替えられていることが発覚した。"]
["2016-851","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の喪失","2016-12-12","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","平成22年2月12日、LPガス10kg容器1本を借り受け、現場で使用した後、倉庫に保管した。平成24年10月16日、LPガス10kg容器1本を借り受け、現場で使用した後、倉庫に保管した。平成25年3月28日、LPガス10kg容器1本を借り受け、現場で使用した後、倉庫に保管した。平成28年9月30日、販売店から貸出容器3本の返却要請があり、返却していないことに気づいた。事務所、倉庫等を捜索したが見つからず、喪失の処置がわからずに放置した。12月12日、販売店から再度返却要請があった。直ちに再度捜索し、関係者への聞き取りを行ったが、容器の所在は不明であった。振興局へ相談した。"]
["2016-852","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-14","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月14日10時頃、容器配送会社の配送員から販売店に連絡があり、LPガス50kg容器1本の所在不明が発覚した。販売店担当者が現場を確認し、盗難と判断した。最後に容器を確認したのは11月28日(配送時)であった。警察に被害届けを提出した。12月25日10時頃、不足分の容器配送に訪問した配送員から、容器が元の場所に返却されているとの報告があった。11時頃、現地を確認し、再度警察を訪問した。現状を報告し、現場検証を行った。なお、販売店が盗難を覚知したのは12月14日であるが、配送会社の配送員が12月10日の早朝の消費先訪問時に発見した。しかし、配送会社からの連絡が遅れたため、12月14日となった。"]
["2016-853","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-14","青森県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費先は、平成27年5月14日の検針後に空家となり、平成28年9月8日に当該容器があることを確認している。12月14日に容器配送業者が消費先付近の容器交換を行った際に、容器がなくなっていることに気づき、12月15日に販売店が確認したところ、ゴムホースが切断され、LPガス20kg容器2本が盗難にあっていた。"]
["2016-854","消費","Ｃ２","アセチレン容器、酸素容器の盗難","2016-12-15","栃木県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜貯蔵中＞","＜盗難＞",null,"無","12月15日、消費者が作業現場に到着した際、建設資材を覆っていたシートが剥がされ、保管していたアセチレンガス7m3容器1本と酸素ガス7kg容器1本がなくなっていた。外の作業員にも確認したが、移動した等の話はなかったことから、盗難にあったことを確認した。併せて、近くにあったガス切断器具(吹管、ホース、調整器)、発電機、電動工具、ガソリンタンク等が盗難にあっていた。"]
["2016-855","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-15","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（空家）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月16日、他販売店から容器確認の依頼があり、他販売店の消費者の容器が喪失し、販売店の容器が置かれていた。確認の結果、当該建物の隣にある販売店の消費者に設置されていたLPガス20kg容器であることが判明した。容器内のLPガスは空で、何者かにより移設されていたことが判明した。"]
["2016-856","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-19","千葉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公民館）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月19日13時40分、消費者から容器が無くなっていると販売店に入電があった。販売店職員が現場出勤したところ、設置済みLPガス20kg容器1本が無くなっていることを確認した。容器盗難は、前回検針日の12月9日から発覚日の12月19日の間に発生したものと考えられる。消費先は公民館のため、消費者が不在がちであった。"]
["2016-857","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-19","山形県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月17日(土)から12月19日(月)の間に、消費者宅に設置してあるLPガス20kg容器2本のうち1本が高圧ホース部分より切断されて盗まれた。12月18日(日)はガスの使用はしていなかったため、容器の有無はわからなかった。"]
["2016-858","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-20","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月20日、容器交換のために配送業者が消費先に赴いたところ、設置していたLPガス20kg容器2本のうちの1本の高圧ホースが外されて容器が無くなっていることを発見した。10時20分頃に、販売店に連絡した。連絡を受けた販売店が警察に盗難届けを提出した。12月24日9時頃、別のLPガス配送業者が配送中に、盗難容器が駐車場敷地内にあるのを発見し、回収した。連絡を受けた販売店は、警察に容器発見について連絡した。容器は立った状態で置かれており、ガスは残っていなかった。なお、事故発生場所は外部から目につきにくい場所にあった。"]
["2016-859","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-20","鳥取県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（会社事務所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","消費者から、ガスが漏えいしたとの連絡が販売店に入った。現場に向かったところ、ガスは漏えいしておらず、LPガス20kg容器1本がなくなっていた。"]
["2016-860","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-22","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（研究所）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月初め頃、施設移転のため、未使用となっていた消費先の容器の引き上げを提案し、22日に引き上げに訪問した際に、LPガス20kg容器2本が紛失していることが発覚した。11月30日に検針をした際には異常はなく、容器の行方は施設管理者にも心当たりがないことから、盗難にあったと判断した。また、敷地内で容器をさがしたが見つからなかった。"]
["2016-861","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の紛失","2016-12-23","秋田県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（紛失）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（工事現場）","容器本体","＜消費中＞","＜その他＞（紛失）",null,"無","12月22日17時頃、河川敷(県単河川改良工事現場)において、消費者が、工業用トーチバーナーに使用しているLPガス10kg容器2本を川岸に寄せた状態で帰社した。23日8時00分頃、現場到着時に容器を紛失したことに気づき、周辺を探したものの、容器を発見することができなかった。紛失の原因は、12月22日から23日8時00分までの間に、河川が増水して容器が川に流されたと思われるが、その時間帯は無人であったことから、詳細は不明である。26日8時40分頃、販売店に、紛失したことを連絡した。なお、12月26日9時30分頃に警察署に行き、LPガス容器を紛失した経緯等について説明済みである(警察では今回の件は盗難として取り扱わないとのこと)。"]
["2016-862","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-25","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（商店）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月25日、容器配送委託先業者から、8時30分頃に容器交換に訪問した消費先において、設置されているLPガス50kg容器10本のうち2本が喪失している旨の連絡が入った。10時50分頃、販売店所長が現地確認し、盗難であることを確認した。警察署に被害届けを提出し、受理された。なお、盗難にあった容器のガスの量は50kg/本であり、合計100kgであった。"]
["2016-863","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-29","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","販売店が消費者宅に検針で訪問したところ、LPガス20kg容器3本のうち、予備側の1本と容器マットが紛失していることが発覚した。"]
["2016-864","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-26","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月26日、販売店から委託を受けている業者による点検時に、消費者所有の民家(空家の借家)でLPガス20kg容器2本の盗難が発覚した。借家人は平成26年6月に夜逃げし、6月12日からガスの使用はないが、容器には残ガスがあり、開栓されたままだったため、点検員が2ヶ月に1度現地へ点検に来ていた。前回の点検は平成28年10月21日であり、このときには容器に異常はなかったことから、盗難発生時期は10月21日から12月26日の間と推定される。現地には柵などはなく、借家の面する道路から容器の置かれた所まで自由に入れる環境である。平成29年1月10日、交番に被害届けを提出したが、容器は2つとも現在まで見つかっていない。盗難後は、家主の了解のうえ、閉栓されている。なお、事故届は容器の所有者が提出した。容器所有者には、経済産業省の保安対策指針を受け、閉栓後には2年以内には容器を撤去する内規があり、順次実施している。"]
["2016-865","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-12-27","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（公共施設）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","12月27日(火)14時30分、容器配送時にLPガス20kg容器2本立てのうち1本が無くなっていることを発見した。12月7日(水)13時00分の検針時に容器を確認しており、その後、発見時までの間に盗難にあったと思われる。駐在所に盗難届けを提出した。12月29日(木)10時30分に現場検証を行った。"]
["2016-866","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-10","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月10日(木)20時頃、消費者から「ガスがつかない。」との連絡を受けた。現地を確認したところ、高圧ホースが容器より外されており、LPガス20kg容器は空の状態であった。容器を確認したところ、別の容器が置いてあり、紛失(盗難)していることが判明した。"]
["2016-867","消費","Ｃ２","ＬＰガス容器の盗難","2016-11-17","京都府",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）",null,null,null,null,null,null,null,"その他（個人）","容器本体","＜消費中＞","＜盗難＞",null,"無","11月17日(木)に消費者がLPガス20kg容器1本がなくなっていることを発見し、14時50分に販売店に連絡した(11月10日(木)検針時には異常なし)。販売店が16時10分に現場を確認したところ、自動切換調整器に連結されていたLPガス20kg容器2本立てのうち、右側の高圧ホースが外され、容器1本がなくなっていた。16時15分に、駐在所に届け出た。"]

{"sheet":"海外参考事故","index":6,"n_rows":1046,"n_cols":11,"rows_kept":1046,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["事故ｺｰﾄﾞ","事故名称","事故発生日","国名","人的被害","物質名","現象","業種","設備区分","取扱状態","事故概要"]
["1989/001","ガソリン導管破損","1989-01-04","FRANCE","不明","ガソリン","流出、破損","石油精製","導管","通常運転中","ＳＰＭＲ社のパイプラインに沿って堤防の盛り土作業を実施していた農業従事者が、作業に使用していた車の誤操作からパイプラインを破損した。このため30万ｌのガソリンが付近の農地約2ヘクタールに流出し農土が炭化水素で汚染された。"]
["1989/002","原油蒸留装置火災","1989-01-09","USA","不明","炭化水素系","火災","石油精製","蒸留塔のまわりのポンプ","通常運転中","テキサス州にあるシェル石油会社のディア・パーク製油所の原油蒸留装置が火災によって破壊された。この装置は160,000ﾊﾞﾚﾙ/日の能力があり火災にあったのは2系列のうち1系列であり、30日間運転停止の予定である。火災は装入ポンプのまわりで発生し、2時間以内に鎮圧された。"]
["1989/003","合成燃料プラント火災","1989-01-30","SOUTH AFRICA","死亡12、重傷１、軽傷8","炭化水素系","火災","石油精製","配管","通常運転中","南アフリカのセクンダにある南アフリカ国営石油会社のサソイル合成燃料プラントにおいて火災が発生し、死亡12名、重傷1名、軽傷8名であった。火災の原因は配管の破裂によるものであって、５ヵ月以上生産に影響するものと考えられる。損害は25億円程度とみられる。"]
["1989/004","化学プラント爆発火災","1989-02-09","FRANCE","軽傷5","硝酸ナトリウムと硫酸","火災、爆発","化学","反応装置","通常運転中","ペノロヤ社化学プラント内で、硝酸ナトリウムと硫酸が偶発的に接触することにより火災が発生し、続いて爆発し、プラントの建屋が爆風により崩壊した。2人の従業員と3人の消防隊員が爆発により軽傷を負った。硝酸及び硫酸の無水化合物が大量に流出したが、これらの流出物は多少の刺激があるものの毒性はないので環境に及ぼす影響は少ないと見られる。"]
["1989/005","ワニス工場爆発","1989-02-14","GERMANY","重傷2、軽傷7","ワニス原料（溶剤）","火災、爆発","化学","反応装置","通常運転中","クレフェルド近くのバイエルン社の化学プラントで大火災が発生し、数回爆発が起こり工場が破壊された。この工場はワニスの生産原料を製造している。火災の原因は明らかでないが、工場は完全に焼失し、損害額は約7億円以上に達する見込み。150人の消防手によって数時間後に消火された。火災によって大きな黒煙雲が発生したため、毒性物質が流れているのではないというラジオ放送とともに窓と戸はすべて閉めるよう呼びかけた。"]
["1989/006","塗料工場爆発火災","1989-03-03","TURKEY","死亡11、負傷34、行方不明10","溶剤","爆発、火災","化学","反応器","通常運転中","イスタンブールの郊外にあるペイント工場で大爆発が発生し、11名が死亡、34名が負傷、また10名の作業員が行方不明になった。火災により大気中に30ｍの高さの火炎を上げ、5階建の工場と2つのビルが破壊されると同時に有害なフュ－ムの雲が発生した。何かの化学反応が起こって爆発したものと推定される。ほとんどの被災者は工場従業員であった。"]
["1989/007","ＥＯプラント爆発火災","1989-03-07","BELGIUM","重傷1、軽傷4","酸化エチレン","爆発、火災","石油化学","蒸留塔","通常運転中","西独ＢＡＳＦのＥＯプラントで爆発火災が発生し同プラントは完全に破壊された。３回の爆発があり30ｍの高さの火柱が立ち火災が発生した。同プラントは年産15万トンの生産能力があり、修理は不可能であり、リプレースによる再建しかないとの見方が出ており、再開まで約3年はかかるものと見られている。蒸留塔の溶接部のクラックからＥＯが漏れて液面指示系統の岩綿保温材に侵入し、保温材の水分と反応してポリエチレングコールを生成し、これが蓄積していて空気に触れ発火したものと推定される。"]
["1989/008","貯槽火災","1989-03-23","FINLAND","不明","ヘキサン","火災","石油精製","貯槽","通常運転中","南フィンランドのポルボーにあるネスト製油所内で火災が発生し、ヘキサン貯槽を破壊した。タンクはフローチャンバー式の容積25,000・であって3月23日午後火災が発生し一旦消火されたが1時間後に再燃焼、翌日完全に消火された。損害額は約9億円に達する見込みである。"]
["1989/009","アンモニア貯槽爆発","1989-03-30","USSR","死亡6、重傷8、軽傷45","アンモニア","爆発","化学","貯槽","通常運転中","リトアニア肥料工場で大型アンモニア貯槽が爆発し、6名（うち消防士1名）が死亡、45名（うち重傷8名）が入院した。また大気中に毒性ガスの雲が流れ、まわりの住民30,000人が避難した。1万・のアンモニア貯槽には、7,000トンのアンモニアが充てんされていてこれがひっくり返って破損し流出して爆発したものと推定される。"]
["1989/010","製油所爆発","1989-04-10","USA","負傷7","水素","爆発、火災","石油精製","接触分解装置","通常運転中","カリフォルニア州リッチモンドにあるジュブロンの製油所で原油精製装置が爆発、火災を発生し、少なくとも7名の作業員が負傷した。爆発は炭化水素精製装置の接触分解装置又は蒸留設備で発生した。消火には製油所の消防隊の他にリッチモンド市の消防隊が応援し４時間後に鎮火した。製油所は、原油265,000ﾊﾞｰﾚﾙ/Dで運転されていたが、この事故により2週間から2ヵ月間休止する見込みである。"]
["1989/011","高炉爆発","1989-05-04","BRAZIL","負傷5","高炉ガス","爆発、火災","製鉄所","高炉","通常運転中","ラテンアメリカ最大の製鉄所であるブラジル国営鉄鋼会社（ＣＳＮ）の3基の高炉のうち1基が爆発事故を発生し、この事故により鉄鋼の生産が60％に低下した。爆発があったのは第3高炉であってフル運転であった。爆発により火災が発生し5名が負傷した。事故原因はオーバーロード運転によるものとみられている。"]
["1989/012","製油所火災","1989-05-11","USA","なし","炭化水素系","火災","石油精製","接触分解装置","通常運転中","ペンシルバニア州ワレンにあるユナイテッド石油精製会社の接触分解装置で原因不明の火災が発生し、60,000ﾊﾞｰﾚﾙ/日の設備が停止した。今のところ再スタートの見込みはたっていない。火災は自営消防隊により約1.5時間後に鎮圧され、調査員が損害の診断を進めている。製油所は現在2/3の能力で稼働している。"]
["1989/013","製油所爆発","1989-05-18","GERMANY","死亡1、負傷1","炭化水素系","爆発、火災","石油精製","ポンプ","通常運転中","バンブルグ港にあるシェル製油所で爆発火災が発生し作業員１名が死亡した。最初の爆発は中央ポンプ室で発生し被害が拡大しないよう近くの貯蔵所を水で冷却した結果4時間後に鎮圧された。約200人の消防手、10台の消防車、3台の消化艇及びヘリコプターで消火にあたった。被害額は数億円に達する見込みである。原因は明らかでない。"]
["1989/014","ＬＰガス貨車爆発","1989-05-20","USSR","死亡数人負傷多数","液化石油ガス","爆発","運送","タンク車","通常運転中","首都アルマアタ駅で貨物列車同志が衝突、一方の列車に積んであったＬＰガスタンクが大爆発し、数人の死者が出た模様で死傷者は不明であるが住宅13戸といくつかのビルが壊されたものと推定される。"]
["1989/015","パイプライン爆発","1989-05-25","USA","死亡2","ガソリン","爆発、火災","運送","導管","通常運転中","14inchの石油パイプラインの１ヵ所が破裂しガソリンが噴出爆発を起こし1日中燃え続けた。2名が死亡し、付近の10軒の家屋が炎上した。この場所は13日前に貨物列車が脱線した場所であってパイプラインの所有者はその際現場調査でパイプラインの損傷が見落されたと主張している。"]
["1989/016","ＬＮＧパイプライン爆発","1989-06-03","USSR","死亡192、行方不明272、負傷者706","ＮＧＬ(ガソリン30%､プロパン/ブタン70%）","爆発","鉄道","導管","通常運転中","ウラル中部のバシキール自治共和国の首都ウファーと隣接のチェリャービンスク州マーシャ間のシベリア鉄道で、線路に平行している液化天然ガス輸送管が爆発し、たまたま通りかかった旅客列車2本（約1,200人乗車）が巻き添えになった。原因は輸送管に生じた亀裂から漏れ出した液化ガス斜面を伝って1㎞離れた鉄道の線路付近に充満して気化し、列車が通過した際の電気火花により爆発したものと推定されている。"]
["1989/017","塩素タンク破壊","1989-06-13","USSR","重傷4、負傷23（中毒）","塩素","漏洩","化学","タンク","貯蔵中","ソ連極東地区ハバロフスクで近くで塩素のタンクが破裂し、塩素ガスにより中毒になり、70名が病院で治療を受け、うち27名が入院したが4名が重傷である。多くの人が近くのアムール川岸で遊んでいるとき、事故が発生した。破裂により約800㎏の毒性ガスが空気中に拡散したが1時間以内に中和された。政府の委員会は事故原因を調査中である。"]
["1989/018","天然ガス精製所爆発","1989-07-12","USSR","死亡4、負傷6","プロパン","爆発","石油精製","ガス精留塔","通常運転中","ソ連のウラル山脈の西側主要工業地帯にあるアルメテクス市のミニバエフスキイガス精製所のガス精留プラントが爆発した。プロパンガスの漏れが原因であり1㎞以上離れた家の窓が破損した。すべてのガスパイプラインが閉められたため火災はすぐ消えた。政府の委員会は原因について調査している。"]
["1989/019","石油貯蔵所火災","1989-08-12","CHINA","死亡19、負傷74","石油","爆発、火災","貯蔵基地","タンク","貯蔵中","中国青島市の黄島石油貯蔵庫で落雷のため石油タンクの１基が爆発炎上し、さらに隣接のタンク１基も引火爆発した。2つのタンクには計4万トンの石油が貯蔵されていた。現場では消火作業中の消防車約20台が火の海に巻き込まれて脱出できなくなる事態が発生、死者、不明者の多くは消防隊員とみられる。"]
["1989/020","製油所爆発火災","1989-09-05","USA","負傷2","炭化水素系","爆発、火災","石油精製","精製装置","通常運転中","サンフランシスコの北東35マイルにあるシェルオイルの製油所で爆発火災が発生し2名の作業員が負傷し3時間後に鎮圧された。このプラントはジェット燃料等の軽燃料油を13万ﾊﾞｰﾚﾙ／日生産している。火災の原因は明らかではないが、製油所の原油精製装置で発生したと推定される。"]
["1989/021","エチレンプラント爆発","1989-09-12","USA","死亡1、重傷2、負傷数名","炭化水素系","爆発","石油化学","アセチレン・コンバージョン・ユニット","通常運転中","カンタム・ケミカル社の42万トンエチレンプラントにおいてアセチレン・コンバージョン・ユニットが爆発し誘導品プラントも含め全プラントを直ちに休止した。復旧には2～3ヵ月かかる見通しである。5月の事故で8月末に復旧し9月始めから運転を開始したばかりであった。。"]
["1989/022","メタンガス噴出","1989-09-25","FRANCE","不明","天然ガス","噴出、漏洩","貯蔵基地","パイプ","工事中","仏ガス公社のチェメリイ地下備蓄施設において12人の仏ガス公社の作業員が、1,000ｍの深度のある47番井で孔口フィルター管の取り替え作業中、パイプが破裂し、メタンを主としたガスが120気圧の圧力下で流出した。事故収拾技術者により、パイプを挟み出し、井戸に泥水と鋼鉄の玉を投入してガス漏れ事故を終結させた。52時間に及ぶガス漏れの結果、520万m3のガスが空中に放散した。"]
["1989/023","樹脂工場爆発火災","1989-10-04","KOREA","死亡16、重軽傷16","プラスチック原料","爆発、火災","石油化学","押出機","工事中","韓国ラッキー社の麗川工業団地内のＡＢＳ樹脂年産13万5,000ﾄﾝプラントが爆発した。原因は不明であるが押出機故障により修理作業中に原料タンクに引火、爆発したものとみられる。同社は現有設備に加え翌年完成予定でプラントの増設中であった。"]
["1989/024","化学品火災","1989-10-06","UK","なし","シアン系","火災","化学","タンク","通常運転中","リバプール近郊のレインヒルのヘムセックファクトリーの化学プラントでタンク内の化学物質がオーバーヒートして火災となった。内容物はシアンが含まれている模様、けが人はない。"]
["1989/025","ポリエチレンプラント爆発火災","1989-10-23","USA","死亡23、負傷314","炭化水素（エチレン、イソブタン）","爆発、火災","石油化学","反応器","通常運転中","バサデナにあるフィリップス石油の石油化学コンプレックスで爆発火災事故が発生した。ポリエチレン製造プラントがほとんど破壊したがこのプラントは国内最大級のものである。爆発は3回にわたって連続的に起こり、激しい勢いで黒煙を噴き上げた。また、周囲8㎞にわたって、金属片が飛び散った。事故発生場所はプラントの南側、No6ループ式反応器の下部付近である。爆発が発生する直前、反応器の下部と重合物分離管との間の締切バルブから内容物が大気中に放出されていたため炭化水素系ガスにより爆発火災を発生した。"]
["1989/026","製油所火災","1989-11-17","USA","不明","原油","火災","石油精製","送液ポンプメロシール","通常運転中","カリフォルニア州ＥＬセグンドにあるジュブロン石油会社の製油所で、破裂したポンプから噴出する原油により大火災を発生した。火炎は空中70ｍの高さに達した精製装置へ原油を送るメインポンプのメカニカルシールが破裂し火災になったものと推定される。"]
["1989/027","化学火災","1989-12-02","AUSTRALIA","数千人避難","塩化メチル、塩素等","火災","化学","貯蔵庫","貯蔵中","シドニー西郊外の化学プラントで火災が発生し、6時間燃え、風下を毒性のガスが覆い、数千人が避難した。動静の化学品の１㍑缶200個が爆発して数百メートルの範囲に飛び散った。この工場には、約200種類の化学品があり、塩化メチル、塩素、硫酸、硝酸、次亜塩などである。プラントからの水で運河がひどく汚染された。警察は最初住民に、窓や扉を締めて家の中に居るように言ったがあとで4㎞以上離れたところまで避難させた。事故の原因は明らかでない。"]
["1989/028","製油所火災","1989-12-03","USSR","住民避難","重油","火災","石油精製","タンク","通常運転中","ソ連のバタムにある製油所で大火災が発生し、28hr以上燃え続けた。黒海リゾート地域の観光客センター、その他の店が事故に巻き込まれ、また近くの住民は避難した。3,000t入った石油タンクが火炎に包まれ、消防隊は消火に失敗し、もう一つの重油タンクに類焼した。また、石油精製プラントも火災となった。"]
["1989/029","原油精製装置","1989-12-17","USA","不明","原油","火災","石油精製","タンク","通常運転中","カリフォルニア州ＥＬセグンドにあるジュブロン石油会社の製油所で火災が発生し、13万5千ﾊﾞｰﾚﾙ/日の原油精製装置が操業を停止した。加熱炉を経て精留装置に入る前の予熱用熱交換器のフランジのシール部分から原油が外部に噴出し着火したものと推定されるがなお調査中である。"]
["1989/030","製油所爆発","1989-12-23","USA","死亡1、負傷1","ブタン","爆発、火災","石油精製","貯槽","通常運転中","アモコ石油会社の製油所でブタンガスが漏れ、このガスが何らかの原因で着火・爆発し、3時間後に消火された。"]
["1989/031","タンク類爆発火災","1989-12-24","USA","死亡2、負傷5","ヒーティングオイル（灯油、軽油）及び潤滑油","爆発、火災","石油精製","タンク","通常運転中","バトンルージュー市郊外にあるエクソン社の製油所でヒーティングオイルタンク2基（計17,000kl）及び潤滑油タンク3基（計4,000kl）が爆発、火災を発生し、2名死亡、5名が負傷した。（エクソン社員4名、下請業者3名）爆発により煙雲が空中に150ｍの高さに立ち込め工場は停電により操業を停止した。この製油所は全米第２の規模で、原油処理能力は45万ﾊﾞﾚﾙ/日である。爆発の原因は明らかでないが、寒波による低温時の流動化をはかるためディーゼル油を加熱するのに、タンクまわりに天然ガス配管を設けているが、この天然ガスの漏れに起因しているとの見方がある。"]
["1989/032","導管","1989-12-26","USA","不明","ヒーティングオイル（軽油、灯油等）","漏洩","石油精製","輸送管","通常運転中","ニュージャージー州のリンデンにあるエクソン石油会社からベイヨンにある港までのヒーティングオイルの輸送管(12B)がスタッテンアイランド付近で漏えいし、このためニューヨーク港のアーサーキール区域の海上が油で汚染され港が閉鎖された。漏れた油の量は約760㎡と推定され150名の清掃員が出て油の除去作業を行った。漏れの原因は何かが配管に衝突して亀裂を生じたとの説がある。"]
["1990/001","スチレンプラント爆発","1990-01-10","TAIWAN","死亡2","エチレン","爆発","石油化学","エチレン輸送管","通常運転中","台湾・林園コンビナートの台湾スチレンモノマー(TSMC)の1号機年産1万トンのスチレンモノマー(SM)プラントが爆発事故を起こした。約2時間で鎮火したものの、隣接のエチルベンゼン装置、ボイラー等も破壊され、プラント復旧まで6ケ月かかる見込である。爆発の原因はエチレン輸送管が破裂しエチレンが漏れ出し高温の機械に接して引火したものと推定される。"]
["1990/002","製油所爆発火災","1990-01-18","MEXICO","死亡4、負傷6","重油","爆発、火災","石油精製","タンク","通常運転中","北メキシコのモンターリー近くの国営石油ペメックス社の製油所で約3万キロリットルの重油タンクが爆発火災を起こし、約3時間燃え続け、死者4名、負傷者6名を出した。この製油所の従業員は2,500人、原油処理能力は24万バーレル／日であって全面操業を停止した。火災の原因はタンク近くで作業員が溶接していたその火花によるものと推定される。"]
["1990/003","製油所火災","1990-01-31","VENEZUELA","なし","炭化水素","火災","石油精製","アルキレーション塔付属バルブ","通常運転中","ベネズエラ国営石油会社のプンタカードン製油所で火災が発生したが、人的被害はなかった。製油所のアルキレーション塔の付属のバルブ付近で爆発したもので、アルキレートはハイオクタンガソリンの製造に使用される成分の１つである。火災は翌日夕方鎮圧されたが被害の全容は明らかでない。ベネズエラの国産市場へのガソリンの供給には影響はないといわれている。"]
["1990/004","カーバイド炉爆発火災","1990-02-09","GERMANY","死亡3、重傷4、軽傷15","カーバイド","爆発、火災","石油化学","カーバイド炉","通常運転中","ハーレの南クマイルのシュコパウにあるブナ化学コンビナートのカーバイド工場で2回にわたって爆発が起こり、工場一帯が火に包まれたため負傷者の救助や消火作業に手間取り、3名が死亡、19名が負傷した。爆発はカーバイド炉で発生したが原因は明らかでない。ハーレ地区は旧東ドイツの化学工業の中心である。"]
["1990/005","ライトポリマー爆発","1990-02-12","VENEZUELA","不明","ライトポリマー","爆発、火災","石油化学","洗浄剤プラント","通常運転中","ライトポリマーの入った貯槽がタブラゾ石油化学コンビナートで爆発した。このポリマーはベネズエラ国営化学会社のベノコプラントで使用されていた。火災は4時間続き近隣の人は避難した。ベノコプラントは主に洗浄剤に使用される石油化学製品を生産している。事故の原因や人的被害等明らかでない。"]
["1990/006","塩素容器漏えい","1990-02-16","INDIA","死亡4、負傷21","塩素","漏洩","一般化学","容器","貯蔵中","カルカッタの東部港町の密集した住宅地で漏れた塩素ガスの雲が広がり、4名が死亡、200名以上に影響を与えた。ガスの発生源はカルカッタの東西ベンガル州都のカリハット地区にある小さな塗料工場に置いてあった100リットルの金属容器から夜明前漏えいしたものであった。死者のうち2名は子供であり、200名以上が病院で治療を受け、このうち21名が入院した。"]
["1990/007","炉内爆発","1990-02-20","AUSTRALIA","負傷14","製鋼ガス(CO主成分)","爆発","製鉄所","製鋼炉","通常運転中","ニューサウスウェルスの東海岸のケンブラ港にあるブロクンヒルプロプリエタリー会社所有の製鋼所の炉から漏れたガスが爆発してファイヤーボールを形成し、このため作業員14名が負傷し、うち2名が重傷であった。ガス漏れの原因等明らかでない。"]
["1990/008","鋼塊容器爆発","1990-03-03","HUNGARY","死亡9、負傷11","水蒸気","水蒸気爆発","製鉄所","鋼塊運搬容器","通常運転中","ハンガリーの北東にあるオヅド製鋼所において、溶解した鋼塊の入った100トンの運搬容器が破壊したため、この液状鋼塊が流出し、水と接触して水蒸気爆発を起こした。このため2名が即死、18名が重傷を負ったが、このうちの7名が病院で死亡した。"]
["1990/009","都市ガス爆発","1990-03-07","GERMANY","死亡11、負傷6","都市ガス","爆発、火災","レストラン","調理室","消費中","フランクフルト市街の5階建ビルの2階レストランで、ガス爆発・火災事故が発生し、11名が死亡、少なくとも6名が負傷した。火災の発生場所は調理室であり、レストランの客は炎からのがれようとして窓から飛び降りた。ほとんどの犠牲者はレストランの客である。爆発・火災の原因は明らかでない。"]
["1990/010","プロパン配管爆発","1990-03-13","USA","死亡2、負傷5","プロパン","爆発","運送","導管","通常運転中","ニューヨーク州アルバニイの西約60kmの地点で、テキサス・イースタン・プロダクツ・パイプライン会社所有の液化プロパン配管(8B径)が破裂、ガスが漏えいし、爆発事故が発生した。このためガスの供給を停止したが48時間以内に復旧する見込である。目下、作業員が配管の補修作業中である。この会社は約6,500kmの配管設備を持った巨大な石油製品の輸送会社である。"]
["1990/011","油田爆発","1990-03-14","VENEZUELA","死亡6、行方不明6、負傷5","炭化水素","爆発","石油精製","オイル輸送基地","工事中","ベネズエラ石油公社の合弁会社マラヴェンによって稼働していたガス処理工場がマラカイボ湖の油田で爆発し、6名死亡、6名が行方不明になった。この工場は湖の中心部にあるオイルステーションの一部であって、40名が定期の保全作業を実施していたときに爆発した。事故の原因や損害の程度はまだ明らかでない。行方不明者の捜索がヘリコプターやボートで続けられている。"]
["1990/012","石油タンク火災","1990-03-17","USA","不明","重油、ガソリン","火災","石油精製","タンク","通常運転中","イリノイ州にあるユノカル製油所で石油タンクの火災が発生した。炎は強風のため空中に6～9mの高さに立ち昇った。燃焼したタンクには重油とガソリンの混合物が約4万キロリットル収容されていた。消火のため泡消火剤が使用されるとともに、約500・/hrの割合でタンクより油が抜かれた。火災の原因等は明らかでない。"]
["1990/013","製油所爆発火災","1990-03-20","UK","死亡1、負傷6","キシレン","爆発、火災","石油精製","キシレン反応器","通常運転中","スタンロウにあるシェルオイル社の製油所で爆発が起こり、6名が負傷した。100名以上の消防手がキシレンプラントの火災に泡消火剤を使って消火にあたり、また隣接のクロロフルオロアニリン(CFA)プラントも鎮火したが、完全消火に3.5hrを要した。直接の原因は溶媒中に予期しない醋酸があったため発熱反応により爆発したものである。"]
["1990/014","溶解炉爆発","1990-03-22","USA","重傷2、軽傷5","水蒸気","水蒸気爆発","製鉄所","溶解炉","通常運転中","USパイプ鋳造会社で爆発事故が発生し、少なくとも7名の作業員が負傷した。強力な爆発のためデラウェア川の対岸のビルの窓ガラスが破損し、約15km離れたところで爆音を感じた。爆発が発生したのは、鉄と鋼製のパイプを鋳込む建物内であって、作業員が溶解炉を清掃していたときであった。原因は赤熱した材料が水分と接触し、水蒸気爆発を起こしたものと推定される。"]
["1990/015","LPガス充てん所爆発火災","1990-04-01","AUSTRALIA","住民避難","液化石油ガス","爆発、火災","充填所","LPGタンク、ポンプ","通常運転中","ボラルガスNSWPyt会社のLPガス充てん所が爆発し、現場から半径3kmの数千の住民が避難し、近くのシドニー空港も閉鎖された。最初LPガスタンク1基が爆発し、隣接のLPGタンク(100t 4基、45t 1基)が次々に爆発し、ファイヤーボールが上空数百メートルに立ち昇った。また、この爆発火災により動力線が破壊され、隣接のアスファルト工場に延焼したが、6時間後に制圧された。事故の原因は欠陥ポンプに基づくものとの説がある。"]
["1990/016","水素爆発","1990-04-11","USA","なし","水素","爆発、火災","電気","発電機","通常運転中","マイアミのターキィ発電所コンビナートにおいて、発電機冷却用水素ガスが漏れて爆発火災を起こし、重油専焼発電所がシャットダウンした。運転員が水素圧力の低下を検知したとき2基の発電機を切離し、その約15分後に小型補助発電機の勵磁器内で火災が発見された。人的被害はなかった。2基の原子力発電所と1基の重専発電所に影響はなかった。"]
["1990/017","油槽所火災","1990-04-15","USA","死亡1","ガソリン","爆発","貯蔵基地","ガス回収装置","通常運転中","タンパ港にあるシトコ石油会社の油槽所で爆発が発生し、1名が死亡した。ガス回収装置内で爆発した後、満杯のガソリンタンクに類焼した。火災はタンパ港を黒煙で包んだが、消火艇、ヘリコプター及び地上の消火器から泡消火によって1時間以内に鎮火した。爆発の原因調査中。この油槽所の貯油能力は約38,000キロリットルである。"]
["1990/018","ガスボンベ爆発","1990-04-16","INDIA","死亡80、負傷約40","液化ガス","爆発",null,"容器","移動中","州都パトナ近郊で、通勤客で満員の客車内で火災が発生し、80名が死亡し、40名以上が負傷した。燃えたのは2両の客車で、乗客が列車内に持込んだ可燃性の液化ガスの入ったガスボンベからガスが漏れ、マッチの火に引火し爆発したとみられる。"]
["1990/019","タンクローリ横転","1990-05-20","INDIA","死亡16、負傷8","ガソリン","火災","運送","移動","移動中","ビハール州都パトナの南約200kmのラムガアの町近くの路上で、ガソリンタンク車が横転してガソリンが漏れ、これを回収していたところ火災が発生し、少なくとも16人が死亡した。このタンク車は農園でバウンドし、角に乗り上げたようにして横転した。火災の原因は明らかでない。"]
["1990/020","アルコールタンク破裂","1990-05-21","FRANCE","死亡1、負傷2","エチルアルコール","破裂","一般化学","エチルアルコール貯槽","通常運転中","グラスの工業地帯リビエラ市にあるシーマ・フランス工場で、エチルアルコールの入ったタンクが爆発して裂目を生じ、1名死亡、2名が負傷した。この事故は工場内のタンクを溶接していたときに発生しており、爆発の原因は明らかでない。このタンクの中には香水生産の原料になるエチルアルコール25キロリットル以上が入っていた。4月13日にこの工場で同様の爆発が発生している。"]
["1990/021","製油所火災","1990-05-22","USA","不明","炭化水素","火災","石油精製","潤滑油生産設備(反応器)","通常運転中","ポンカシティにあるコノコ会社の製油所において、潤滑油生産部門で火災が発生し、工場を閉鎖した。他の部門は正常に運転中である。この製油所の製油生産能力は14万バーレル／日、ガソリンの生産能力は7.5万バーレル／日である。機械油の在庫は十分であり、需給に問題はない。事故の原因は明らかでない。"]
["1990/022","塩化メチレン流出","1990-05-22","USA","不明","塩化メチレン","漏洩","一般化学","貯槽、弁","通常運転中","ローチェスター市にあるコダック社の工場で、溶剤に使用する塩化メチレンが約2,500リットル流出した。流出の原因は振動によってバルブのプラグがはずれバルブが開放状態になったためであり、約12時間漏えいした。アメリカ環境保護庁(EPA)によればこの溶剤は発ガン物質であり、大部分の溶剤は排水処理場とゼネシイ川に流入した模様である。"]
["1990/023","製油所火災","1990-05-24","CANADA","死亡1、負傷2","炭化水素","火災","石油精製",null,"通常運転中","エドモントン市にあるペトロ・カナダ社の製油所で火災が発生し、このため従業員が死亡し、2名が負傷した。消火に40分かかり、火災の原因と被害の調査のため工場は閉鎖された。事故の原因調査中。"]
["1990/024","溶剤爆発","1990-06-08","USA","負傷8","溶剤(アセトン等)","爆発","一般化学、充填所","容器","通常運転中","パランドにある化学工場で可燃性の溶剤を容器に充てん中爆発が起こり、8名の従業員が負傷した。この工場の近くの12基の化学品貯蔵タンクに類焼するのを恐れて、半径4km以内の住民に避難命令が出された。消防隊の活動によってタンク類の爆発はまぬがれた。この工場はアセトンやディーゼル油の添加剤等を含む多種類の溶剤を取扱う充てん所である。事故の原因はフォークリフトによるドラム移動中の操作ミスの疑いがある。"]
["1990/025","タンカー爆発","1990-06-09","USA","死亡4、負傷17","軽質原油","爆発、火災","運送","タンカーエンジン室","移動中","9日未明、ノルウェーの原油タンカーがエンジン室付近で原因不明の爆発事故を起こし、2日間にわたって炎上し続け、海上に流出した約380・の原油に引火して燃え広がった。11日現在、船尾付近が水面下に沈んだが、沈没はしない模様。この船には約15万・の原油が積まれていた。"]
["1990/026","天然ガス爆発","1990-06-20","USA","不明","天然ガス","爆発","石油精製","受電設備","スタートアップ中","シェル石油会社のカルメット天然ガス精製プラントで爆発が発生し、3～4週間プラントを停止する見込である。このプラントは約2,500万・／日のガス精製能力があり、通常の定期修理を実施した後、運転員が再スタートしようとした時、爆発により電気設備が破壊された。"]
["1990/027","アンモニア貯槽爆発","1990-06-20","MEXICO","死亡1、中毒94","アンモニア","破裂等","冷蔵","液安貯槽","通常運転中","南メキシコの町の製氷工場でアンモニア貯槽が破裂、ヒュームが噴出したため、従業員1名が死亡した。また、94名がアンモニア中毒にかかり治療を受け、近くの住民約3,000名が避難した。破裂の原因は夏期気温の上昇により貯槽が加熱されたためと推定される。"]
["1990/028","製油所爆発火災","1990-07-03","USA","負傷5","原油","爆発、火災","石油精製","原油送液用ポンプの軸封部","通常運転中","ヒューストン運河沿いにあるクラウンセントラル石油会社の製油所で爆発火災が発生し、運河のトンネルが2時間閉鎖された。最初の爆発は原油蒸留塔付近の原油を送液するポンプの軸封部が破損し原油が噴出漏えいしたために発生した。当時、約100人が所内にいたが安全な場所に避難した。このプラントの原油処理能力は10万バーレル／日である。"]
["1990/029","廃水タンク爆発","1990-07-05","USA","死亡17、重傷5","炭化水素","爆発、火災","石油化学","廃水タンク","通常運転中","チャンネルビューにあるアーコ化学会社の石油化学プラントで爆発火災が発生し、約4時間後に鎮火したが、作業員17名(うち社員5名、請負従業員11名、運転手1名)が死亡、5名が負傷した。爆発の起こった廃水タンク(約3,500・)は炭化水素の混入した廃水を集め処理をしていた。その後、事故原因の調査の結果、分析計のセンサーの欠陥により廃水タンクの中の酸素と炭化水素ガスの増加を検知できなかったためと結論された。このプラントはガソリン添加剤の国内最大のメーカーであり、この事故により操業を全面停止した。"]
["1990/030","製油所爆発","1990-07-10","BRAZIL","重傷4、軽傷10","炭化水素系","爆発","石油精製","ボイラー","スタートアップ中","ブラジルのペトロプラスレダク製油所で爆発事故が発生し、14名が負傷し、生産を一時停止した。爆発はボイラー内で起こったが、生産への影響は少なく、一週間以内に平常に復するものと見られる。この製油所はブラジル最大であって、オイル生産能力17万バーレル／日を有し、国内生産の約10％を占める。"]
["1990/031","溶剤爆発火災","1990-07-19","USA","死亡1、負傷71","溶剤(PX)","爆発、火災","一般化学","反応器","通常運転中","西独BASF社のシンシナティ塗料工場の4階で、洗浄用の溶剤が漏れて爆発が起こり出火したが、2時間半後に鎮火された。上空に高さ約20mのファイヤボールを生じ、黒煙が住宅街に流れた。数名の者はスーパーマーケットの窓ガラスの破片で負傷した。この工場の従業員数は約200名で、缶のライニング剤や紙コップのコーティング剤を製造している。操作上の欠陥又は誤操作により反応器の圧力が上昇して漏えい引火したとみられる。"]
["1990/032","ブタンタンク火災","1990-07-22","KOREA","住民約7000人避難","ブタン","火災","石油精製","球形タンク","通常運転中","韓国南部の工業都市ウルサンにあるユコング石油精製会社において、ブタン貯蔵球形タンク(約300・)から火災が発生し、約2時間後鎮火した。このため、約7,000人の住民が避難した。タンクに長さ30㎝のクラックが発生、ここからガスが噴出出火して火災になったものと見られる。ナフサ分解プラントの能力は40万トン／年で、昨年12月完成し、この7月から70％の稼働率でスタートしていた。"]
["1990/033","充てん所爆発火災","1990-08-04","TAIWAN","死亡2、負傷14","液化石油ガス","爆発、火災","充填所","容器、タンクローリ","通常運転中","台北市郊外の官成LPガス充てん所でガス爆発事故が発生し、2名が死亡、14名が重傷を負い、構内に駐車していたローリを含む18台の車両と周辺の民家、工場等100戸以上が焼失した。落雷が発生し、その直後駐車中のLPGタンクローリ上部やプラットホーム上の充てん容器から白煙が立ち昇り、連続して爆発、激しく火炎を噴き上げた。近くの50トンタンク2基、500トンタンク1基等は放水により爆発をまぬがれた。"]
["1990/034","ポリアミド爆発火災","1990-08-06","CZECHOSLOVAKIA","死亡1、負傷12","ポリアミド","爆発、火災","一般化学","反応器","工事中","ジリナ市の中心街近くにあるチェコスロバク化学プラントにおいて爆発火災が発生し、1名死亡、12名が負傷した。この工場はポリアミドを生産しており、工作室で機械の修理をしていたとき爆発した。火災は2時間後に鎮圧されたが、毒性ガスの発生はなかった。"]
["1990/035","アセトン爆発火災","1990-08-23","USSR","負傷110(うち3名重傷)","アセトン","爆発、火災","一般化学","反応系","通常運転中","ウファ市にあるフェノールアセトン併産化学工場で爆発が続いて起こり、火災になったが数時間後に鎮火された。この事故により少なくとも110名が負傷したが、消防手が殆どであった。流出したフェノールと消火剤による汚染で60％の市民が給水制限を受けた。また、火災により危険なフュームが流れたため、4,000人の病院患者が避難した。"]
["1990/036","花火工場爆発","1990-08-09","PHILIPPINES","死亡10、負傷19","花火","爆発","火薬","火薬混煉設備","通常運転中","マニラの南東約100kmのカンデラリア町にある台湾所有のタイマ花火工場で爆発事故が発生し、10名死亡、19名が負傷した。死傷者の殆どは女性であった。爆発は4回起こり、これにより工場3棟が全焼し、また近所の数軒の住宅が破壊された。爆発の原因は明らかでない。"]
["1990/037","製油所爆発","1990-08-11","USSR","死亡6、負傷10","炭化水素","爆発、火災","石油精製","圧縮機","通常運転中","ヤロスラブにある製油所で爆発事故が発生し、従業員6名死亡、10名が負傷し、施設は大損害を受けた。爆発は圧縮機室で起こり、触媒改質装置に火災が拡大した。死傷者を出した制御室は爆発により破壊された。この事故による減産はないとの見通しである。"]
["1990/038","製油所爆発火災","1990-08-23","USA","負傷3","ナフサ","爆発、火災","石油精製","原油蒸留塔","通常運転中","ヒューストン郊外ディアパークにあるシェルUSAの製油所で原油蒸留塔が爆発し、火災となり約8時間後に鎮火した。漏れたナフサが引火爆発したとみられる。2系列の装置のうち1系列が被害を受けたもので、製油所は閉鎖された。この製油所の原油処理能力は21万6千バーレル／日であり、事故の原因は塔まわりのナフサ配管が破裂し漏えいした。"]
["1990/039","電子工場爆発","1990-08-30","TAIWAN","死亡11、負傷29","化学品","爆発、火災","電気","電子部品製造","通常運転中","台北市の北約50kmのタオユアン村の電子工場で化学品が爆発火災を起こし、11名が死亡、29名が負傷した。爆発により車や近くの約30棟のアパートが破壊された。この工場は住宅地区にあって、営業の許可を取らずに違法操業していた。死傷者は工場従業員とアパートの住宅者である。爆発の原因調査中。"]
["1990/040","トレーラー爆発","1990-08-31","USA","重傷1、軽傷3","液化石油ガス","爆発","運送","トレーラキッチン室","移動中","アメリカ中西部付近の竜巻による被害者救援のために派遣されたトレーラー内のキッチンでLPガスが爆発、トラックの運転手1名が重傷、救助隊員3名が軽傷を負った。この爆発は別のトラックから供給されるLPガスのタンクがオーバーフローしたため、このLPガスが気化しキッチン内のストーブの炎により着火したものとみられる。"]
["1990/041","電気炉爆発","1990-09-03","INDONESIA","死亡4、負傷8","水蒸気","水蒸気爆発","製鉄所","電気炉","通常運転中","インドネシアのソロオカにあるインコ社のニッケル工場で、3基ある電気炉のうち1基が爆発した。爆発の原因は炉内の電極部分に電気的トラブルが発生したため冷却水が漏えいし、水蒸気爆発を起こしたものと推定される。その損害程度や生産への影響は明確でない。"]
["1990/042","火薬工場爆発","1990-09-06","ROMANIA","死亡2、負傷8","TNT","爆発","火薬製造","反応器","通常運転中","ブカレストの北180kmのファガラス町にある爆薬製造の化学プラントで爆発事故が発生し、2名が死亡、8名が負傷した。工場全体のビルが破壊され数億円の被害を受けた。政府調査団はTNT爆薬を生産する部門で発生したこの事故の原因調査を進めている。"]
["1990/043","水素爆発","1990-09-12","KAZAKHSTAN","死亡3、負傷4","水素","爆発","電気","発電機","通常運転中","カザフ共和国にあるエキバストウス火力発電所で爆発事故が発生し、3名が死亡、4名が負傷し、発電機8基のうち6基は完全に破壊され、その建家も火災で焼失し、送電が停止された。発電機冷却用の水素の漏えいにより爆発したものとみられる。"]
["1990/044","溶解炉爆発","1990-09-17","USA","負傷16","炭化水素系","爆発","製鉄所","アルミニウム溶解炉","通常運転中","ハンティングトンにある車両製造工場のアルミニウム溶解炉で爆発が起こり、溶解した金属が部屋中に噴出し、従業員16名が負傷し、うち2名は重体である。爆風は熱いアルミニウムを飛び散らせ、壁に穴が開いたという。爆発の原因はまだ明らかでない。"]
["1990/045","水素火災","1990-09-20","USA","不明","水素","火災","一般化学","メタノール設備電気計装系統","通常運転中","テキサス州ビューモントにあるデュポン社のアメリカ最大のメタノール製造設備(能力95万キロリットル／年)から水素が漏えいし火災が発生した。被害を受けたのは電気計装系統であって、5週間操業を停止する予定である。デュポン社は在庫品のつぶしと製品買い付けにより切り抜ける計画であるが、メタノールの価格が上昇している。"]
["1990/046","カーバイド炉爆発","1990-09-24","ROMANIA","死亡5、負傷6","アセチレン","爆発","一般化学","カーバイド炉","通常運転中","中央トランシルバニア地方にあるターナベニ化学工場内のカーバイド炉で爆発事故が発生し、5名が死亡、6名が負傷し、うち2名が火傷で重傷を負った。このため炉を含む装置、建物等が破壊された。事故の原因調査中。"]
["1990/047","LPGタンクローリ爆発","1990-09-24","THAILAND","死亡72、負傷100","液化石油ガス","爆発、火災","運送","タンクローリ車","移動中","バンコク市中心部に近いマカサン地区の高速道出口付近の交差点で、LPGタンクローリ車が信号の変わる直前猛スピードで右折しようとして、前方の停車中の車を避けるため左ハンドルを切りながら急ブレーキをかけたために横転した。このとき鉄製バンドで固定してあった2つの容器がシャーシからはずれ、容器下部にある配管が切断され、ここからLPガスが漏えいし、引火爆発した。信号待ちしていた車約53台、道路沿いのビル等に類焼し、約2時間後に鎮火したが死者約72名、負傷者100以上に達した。"]
["1990/048","パラキシレン工場爆発火災","1990-09-26","CANADA","負傷7","パラキシレン","爆発、火災","石油化学",null,"スタートアップ中","カナダのモントリオールにあるケムテック石油化学会社のパラキシレン工場(製造能力18万トン／年)で爆発火災が発生し、従業員7名が軽傷を負い、設備は大きな被害を受けた。この爆発は通常のスタートアップ作業中、異性化反応工程の加熱炉で発生したものであり、再スタートまでに1ケ月以上を要すると推定される。爆発原因は調査中である。"]
["1990/049","混合ガス爆発","1990-09-28","USA","死亡2、負傷6","天然ガス、水素、窒素等","漏洩等","電気","変圧器","通常運転中","ジャクソン市の南約50kmにあるメンデンホール町の蛍光灯用変圧器の製造メーカーマグナテック社において、混合ガス(天然ガス、液体水素、液体窒素等)が漏えいし、従業員2名死亡、6名が負傷した。従業員1,400名のうち工場内に約100名働いていたが、幸いにも爆発、火災は発生しなかった。"]
["1990/050","アパート爆発","1990-10-04","FRANCE","死亡7、負傷8","都市ガス","爆発",null,"アパート、配管",null,"パリー郊外マッシーバレゾ町にある5階建アパートの2階でガス爆発が起き、少なくとも7名が死亡、8名が負傷したが、このうち４名は重傷である。これらの犠牲者は壊れた建物の下敷きになったもので、なお約10名が行方不明になっている。事故の原因は調査中であるが都市ガスの漏えいに基づくものとみられる。"]
["1990/051","イソブチレン漏えい","1990-10-21","USA","なし","イソブチレン","漏洩","石油化学","熱交換器チューブ","通常運転中","ベイポートにあるアーコ会社のプロピレンオキサイド／ターシャリーブチルアルコール(PO/TBA)プラントにおいて、2基の主要な熱交が腐食により漏えいし操業を停止した。腐食の原因はイソブチレンの中に塩素が混入したためとみられる。目下、補修中であり、11月中旬にはスタートの予定である。この事故により国内需給の混乱が予想される。"]
["1990/052","火薬工場爆発","1990-11-01","USSR","死亡6、負傷22","火薬","爆発","一般化学","火薬製造設備(実験場)","通常運転中","ウラル地方アスベスト市から15kmにある化学工場で爆発事故が発生し、作業員6名が死亡、22名が負傷したが、なお生存者を捜索中である。この爆発は実験用作業場で起こり、作業終了直前であった。この工場は鉱山で使用する火薬を製造していた。事故の原因は明らかでない。"]
["1990/053","分解ガス爆発","1990-11-05","INDIA","死亡21、重傷20","エタン、プロパン","爆発、火災","石油化学","分解ガス配管","通常運転中","国営インド石油化学会社(IPCL)のガス分解コンビナートへ供給するガス配管で爆発事故が発生し、IPCLの従業員21名が死亡、少なくとも20名が重傷を負った。このコンビナートへエタンとプロパンを送気する配管からの漏えいによるもので、ガス精製・圧縮設備で爆発火災を起こし破壊された。この設備の再建には約６ケ月を必要とし、物的損害額は24億円程度とみられる。"]
["1990/054","合成ゴム工場爆発","1990-11-19","USSR","死亡4、負傷4","炭化水素系","爆発、火災","一般化学","合成ゴム製造設備","通常運転中","中央シベリア地方クラスノヤルス市にある合成ゴム工場で爆発火災が発生し、従業員4名が死亡、4名が負傷した。消防隊が作業場を火災から守るため放水し、2時間以内に鎮火した。この事故は作業員がガス漏れを止めようとしたところ発生したとみられ、爆発によって環境破壊は起こっていない。"]
["1990/055","炭化水素爆発火災","1990-11-28","PAKISTAN","死亡2、重傷12、軽傷29","炭化水素","爆発、火災","貯蔵基地","ガス精製装置","工事中","スイガス基地にあるスイサウザーンガス会社のガス精製プラントで爆発事故があり、引続き火災が発生し、パキスタン石油会社のエンジニアと指導員2名が死亡し、41名が負傷した。火災は2.5時間後に鎮火された。ガス会社と政府は原因調査を開始したが、サボタージュの可能性もあると見ている。ガスの供給は大口需要家以外に影響は少なかった。このプラントは現在補修中である。"]
["1990/056","製油所火災","1990-11-30","PERU","負傷8","炭化水素","火災","石油精製","ガソリン精製装置","通常運転中","タララにある国営石油会社のペトロペルー製油所内のガソリン精製装置で火災が発生し、8名の従業員が負傷し、この地域の住民が避難した。この火災は約40分後に鎮火された。このため同製油所は操業を停止したが、その日のうちに運転を再開した。火災の原因調査中。"]
["1990/057","製油所火災","1990-11-30","SAUDI ARABIA","負傷3","炭化水素","火災","石油精製","原油蒸留装置(トッピング)配管","通常運転中","サウジアラビア国営石油会社(アラムコ)のラスタヌラ製油所で火災が発生し、プラント№11の原油蒸留装置に大きな被害が出た。この火災は同装置の配管から噴出した可燃性ガスによるもので、3名が負傷し、約4時間後に鎮火した。ガス噴出の原因は明らかでない。2系列の原油精製装置のうち1系列(23万バレル／日)のポンプ、配管、蒸留塔等が損害を受けた。この世界最大の製油所の原油処理能力は53万バレル／日であり、装置の補修が終るまで製油所の操業を停止すると通告した。"]
["1990/058","製油所爆発","1990-12-02","USSR","死亡2、負傷8","炭化水素","爆発","石油精製","高オクタンの燃料精製装置","通常運転中","ウファ州のウラル市にあるノバウフィムスク製油所で爆発事故が発生し、2名死亡、8名が負傷した。この爆発は高オクタンの燃料を精製するプラントの一部で発生したもので、月産金額750万ルーブル(約7億円)の製油所が破壊された。"]
["1990/059","タンク車爆発","1990-12-22","USSR","死亡7、負傷48","液化ガス","爆発","運送","タンク車","移動中","ベルゴロド市近くのエルニコボ駅で液化ガスを積んだ貨物列車のタンク車が爆発し、爆発の際に通りかかった特急列車が巻き込まれ脱線、さらに別の特急列車と衝突した。この事故で少なくとも7名が死亡し、48名がけがをした。"]
["1991/001","アルキレーション装置爆発火災事故","1991-01-11","VENEZUELA","なし、住民約1000人避難","炭化水素（プロパン、プロピレン等）","爆発、火災","石油精製","アルキレーション装置","通常運転中","ベネズエラ国営石油公社（ＰＤＳＡ）のイスラ製油所（原油処理能力３０万バル／日）におけるアルキレーション装置内で爆発．火災が発生した。このためこの地域の住民は避難したが、製油所は閉鎖されていない。この製油所は原油処理量２０万バレル／日で稼働していた。なお、この製油所はガソリンとナフサ約２．６万バレル／日、軽油とジェット燃料約１．８万バレル／日を生産し、主に輸出用である。"]
["1991/002","接触分解装置爆発火災","1991-01-19","USA","死亡1、負傷6","炭化水素","爆発、火災","石油精製","接触分解装置（ＦＣＣ塔）","通常運転中","英国石油会社(BP)のファーンダル製油所で火災と爆発が発生し完全に操業を停止した。この事故により従業員１名が死亡、6名が負傷した。この爆発は接触分解装置で発生した。この製油所の原油処理能力は８万バレル／日である。"]
["1991/003","都市ガス爆発","1991-01-25","ITALY","死亡1、負傷29","都市ガス(メタン)","爆発、火災","その他","配管","消費中","フィレンツェの南東60㎞におるアレゾ市最大のディスコで爆発火災が発生し、客の女性1名が死亡、29名が負傷した。この事故によるホール床、仕切壁、窓ガラス等が吹き飛んだが防火扉の作動により被害を少なくした。このディスコのトイレの外側にある都市ガス（メタンガス）配管に亀裂があり、ここから漏れたガスがトイレに侵入充満して、タバコの火等に引火したものとみられる。"]
["1991/004","天然ガス","1991-01-22","USSR","不明","天然ガス(原料ガス）","爆発、火災","石油化学","天然ガス配管、エチレンプラント及びポリエチレンプラント","通常運転中","ウファ市のニジネカムカスク石油化学コンプレックスのエチレン年産45万トンプラントとポリエチレンプラントが爆発、炎上した。西シベリアから原料ガス輸送パイプラインの爆発が引き金になったといわれる。物的被害及び爆発の原因は明らかでない。同コンプレックスのエチレン及びその他の留分は八つの誘導体プラント(ＥＧ，ＥＯ，ＳＭ，ＰＥ，ペンゼン等)へ供給されていた。"]
["1991/005","接触改質装置火災","1991-02-12","USA","負傷2","水素","火災","石油精製","改質装置付属バルブ","通常運転中","パラマウント製油所(原油処理能力4.3万バレル／日)の改質装置で、火災が発生し、従業員2名が火傷を負った。この火災は30分以内に鎮圧され、火災によって生じた損傷部分は12時間で補修された。火災の原因は改質装置付屈のバルブから水素が漏えいしたためいとみられる。この改質装置の能力は6千バレル／日である。"]
["1991/006","ガソリン用タンクローリ火災","1991-02-13","USA","負傷3","ガソリン","火災","運送","タンクローリ","通常運転中","サクラメント市郊外でガソリンを積んだタンクローリーが路上、カーブを切ったとき横転して火災が発生した。この火災により3名が火傷し。6軒の住宅とアパートが全焼した。火災が空中高さ約30ｍに達し、約300人が避難した。"]
["1991/007","ホテル爆発","1991-02-14","USA","負傷18","液化石油ガス","爆発、火災","ホテル","ホテル、埋設管","消費中","この地方のもっとも有名なリゾートホテルの1つである。ミジーリホテルが漏れた液化石油ガスの爆発火災により大きな被害を受けた。この火災は2時間後に鎮火したが、18名が火傷を負った。このホテルには会議出席者約600名が宿泊していた。爆発の原因は埋設管が劣化していたため、ガスが漏れ滞留したところに誰かがタバコに火をつけた時に引火し爆発した。"]
["1991/008","アパート爆発","1991-02-27","ITALY","死亡4､負傷20","燃料","爆発","個人","6FLアパート","消費中","ナプルス市の6階建アパートで可燃性ガスの容器が爆発し、この爆発によりアパートの１部が破壊し、住民4名が死亡、20名が負傷しうち2名が重傷であった。作業員がこのビルの暖房用燃料をディゼルオイルから容器に入ったガスに転換する作業をしていたとき爆発した。"]
["1991/009","接触分解装置","1991-03-03","USA","死亡3、負傷12","炭化水素","爆発、火災","石油精製","接触改質装置（ＦＣＣ塔）","通常運転中","シトゴ石油(株)の製油所で爆発火災が発生し、従業員3名が死亡、請負作業員12名が火傷を負った。この爆発は同製油所の１系列の接触分解装置内で起こった。この製油所の原油処理能力は32万バレル／日、3系列の接触分解装置の能力は15万バレル／日であり、全系列が操業を停止した。"]
["1991/010","倉庫爆発火災","1991-03-02","THAILAND","死亡5、負傷多数","燐、その他化学品","爆発、火災","倉庫","貯蔵倉庫","貯蔵中","バンコク港にあるクロントイNo.3倉庫で大爆発火災が発生し、死亡者5名、負傷者多数が出た。この倉庫は化学品(燐、プラスチック、ガス等)を貯蔵していた燐の袋からであった。この火災は3つの倉庫とクロントイスラム街を焼きつくし、3200人以上が住宅を失った。爆発の原因は明らかでない。"]
["1991/011","エチレン配管破裂","1991-03-11","MEXICO","死亡3、負傷400以上","エチレン","爆発、破裂等","石油化学","エチレン配管、ＶＣＭプラント","通常運転中","メキシコ石油公社(ペメックス)のクロラド石油化学コンビナート内のＶＣＭプランドで爆発火災が発生し、3名が死亡、約400名が負傷した。1台のトラックが工場を出るときエチレン配管に乗り上げたためこの配管が破裂し、ガスが噴出、爆発したものと推定されている。ＶＣＭ生産能力17トン／年である。"]
["1991/012","精留塔爆発","1991-03-12","USA","死亡1､負傷19","酸化エチレン","爆発、火災","石油化学","エチレンオキサイド、精留塔","通常運転中","ユニオンカーバイト社のシードリフト石油化学コンビナートで爆発が起こり、この事故により1名死亡、19名が負傷した。爆発したのはエチレンオキサイドプラントの精留塔であって完全に破壊され、塔付近のラックやグリコールエテール、ポリエチレンプラントにも損害を与えた。負傷者の中にはブラウンルート社(保全協力会社)の従業員を含む。ＯＳＨＡとテキサス州の大気保全局、水質保全局が現地で原因など調査中。"]
["1991/013","タンクローリ爆発","1991-03-13","UK","死亡12､負傷25","液化石油ガス","爆発、火災","運送","タンクローリ","移動中","ロンドンとイングランドの西部を結ぶ高速道路上で車30台が次々と衝突、このため大型タンクローリーに積んだ液化石油ガスが漏えいし、引火爆発をおこした。この事故により死亡12、負傷25名を出して5時間後に鎮火した。"]
["1991/014","接触改質装置火災","1991-03-23","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","接触改質装置","通常運転中","パウルスボロ製油所の接触改質装置で火災が発生したが約30分後に消火された。この装置は重質油をガソリンに改質する10万バレル／日の処理能力を持っているが全面的に操業を停止した。"]
["1991/015","原油タンク火災","1991-04-03","NIGERIA","不明","原油","火災","石油精製","原油タンク","通常運転中","ナイジェリア国営石油会社のカダナ製油所で火災が発生した。この火災は約6万4千・の原油タンクで起こり、満杯の原油は燃えつき、タンクは破壊された。この原油はサウジアラビア産である。事故原因人的被害等明らかでない。"]
["1991/016","重油脱硫装置","1991-04-13","USA","負傷2","水素、炭化水素","爆発、火災","石油精製","重油脱硫装置","通常運転中","スウェーニー製油所で爆発火災が発生し、2名の従業員が負傷した。この爆発は重油脱硫装置で起こり、2つの隣接装置とともに操業を停止した。この製油所はフィリップ社の国内にある3つの製油所の中で最大である。"]
["1991/017","化学工場爆発火災","1991-05-01","USA","死亡8、負傷120","プロパン、アンモニア","爆発、火災","化学","ニトロパラフィン工場反応工程","通常運転中","インターナショナル・ミネラル・ケミカル社構内にあるアンガス化学会社のニトロパラフィン製造工場で爆発火災が発生し、8名が死亡約120名が負傷した。この負傷者のなかには周辺住民も多数含まれている。また、この爆発によっってアンモニアが漏出したため付近住民約500名が避難した。硝酸とプロパンを高温で反応させ、ニトロパラフィン(溶剤等）を製造する反応工程で、このプロパンガスの漏えいに起因するものと考えられる。"]
["1991/018","殺虫剤工場爆発","1991-05-03","MEXICO","負傷300以上","溶剤","爆発、漏洩等","一般化学","溶剤工程","通常運転中","殺虫剤工場で最初、毒性溶剤が爆発し、この毒性物質が水源に流入したため、中毒にかかり300名以上が入院し、工場周辺の住民1500名以上が避難した。また、毒性ガスが住宅付近に流れたため多くの人が呼吸困難になった。爆発の原因は電気のショートによりスパークしたものとみられる。毒性ガスの種類は明らかではない。この工場はメキシコシティの東方約200㎞にあって国有プラントである。"]
["1991/019","水添分解装置火災","1991-05-05","USA","なし","水素","火災","石油精製","水添分解装置、バルブ","通常運転中","エル・セグンド製油所にある4万5千バレル／日の水添分解装置が火災を起し、操業を停止した。火災の原因はバルブのパッキングからの漏えいに起因している。この装置は5月2日に稼働したばかりであり、ジェット燃料を生産していた。他の製油装置に影響はなかった。"]
["1991/020","貯槽爆発火災","1991-05-06","UK","300人避難","シンナー、プラステック等","爆発、火災","プラスチック","シンナー貯槽","通常運転中","プラスチック工場で工業用シンナーの貯蔵が爆発し付近にあった600ﾄﾝのプラスチックを焼失した。発生した黒煙は約30㎞離れた所から見られ、空中に高さ数十メートルの火炎が立ち上がった。また、多量の溶融したプラスチックが路上に流出した。隣接のＬＰガスタンクの爆発の恐れがあったため、約300人の住民が避難した。"]
["1991/021","塩素ガス配管破裂","1991-05-06","USA","負傷55","塩素","漏洩、破裂等","一般化学","配管","移液中","ヘンダーソン近くのパイオニア・クロールアルカリ化学会社で、塩素ガス配管が破裂し漏えいしたため55名が入院、約15,000名の住民が避難した。すべての道路は閉鎖され、消防隊が漏れを止め、警報が解除されるまで約8時間を要した。この漏えい事故は塩素ガスをタンクから他のタンクへ移送する作業の最中であった。"]
["1991/022","花火工場爆発","1991-05-07","MALAYSIA","死亡40、負傷約60","火薬","爆発","火薬","花火製造部門","通常運転中","クアラルンプール市近郊のアストラ花火工場で爆発が起こり、これまでに40名の死亡、約60名の負傷が確認された。これら死者の中には、爆発による火災で類焼した他の工場の人々や住民も含まれる。被害の詳細や事故の原因など調査中。"]
["1991/023","原油蒸留装置火災","1991-05-08","USA","不明","炭化水素","火災","石油精製","常圧蒸留装置(ﾄｯﾊﾟｰ)","通常運転中","シェル石油のノルコ製油所で火災が発生し約1時間後に鎮火した。この火災は蒸留装置で起こったため運転を停止したが、他の装置に影響はなかった。この製油所の原油処理能力は21万5千バレル／日である。火災の原因など調査中。"]
["1991/024","接触分解装置火災","1991-05-08","USA","負傷2","水素","火災","石油精製","接触分解装置（ＦＣＣ）","通常運転中","スターエンタープライス社の製油所の接触分解装置内で火災が発生し、同装置は操業を停止した。この火災は約１時間後に鎮火された。この製油所の原油処理能力は25万バレル／日であり、この装置の再開の目途はたっていない。"]
["1991/025","タンクローリー火災","1991-05-20","USA","死亡5、負傷1","ガソリン","火災","運送","タンクローリ","移動中","ニューヨーク市の北部住宅地区(ブランリス)で13．250㍑のガソリンを積載したトラックが乗用車に追突し、続いて商店に突込んだ。この結果、5名が死亡し、10軒の商店が全焼した。消防隊の消火活動により約3時間後に鎮火した。この火災はブランクスの最も混雑する交差点で発生し、トラックから漏れたガソリンは路上を流下、排水溝に流入した。死亡者はトラックと乗用車の乗員及び歩行者であった。"]
["1991/026","石油パイプ破裂","1991-05-30","FRANCE","負傷4","炭化水素","爆発、火災","石油精製","配管","通常運転中","マルセイユの近くにあるベール・エタン石油コンビナートのシェル製油所で爆発火災が起こり、約１時間で鎮火された。負傷した従業員4名のうち1名は火傷、残りの3名はショックによるものであった。爆発の原因は石油パイプの破裂により炭化水素が噴出したためとみられる。"]
["1991/027","タンク車破裂","1991-06-03","USSR","中毒27","塩素","漏洩、破裂","運送","液塩タンク車","移動中","ブカラ鉄道駅構内で液体塩素のタンク車が破裂した。このため塩素ガスが駅周辺1.5㎞の範囲に拡散した。この事故により住民35人が中毒にかかり、このうち27人が入院した。この液塩タンクの破裂の原因は過充てんによるものと判断された。"]
["1991/028","ＦＣＣ爆発火災","1991-06-05","TRINIDAD AND TOBAGO","死亡1､負傷12","炭化水素","爆発、火災","石油精製","流動接触分解装置（ＦＣＣ）","通常運転中","国営トリ＝ダド・トバコ石油会社の製油所で爆発事故が発生し、従業員1名死亡、12名が負傷した。爆発したのは、流動接触分解装置（ＦＣＣ）で約1.5時間後に鎮火した。物的損害はまだ確認されていないが、十数億円になるとみられる。"]
["1991/029","水添分解装置火災","1991-06-05","SAUDI ARABIA","なし","水素","火災","石油精製","水素圧縮設備","通常運転中","ジュベル製油所の水添分解装置で火災が発生し、水素ガス圧縮部門が破壊された。この装置が操業を停止したためナフサ生産は約40％に低下した。爆発の原因はこの分解装置へ供給する水素の昇圧設備からの漏えいによる。装置の補修には１週間程度かかるとみられる。なお、この製油所の原油処理能力は30万バレル／日である。"]
["1991/030","塩素漏えい","1991-06-08","TAIWAN","死亡1、中毒70","塩素","漏洩等","一般化学","塩素配管","通常運転中","高雄市の化学工場で、ゴム管の破断により塩素ガスが漏れ、1名が死亡、70名が中毒にかかった。これら中毒者の中には、付近の住民や船員が含まれており、病院に収容された。事故の詳細は明らかではない。"]
["1991/031","プロパン配管爆発","1991-06-12","USA","死亡2","プロパン","爆発、火災","運送","液化プロパン輸送導管","通常運転中","アルバニイの南西約60㎞の農場付近で、テキサス・イースタン会社の液化プロパンを送液する配管が爆発し、約３日間燃え続けた。長さ約200㎞のこの配管の30箇所にアースを取りつけ作業中に爆発した。作業員は未経験で、作業の監督も十分でなく、設備管理の手落ちによるものとみられる。運輸当局はこの配管の途中に自動遠隔遮断弁を設置するよう指示した。"]
["1991/032","反応装置爆発","1991-06-17","USA","死亡6、負傷33","燐系物質","爆発","一般化学","火災抑制剤反応器","通常運転中","チャールストン市北部の工業地帯にあるアルブ・ライト・ウィルソンアメリカズ化学会社の工場で、火災抑制剤を製造するため、その原料を反応装置で撹拌し始めた直後に爆発した。このため作業員6名が死亡、33名が火傷を負った。この工場は燐酸、燐系化合分を生産している。爆発の原因は調査中。この化学会社はテネコ会社の関連会社である。　　　　　　"]
["1991/033","反応装置爆発","1991-06-18","USSR","負傷3","スチレン、ブタジエン","爆発","石油化学","合成ゴム重合器","通常運転中","スターリタマクの合成ゴム工場で、炭化水素系ガスが合成ゴム反応装置から噴出し爆発した。このため作業員3名が重傷を負い、この生産設備は損害をうけた。事故の原因等調査中。このスターリタマクコンビナートはメチルスチレンーブタジェンラテクス約６万トン／年及びイソプレンゴム約30万トン／年を生産している。"]
["1991/034","タンクカー漏えい","1991-06-20","USA","負傷1","塩酸ガス","漏洩等","石油化学","塩酸タンク車","荷役中","ミッドランド市にあるダウケミカル社の構内で、タンク車から約8KIの塩酸が漏えいしたため塩化水素ガスの白煙が附近一帯に立込めた。緊急要員が１時間後に漏えいを停止した。会社はこのプラントの近くの住民に対し、窓を閉め室内にとどまるよう勧告した。"]
["1991/035","肥料工場爆発","1991-06-20","BANGLADESH","死亡8、負傷約30","アンモニア","爆発","化学","反応器","スタートアップ中","国営ゴラサール肥料工場で爆発事故が発生、爆発とそれに伴うガス漏れ中毒で8名が死亡、約30名が負傷した。負傷者の中には日本の技術者8名を含む。アンモニアガスと炭酸ガスを混合する設備を試運転中、ＣＯ・ガスの反応器附近で爆発し、この衝撃で多量のアンモニアガスが流出し工場の地下で作業中の作業員が窒息死した。附近住民数千人も避難した。この工場は天然ガスから尿素肥料を生産しており、日本の円借款により改修工事が行われていた。"]
["1991/036","ガスタンク爆発","1991-07-10","USA","死亡2、負傷3","アンモニア","爆発","一般化学","300・アンモニアタンク","通常運転中","シテイズソガス・コークス会社のコークス工場で爆発発生し、溶接工2名が死亡、3名が負傷した。爆発が起こったのは、約300・のアンモニアガスタンク近くであって、同タンクのシール部分の交換のため4名の作業員が切断用トーチを使用していた。事故の詳細原因は明らかでない。"]
["1991/037","アンモニア配管破裂","1991-07-12","USA","中毒約10","アンモニア","漏洩、破裂","ビール会社","アンモニア配管","通常運転中","アドルフ・クワーズ会社のビール工場でアンモニアガスが流出したため、工場周辺の人々は避難し、十数名の人が病院で治療を受けた。このガス漏えいの原因は配管の破裂によるものとみられる。同工場は7月3日にもバルブの開放により冷媒アンモニアが流出して中毒事故が発生し、住民950人が避難したばかりだった。"]
["1991/038","減圧常留装置火災","1991-07-17","SINGAPORE","死亡1、負傷5","炭化水素","火災","石油精製","減圧蒸留装置","通常運転中","モビル石油会社のシンガポール製油所で火災が発生し、従業員1名死亡、数名が火傷を負った。この火災は減圧蒸溜装置で発生したため同装置は操業を停止した。この製油所の原油処理能力は23,5000バレル／日であり、設備の直接損害は少なかったので数日後に稼働に入る予定である。事故原因調査中。"]
["1991/039","硫化水素漏えい","1991-07-23","USA","死亡1、中毒38","硫化水素（Ｈ・Ｓ)","漏洩等","紙・パルプ","タンク","通常運転中（タンク内作業中)","製紙工場内で硫化水素ガスが漏えいしたため、従業員が中毒にかかり1名が死亡、38名が症状を起こした。従業員が工場の床下にあるハッチをあけて高さ約2.5ｍのタンクに入った。このタンクの中には硫化水素を含む循環水が入っていたことから中毒したものとみられ、原因調査中。"]
["1991/040","ゴム工場爆発","1991-08-05","CHINA","死亡5、負傷6","炭化水素系","爆発、火災","一般化学","重合槽","通常運転中","内モンゴル自治区の省都フーホハオトのゴム工場で爆発、火災が発生し、この爆発により従業員5名が死亡、6名が重傷を負い設備、建家が破壊された。爆発が起こったのは重合槽で直径1.5㎞の蓋が吹き飛び、これにより外壁を突き破った。爆発物質、原因など明らかでない。"]
["1991/041","北海油田爆発","1991-08-07","UK","負傷3","原油","爆発","油田","ファルマー・アルファ石油基地","通常運転中","北海油田のファルマー・アルファ石油基地で爆発事故が発生、作業員3名が負傷し、操業を停止した。同基地は米エクソン社とロイヤル・ダッチ・シェル社折半出資で設立されたシェル・エクスプロ社の所有である。爆発原因は明らかでない。"]
["1991/042","タンク爆発・火災","1991-08-21","AUSTRALIA","中毒者10","アクリロニトリル","爆発、火災","貯蔵基地","タンク","通常運転中","メルボルン港湾地区に約40基ある化学貯蔵タンクの1基が落電により爆発・火災となり、有毒なガスを吹き上げたので、10㎞四方の数千人の住民が避難した。爆発したタンクはアクリロニトリルを貯蔵していた。この火災により消防手10名が軽度の中毒にかかった。また、２日間で4基のタンクが焼失したが、近くにあった大型ＬＰガスタンクの延焼はまぬがれた。"]
["1991/043","都市ガス爆発","1991-09-02","USA","死亡3、負傷27","都市ガス","爆発、火災","個人","アパート","居住中","ブルクリン湾岸沿いにある2棟続きのアパートで都市ガスが爆発し、少なくとも3名が死亡、27名が負傷し、両方の建物が破壊された。この負傷者の中には6名の警官と消防手を含む。爆発の原因は都市ガスの漏えいに基づくものであるが、詳細については調査中。"]
["1991/044","油圧配管破裂火災","1991-09-03","USA","死亡25、負傷40","鉱油系作動油","火災、破裂等","食品","ベルトコンベヤー、油圧配管","通常運転中","インペリアル・フード社のフライドチキン製造工場で、フライヤーにチキンを搬入するベルトコンベヤーの駆動用油圧配管が破裂した。このため、スプレー状に噴出した作動油が、約2ｍ離れたフライヤーの食用油に燃え移ったものとみられる。建物内から屋外に通ずるドアはロックされており、内部から開放できない状態になっていたため逃げ場を失った従業員が煙にまかれて窒息死した。"]
["1991/045","燐酸プラント火災","1991-09-07","UK","不明","アルコール","火災","一般化学","アルコールタンク、電気系統","通常運転中","ハイハ化学工場で火災が発生し、第1燐酸製造プラントが完全に破壊された。これは、約10トンのアルコールが燃え上がったためであり、着火源は電気系統の短絡による火花と確認された。この工場は世界最大の硝酸カリメーカーであり、物質損害額は約13億円に達するものとみられ、プラントの補修に約６ヵ月が見込まている。第2燐酸製造プラントは引続き操業中である。"]
["1991/046","接触改質装置火災","1991-10-03","USA","負傷1","ナフサ","火災","石油精製","加熱炉","通常運転中","シェブロン製油所で火災が発生し、操業を停止した。火災発生設備は接触改質装置であり、不完全燃焼した炭化水素の黒煙が大気に放出された。この製油所の原油処理能力は17万５千バレル／日、接触改質装置は3万4千バレル／日である。加熱炉のチューブが破裂し、高温(1000度Ｆ）のナフサが噴出火災になった。"]
["1991/047","充てん所爆発","1991-10-05","GERMANY","負傷23","水素","爆発","充填所","圧縮水素タンク","通常運転中","ハーナウ中央駅の近くのヘレウス・クォーツシュメルツェ会社で44・の圧縮水素タンクが爆発し、その破片や爆風により工場建物の他近くの住宅等を直撃した。このため、従業員及び住民等23名がガラスの破片で負傷し、数億円の物的損害があった。爆発の原因はタンク内の過圧によるものとみられ、溶接継目の損傷は認められない。"]
["1991/048","反応釜爆発火災","1991-10-09","USA","負傷5","フロロベンゼン、フッ化カリウム等","爆発、火災","一般化学","反応釜","通常運転中","メドロウスポーツコンビナートから約4㎞離れたアーシンコ会社のカールスタット化学品製造工場で爆発火災が発生し、従業員など5名が負傷した。まだ、工場周辺に毒性ガスが流れたため附近の住民が避難した。従業員が3種類の化学品（フロロベンゼン、フッ化カリウム、モノエチルアミン）を反応釜に投入した後、圧力が上昇してこの混合物爆発した。この釜に圧力逃し弁が設置されていたが作動しなかった。"]
["1991/049","油田爆発火災","1991-10-10","USA","死亡3、負傷4","原油","爆発、火災","油田","油田","通常運転中","カントンの南約30㎞のミナラルシティ近くの油田で、爆発火災が発生し、作業員3名が死亡、4名が重傷を負った。爆発の原因は調査中であるが、この爆発が原油タンクか油田内のどちらで発生したか明らかでない。"]
["1991/050","蒸留塔爆発火災","1991-10-17","BRAZIL","負傷5","燃料油","爆発、火災","石油精製","減圧蒸留塔","通常運転中","リオデジャネイロの北部にあるマングインホス製油所で燃料油を生産している蒸留塔が爆発、火災を発生し、従業員5名が負傷した。この火災は更に2つの塔と4つの貯蔵及び事務所の1部を延焼した。爆発の原因はこの蒸留塔から燃料油が噴出漏えいしたためとみられる。この製油所はガソリン等1万バレル／日生産しているが、約30日間操業を停止する見込みである。"]
["1991/051","水圧装置工場火災","1991-10-24","ROMANIA","死亡3","機械油","火災","機械","工場設備","通常運転中","ブカレストの北200㎞の水圧装置工場で火災が発生し、従業員3名が死亡、同工場の作業場、電気ゲーブル、計測機器、クレーンそして車両等が破壊された。数百人の軍隊や消防隊が出動し消火にあたったため2時間後に鎮火した。火災の原因等は明らかでない。"]
["1991/052","ゴム工場火災","1991-10-30","USA","不明","ゴム","火災","一般化学","ゴム供給系統、プロパンタンク類","通常運転中","スプリングフィールドにあるゴールドスミス・エグレントン会社のゴム製造工場で火災が発生し、4つの工場が全焼した。この火災は可燃性ゴムの供給系統部分で最初発生し、急速に火災が拡大、約2時間で4つの建物が焼失した。また、隣接のプロパンと灯油のタンクも爆発した。火災の原因は製造工場内の加熱装置に起因しているものとみて調査中。"]
["1991/053","塩素漏えい","1991-11-15","NETHERLANDS","負傷6","塩素","漏洩等","一般化学","塩化反応装置","通常運転中","ロッテルダム近くのＴＤＦティオフィン会社のボトレク工場から多量の塩素ガスが流出し、近くで作業中の廃棄物処理会社の従業員6名が重度の呼吸困難になった。この工場は二酸化チタンを製造しており、塩素が10分間以上漏えいしたがその量は明らかでない。市の電力供給停止に伴ないバックアップ用発電機の起動に失敗したことによる。会社はこの発電機の起動に失敗したことによる。会社はこの発電機を新しいものに交換し、再発防止をはかることにした。"]
["1991/054","反応器爆発","1991-11-22","USA","死亡1、負傷1","フッ化物","爆発","一般化学","反応釜","通常運転中","ゲインクスビルク空港近くの工業団地にあるＰＣＲ化学会社で爆発が起こり、従業員1名死亡、他の1名が重傷を負った。フッ化化合物の入った反応釜を操作中、爆発したもので、化学物質の大気放出はなかった。この工場はシリコン弗化物を生産しており、物的損害は少なかった。"]
["1991/055","タンクローリ爆発","1991-11-22","INDIA","死亡62、負傷100","天然ガソリン","爆発","運送",null,"移動中","ボンベイの北約100㎞の国道上で天然ガソリンを満載したタンクローリが横転、爆発し、附近の住民ら62名が死亡、約100名が負傷した。このタンクローリは約10トンの天然ガソリンをガスプラントから積んで運送していた。これら犠牲者の多くは、ローリが転倒した後にこぼれたガソリンを灯油と思い込み、ポットを持ってむらがって来た人々であった。着火源はタバコの火とみられる。"]
["1991/056","車両工場爆発","1991-11-27","ROMANIA","死亡7、負傷8","アセチレン","爆発","車両工場","加工工場、ハンダ付工場","工事中","ブカレストの南西160㎞のロシオリー・デ・ウ゛ェルダ市にある車両工場で大規模な爆発が起こり、作業員7名が死亡、8名が負傷した。爆発の原因は加工場で付属品のはんだ付け作業中にアセチレンガスが漏れたためとみられる。"]
["1991/057","織物工場爆発","1991-12-04","INDIA","死亡9、負傷100","ガソリン、化学品など","爆発、火災","繊維","染色機械","通常運転中","デリー市の南方280㎞のグワーリオールにあるインド最大の企業グループバーラスが所有している織物工場で、4回の爆発と続いて火災が発生した。この爆発火災により作業員9名が死亡、100名以上が負傷した。この爆発は織布の染色機械付近で起こり、続いて染色工程で使用するガソリンや化学品に燃え移り、工場内に毒性の煙が拡散した。爆発の詳細原因は明らかでない。"]
["1991/058","アパート爆発","1991-12-09","FRANCE","死亡3、負傷47","都市ガス","爆発","個人","アパート","その他","パリ郊外のナンテールで公団アパート（５階建て）が爆発し、このアパートの住民2名が死亡、1名が行方不明になり、47名の人々が治療をうけた。この爆発は都市ガスの漏えいによるもので、アパートは破壊され、消防隊は瓦楽の中から婦女子を救助した。ガス漏えいの原因は明らかでない。"]
["1991/059","水素化分解装置火災","1991-12-10","GERMANY","負傷8","炭化水素","火災","石油精製","水素化分解装置","通常運転中","ゲルゼンキルヘン製油所で火災が発生し、従業員8名が火傷を負った。この火災は水素化分解装置で起こった。この製油所は1983年に約400億円で建設され原油処理能力21万5千バレル/日、西ドイツ最大である。"]
["1991/060","タンク爆発","1991-12-13","NETHERLANDS","死亡6、負傷3","安息香酸","爆発、火災","一般化学","安息香酸タンク","工事中","ロッテルダム港のボトレク地域にあるＤＳＭ社の化学工場で数回に亘って爆発が起こり、従業員6名が死亡、3名が負傷した。最初の爆発は安息香酸の入ったタンクで発生し、続いて石油化学タンクに類焼した。このタンクの近くで補修工事が行われており、安息香酸が十分に抜き取られていなかったものとみられる。この安息香酸はフェノールの生産時に使用するもので、この事故によりフェノール工場は操業を停止し、操業開始の目途は立っていない。"]
["1992/001","ボイラー爆発","1992-01-06","USA","死亡１","炭化水素","爆発、火災","一般化学","ボイラー","通常運転中","チャールストンの南部にあるユニオンカーバイド社の化学工場の動力部門で爆発が起こり、従業員１名が死亡した。この爆発火災はスチームボイラーで発生したがすぐ消火された。また、化学プラントに影響はなかった。事故の原因調査中。この工場はウレタン触媒、ポリビニールアセテイト、アミン類等を製造している。"]
["1992/002","CO中毒","1992-01-06","MEXICO","中毒・死亡30","ブタン","漏洩","寺院","ストーブ","通常運転中","メキシコ市から北西約350kmに位置するサンスイスポトシ町の寺院で暖房機の故障によりブタンガスが不完全燃焼し、そこにいた30名がCO中毒に罹り死亡した。このうち13名が12才以下の子供であった。なお、詳細は明らかでない。"]
["1992/003","貯槽爆発","1992-01-09","UK","負傷15","炭化水素","爆発","石油精製","接触分解装置再生塔","工事中","西ウェールズ地方のペンブローク近くにあるテキサコ石油会社のウェルシュ製油所で２度爆発が起こり、作業員15名が負傷した。協力会社による設備保全のため直径約12mの槽内で作業中であった。この製油所の原油処理能力は18万5千バレル／日で、設備の損害は軽微であるとみられる。"]
["1992/004","薬品工場爆発","1992-01-09","HUNGARY","負傷21","溶剤","爆発","一般化学","反応器","通常運転中","ブダペスト化学工場で反応器１基が爆発、続いて２基が爆発し、消防隊員8名を含めて21名が火傷を負った。この工場は殺虫剤を製造しており、取扱っている化学物質は明らかでない。"]
["1992/005","化学品タンク火災","1992-02-10","UK","死亡1、負傷3","化学品","火災","石油化学","貯蔵タンク","工事中","英国石油会社(BP)の石油化学コンビナートで火災が発生し、塗装会社社員1名が死亡、保温工事会社社員3名が火傷を負った。この火災は建設中の化学品貯蔵タンク2基のうち1基の仮設現場を覆ったシートの中で起こった。この火災による石油又は化学品の製造作業に影響はなく、毒性ガスも検知されなかった。"]
["1992/006","製薬工場爆発","1992-02-11","SWEDEN","死亡1、負傷7","製薬原料","爆発、火災","一般化学","反応器","通常運転中","カールスコガにあるノーベル化学会社の工場で爆発、火災が発生し、従業員1名死亡、7名が負傷した。この爆発は製薬部門で起こり、多目的製造設備に大きな被害が出た。事故の原因は調査中であるが、これらの薬品は別の工場で生産できる模様である。"]
["1992/007","プロパンタンク爆発","1992-02-13","CANADA","負傷1","プロパン","爆発","貯蔵基地","1500リットルプロパンタンク","通常運転中","アモコ・カナダ石油会社の油槽基地で、プロパンタンクが爆発し、従業員1名が負傷した。この地上タンクには1.500リットルが貯蔵されていた。爆発の原因は明らかでない。"]
["1992/008","タンク爆発","1992-02-14","USA","死亡2","エチレン、液化石油ガス","爆発","石油化学","プロパンタンク","工事中","テキサス州南西部のストラトンリッジにあるアモコ化学会社の化学コンビナート内で水タンク上の手摺りを溶接作業中、このタンクが爆発、工事会社の作業員2名が死亡した。このタンクの水は地下の岩盤貯槽からエチレンとプロパンを抜き出すために使用していたもので、これら炭化水素ガスがこの水タンク内部に滞留していたものとみられる。"]
["1992/009","ケミカルタンカー爆発","1992-02-16","SINGAPORE","死亡5、負傷16(日本人2含)","炭化水素","爆発","運送","タンカー(1.7万トン)","工事中、移動中","シンガポール東方公海上で海運会社ナビクスラインのチャーターしたパナマ国籍のケミカルタンカー(1.7万トン)で爆発事故があり、5名死亡、16名が負傷した。化学製品の積込みのため事前の船体整備を実施中に爆発したもので、船内の揮発成分を事前に除去していなかったことが原因とみられる。"]
["1992/010","天然ガス精製プラント爆発火災","1992-02-22","MEXICO","死亡2、負傷4","天然ガス","爆発、火災","石油精製","天然ガス精製設備","通常運転中","メキシコ市の郊外にある国営石油会社「ペメックス」の天然ガス精製プラントで爆発・火災が発生し、このプラントを警備していた兵士2名が死亡、兵士3名と作業員1名が火傷を負った。これら5名の兵士がジープ内に待機していたとき爆風で直撃された。事故の原因は明らかでない。"]
["1992/011","充てん所爆発火災","1992-02-23","KOREA","負傷15","液化石油ガス","爆発、火災","充填所","タンク、タンクローリ","通常運転中","㈱海洋都市ガスにおいて、15tタンクローリが30tLPGタンクに衝突し、この貯蔵タンクに取付けられているドレンポットを破損させて多量のガスが噴出、ローリ車のエンジンにより引火して火災が発生、爆発した。このため30tタンク5基、15tローリ1両等が爆発又は焼損した。タンクローリ車が同社の正門に到着したとき、同車の燃料タンクから煙が立っているのを守衛が見つけ、ローリ運転手は牽引車を交換、ブレーキホースの連結を終った直後、ブレーキが解け、タンクローリ車が8度傾斜の坂道を滑りながら防護壁を突き破ってこの貯蔵タンクに衝突したものと推定される。"]
["1992/012","反応器爆発","1992-02-28","USA","負傷5","ホルムアルデヒド、エチルアルコール","爆発","一般化学","反応器","通常運転中","南ジョジア地方のヴーナにあるジョージア・パシフィク化学会社で爆発が起こり、従業員5名が負傷した。この爆発により従業員が約10mの高さに吹き飛び、近くの住民は一時避難した。この爆発は反応器内でホルムアルデヒドとエチルアルコールを混合中に異常反応が起こったためとみられる。この工場はホルムアルデヒド系樹脂を生産しており、この事故により数週間閉鎖の予定である。"]
["1992/013","樹脂火災","1992-03-20","UK","不明","樹脂類","火災","樹脂工場","樹脂倉庫、ボンベ置場","通常運転中","シンダフォード地域にあるプラスチックス・インターナショナル会社の樹脂工場で火災が発生し、この工場内の樹脂類250t及び貯蔵中のガスボンベ多数が焼失した。工場からは大黒煙が立上がり、爆発が続いたため、付近住民は住宅内に留まるよう警告された。"]
["1992/014","アンモニアタンク破裂","1992-03-24","SENEGAL","死亡41、負傷403","アンモニア","破裂","食品","アンモニアタンク","通常運転中、移液中","首都ダカール郊外にあるセネガル国営“ソナコス”ピーナツ加工工場で液安の入ったタンクが破裂し、41名が死亡、403名が負傷した。工場内は毒性のアンモニアヒュームが立ち込め、消防隊とフランス軍隊の救助活動は防毒マスクの不足で難航した。この破裂事故はタンクローリからタンクに液安を移液作業中に、何らかの原因でタンク内が異常昇圧したため発生したとみられる。この工場はピーナツ油を生産しており、アンモニアはこの抽出工程で使用される。"]
["1992/015","異性化反応装置火災","1992-04-06","USA","重傷1","プロパン","火災","石油精製","異性化反応装置","工事中","ガルヴェストン近くにあるアモコ石油会社の製油所で火災が発生し、作業員1名が負傷した。この火災はガソリンのオクタン価を上げるのに設けられた異性化反応装置内で通常の保全作業をしていたところ、プロパンが噴出したために起こった。操業を停止中でもあり、損害は軽微の模様。"]
["1992/016","天然ガス配管爆発火災","1992-04-07","USA","死亡1、負傷18","天然ガス","爆発、火災、破裂","運送","導管(地下配管)","通常運転中","ヒューストンの南西約100km、ブレハム近くの液化天然ガス配管が地下の岩盤貯槽付近で破裂し、爆発火災を起こした。この事故により付近の住民1名が死亡、18名が負傷し、半径約2km以内の住宅や工場に被害が及んだ。また、近くの数カ所の油田にも類焼した。この埋設管はセミノール配管会社の所有である。"]
["1992/017","天然ガス精製プラント爆発","1992-04-14","VENEZUELA","死亡1、負傷34","天然ガス","爆発、火災","石油精製","天然ガス精製設備分離塔","通常運転中","国営ベネズエラ石油会社と関連のコーポベンガス会社の天然ガス精製プラントで爆発火災が発生し、1名死亡、34名が負傷した。この火災は自動遮断弁の緊急閉止により素早く消火された。1名の死亡者は爆発現場で発見され、負傷者はこのプラント近くの住民である。天然ガスの漏れの原因は従業員のサボタージュの可能性があるとの見方がある。"]
["1992/018","塩素漏えい","1992-04-21","PORTUGAL","中毒34","塩素","漏洩","水処理","気化装置、バルブ","通常運転中","リスボンの東方サカヴェム工業地帯にあるリスボンの水処理場から塩素ガスが流出し、付近の住民75名が呼吸気の異常を訴え病院で治療を受け、このうち34名が入院した。液塩の気化装置に設けられたバルブの欠陥によりガスが漏えいしたものとみられる。"]
["1992/019","下水道管爆発","1992-04-22","MEXICO","死亡200以上、負傷700以上、行方不明多数","ガソリン","爆発、漏洩",null,"下水道",null,"地中の下水道管付近で連続的な爆発が発生し、市街の道路や建物が約8km・の広範囲に亘り破壊するなどして、住民200名以上が死亡、700名以上が負傷した。事故の主原因は国営メキシコ石油公社(PEMEX)の地下送油管から多量のガソリンが近くの下水溝に漏れ、何らかの火源により引火、爆発したものと推定された。損害額は数百億円になるものとみられる。"]
["1992/020","塩素漏えい","1992-04-23","TAIWAN","中毒6","塩素","漏洩","一般化学","液塩蒸発器、パイプ","通常運転中","高雄市の南方にあるハーディ化学プラントの破裂したパイプから塩素ガスが漏えいし、6,000人以上が避難した。数百人が頭痛を訴え、6名が中毒で入院した。液塩蒸発器内にドレーンポットの水が流入し、このため金属パイプを腐食、破裂させたことにより塩素ガスが流出した。誤操作によるヒューマンエラーである。"]
["1992/021","化学品爆発","1992-04-29","INDIA","死亡31、負傷21","化学品","爆発","運送","ドラム缶","荷役中","首都の住宅・ビジネス街ナヤ･バザｰルで、化学品の入ったドラム缶が荷降し中に爆発火災を起こし、31名が死亡、21名が負傷した。また、ビル3棟などが破壊した。このドラム缶はビルの正面の狭い路上で、運送会社の手で配達をしていた。また道路が狭いため消防車が通れず、消火に約5時間を要した。この化学物質名は明らかでない。　"]
["1992/022","ポリエチレン工場爆発","1992-05-08","SPAIN","負傷12","エチレン","爆発","石油化学","エチレン反応系分離器","通常運転中","バルセロナ市の南西約90kmのタラゴナにあるTDSEA化学会社のポリエチレン工場が爆発を起こし、従業員12名が負傷した。このため、3系列の生産設備は完全に操業を停止した。この爆発は反応器から噴出したエチレンによるもので、物的損害は約65億円になるものとみられる。この会社はダウケミカル社とレプソル社の合弁会社であって、この工場のLDPE生産能力は14万ﾄﾝ/年である。なお、原因は分離装置内に取付けられたガスケットの欠陥によるものとみられる。"]
["1992/023","軽質油設備火災","1992-05-11","RUSSIA","なし","炭化水素","火災","石油精製","軽質油生産設備（接触分解装置）","通常運転中","モスクワの東方ニジニ・ノブゴロド市にある製油所で火災が発生し、軽質油生産工場が破壊された。この軽質油は航空燃料等に使用されるもので国内経済に打撃を与えている。約500人の消防隊と軍隊が出動して消火に当り、数時間後に鎮火した。この火災により300tの軽油と100tのパラフィンが焼失した。事故の原因など明らかでない。"]
["1992/024","ブタジエンタンク爆発","1992-05-14","TURKEY","なし","ブタジエン","爆発、火災","石油化学","SBR生産設備タンク","工事中","イスタンブールの南東コカエリ市にある国営ペトキム石油化学会社のプラントで爆発火災が発生し、SBR工場、ゴム倉庫等が焼失した。このプラントは定修中であり、最初の爆発は、SBR生産設備のブタジエンタンク(100・)で発生したとみられ、引続く火災によりSBR工場、カーボンブラック工場等が大損害を受けた。事故の原因は、赤軍派の犯行声明があり、また、従業員のサボタージュによるとの見方もある。"]
["1992/025","油田火災","1992-05-20","ANGOLA","負傷3","原油","火災","油田","原油配管","通常運転中","キャビンダ・ガルフ石油会社の、アンゴラ最大の油田マロンゴ基地内で火災が発生、3名が負傷し、原油配管施設、付属建物等に損害を与えた。爆発の原因は放火によるものか従業員のサボタージュによるものか明らかでない。原油生産量は31万1千バレル／日で、その2/3の量が失われた。"]
["1992/026","硫酸ガス漏えい","1992-05-22","KAZAKHSTAN","なし","硫酸ガス(SO・)","破裂","一般化学","洗浄塔","通常運転中","カザフ共和国の南部にあるチムケント町の加水分解工場で破裂事故が起こり、このため毒性ガスが発生、周辺住民に避難するよう警告が発令された。この毒性ガスは硫酸を濃縮する時に発生する硫酸ガスであって、硫酸タンク付属洗浄塔から噴出した。幸い、中毒者は出なかった。"]
["1992/027","ポリエチレン工場爆発","1992-05-25","UK","なし","エチレン","爆発","石油化学","安全装置","通常運転中","ICIのウィルトン石油化学コンビナートのPEプラントで爆発が発生した。幸いにも、人的被害や近隣住宅等に被害はなかった。爆発は安全装置から放出されたエチレンによるものと思われる。この事故によりプラントは数週間操業を停止する。"]
["1992/028","LPガスボンベ爆発","1992-05-31","INDIA","死亡21、負傷1","液化石油ガス","爆発","ホテル","レストラン",null,"ボンベイ北部のダイヴイにある5階建てのホテルのレストランで、LPガスボンベが爆発し、朝食をとっていた客21名が死亡した。このボンベは料理用に使用していたもので、１つしかない入口ドアの外側に置かれていた。爆発の原因は明らかでない。彼等はアバディからのツァー客であった。"]
["1992/029","スチレンモノマー工場火災","1992-06-04","NETHERLANDS","なし","スチレンモノマー","火災","石油化学","反応系","通常運転中","ダウ・ケミカル・ヨーロッパ社のテルヌイゼン工場にあるスチレンモノマー(SM)設備(45万トン／年)が火災事故を起こした。この設備は4系列のうち昨年稼働した新鋭設備である。復旧に約1ヵ月かかるものとみられている。"]
["1992/030","石油タンク爆発","1992-06-08","USA","負傷6","ナフサ、ガソリン","爆発、火災","石油精製","タンク","通常運転中","フロンティア石油会社の製油所で2基の石油タンクが爆発火災を起こし、作業員6名が負傷し、このうち4名が重傷を負った。この被災タンクの近くには多数のタンクがあったが類焼をまぬがれた。この2基のうち1基はナフサタンク(76・)、他の1基は無鉛ガゾリンの原料タンク(950・)である。この会社はヒューストンに本社を置くワイノコ会社の子会社で、ガソリンとディゼル油を主に生産している。事故の原因は明らかでない。"]
["1992/031","脱硫装置爆発","1992-06-15","BELGIUM","なし","炭化水素、水素","爆発、火災","石油精製","脱硫装置","通常運転中","ベルギー石油会社アントワープ製油所の脱硫装置内でガス漏れにより爆発、火災が発生し、この製油所は操業を完全に停止した。幸いにも人的被害はなかった。このため、約1時間近く道路や港湾施設が閉鎖された。この製油所の原油処理能力は9万1千バレル／日であり、操業再開の目途は立っていない。"]
["1992/032","キシレンタンク爆発・火災","1992-06-22","MALAYSIA","死亡7、行方不明2","キシレン","爆発、火災","貯蔵基地","タンク、配管","荷役中","工業用キシレンをパイプで荷揚げ中、シンガポール船籍のタンカー（650㌧）から出火、火がパイプを通じて岸壁のタンク6基に引火、爆発して破壊された。ただ、シェル石油の子会社所有の石油混合装置は被害がなかった。なお、このタンカーの船主は南韓国船会社である。海上に漏れた油分は除去された。"]
["1992/033","スルファオン酸タンク火災","1992-06-22","USA","負傷15","硫酸ミスト","火災","一般化学","貯蔵","通常運転中","サンフランシスコ市北東約40㎞にあるローンプーラン化学プラントで、火災の発生により硫酸ミストが立ちこめ、従業員4名と消防隊員11名が負傷した。このプラント周辺の住民は避難し、近くの国道は閉鎖された。最初の火災はスルフォン酸約912klが噴出し、この酸と水と接触して発火した。このスルフォン酸は高オクタン価のガソリンを製造する際の触媒として使用されるもので、噴出・火災の原因は装置の故障によるものと推定される。"]
["1992/034","ガソリンポンプ爆発火災","1992-06-22","SPAIN","死亡1、負傷4","ガソリン","爆発、火災","石油精製","貯槽、配管","通常運転中","シアエスパロラ石油会社の製油所でガソリンポンプの運転中に爆発火災が発生し、従業員1名死亡、4名が負傷した。この爆発は第3油槽所から流出したガソリンベーパーがこの油槽所近くの分解炉の高温輻射により着火したものとみられる。"]
["1992/035","プラスチック工場火災","1992-06-24","RUSSIA","死亡2、負傷3","ガソリン","火災","石油化学","貯槽、ポンプ","通常運転中","プラスチック工場の可燃性物質を貯蔵した作業場で火災が発生し、この火災により作業員2名が死亡、3名が重傷を負った。近くにガソリンやＬＰガスの倉庫があったが、消防隊の消火活動により類焼を免れた。ガソリンタンク車から貯槽にポンプで移液作業中にガソリンが漏れ、何らかの着火源により引火したものとみられる。"]
["1992/036","ベンゼンタンク車脱線","1992-06-30","USA","なし","ベンゼン","漏洩","運送","タンク車","移動中","14両編成の貨物列車が橋の上で脱線、ベンゼンの入ったタンク車1両からベンゼンがスペリオル湾に注ぐ川に流出し、ベンゼンベーパーが発生、少なくとも5万人が自宅から避難した。知事は同州北部一帯に非常事態を宣言した。"]
["1992/037","樹脂工場爆発火災","1992-07-08","NETHERLANDS","死亡3、負傷11","三フッ化ホウ素（ＢＦ3)","爆発、火災","石油化学","反応器","通常運転中","アムステルダムの南10kmのウイソーン市にあるシンダ化学プラントの樹脂工場で爆発が起こり、同工場を破壊し、従業員3名が死亡、11名が負傷した。火炎が上空数百ｍに立ち上り、黒煙が近くの空港に流れた。また、毒性ガスが発生したため近くの住民は避難した。ポリオール生産用触媒として使用されるＢＦ3ガスの漏えいによるものとみられる。この工場はダッチ会社の関連会社シンダケミカルとアメリカのネビル化学会社との合弁企業であって炭化水素系樹脂（タイヤ、インク等）を生産している。"]
["1992/038","水力発電所爆発火災","1992-07-10","TAIWAN","死亡1、負傷11","絶縁油","爆発、火災","電気","変圧器","通常運転中","台北の150km南にあるミンタン水力発電所の建設現場で落雷により変圧器が爆発・火災を起こし、日本人技師1名が死亡、日本人を含む11名が負傷した。この火災は4時間後に消火されたが、損害額は約5億円に達し、今年末の完工時期が遅れる見込み。"]
["1992/039","燐酸工場爆発","1992-07-13","GERMANY","負傷5","燐系化学品","爆発","一般化学","無水燐酸製造装置","通常運転中","ダルムスタットにあるメルク化学会社の無水燐酸工場で爆発が起こり、従業員5名が負傷した。この爆発は生産部門で発生したため、操業を停止したが、隣接工場は被害をうけなかった。この工場は3週間以内に操業を再開できる見込み。"]
["1992/040","接触改質装置爆発","1992-07-15","BRAZIL","死亡1、負傷9","重質ナフサ","爆発","石油精製","接触改質装置、配管","通常運転中","ペトロクイミカ・ウニアオ石油会社のカヒアバ石油化学コンビナートの接触改質装置の原料入口配管が爆発して、従業員1名が死亡、9名が負傷した。事故の初期調査では、腐食又は亀裂などではなく、配管内部の爆発であると指摘している。ブラジルで3番目に大きい芳香族生産工場であり、生産が半減した。"]
["1992/041","原料倉庫火災","1992-07-21","UK","負傷数名","アゾﾞジイソブチロニトリル（AZDN)（農薬）","火災","一般化学","原料倉庫","貯蔵中","アライド・コロイド化学会社のロウ・モア工場の原料倉庫で火災が発生し、消火に使用した水が近くのスペン川を汚染した。この火災AZDN粉末が過熱され、この熱で近くの他の化学品が発火したためであり、原料倉庫は焼失した。なお、大気の汚染による健康上の問題はなかった。"]
["1992/042","肥料工場爆発","1992-07-28","USA","負傷25以上","アンモニア","爆発","石油化学","高圧尿素反応器","通常運転中","アーカディアン化学会社の窒素肥料工場で爆発が起こり、従業員及び住民25名以上が負傷した。アンモニアガスが噴出したため、住民の外出を禁止し、近くの国道は閉鎖された。また、隣接のアンモニア工場も被害をうけた。高圧尿素反応器が爆発したもので事故の原因は調査中。"]
["1992/043","トレーラー横転","1992-07-28","USA","負傷27","塩酸、キシレン","火災","運送","トレーラー、コンテナー","移動中","ロサンゼルスからニューオリンズにいたるアムトラク鉄道の踏切で列車とトレーラーが衝突し、乗客27名が負傷した。このトレーラーは塩酸とキシレンタンクコンテナーを積載していたため、爆発、火災を発生し、毒性ガスが放出された。トレーラーが踏切を通過後すぐの交差点の信号で停止したため、トレーラーの後部が踏切りの上に残った状態で列車と接触した。"]
["1992/044","繊維工場爆発","1992-08-08","TURKEY","死亡32、負傷64","メタン","爆発","一般化学","タンク","通常運転中","繊維工場の社員食堂で、メタンガスが爆発し従業員32名が死亡、64名が負傷した。この食堂の床下に1,000・の水タンクがあり、この水は地下からポンプで汲み上げられているが、この地下水の汲み上げの時、メタンガスが漏れて、この水タンクに滞留し何かの火源により引火、爆発したものとみられる。"]
["1992/045","アンモニア反応塔爆発","1992-08-17","BULGARIA","死亡2、負傷4","アンモニア","爆発","一般化学","反応塔","工事中","ソフィアの北方190kmのブラッタにある化学工場のアンモニア製造プラントで爆発が起こり、従業員2名が死亡、4名が重傷を負った。このプラントは、補修のため1週間前から操業を停止していたもので補修工事の不手際による。"]
["1992/046","肥料工場爆発","1992-08-26","INDIA","死亡11、負傷6","アンモニア","爆発","一般化学","配管","通常運転中","州都チャンデガの南約100kmにある国営肥料工場において、アンモニアガス用配管が爆発して従業員11名が死亡、6名が負傷した。作業長がこの噴出パイプの元弁を閉止した。このアンモニアは尿素の製造原料である。配管の劣化により、アンモニアが噴出したものと考えられる。"]
["1992/047","水素基地爆発","1992-08-28","HONGKONG","死亡2、負傷19","水素","爆発","電気","水素タンク、配管","通常運転中","香港最大のキャスルピーク発電所の水素貯蔵基地で連続した爆発が起こり、作業員2名が死亡、19名が負傷した。この水素は発電機の冷却に使用している。この事故により1基の発電機が運転を停止した。爆発の原因は水素漏えいによる。この基地で保全作業の後、運転員が本格運転に切換えたときに発注した。"]
["1992/048","原油蒸留装置爆発火災","1992-09-01","GREECE","死亡14、負傷20","炭化水素","爆発、火災","石油精製","原油蒸留装置","スタートアップ中","アテネの西方16kmのエレシスにあるペトロラ・ヘラスＳＡ社の製油所の原油蒸留装置が爆発し、従業員14名が死亡、20名が負傷した。100名の消防隊が消火に当り、特に隣接のＬＰガス貯蔵基地に類焼しないよう放水冷却を行った。運転開始時にこの装置から炭化水素が漏えいし、爆発が発生した。"]
["1992/049","エチルアルコールタンク爆発","1992-09-08","USA","死亡3、負傷1","エチルアルコール","爆発","石油化学","貯槽、溶接用トーチ","工事中","ＨＣＩ・ケミムテック社においてエチルアルコールのストレージタンク（75・）のガードレールを溶接用トーチを使って切断していたとき爆発し、作業員3名が死亡、1名が負傷した。このタンクは空にしてあったが、1部残渣があったものと思われる。爆発によりこのタンクは12mの高さに浮き上がり、作業員は30m以上遠くに吹き飛ばされた。隣接のイソプロパノールアルコール、ホルムアルデビド等4基のタンクに被害が出た。"]
["1992/050","過酸化水素爆発","1992-09-08","NETHERLANDS","死亡1","過酸化水素","爆発","一般化学","実験室","通常運転中","ダッチケミカルの関連会社ディオランス化学会社で爆発が発生し、従業員1名が死亡した。この会社は薬品原料の製造メーカーであり、この爆発は実験室で起こった。爆発の原因は過酸化水素の分解による暴走反応である。"]
["1992/051","常圧蒸留塔火災","1992-09-09","SINGAPORE","なし","炭化水素","火災","石油精製","常圧蒸留塔","スタートアップ中","モービル石油のジュロン製油所の常圧蒸留塔で火災が発生し、若干の被害が出た。約1ヵ月間の定修後、運転に入ったばかりであった。"]
["1992/052","薬品貯槽爆発","1992-09-10","SOUTH AFRICA","死亡5、負傷3","トリエチルアルミニウム","爆発","一般化学","貯槽","通常運転中","カルボケミ社の化学工場で爆発が発生し、従業員2名が死亡、3名が行方不明になった。トリエチルアルミニウムの貯槽からこの液が漏えいし自然発火した。事故の原因など調査中。"]
["1992/053","蒸留塔爆発","1992-09-21","UK","死亡4、負傷12","ニトロトルエン","爆発","石油化学","蒸留塔、受器","通常運転中","ロンドンの北西300kmにあるヒクソン・ウェルヒ化学会社の化学工場で爆発が発生し、従業員4名が死亡、12名が重傷を負った。通常業務として、ニトロトルエン蒸留塔と受器の点検、清掃を実施しているとき事故は起こった。また、毒性ガスの発生により19名の消防隊員がこのガスを吸い、異常を訴えた。"]
["1992/054","製油所爆発火災","1992-09-22","RUSSIA","負傷8","炭化水素","爆発、火災","石油精製","バルブ","通常運転中","ジェット燃料の主要生産施設のあるノボフィンスキ製油所で9回の爆発が起こり、引続く火災により主要石油精製施設（圧縮機、ポンプ、配管等）が大損害を受けた。バルブの欠損により炭化水素が噴出し着火したものと推定される。"]
["1992/055","原油タンク爆発","1992-09-22","USA","死亡1、負傷4","原油","爆発","石油精製","原油タンク、マンホール","通常運転中","シュブロン石油会社の原油タンク(約50・)が爆発して、従業員1名が即死、4名が負傷した。これらの4名がこのタンクの上に上り、このうちの1名がマンホールのカバーを取外して、マッチかライターでタンク内を覗いていたところ、ベーパーに引火し爆発した。"]
["1992/056","エチレン分解炉火災","1992-09-28","GERMANY","死亡1、負傷7","ベンゼン","火災","石油化学","分解炉、配管","通常運転中","ゲルセンキルヘンにある新設の44万ﾄﾝ/年エチレンクラッカーにおいて火災が発生し、技術者1名が死亡、作業員7名が負傷した。分解炉から貯蔵タンクへ高温のベンゼンを配管で送液中にこの配管の欠陥によりベンゼンが漏えいし着火、爆発した。この新エチレンプラントは4週間フル操業中であったが、全面的に停止した。"]
["1992/057","配電室火災","1992-09-29","SINGAPORE","不明","絶縁油","火災","電気","配電盤","通常運転中","セノコ火力発電所の230kw配電室で火災が発生し、電力需要量の1/3が供給不能になり、停電した。電力供給は2～3日中に回復する見込であり、住民に節電を呼びかけた。火災の原因は電気系統の短絡と保温材の不良に起因しているとみられる。"]
["1992/058","天然ガス配管爆発","1992-10-02","USA","死亡1、重傷4","天然ガス","爆発","貯蔵基地","埋設配管（24ｲﾝﾁ)","通常運転中","エルウィンより半マイルの地点で24インチ埋設天然ガスパイプライン付近で、爆発、ファイアボールが発生した。隣接の高速道路拡張工事のためパイプラインの一部移設作業がほぼ完了したところであった。ファイアーボールは数百メートルに達したが、被害者はいずれも工事関係者であった。"]
["1992/059","水添分解装置爆発火災","1992-10-08","USA","負傷16","炭化水素及び水素","爆発、火災","石油精製","水添分解装置、反応器","通常運転中","ロサンゼルスの南約30kmにあるテキサコ社の製油所で爆発火災が発生した。黒煙と炎が夜空に立ち上り、数kmの位置から見られた。この爆発はガソリン等の製造に使用される原油の水添分解装置で起こった。事故の原因は配管の減肉による。なお、この爆発により自動遮断弁が損傷したことにより弁の閉止が遅れたため、火災が拡大した。反応器、附属配管等破壊"]
["1992/060","接触分解装置爆発火災","1992-11-09","FRANCE","死亡6､負傷1","石油ガス","爆発、火災","石油精製","接触分解装置、分離器","通常運転中","マルセーユ郊外LE MEDEにあるTOTAL(企業名,国家管理)製油所に大規模爆発が発生し約4時間燃え続けた。速報のため詳細不明であるが、事故が発生したのは重質油の接触分解装置で、未明の定常運転中、下流側のガス分離工程からのガスリークが事故の発端となったもののようである。物損200億円以上（再建費）"]
["1992/061","ＬＮＧタンクの火災","1992-11-24","USA","不明","天然ガス","爆発、火災","貯蔵基地","ＬＮＧタンク","通常運転中","ＬＮＧ処理工場内の80・ＬＮＧタンクの定期ドレン抜き作業中、飛散した液が近接する温水ヒーターにかかり着火爆発した。鎮火に3時間を要したが、隣接タンクの誘爆は免れた。CAL/OSHAが独自の調査を行う模様である。（事業所名 Lomita Gas Co.Inc.Petrolene refinery) 　物損1.3億円"]
["1992/062",null,"1992-12-01","KOREA","死亡1、負傷2","無水フタール酸","爆発","一般化学","凝縮器","通常運転中","韓国麗川地区にあるラッキーグループの無水フタール酸製造設備に爆発事故が発生した。原因はスイッチコンデンサー部のトラブルとされている。本設備の規模は4万ﾄﾝ/年、物的被害の詳細は不明であるが、復旧には最低1週間、場合によっては長期化すると見込まれている。"]
["1993/001","ガソリンタンクの爆発火災","1993-01-02","USA","死亡1、負傷4","ガソリン","爆発、火災","貯蔵基地","ナフサタンク施設","荷役中","セントジョン河に面したスチュワート石油会社のタンク基地にある8000・ナフサタンクにタンカーより荷下ろし中、誤って過大張込みとなり、一部がタンク外に溢れ出し、爆発・火災に至った。本事故で特に問題になったものとして、タンク屋根変形のため泡消火剤配管を通した消火が有効に作動しなかったことがある。"]
["1993/002","アパート火災崩壊","1993-01-07","KOREA","死亡28、重傷48",null,"火災、崩壊","個人","住居設備","その他","4階建アパート（総床面積9090㎡）に漏電による火災が発生し、アパート全体が崩壊した。当初ＬＰガス容器の爆発との報道があったが韓国ガス安全公社への問合せの結果、その事実はなく、建物自体の施工不良及び老朽化が主要因であるとの回答があった。物損９億ウォン"]
["1993/003","シンナー貯槽の爆発","1993-01-05","USA","負傷4","シンナー","爆発","一般化学","貯槽","清掃中","4・樹脂タンクの清掃作業中爆発が発生した。ペイント用シンナーが充満していたものとみられる。着火源は不明。"]
["1993/004",null,"1993-01-19","BRAZIL","なし","石油製品（ガス状）","火災","石油化学","パイプライン","通常運転中","石油ガスパイプラインに火災が発生した。復旧に2週間を要した。物損１億円"]
["1993/005","硫化ソーダタンク爆発","1993-01-26","USA","死亡1、負傷1","硫化ソーダ","爆発","一般化学","タンク","工事中","タンク上部で溶接作業中、これに隣接するタンク2基が溶接の火花により引火爆発した。"]
["1993/006","ベネズエラ原油処理設備爆発火災","1993-03-25","VENEZUELA","死亡11、負傷多数","炭化水素","爆発、火災、漏洩等","石油精製","詳細不明","シャットダウン中、タービンの補修中","ガス漏えいによる爆発・火災が発生し多数の死傷者がでた。事故設備の規模は53.5万バーレルとされているが事故発生設備の詳細は不明。"]
["1993/007","チェコ・塩ビモノマーの爆発火災","1993-04-05","CZECH REPUBLIC","負傷12","塩化ビニルモノマー","爆発、火災","石油化学","塩ビポリマー製造設備","シャットダウン中","詳細不明。12名の負傷者は打僕、裂傷等によるもの。事故物質の塩ビモノマーによる大気汚染の程度は低い模様。"]
["1993/008",null,"1993-04-06","BELGIUM","なし","塗料溶剤","火災","溶剤製造工場","溶剤貯槽","貯蔵中","塗料工場内の大型溶剤貯槽4基が次々と爆発炎上、付近の家屋にも延焼したため数千人の住民及びコンビナート従業員の避難と交通規則が行われた。"]
["1993/009","化学物質倉庫の火災","1993-04-10","USA","なし","塩素含有物質","火災","一般化学","貯蔵倉庫","貯蔵中","火災により5マイル×1,500フィートの範囲に煙が立上がった。燃焼した化学物質名の説明はなされていないが、州ＥＰＡの記録では大気中塩素0.5～3PPMであったとされる。なお、同事業所は、化学物質の不適切貯蔵の理由で、1990年ＯＳＨＡより罰金を課せられたことがある。"]
["1993/010","脱硫装置の火災","1993-04-21","NETHERLANDS","なし","石油","漏洩、火災","石油精製","製油所脱硫装置","通常運転中","脱硫装置原料フィードポンプの故障に起因する漏えいが発生し火災を起こした。社内消防隊のみで鎮火出来た模様。"]
["1993/011","タイ玩具工場の火災","1993-05-10","THAILAND","死亡240、重傷者550","プラスチック","爆発、火災",null,"玩具工場","作業中","4階建玩具工場が爆発炎上し作業中の女子従業員ら240名以上が死亡した。テレビ報道等を含めると初期原因としてガス洩れ着火があり、玩具用プラスチック材料に引火し瞬時に大火災となった模様であり、安全設備の不備と安全管理に関する重大な法令違反が指摘されているが、物質名や事故発展の過程等については不明。"]
["1993/012","米国製油所の爆発・火災","1993-05-17","USA","死亡1","原油","爆発、火災、漏洩","石油精製","常圧蒸留装置配管","通常運転中","製油所（設備規模21.3万ﾊﾞーﾚﾙ）内の第2常圧蒸留装置（3万ﾊﾞｰﾚﾙ/日）のチャージ加熱炉から蒸留塔に至るフィードラインの接続部の緩みより、原料油・ベーパーの漏えいが起こり爆発火災に至った。1名死亡者がでたが設備上の被害は僅少の模様。"]
["1993/013","スペイン製油所事故","1993-05-13","SPAIN","なし","排煙","爆発","石油精製","煙道","通常運転中","Conversion装置（詳細不明）に接続する煙道内で爆発が発生した。人的被害の報道はないが、煙突の補修、不稼働損失等は９億円程度であった。製油所側では当初事故の発生を否定していたが、その後これを認め、不稼働に伴う1000人中100人のレイオフをバスク政府に申請したという。"]
["1993/014","サウジアラビア製油所火災","1993-05-19","SAUDI ARABIA","なし","石油留分","火災","石油精製","ハイドロクラッカー（重質油水素化分解装置）","通常運転中","ハイドロクラッカー装置下流蒸留工程の脱ブタン塔付近に火災が発生し、約２時間半延焼した。原因、被害の内容についての報告はない。なお、本製油所は、サウジ及びダッチシェルとの合弁企業で能力約２０万バーレルである。"]
["1993/015","イタリー製油所の爆発・火災","1993-06-03","ITALY","死亡7、重傷14","石油留分","爆発、火災","石油精製","石油精製装置（装置名不明）","通常運転中","第4常圧蒸留装置加熱炉のバーナー供給配管付近（他の高圧熱油配管という目撃者もいる）からの爆発および引続く火災が発生した。イタリアの重化学工業では近年にない大事故として注目されているようである。続報によれば、本事故を契機として事故防止に関するイタリーの法大系や行政機構のあり方が問題になっている模様。"]
["1993/016","ドイツ過酸化物製造工場の爆発","1993-05-25","GERMANY","死亡3、重傷8","有機過酸化物質（詳細不明）","爆発、火災","一般化学","実験設備兼小規模生産設備","通常運転中","詳細報告はないが、過酸化物質（プラスチック材への添加用）の製造用パイロットプラントで製造中又はその実験中、爆発と引続く火災が発生した。物損3.5億円"]
["1993/017","（旧ソ連）ニトロベンゼン工場の爆撃","1993-06-08","RUSSIA","死亡4、重傷3","ニトロベンゼン","爆発、火災","石油化学","ニトロベンゼン製造工場","シャットダウン中（保全工事中）","補修のため溶接工事中にニトロベンゼン蒸気の爆発および火災が発生し、設備建家を破壊焼損、犠牲者は全て消防関係者。"]
["1993/018","モスクワガソリンタンクローリーの衝撃爆発","1993-06-24","RUSSIA","死亡11、重傷11","ガソリン","爆発、火災","運送","タンクローリー","荷役中","ガソリン積載のタンクローリー車がバス等5台の車と衝突し爆発炎上により多数の死傷者がでた。"]
["1993/019","化学工場メンテナンス中の爆発事故","1993-06-29","USA","重傷6","不明","爆発","石油化学","不明（プラスチック製造設備）","保全工事中","詳細不明である定期シャットダウン工事で、鉄板床板を取外し作業中に突然爆発が起こった模様。"]
["1993/020","台湾塩化ビニール","1993-07-13","TAIWAN","死亡4、重傷3","詳細不明","爆発","一般化学","塩ビポリマー工場","シャットダウン中（保全工事中）","不明"]
["1993/021","アメリカ天然ガスパイプラインの爆発","1993-07-22","USA","死亡1、重傷7　軽傷4","天然ガス","爆発、火災","その他","都市用ガス供給施設","通常のガス供給中","都市ガス用天然ガスパイプラインに爆発火災が発生し、商業住居用ビルを破壊した。他にも未発見の死者がある模様。"]
["1993/022","硫酸タンク車からの硫酸ガス漏えい","1993-07-26","USA","負傷者2000名","硫酸","漏洩等","一般化学","鉄道タンク車","荷役中","100t積鉄道用タンク車から硫酸（sulfic trioxide)を荷下ろし中、シール構造が破れ、（安全弁の故障ともいわれる）大量のガスが大気中に放出。放出は4時間にわたり住民等多数の眼、呼吸器系に傷害をもたらし2000名が病院に収容された。"]
["1993/023","米国エクソン製油所コーカ装置の火災","1993-08-03","USA","死亡3","石油留分","爆発、火炎","石油精製","製油所　コーカー装置","通常運転中","42万バーレル規模の上記製油所内のコーカー装置に爆発火災が発生。約3時間延焼した。鎮火後3名の死者が発見された。装置の被害は大規模で復旧には相当な期間を要する模様である。OSHAによる事故原因調査が開始された。（事故物質の詳細不明。コーカー装置内の或る留分と思われる。）"]
["1993/024","中国広東省深川地区工業団地の爆発・火災事故","1993-08-05","CHINA","死亡約70","硝安、液化石油ガス、石油、過酸化水素","爆発、火災","貯蔵基地","危険物貯蔵、出荷基地","詳細不明","最初硝酸アンモニウムの爆発が起こり、近接する多数棟の倉庫及び各種貯蔵物質の爆発火災に拡大した。爆発源からわずか330ﾌｨｰﾄのところにプロパン及び石油が大量に貯蔵されており、また110ﾌｨーﾄのところに過酸化水素タンク（250t）があったが、これらに次々と爆発が起こった。4000人の隊が消火活動に参加した。死者数は報道源及び報道日によってまちまちであるが約70名といわれる。爆発は時間をおいて数回にわたって起こったため死傷者は殆ど消火活動関係者であった。"]
["1993/025","ベルギー製油所の爆発事故","1993-08-17","BELGIUM","死亡2､重傷2","潤滑油","爆発、火災","石油精製",null,null,"事故発生設備（潤滑油製造設備？）及び原因等不明であるが、爆発火災により4名の死傷者がでるとともに、周辺住民の避難及び交通遮断がなされた。"]
["1993/026","米国農業工場爆発火災事故","1993-08-18","USA","重傷2、軽傷2","関与物質Thiodicard,Chloroacetaldoxime(CAO),塩化水素,MIBK,MDS","爆発、火災","一般化学","農薬（Thiocarb-殺虫剤）製造設備","停止作業の経過","OSHAによる調査は約6ヵ月を要するが、反応器用クーラーが閉塞したためその除去を目的にシャットダンを行ったところ、当クーラーが爆発し、近接設備の爆発に発展したといわれる。関与物質のうちＭＤＳ，ＣＡＯ，ＭＩＢＫ，塩化水素いずれも可燃性物質であり、また毒性物質でもある。被害者は工場関係に限られたが、爆煙が工場周辺に広がったため交通遮断が行われた。なお公共への警報システムはよく機能したと報道されている。"]
["1993/027","米国触媒製造工場の爆発","1993-08-27","USA","死亡0、重傷0、軽傷多数","塩酸、塩素","爆発","一般化学","ポンプ","通常運転中","当該設備は触媒用有機過酸化物質を製造している。8月27日、数回の小規模爆発に続き2回の大爆発があり、12ﾏｲﾙ離れた場所でも地震のような揺れを感じたという。2棟の建家が全壊するとともに塩酸蒸気が漂ったため住民6000人が退避した。過去にも多数回の事故を起こしており、操業の継続可否が問題になっている。"]
["1993/028","米国天然ガスパイプラインの爆発火災","1993-09-12","USA","なし","天然ガス","爆発、火災","その他","パイプライン","通常運転中","カンサス州南西部のガス井戸よりアイオワ州及びミネソタ州に供給するためのパイプライン（直径30ｲﾝﾁ、圧力600ﾎﾟﾝﾄﾞ）がミネアポリス近傍で、一部破壊、大爆発と火災が発生し鎮火に2時間を要した。破壊起点とみられる長さ15ﾌｨｰﾄのパイプ片（重量約3t）は約200ｍ離れた地点まで飛散した。原因不明。牧草地であったため被害僅少。"]
["1993/029","ベネズエラ天然ガスパイプラインの破損爆発","1993-09-28","VENEZUELA","死亡51、重傷30","天然ガス","爆発、火災","パイプライン","パイプライン","通常運転中","カラカス市の西方60kmのハイウエーに近い天然ガスパイプラインが破損、ガス爆発が発生し200ｍ西方に大きな被害をもたらした。特にバス2台とその他自動車20台が事故に巻き込まれたため多数の死傷者がでた。その数は上記を上廻ると見込まれている。"]
["1993/030","アルジェリア原油パイプラインの爆発火災","1993-09-28","ALGERIA","死亡3、重傷7","原油","爆発、火災","その他","パイプライン","通常運転中","サハラ砂漠 ハウンドアルハムラの油井からアルズーの原油積出基地を結ぶ3万5000ﾊﾞｰﾚﾙ/日のパイプラインがテンプ付近で破損し爆発、火災を起こし10名の死傷者がでるとともに、地中海沿岸の原油出荷計画に多大の影響を及ぼしている。"]
["1993/031","シンガポールエチレン製造装置の火災","1993-10-13","SINGAPORE","なし","ナフサ","火災、漏洩","石油化学","ナフサ分解炉","シャットダウン中","能力42万ﾄﾝ/年のエチレン製造装置に事故が発生し、原料・製品の需給に大きな支障をもたらした。事故は分解炉内及び分解管の損傷にとどまり、人的被害周辺施設への影響等はなかった模様である。"]
["1993/032","ＬＰＧ容器充てん中の破壊爆発","1993-10-13","USA","重傷2","液化石油ガス","爆発、破裂等","充填所","ＬＰＧ容器","充填中","容量100ﾎﾟﾝﾄﾞ（40kg）の家庭用ＬＰＧシリンダーにＬＰＧを充てん中、突然容器が破壊し、20m近くはじき飛ばされた。近くにあった500ｶﾞﾛﾝタンクは無事であったが、シリンダー内のＬＰＧにより、横30m、高さ50ｍもあるファイアーボールが1～2秒発生した（所轄消防の発表）。焔は数秒以内で消え、火災には至らなかったが、充てん所作業員及び充てん依頼者各1名が重傷を蒙った。今回の事故を契機に所轄消防はデイーラーや消費者に対する安全教育を強化する旨述べている。"]
["1993/033","米国合成ゴム製造工場で爆発発生","1993-11-22","USA","重傷2、軽傷5","プロパン","爆発、火災","一般化学","コンプレッサー","通常運転中","グッドイヤー・タイヤ・ラバー社はポリブタジエン、ポリイソプレン、ＳＢゴム及びその他エラストマー等を製造しているが、11月22日コンプレッサーが故障破壊し、その破片が周辺施設に衝突、プロパンのリークと爆発を引き起こした。"]
["1993/034","米国シエブロン製油所の火災","1993-10-22","USA","軽傷1","プロパン","火災","石油精製","配管","通常運転中","本製油所は日産18万バーレル規模のものであるが、接触分解装置付帯のガス洗滌装置に接続するプロパンガス供給配管の損傷から火災が発生した。従業員１名が軽傷を受けたが、その他の被害程度は不明である。"]
["1993/035","米国テキサス州シエブロン製油所の火災","1993-06-02","USA","重傷1","石油系炭化水素","火災","石油精製","配管","通常運転中","能力6.5万バーレルの製油所内原油貯蔵タンクに接続する配管から漏えいが発生したため、作業員がこれを阻止すべく作業中に何らかの原因で着火し、3時間後にほぼ消火することができたが、その後もしばらくの間、小規模火災が続いたという。市消防チームが到着した後も、数回爆発が起こったといわれる。"]
["1993/037","イタリア自動車搭載ガスボンベの爆発","1993-12-07","ITALY","軽傷1",null,"爆発","駐車場","自動車","駐車中","イタリー、シシリー島首府パレルム市の中心街にある駐車場で12月7日、早朝駐車中の自動車が突然爆発し、地面に直径50mのクレーターが生じるとともに、隣接した市庁舎及び消防署の建物に相当な被害を及ぼした。早朝のため人的被害は軽傷1名で済んだ。"]
["1993/038","タイ醸造工場の爆発火災","1993-06-14","THAILAND","死亡4、重傷10","アルコール","爆発、火災","醸造工場","貯槽",null,"タイ、トーンブリにある著名な醸造工場バン・イ・カンで大規模な爆発火災が発生し、消防士を含む14名以上の死傷がでたほか、同工場に加え６軒の民家、３隻の小型船舶及び波止場施設等が全壊又は、焼失した。工場外の被害はプラヤ川へアルコールが流出し炎上したためである。焼失した船から流出した360tの糖蜜も環境汚染として大きな問題になっている。"]
["1993/039","アイルランドインク製造用樹脂工場の爆発","1993-08-19","IRELAND","重傷3","工業用インク製造原料","爆発","一般化学","インク製造設備","不明","アイルランドのグランナにある工業用インク製造工場で8月19日爆発事故が発生し3名が重傷（内1名は重態）を負った。"]
["1993/040","アイルランド製薬工場の爆発火災","1993-08-06","IRELAND","軽傷2","不明","爆発、火災","一般化学（製薬）","製薬設備","不明","アイルランド南西部リンガスキディーのヒクソン製薬会社で爆発火災が発生、同地区の消防・警察は重大事故相当の出動を行った。人的被害は軽傷2名にとどまったが、爆発音は数マイルにも達し、工場建家はほぼ全壊、復旧には最低1年半を要すると見込まれている。"]
["1993/041","アイルランドクエン酸製造工場の火災","1993-08-08","IRELAND","なし","不明","火災","一般化学（食品添加物）",null,"不明","食品添加用のクエン酸製造工場で火災事故が発生。死傷者はなかった模様であるが、同工場には消火用放出水の回収設備がなかったため、消火水約200tが流出し、河川を汚染した。行政では同工場の安全対策が改善されるまで操業再開を認めないとしている。"]
["1993/042","ナイジェリア製油所の火災","1993-7-0","NIGERIA","不明","ナフサ","火災","石油精製","ＦＣＣ装置","通常運転中","7月下旬（詳細日時不明）カデュナ製油所内のＦＣＣ装置（流動接触分解装置、自動車用ガソリン製造）に火災事故が発生し、生産再開には少なくとも6～9週間を要するとみられている。このため同国内の自動車燃料の不足は深刻な事態に陥っている。"]
["1993/043","米国ＢＰ製油所の爆発火災","1993-02-20","USA","なし","ナフサ","爆発、火災","石油精製","石油精製装置配管","通常運転中","能力10万ﾊﾞｰﾚﾙ/日の原油蒸留装置で爆発火災が起こり、同装置のほか近接する数基の精製装置に大きな損傷をもたらし、火災は１時間半後に鎮火した。人的被害はなかった。物損400万＄"]
["1993/044","中国Zhengzhou食品添加物工場の爆発","1993-07-26","CHINA","死亡27、重傷32","不明","爆発","一般化学",null,null,"従業員67名の食品添加物製造工場で爆発事故があり、ほぼ全ての従業員が死亡又は重軽傷を蒙った。"]
["1993/045","米国製油所大型貯槽落雷による火災","1993-07-14","USA","なし","原油","火災","石油精製","タンク（原油35万ﾊﾞｰﾚﾙ","貯蔵中","シェブロン製油所内大型（浮屋根型約6万立方ﾒｰﾄﾙ）原油タンクに7月14日深夜落雷による火災が発生した。泡消火により3時間で鎮火できた。死傷者、大気汚染ともにないと報じられている。"]
["1993/046","ドイツヘキスト社の爆発火災","1993-03-15","GERMANY","死亡1、重傷1","ポリビニールアルコール原料","爆発、火災","一般化学","ポリビニールアルコール製造設備","通常運転中","接着剤、紙、塗料用原料のポリビニールアルコール製造工場が爆発し、主としてメタノール蒸気からなる白煙が、上空高さ600ｍ幅500ｍ長さ3kmに渡って立ち込めた。環境担当部局の調査から、環境汚染の懸念はないと発表されたが、グリンピースは大規模な抗議行動を行っている。"]
["1993/047","エジプト製油所タンクの爆発","1993-08-23","EGYPT","死亡1、重傷70","石油系炭化水素","爆発","石油精製","貯槽","不明","アレキサンドリア石油会社製油所内のタンク爆発により1名が死亡、70名が重軽傷するという事故が発生した。設備及び原因等の詳細は明らかでないが、前日行った漏えい試験の際に放射線検査を実施しなかったことが事故原因に関与しているとの風聞が報道されている。"]
["1993/048","カナダ接着剤製造工場の爆発火災","1993-08-29","CANADA","軽傷6","溶剤","爆発、火災","一般化学",null,"不明","エドビコークにある接着剤製造工場で爆発火災事故が発生、火災は60ﾒｰﾄﾙに達し、数マイルにわたって黒煙がただよった。当工場が全壊したのみでなく、近隣の建家約30棟が爆発による被害を受け、内3棟の復旧には数ヵ月を要する見込みといわれる。火災は１時間半で収束できたが、この間モントリオール国際空港が閉鎖された。物損500万＄"]
["1993/049","台湾地下水力発電所の爆発","1993-10-28","TAIWAN","死亡6、重傷27","変圧器絶縁油","爆発","電気","変圧器","工事中","台湾中部で建設中の地下水圧発電所で爆発事故があり、死者6名の他、日本人イタリー人技術者等を含む27名の重軽傷者がでた。"]
["1994/001","英国化学工場塩化水素ガスの漏えい火災","1994-02-02","UK","軽傷4","塩化水素、塩化エチレン","火災、漏洩等","石油化学","不明","通常運転中","2月2日夜、英国cheshireにある米国籍化学工場Associated Octel社で塩化水素その他ガスの漏えい火災があり、消防士等12名が病院に収容された外、従業員（1600名中事故時のシフト150名）の避難、近隣住居の窓等の閉切り指示、道路の閉鎖等がなされた。1500名が消火に当り225tの化学消化剤が使用された。原因不明。"]
["1994/002","ポルトガル製油所加熱炉の爆発・火災","1994-02-07","PORTUGAL","重傷6、軽傷5","石油系炭化水素","爆発、火災","石油精製","加熱炉","シャットダウン中","当該事業所はポルトガル最大の製油所で、プラントのシャットダウンメンテナンス中に、加熱炉の爆発火災が発生し、多数の重軽傷者がでた。火災はすぐ鎮火できたため、設備の被害は大きくなかった。"]
["1994/003","米国製油所雪害による火災","1994-1-0","USA","不明",null,"火災、漏洩等","石油精製",null,"通常運転中","WhitingにあるAmoco製油所において最近（正確な日時についての報道なし）17時間の間に続けて３回の火災が発生した。関係者によれば、厳しい寒気に続く急激な暖気・解氷が配管系に損傷をもたらし、漏えい・火災に至ったとしている。外の場所にも同様な損傷が発生していることが懸念され24時間体制で検査を続けるとともに、緊急体制を整えているとのこと。損傷の場所、状況に関する詳細は不明。"]
["1994/004","英国石油製油所の火災","1994-03-08","UK","軽傷1","石油系炭化水素","火災","石油精製","製油所、圧力容器","通常運転中","コリトンにあるモービルの製油所で3月8日16時頃火災が発生、同社自衛消防隊員1名が負傷した。火災の規模は大きくないといわれるが、負傷者が救出されたのは火災発生から約2時間後の18時24分であったと報道されている。装置・機器名等は不明。"]
["1994/005","ヘキスト社フラクンクフルト工場で爆発事故","1994-03-18","GERMANY","軽傷3","不明","爆発","一般化学",null,"通常運転中","フランクフルト郊外のヘキスト社の冷媒製造工場で3月18日午後爆発事故があり、3名が軽傷を負ったほか、1.5tの冷媒と数ｷﾛの硫酸が流出した。事故があった工場は、オゾン層を破壊しない新しい冷媒（HFC-134a又はR134aCFC)の製造工場として4000万ﾏﾙｸを投資して建設し、４週間前稼働開始したばかりであった。爆発は装置のメンテナンスシャットダウン中に製品貯槽で発生したという。HFC-134aと空気の混合物は或る温度・圧力範囲では爆発する可能性があり、メンテナンス中苛性ソーダ中に空気が侵入し、これが加圧され製品貯蔵に移送された際に爆発したのではないかとヘキスト社ではみている模様。"]
["1994/006","米国無水アンモニアの漏えい事故","1994-02-20","USA","死亡1、軽傷1","無水アンモニア","漏洩等","一般化学","出荷基地","荷役中","Koch Nitrogen社の出荷基地において2月20日深夜、同社製肥料用無水アンモニアを出荷しようとした際、バージ側受入れ口と陸上側出荷パイプラインとの接続がはずれ、大気中に放出したガスにより作業中の1名が死亡、1名が病院に収容された。監督官庁である沿岸警備局（Coast Guard)ではKoch社が行う事故調査結果が同社の満足し得るものない限り、同基地での荷役再開は許可しないと述べている。"]
["1994/007","米国住宅団地近くでの天然ガスパイプライン爆発","1994-03-24","USA","死亡1、軽傷1","天然ガス","爆発、火災","ガス事業","パイプライン","通常運転中","3月23日深夜ニューヨークに近いニュージャージ州エジソン地区の住宅団地で爆発火災事故があり、128世帯入居のアパートが完全に崩壊し死者、負傷者各1名が出た。爆発は当該アパートから300m離れた天然ガスパイプラインで発生し、直径20mのクレータを生じ火焔が150ｍの高さにも達する大規模なものであったが、7分前に起こった小規模爆発の際、住民の多くが避難済みであったため、人的被害は比較的少なかったといわれる。なお、このパイプラインは、テキサス州の天然ガスをニュージャージー州に移送する36ｲﾝﾁのパイプライン（圧力に関する記載はないが、一般には40Kgf/c㎡程度の筈）で、爆発地点では地下3メートルに埋設されていた。事故後上下流の最寄りバルブを閉止した後、自然燃焼にまかされた。州政は同州内の全天然ガスパイプラインを当分の間５％減圧して運転するよう命令を発した。連邦運輸省及び国家輸送安全委員会が事故調査を開始したが、原因解明には少なくとも1ヵ月を要すると見込まれている。"]
["1994/008","フランスパリ地域集中冷暖房施設の爆発火災","1994-03-30","FRANCE","死亡1、重傷39　軽傷59","不明","爆発、火災","空調設備","地域集中冷暖房施設","通常運転中","3月30日午前1時30分頃、パリ郊外クールベボアにある地域集中冷暖房施設（能力36万kw）で爆発事故があり、4000平方メートルの同施設が全壊し、引続く火災に200名の消防隊が出動し、消火に2時間を要した。死者1名、重軽傷者59名の他、近くの3階建て１ビル１棟と家屋２棟が爆風により大きな被害を受けた。爆発音はパリ中心部まで達したが、特に、官公庁・企業等が集っているデッフェンス地区の冷暖房用ユーティリティは主にこの施設に依存しているため、この地区の建物は爆風による窓ガラスの被害を受けたのみならず、翌日の電力その他のユーティリティ供給もストップした。原因についてはいまのところガスの漏えいとしている以上の報道はない。"]
["1994/009","米国ＡＫスケール社の爆発事故","1994-04-20","USA","死亡4",null,"爆発","製鉄所","製鉄用コークス炉附帯設備","不明","コークス炉の有毒ガスを浄化する際に発生するアンモニアを処理する施設で爆発事故があり、少なくとも4名の下請会社従業員が死亡した。ＡＫ社は川崎製鉄の子会社で従業員約4000人の製鉄企業である。"]
["1994/010","オランダエアゾール充てん工場の爆発火災","1994-04-08","NETHERLANDS","死亡1、重傷4","エアゾール用物質（液化石油ガス）","爆発、火災","充填所","充填工場（容器・貯槽）",null,"アムステルダム北方20kmの工業地区にあるユーロフィル社で爆発火災事故が発生し、5名が死傷したほか、近接する事務所や住居内の多数のものが避難させられ、鎮火まで2時間半を要した。同社は55名の従業員からなるエアゾール物質充てん工場である。"]
["1994/011","米国ペンシルバニア州マーカスフック","1994-03-21","USA","軽傷17","スラッジ","爆発、破裂","石油精製",null,"シャットダウン中","容量1万ﾊﾞｰﾚﾙのスラッジタンクを開放すべく屋根のマンホールの開放作業中、突然タンクが破裂全壊した。このため17名の作業員が重軽傷を負ったほか、内部スラッジの河川汚染対策にせまられている。破裂にともなう火災は小規模なものにとどまった。"]
["1994/012","米国製油所加熱炉の炉内爆発","1994-01-03","USA","軽傷3","加熱炉燃料ガス","爆発","石油精製","加熱炉","通常運転中","原油常圧蒸留装置の加熱炉（蒸留搭チャージヒーター）に炉内爆発が起こり、近くて作業中の3名が負傷した。報道によれば、爆発音は3マイル離れた地点まで達したというが、設備の被害は比較的小さかった模様。"]
["1994/013","米国オハイオ州石油化学工場の爆発・火災","1994-05-27","USA","死亡1、行方不明2","シクロヘキサン、スチレンモノマー","爆発、火災","石油化学",null,null,"オハイオ州ベイプリのシェル化学工場で早朝爆発火災事故が発生し、午後3時ようやく鎮火できたが、この間火災及び黒煙が数百フィｰトの高さに達したため、周辺1マイル以内の住民1700人が避難を余儀なくされた。火勢が非常に強かったため消防活動が極めて困難であった模様。従業員1名が死亡、外に2名が行方不明となった。本工場は熱加塑性合成樹脂（電気絶縁、自動車部品、塗料用等）製造しており、揮発性の高い可燃性物質を大量に取り扱っているが事故原因について連邦OSHAが調査を開始した。"]
["1994/014","フランスＢＰ製油所の爆発","1994-06-06","FRANCE","行方不明2～4、軽傷5","（石油精製装置内残留ガス）","爆発","石油精製",null,"シャットダウン中","シャットダウン補修中の重質油分解装置のタワーで爆発事故が発生し2ないし4名が行方不明となったほか、5名が軽傷を蒙った。原因その他の詳細は不明"]
["1994/015","米国ペンシルバニア州有機合成工場の事故","1994-06-20","USA","重傷31","トリクロロシラン、スチレン","爆発、火災","一般化学",null,"通常運転中","フィラデルフィアの北30マイルにあるユナイテッドケミカルテクノロジー社有機合成装置で爆発火災が発生し、消火まで数時間を要したが、この事故で31名が重軽傷を負ったほか、黒煙が立ち込め、道路の閉鎖とともに、周辺1マイル以内の住民が避難を余儀なくされた。約100名の消防隊が消火に当ったが、負傷者はこのうちの28名と、工場従業員3名であった。物損約５億円"]
["1994/016","カナダ硝酸製造工場の火災","1994-07-04","CANADA","なし","硝酸製造用原料（プロセス、原料名不明）","火災","一般化学",null,"通常運転中","硝酸製造工場で火災が発生し、従業員30名が避難したが、負傷者はなかった模様。復旧には約半年を要すと見込まれている。"]
["1994/017","スイス、ローザンヌ駅構内エピクロロヒドリンの流出事故","1994-06-29","SWITZERLAND","なし","エピクロロヒドリン","漏洩等","運送","タンク車","移動中","6月29日早朝スイス、ローザンヌ駅構内で16万リットルの危険物を輸送中の40輌編成のタンク車が脱線し、数100リットルのエピクロロヒドリンが流出した。爆発又は毒性物質による危険が予想されたため附近の市民1200名が避難すべく指示され、内200名は24時間後ようやく帰宅を許可された。この事故により、スイス国有鉄道（ＳＢＢ）では同種の物質の鉄道輸送を当面禁止する措置をとったため、週1000トンの輸送に支障をきたしている。このためスイス化学工業連盟（ＳＧＧＩ）とＳＢＢは問題解決のための協議を続けているが、市民団体は危険物輸送の安全問題を基本的に見直すよう運輸大臣に働きかけているという。脱線の原因は目下不明。"]
["1994/018","ロシア製油所接触改質装置加熱炉の爆発","1994-07-08","RUSSIA","死亡4、重軽傷6","石油系炭化水素","爆発","石油精製","加熱炉","通常運転中","ロシア南東部リヤザンにある製油所で爆発火災事故が発生し、多数の死傷者がでた。この製油所は19.8万バーレル1日の常圧蒸留能力を有しているが、爆発はナフサの接触改質装置の加熱炉で起こったものである。"]
["1994/019","韓国仁川農薬工場の爆発事故","1994-07-26","KOREA","死亡6、重傷52","不明","爆発","石油精製","乾燥炉","通常運転中","仁川工業団地内の農薬製造工場で爆発事故が発生し、従業員6名死亡、1名行方不明、負傷者は52に上がった。爆発による飛散物は高さ100Ｍ、横500に達したが、団地内の他の企業80社の直接的影響は及ぼさなかった。"]
["1994/020","英国テキサコ製油所落雷後の爆発火災","1994-07-24","UK","死亡1、重傷1、軽傷26","石油系炭化水素","爆発、火災","石油精製","石油精製設備","通常運転中","7月24日製油所プロセスヤード中央部にある分解装置付近で大規模な爆発火災発生。火災収束まで36時間を要したがその後も小規模火災がしばらくの間継続した。この間爆発現象が繰り返し起こったが、その勢力は大きく、200メートル程離れたところにあった建家が基礎から浮き上がり、また製油所外の建家家屋の多くが窓ガラス破損等の被害を受けた。この事故で一般市民を含む26名の負傷者がでたが、みな爆発による打僕又は裂傷であった。本製油所は18万バーレルの能力を有し、英国で10％のシェアを占めていた。"]
["1994/021","米国エクソンケミカル社エチレンプラントの爆発火災事故","1994-08-08","USA","軽傷数名","ナフサ又はナフサ分解物質","爆発、火災","石油化学",null,"通常運転中","バトンルージュにあるエクソンケミカル社の能力82.5万トン／年エチレン製造装置で、8月8日夕刻、爆発火災事故があり、8月11日現在なお完全には鎮火していない。事故は分解炉近くで発生したこと以外、損傷の規模や原因等については今後の報道を待たなければならない。操業再開の目途が立たず、イタリーICAM社の75万トンエチレン装置、ルイジアナ州ノルコのシェルケミカルのエチレン装置（80万トン）も事故があって操業を停止したため、エチレン及びプロピレンの供給逼迫が大きな世界的市場問題になりつつある。"]
["1994/022","クェートKNPC製油所脱硫装置の火災","1994-08-04","KUWAIT","不明","石油系ガス","爆発、火災","石油精製",null,"通常運転中","製油所内にガス漏えいがあり、これが付近の高温機器に接したため爆発火災が起こり、脱硫装置が損傷した。"]
["1994/023","米国シェル社エチレン製造装置の爆発火災","1994-08-18","USA","軽傷7","不明（エチレン製造装置関連）","爆発、火災","石油化学","ナフサ分解炉","通常運転中","8月18日、シェル社のエチレン製造装置で爆発火災が発生し、約3時間後火災は収束された。事故発生場所はナフサ分解炉付近で、損傷も分解炉1基と付近の附帯設備に集中した。人的被害としては軽傷7名で、みな翌日には業務に復帰できた模様。最近エチレン製造装置の事故が続いているが、目下のところ、安全の問題よりもエチレンやプロピレンの需給問題や市況に話題が集中している。需要が年率6%の割合で伸び、価格も1月以降20%以上上昇しているが、一連の事故による供給不足のため、更に価格の上昇が続くと予想されている。"]
["1994/024","中国上海化学工場の火災","1994-08-06","CHINA","死亡6、重傷7","不明","火災","一般化学","不明","不明","上海にある国営化学工場で火災が発生し、多数の死傷者が出た。設備の区分、製造物質、事故の状況は全て不明。"]
["1994/025","台湾、中国石油製油所の火災","1994-08-16","TAIWAN","不明","不明","火災","石油精製、石油化学","不明","通常運転中","8月16日深夜、CPC製油所内の10万トン／年のパラキシレン製造装置に火災が発生し、隣接する同規模のパラキシレン装置にも相当の被害を及ぼした。詳細な事故情報はないが、別の20万トン／年パラキシレン装置もメンテナンスのため運転中止中であり、需給のバランスが深刻化しつつある。"]
["1994/026","オーストラリア、シェル製油所の爆発火災","1994-09-13","AUSTRALIA","死亡1、重傷1",null,"爆発、火災","石油精製、石油化学",null,"通常運転中","9月13日、オーストラリアにあるシェル、ジロング製油所で爆発火災事故が発生し、1名死亡、1名の重体者が出た。事故発生装置は同製油所内にあるポリプロピレン製造装置（6万トン／年）で、当分の間運転再開の見込が立たない。"]
["1994/027","米国、小型油槽船の爆発","1994-08-15","USA","重傷3、軽傷1","トルエン","爆発","貯蔵基地","タンカー","荷役中、移送作業","事故のあった油槽船はホールブック・マリン社の棧橋に停泊中であったが、槽内のトルエンを真空抜出し作業中爆発が起こり、数名の重傷者がでた。物損25百万円"]
["1994/028","ウクライナ、石油製油所の爆発火災","1994-09-21","UKRAINE","死亡3、重傷10","炭化水素","爆発、火災","石油精製",null,"通常運転中","本製油所は能力 50万バーレルで旧ソ連内での最大規模のものであったが、原油供給不足のため最近では公称能力の 20％程度で操業せざるを得なかったという。このことが伝熱管閉塞（例えばコーキング）の間接的要因になったとも考えられる。"]
["1994/029","タイ、エチレン製造装置の事故","1994-09-22","THAILAND","死亡4、重傷数名","炭化水素","爆発、火災","石油化学","エチレン製造装置、分解炉","通常運転中","本エチレン製造装置は今年8月完成したばかりで、年産35万トン規模の新鋭設備であった。事故の詳細は明らかでないが、分解炉内又はその付近でガスリークによる爆発火災が起こり、9炉中2炉が損傷した。復旧には1ｹ月を要する見込。"]
["1994/030","米国ニューメキシコ州天然ガスパイプラインの破壊爆発","1994-08-20","USA","重傷3","天然ガス","爆発、火災、破裂等","パイプライン","パイプライン","通常運転中","テキサスからカリフォルニアへ天然ガスを供給するパイプライン（径30インチ、圧力56㎏/c㎡)に、ニューメキシコ州アルブケルクの町付近でのリオグランデ川の横断地点(地上)で破壊爆発事故が発生し、パイプ及び支持物の破材は数百メートルも飛散した。人家の密集地からは離れていたが、破壊地点から100メートル程度にあった住民が爆風により数メートルも窓の外に投げ出されたという。破損部をはさむ両側の最寄りバルブを閉止するまで2時間を要し、この間1マイル以内の住民は避難を勧告された。同事業所は1959年、1992年6月にも大きな事故を起こし、特に1959年の事故を契機にバッテル研究所及びAGS(米国ガス協会)がパイプライン用材料開発を開始したという経過がある。なお、今回事故を起こしたパイプラインは1969年に建設したものであった。"]
["1994/031","米国石油パイプラインの洪水による破損と火災","1994-10-20","USA","軽傷若干名","原油その他留分（詳細不明）","火災、漏洩等、破裂等","石油精製、貯蔵基地","パイプライン","通常運転中","サンジャシント川のヒューストン近くの河口で、同川を横断（地上）する径40インチの石油パイプラインが破損し、内容物が流出着火し、火災は数日間に及び、1万トン程度の石油が燃焼流出した。破損したパイプラインの数は計5本の模様である。火災は1マイル×0.5マイルの範囲に断続的に発生し、数千人が避難したが、人的被害としては数名の負傷。また火災は川に沿って発生したため住居等の被害も比較的少なかった模様である。"]
["1994/032","ロシアパイプライン最大規模の原油流出事故","1994-10-0","RUSSIA","不明","原油","漏洩等","パイプライン","パイプライン","通常運転中","北極海にそそぐペチョラリ川の支流コルバ川付近で、モスクワ方面に原油を移送するパイプラインから原油が流出し、米国政府やグリンピース等の当初の発表ではその量は過去世界最大規模のもので200万バーレル（32万トン）にも達するといわれたが、その後の米国側の情報では10万トン程度に下方修正されている。本パイプラインは今年初めより各所に漏えいが発生していたため仮設的な堰を設けて地表への拡散を防止していたが、最近の大雨でこの堰が破れ、かつ新たな漏えい源が発生したために大規模広範囲な流出に至ったとされる。北極海の汚染が重大な関心事になっているが、凍結と降雪に加え経済的な事情もあって回収作業はほとんど進んでいない。なお、加熱炉の爆発事故（別報）を起こした旧ソ連最大の製油所の場合、原油供給不足のため最初以来20%の減量運転を余儀なくされていたというが、供給不足の原因としてこのようなパイプラインのトラブルが関係していることが考えられ、更に極端な減量運転が加熱炉の事故をもたらしたという見方もできよう。"]
["1994/033","エジプト、洪水と石油タンクの爆発火災","1994-11-02","EGYPT","死亡約400","石油","爆発、火災、漏洩等、破裂等、","貯蔵基地","石油タンク","貯蔵中","各種軍用燃料を貯蔵するタンク9基（容量計1万5000トン)から内容物が爆発燃焼しながら流出し、周辺の住民や家屋に甚大な被害を与え、3日現在258名の死者が確認されており、調査が進むにつれその数は400ないし500名以上に達するとされるが、この数は焼死者のみか水難者も含むのか明らかでない。"]
["1994/034","米国コノコ社FCC装置の爆発火災","1994-10-28","USA","者1、重傷9",null,"爆発、火災","石油精製",null,"スタートアップ中","コノコ社製油所（能力18万2000バーレル)内FCC装置は1週間の補修工事を終え再スタートを開始したが、その過程で爆発火災事故が発生し、鎮火まで数時間を要した。爆発のショックは周辺広範囲に及んだ。"]
["1994/035","米国モービル社製油所の爆発","1994-10-19","USA","重軽傷28","液化石油ガス","爆発、火災","石油精製",null,"通常運転中","事故の詳細は明らかでないが、製油所内装置のLPGのオーバーヘッド配管から漏えい爆発が起こり、火災は社内消防隊によって2-30分程度で収拾できたものの多数の負傷者がでて、内20名が病院に収容された。"]
["1994/036","ドイツ発電所ボイラーの爆発","1994-10-19","GERMANY","死亡4、重傷3","水蒸気","爆発","電気","ボイラ","スタートアップ中","ボンにある火力発電用ボイラー設備（石炭焚き）で爆発があり、500℃のスチームによって死者4、重傷3（内2名は重体）の犠牲者がでた。爆発部位は不明であるが、定期メンテナンス中であった。なお本設備は今年夏定期検査を受けたばかりという。"]
["1994/037","ドイツ、ライプツィヒ発電所タービンの爆発","1994-11-01","GERMANY","死亡4、重傷5","燃料用ガス","爆発、火災","電気","ガスタービン","試験中","新設の発電用ガスタービンの試験運転中に燃料（詳細不明）に着火爆発し、多数の死傷者をもたらしたほか、隣接する数棟の建築物にまで火災は延焼した。"]
["1994/038","ブルガリア発電所ボイラーの爆発","1994-10-10","BULGARIA","死亡8、重傷12",null,"爆発、漏洩等、破裂等","電気","ボイラー","不明","火力発電用スチームボイラーの蒸気溜めが爆発し、死者8名のほか重傷者12名も絶望的な状態にあるという。死傷は全て火傷によるもの。"]
["1994/039","韓国ソウル市都市ガス施設の爆発火災","1994-12-07","KOREA","死亡12、重軽傷65","都市ガス（天然ガス）","爆発、火災","ガス事業","都市ガス施設","通常運転中、工事中","ソウル市中心にあるバルブ基地で爆発火災事故が発生し、死者12名、重軽傷者65名のほか、半径300メートル内の住居等が爆発に続く火災の被害を受け、住宅の全焼約100戸、自動車の全焼17台以上という災害に発展した。爆発源は地下タンクと報道されたが、韓国ガス安全公社からの情報によれば、同基地には地下タンクはなく、圧力10キロの20インチＣＮＧ主管を都市ガス会社2社向けに16インチのラインに分岐するためのバルブ基地であり、多数の大口径バルブとメーターが設置されていた。"]
["1994/040","米国アイオワ州肥料工場の爆発","1994-12-03","USA","死亡4、重軽傷30","硝安、アンモニア","爆発","石油化学","不明","不明","スウ市の南16キロにあるテラインダストリー社肥料工場で大規模な爆発事故が発生し、工場内施設がほぼ壊滅状態になるとともに、川向うにある火力発電所にも爆風による被害を及ぼし発電不能になった。死傷者はみな同工場従業員であるが、アンモニアのヒュームが拡散したため、付近住民が数時間の間避難を余儀なくされた。事故は硝安製造プラント（年産13万トン）の中央部で発生し、爆発による金属塊飛散物が近くの5000トン液体アンモニアタンクを直撃破壊したために被害が拡大した。このため同工場内の35万トンアンモニア製造プラント10万トン尿素プラント、50万トン窒素製造プラント等がほぼ壊滅的に破壊されてしまった。"]
["1995/001","ベルギー、アントワープのホテル火災","1995-01-01","BELGIUM","死亡6、重傷者38、軽傷者100",null,"火災","ホテル","ホテル施設","その他","ホテル内のレストランで新年祝賀のパーティー中に火災が発生し、死者6名のほか重体38名を含む140名の重軽傷者がでた。たまたま記録されていた室内モニターTVの解析結果によれば、火は先ずクリスマスツリｰの豆電球から発して、ツリー及び壁面の飾り付けに燃え移り、退避のために非常口を開けると同時に空気の流入によって火焔と煙が一気に室内に充満したことが明らかになっている。"]
["1995/002","中国、済南市都市ガスラインの爆発火災","1995-01-03","CHINA","死亡10以上、負傷者57以上","都市ガス","爆発、火災","ガス事業","埋設配管","通常運転中","済南市の繁華街で、地下埋設の都市ガスパイプラインの爆発火災事故が発生し、同日中に確認されただけでも死者10、重軽傷者57（内10名以上は重体）の犠牲者に加え、広範囲の建家及び車輌等に大規模な被害をもたらした。犠牲者の多くは爆発飛散物の打撃によるものであった。"]
["1995/003","台湾台北県、都市ガスラインの爆発火災","1995-02-02","TAIWAN","負傷8、","都市ガス","爆発、火災","ガス事業","埋設配管","通常運転中","6:50頃、地下に埋設された天然ガス管が破裂して着火爆発した。この火災によって民家や自動車に延焼。消防隊（泡消火、高所放水、水タンク車等）65名が消火に当った。しかし一面火の海となって火勢収まらず、8:30頃2回目の爆発、8:50頃3回目の爆発が起こった。1Km四方が火の海となり、民家77戸が焼け、8名負傷。焼けた建物の中には、5階建てや7階建ての高層アパートがあり、被災者は3～4000人と見られている。11:00頃には火勢も衰え、正午近くになって、ほぼ鎮火した。民家全損54軒、半壊23軒、自動車89台が全焼した。"]
["1995/004","ギリシャ石油製品出荷基地の火災","1995-02-07","GREECE","軽傷１","石油製品","火災、漏洩等","貯蔵基地","タンクヤード配管","通常運転中","石油タンクから出荷設備へ製品送り出し配管から漏えい火災が発生し4500トンのタンク2基に延焼したが、150名の消防隊の出動により約1時間後に鎮火できた。原因の詳細は明らかでないが、事故防止処置が適切でなかった理由で同社の経営者は即刻逮捕され、また国有製油所アスピロビグロスに隣接しているため現在の場所から立退くようペラマ市長から求められている。"]
["1995/005","韓国造船所、コンテナ－船修理中の火災事故","1995-02-07","KOREA","死亡18、負傷者7","不明","爆発、火災","造船所","船舶","修理中","ドックで修理中の1150トンコンテナー船のエンジンルｰムで爆発火災が発生し、死者18名、重傷（重体といわれる）7名という過去最悪の事故が発生した。消火まで数時間を要したが、この中、煙が充満したために火元に近付くことができなかったために､4ヶ所の船側銅板を切断した上で消火作業が開始された。警察関係者は溶接機又は溶接作業による火花が、エンジンルーム内にあった燃料又はそのガス成分に引火したものとみている。"]
["1995/006","台湾、台中市レストランの火災","1995-02-15","TAIWAN","死亡67以上、負傷者18以上","都市ガス","爆発、火災","レストラン","ガス器具、ゴムホース","営業中","3階建のレストランで火災が発生し多数の犠牲者がでた。出火原因は従業員が器具を誤操作したためのガス爆発とされている。同レストランは営業許可を受けておらず、避難通路がなかったこと、裏口は施錠されていたことが犠牲者を多く出す原因になった。"]
["1995/007","ドイツ有機シロキサン製造工場の爆発火災","1995-02-15","GERMANY","死亡1、重傷2、軽傷2","アリルグリシジルエーテル、ポリメチルハイドロジェンシロキサン","爆発、火災","一般化学","反応器","通常運転中","有機シロキサン製造用の反応器に原料を供給する際に、所定の原料であるアリルグリシジルエーテルとともに誤ってポリメチルハイドロジェンシロキサンを同時に投入したため、これら2種のエポキシドが暴走反応を起こして配管を破壊するとともに、放出した水素の着火爆発により5名の死傷者がでた。物的被害額は約６億円である。原因は作業員の人的エラーによるものであるが、更に遡れば事故に関与した2種の物質を入れたドラムにはラベルが貼ってあったもののドラムの色が同じであったために、識別にまぎらわしさがあったと指摘されている。"]
["1995/008","メキシコ、パイプラインの爆発火災","1995-02-16","MEXICO","死亡7、重軽傷23","ガソリン、他","爆発、火災","石油精製","パイプライン","通常運転中","メキシコ東南部のタバスコ州とチアパス州の州境附近で、深夜24インチのガソリン移送パイプラインの爆発火災があり、並行する2本のガスパイプラインも破損したため多数の死傷者がでた。（死者数7は、公式には未確認）当該ラインは2日前にメンテナンスが行われたこと、及びテロ行為はなかったとペメックスでは述べている。"]
["1995/009","米国塩素化合物の火災","1995-02-25","USA","不明","粉末状塩素化合物（プール消毒用）","火災","一般化学","倉庫","貯蔵中","深夜化学薬品販売会社の倉庫で火災があり、トラック4台分の消毒用粉末状塩素化合物が燃えて塩素ガスが拡散したため、近郊の市民は翌日夕刻まで避難あるいは外出の禁止を余儀なくされた。放水すれば爆発が起こって被害が拡大するとの懸念から、消防活動では放水消火は行わず、自然燃焼にまかせたという。"]
["1995/010","台湾、化学工場の爆発火災","1995-03-05","TAIWAN","死亡3、重傷3","不明（爆発性物質）","爆発、火災","一般化学","不明","不明","化学会社で、爆発火災が発生し､6名が死傷した。出動した特殊化学消防は、引続く爆発が収まるまでの6時間、事態を見守るほかなかった。"]
["1995/011","ロシア、ガスパイプラインの爆発","1995-03-07","RUSSIA","不明","天然ガス","漏洩、爆発、火災","パイプライン","パイプライン","通常運転中","天然ガス移送のパイプラインに爆発火災事故が発生し、4 キロ平方メートルの原野が焼失した。人的被害はなかった模様。融雪に伴う地盤の移動が発生し、これがパイプライン破損をもたらしたとみられる。"]
["1995/012","バハマ製油所、落雷による貯槽の火災","1995-03-08","BAHAMA","不明","ディーゼル油","火災","石油精製","貯槽","通常運転中","早朝製油所内の大型ディーゼル油タンク（40万バーレル）に落雷による火災が発生し、鎮火までに2日半を要した。この間住民は避難させられたが、人的被害の報道はない。物的被害額は700万ドルである。"]
["1995/013","米国イリノイ州クラーク石油製油所の爆発火災","1995-03-14","USA","死亡2、重傷3","石油","爆発、火災","石油精製","アイソマックス装置（重質油分解脱硫装置）","通常運転中","アイソマックス装置の爆発事故が発生し、装置に隣接したメンテナンスショップの火災は30分で鎮火したが、各種バルブの閉止作業に手間取ったため、火災を完全に収束できたのは夕刻であった。死者2名はメンテナンスショップ内にいたもので、爆風による衝撃によって死亡した。爆発発生の直前に誤ったバルブ操作がなされ事故の原因になったとの見方があるが、バルブの種類や操作の内容は不明。"]
["1995/014","ロシア、石油パイプラインの漏えい","1995-03-17","RUSSIA","不明","原油","漏洩等","パイプライン","パイプライン","通常運転中","シベリア横断の原油移送パイプラインに漏えい事故が発生し、約 3,500 トンの原油が凍結した川に流れ込んでいる。"]
["1995/015","スペイン、ガスパイプラインの破損","1995-03-22","SPAIN","不明","天然ガス","破裂、漏洩","パイプライン","パイプライン","通常運転中","本パイプラインは直径30インチで、スペインの天然ガス供給の幹線をなしている。近くで土石の発掘工事をしていたトラクターが、誤って地下４フィートに埋設されてあったパイプラインを破壊した。爆発、火災には至らなかったが、数1000人の住民が避難した。"]
["1995/016","米国ニュージャージー州薬品製造工場の爆発火災","1995-04-21","USA","死亡5、重軽傷約10","ベンズアルデヒド、ソジウムハイドロサルファイト","異常昇温、爆発、火災","一般化学","反応器","通常運転中","ナップ社は医薬及び化粧品の原料を製造する従業員110名程度の企業で市街の近くに立地していたが、4月21日朝爆発事故が発生し、従業員10数名の死傷者がでたほか、400名の近隣住民が13時間にわたって立退き避難を余儀なくされた。事故原因は前日夜7時半に遡る。金の析出剤を合成するためアルミニューム粉末及びソジウムハイドロサルファイト合せ9000ポンドと少量のベンズアルデヒドを混合撹拌中であったが、ベンズアルデヒドの供給ラインが閉塞気味であったので通りをよくするため水を注入した。このような対処法は誤りだった模様で、腐敗した卵のような異臭が立ち込み始め、翌朝に至り窒素で置換したものの、発熱反応が止らずアルミ／ソジウムハイドロサルファイト混合物の発火温度に達して爆発発生に至った。"]
["1995/017","コミ共和国（旧ソ連）天然ガスパイプラインの爆発火災","1995-04-26","KOMI","不明","天然ガス","爆発、火災","パイプライン","パイプライン","通常運転中","天然ガス移送の56インチパイプラインの爆発火災事故が発生し、最初に事故を発見したのはたまたま付近を飛行中であった日航機であり、火煙は3000メートル以上に達していたという。ロシア側の発表によればガスの漏えいは短時間で収束でき人的被害もなかったが、数平方キロの原野が焼失したとされる。"]
["1995/018","米国モービル製油所の火災","1995-04-27","USA","不明","石油","火災","石油精製","常圧蒸留装置","通常運転中","No.2 常圧蒸留装置（能力17万バーレル）に火災が発生した。詳報なし。"]
["1995/019","韓国地下鉄工事現場のガス爆発事故","1995-04-28","KOREA","死亡約100、重傷約200","都市ガス","爆発、火災、漏洩","都市ガス","パイプライン","通常運転中、工事中","大邱市内の地下鉄建設現場で突然大爆発事故が発生した。たまたま出勤時間であったこともあり、多数の犠牲者が出た。調査が進むにつれその数は更に増えるものと予想されている。爆風により道路に敷いていた鉄板が吹き飛ばされ、そのため数10台の自動車が落下した。道路の掘返し作業の際、誤って近くのガス管を損傷し、漏えいガスが広範囲に充満したところへ、溶接の火花が着火源になって大規模な爆発に至ったとみられている。"]
["1995/020","中国ポリエステル製造工場の爆発","1995-06-06","CHINA","死亡2,負傷者多数","不明","爆発、火災","一般化学","反応釜","スタートアップ中","事故が発生したポリエステル製造装置は建設途上のもので、機器のテスト運転中に爆発火災が発生した。犠牲者はテスト運転を実施していたのは米国人等の外人技術者であった。死者2名の他約40名が有毒ガスに侵され、病院での治療を受けた。"]
["1995/021","給油所及びドライブインの爆発火災","1995-06-19","BELGIUM","死亡16、重傷者多数","燃料ガス、ガソリン","爆発、火災、漏洩等","レストラン、ガソリンスタンド","調理場","営業中","ベルギー東部イナッテンの国際幹線道路に沿った給油所（国営）及び隣接するドライブインで爆発火災事故が発生し、死者16名を含む人的犠牲とともに、駐車中の数10台の自動車と建家設備に甚大な被害をもたらした。"]
["1995/022","英国 アソシエーテッド・オクテル化学会社の爆発火災","1995-07-15","UK","不明","PVC,ゴム（詳細不明）","爆発、火災","一般化学",null,"シャットダウン中","事故が発生したのは海水から臭素を製造する装置で、高さ30mのスチール製タワー2基に大規模な損傷が生じた。（同工場は年間約4万tの臭素を生産しており、その製品は主としてガソリンのアンチノック材として用いられている。）火は2日間燃え続け、上空の飛行が禁止されたほか、グリンピースは有毒ガスの発生に対して強い懸念を表明している。物的被害額は数100万ポンドである。"]
["1995/023","ドイツBASF社 実験装置の爆発火災","1995-07-16","GERMANY","重傷4","不明","爆発、火災","一般化学","実験装置","試験中","事故が起ったのは、食品添加物の中間製品であるカロチン製造用実験装置である。工程の詳細は明らかでないが、硫酸がガラス製の蒸留器に侵入したため、分解反応によって急激な温度・圧力の上昇が起って装置を破壊するとともに、流出蒸気が大気と混合して爆発した。物的被害額は数100万マルクである。"]
["1995/024","ユーゴスラビア化学工場の爆発","1995-07-23","YUGOSLAVIA","死亡10, 重軽傷11","染料又はビニール製造関連物質","爆発","一般化学","不明","通常運転中","詳細不明"]
["1995/025","米国 アモコ製油所の爆発火災","1995-07-24","USA","100人負傷","石油","爆発、火災","石油精製",null,"通常運転中","ガソリン製造を目的とした製油所としては米国最大のテキサス州アモコ社で、接触分解装置の爆発火災事故が発生し、従業員には被害はなかったものの、近隣住民100名以上が煙及び飛散ミストによる目及び呼吸器障害を受けたため病院に収容された。"]
["1995/026","米国製油所の火災","1995-07-27","USA","不明","石油","火災","石油精製",null,"スタートアップ中","マーフィー石油会社の全装置は事故の前日停電したため製油所（能力10万バーレル）内全装置がシャットダウンした。事故は、蒸留残油からの溶剤抽出装置の再スタート作業中に発生した。"]
["1995/027","米国製油所脱硫装置の火災","1995-08-08","USA","なし","石油","火災","石油精製","加熱炉","通常運転中","9時15分重油脱硫装置の加熱炉から火災が発生し、脱圧作業により30分後火勢は衰えたため、以後は自然燃焼にまかせ、17時頃完全に鎮火した。人的被害はなく、物的被害も小規模の模様。"]
["1995/028","米国製油所硫黄回収装置の爆発","1995-09-07","USA","死亡2, 重軽傷者3","硫化水素、二硫化炭素","破裂","石油精製","硫黄回収装置","シャットダウン中","硫黄回収装置内の硫化水素／２硫化炭素用圧力容器のクリーニング作業中に容器が破裂し、作業員５名が死傷した。事故発生容器の種類や作業内容の詳細は不明であるが、容器内のガス置換のために圧縮空気を送入したとき、突然容器が破裂した。着火爆発はなかった。"]
["1995/029","米国、ペンゾイル製油所の爆発火災","1995-10-16","USA","死亡3,重軽傷4","ナフサ、軽油","爆発、火災","石油精製","タンク","工事中","事故発生装置（ワックス製造装置付近で数種類の改造工事が数組の業者によってそれぞれ独立に行われていた。爆発は最初ボイラー室から発生し、近くのナフサタンク、及び軽油タンクに誘爆を起こした。死傷者は製油所従業員及び外注業者であったが、事故発生時の作業内容は不明であると製油所側では述べている。３時間後に鎮火したが、住民730人に避難勧告が発せられた。"]
["1995/030","インドネシア、製油所タンク群の火災","1995-10-24","INDONESIA","1400名避難","ナフサ、軽油","火災、爆発","石油精製","タンク","通常運転中","事故発生時雷を伴う豪雨が降っており、精製油貯蔵タンクの一つが落雷によって着火炎上し、隣接するナフサ及び軽油貯蔵タンク7基（合計貯油量55,800トン）が次々と誘爆炎上した。インドネシアの製油所事故としては最大規模のものであったとされ、人口130万のチラチャップ市に近いこともあり、製油所従業員400名の他、数1000人の住民が安全地帯に避難した。近隣の人家589棟が被害を受けたが、人的被害はなかった。"]
["1995/031","スロバキア","1995-10-27","SLOVAK REPUBLIC","死亡13,重傷109","一酸化炭素","漏洩等","製鉄所","配管","通常運転中","VSZ製鉄所内の配管（流体名不明）に最初爆発事故があり、その２次的影響によって一酸化炭素配管からの漏えいが発生した。初期段階では風による拡散があったためか、事故に気付かなかった。2500名の住民が避難を開始したのは翌朝になってからであった。この事故で一般人２名を含む13名が死亡し、244名が医師の診察を受け、内109名が病院に収容された。"]
["1995/032","インド","1995-12-23","INDIA","死亡425以上、重軽傷数100名","化学繊維等","火災","学校","簡易（又は仮設）建屋","行事中","当該学校は裕福な家庭の子女を集めた私立学校で1000平方メートルのテント張り簡易建屋内で学童と父兄1000名を集めて学校創立記念の行事を行っている最中に火災が発生した。天幕や飾り付け用の合成繊維が一瞬のうちに燃え上がり、しかも出入口１ヵ所のみであったために、大惨事となった。犠牲者の大部分は学童であり、負傷者中の100名以上は重体であるという。"]
["1996/001","米国レイヨン工場のガス爆発","1996-01-05","USA","軽傷2","二硫化炭素","爆発","一般化学","不明","通常運転中","レイヨン製造工場で、レイヨン製造用の触媒である二硫化炭素の爆発事故があった。レンツィン社は世界的に著名なレイヨン会社で、レイヨン繊維の年間生産量は事故発生工場の5.2万トンを含め22万トンである。"]
["1996/002","米国雪害による毒性ガスの爆発","1996-01-10","USA","不明","三塩化ボロン","爆発、火災、漏洩等","運送、その他","倉庫","貯蔵中","ネワーク国際空港に近い倉庫会社の倉庫屋根が豪雪による32インチの積雪で崩壊した。このため保管中の容量１トンの三塩化ボロン５基が損傷し、有毒ガスの大量漏出と爆発が発生した。30組の消防隊が事故処理に当ったが、物質名と危険性が不明であったため、作業を困難にした。"]
["1996/003","米国化学工場 水素製造装置の爆発火災","1996-02-01","USA","軽傷2","水素","爆発、火災","石油化学","水素製造装置","通常運転中","カリフォルニア州北部マルチーネ（サンフランシスコの東方30マイル）にあるエアプロダクト社の水素製造装置に爆発火災事故が発生し、２名が軽傷を負ったが、隣接するシェル製油の消防及び地区消防隊の消火活動により間もなく鎮火した。原因・損害規模等は調査中。なお、この水素製造装置は隣接するシェル社製油所の重油脱硫装置で使用する水素を製造していたものである。"]
["1996/004","ドイツ ヘキスト社除草剤原料大気放出事故","1996-01-27","GERMANY","不明","isoproturon","漏洩等","一般化学","薬品製造設備、乾燥機","通常運転中","ドイツ最大の化学会社であるヘキスト社の農薬製造工場で、isoproturon（除草剤Arelonの原料）乾燥機のふたが吹き飛び、約１トンの粉末が大気中に放散した。約１kmの範囲が発癌性のある物質で汚染されたとされ、当分の間近くで採れた食料の摂取を控えるよう等の警告が行政当局より発せられた。"]
["1996/005","米国コロラド州製油所の火災","1996-02-04","USA","なし","石油","火災","石油精製","常圧蒸留装置","通常運転中","製油所内常圧蒸留装置に火災が発生しその消火に１時間半を要した。人的被害はなかったが、同製油所としては過去50年で最大規模の火災であったという。消防活動に際して、フレアスタックを有効に利用したというが、詳細は不明。"]
["1996/006","ロシア 製油所の爆発火災","1996-02-28","RUSSIA","死亡2","石油","爆発、火災","石油精製","接触分解装置（又はＦＣＣ装置）、加熱炉","スタートアップ中","接触分解装置用加熱炉の着火作業中に、炉が爆発し、作業員２名が死亡した。なお、同装置は原料供給が絶えたため操業を中断していたが、再起動作業中に事故が発生した。"]
["1996/007","米国自動車燃料用圧縮天然ガス充てん所の爆発","1996-02-13","USA","150人避難","天然ガス","爆発、火災","充填所","充填所","移動中","ガス供給会社で圧縮天然ガスの爆発火災があり、自動車１台が全壊、他の２台も損傷した。損壊した自動車は圧縮天然ガスを燃料にしているものであったが、事故は充てん作業中に発生したものか、また容器自体はどうなったか等は不明である。従業員150名が退避したが、人的被害はなし。"]
["1996/008","廃ガス処理工場タンク爆発","1996-03-23","INDIA","死亡3,重傷1","メタン","爆発",null,"貯槽","工事中","昨年12月に当工場からの漏えいガスに被曝され６名が中毒したことに対し、州の環境部署が改善を指示していた。その対策工事として、タンク屋根の溶接工事を行っていたところ爆発した。"]
["1996/009","農薬製造プラントのポンプよりの漏えい火災","1996-02-15","USA","不明","トルエン","火災","一般化学","ポンプ、配管","通常運転中","事故の１週間前に取り替えたポンプが従来のものに比べ軸受メタルのタイプ（無潤滑→給油）が違い、キャパシティーも違っていて、軸受の追熱又は振動でトルエンのリークを誘発し、それが着火した。"]
["1996/010","タンク車脱線、火災","1996-03-22","USA","不明","変成アルコール","火災","運送","鉄道タンク貨車","移動中","変成アルコールを積んだタンク貨車が脱線し火災となった。"]
["1996/011","天然ガス工場の爆発","1996-02-29","USA","死亡0,重傷5","天然ガス","爆発、火災","天然ガス処理",null,null,"天然ガス処理工場の圧縮機室で爆発が起こり、そこにいた５名が重傷（火傷）を負った。引続いて火災が起こり、３時間後に鎮火した。"]
["1996/012","自動車整備工場の爆発","1996-03-05","USA","死亡0、重傷0、軽傷0","酸素？","爆発","自動車","輸送容器","工事中","前日、修理のため持込まれた医療用酸素輸送トラックに積載された500㎏酸素容器が爆発したと思われる。"]
["1996/013","廃棄物火災による毒性ガス発生","1996-03-01","USA","死亡0、重傷0、軽傷0","発泡プラスチック",null,"自動車","廃棄物処理","放置中","屋外の廃棄物くず箱中で発泡プラスチックと塩ビが燃え、毒性ガスが発生した。"]
["1996/014","製鋼所の爆発","1996-03-27","USA","死亡3、負傷者9","高圧水（空気）","破裂","製鉄所","圧気貯槽","通常運転中","圧延スラブのデスケーリングのための高圧水貯槽が豪音と振動を伴い破裂した。破片の一つは工場の屋根を突き破り、500M飛んだ。貯槽は長さ12M,直径2M,板厚32MMで、使用圧力は約110KG/SQCMである。"]
["1996/015","製油所の爆発火災","1996-04-01","USA","死亡0、重傷0、軽傷0","軽油、水素","爆発、火災","石油精製","軽油水添処理施設","通常運転中","軽油水添処理施設（ガソリン他製造用）で数次にわたる爆発が起き、火災が発生した。相当な炎と煙が発生したが毒性物質の放散はなく、付近住民の避難もなかった。約３時間後に鎮火。当該軽油処理施設のみストップし、他は操業継続。"]
["1996/016","タンクローリ爆発","1996-03-15","ITALY","死亡1 負傷11","ブタン","爆発","貯蔵基地","タンクローリ","荷役中","5台のタンクローリで地下タンクに充てん中に漏えいしたガスから火災発生、消防隊が到着した時２台の大型タンクローリが爆発し、消防士が巻き込まれ被災した。警察は１KM以内の住民、学校に避難を命じた。"]
["1996/017","精油所地下タンク爆発","1996-04-20","RUSSIA","死亡2 負傷1、不明2","石油類","爆発","石油精製","地下タンク","通常運転中","１万立方米の地下タンクが爆発した。"]
["1996/018","精油所火災","1996-04-28","USA","不明","潤滑油","火災","石油精製","電熱加熱器","停止中","装置停止後、電気ヒーターの制御不良で容器内の油が過熱され、発煙し、ファイアーボールを生じて燃焼した。"]
["1996/019","菓子工場の爆発","1996-05-31","INDIA","死亡3 負傷22","液化石油ガス","爆発","食品","容器","通常運転中","数本の調理用ガス容器が爆発して、３階建ての工場を破壊した。"]
["1996/020","ガス漏えい／中毒","1996-06-01","SPAIN","中毒80","塩化物","漏洩","一般化学","貯槽","通常運転中","容量600Lの塩化ソーダ貯槽が破壊、配管中の塩酸と反応して発生した有毒ガスにより睡眠中又は避難中の住民がガス中毒になった。昨年末の検査では貯槽に異常は無かった。行政機関は原因判明まで工場の操業停止を命じた。"]
["1996/021","ショッピンングセンターガス爆発","1996-06-11","BRAZIL","死亡47 負傷500以上","液化石油ガス","爆発","小売業","配管","通常運転中","昼休みで混雑中のショッピングセンターで爆発が有り、中心部の２階の駐車場が車と共に階下のレストランにくずれ落ち、多数の死傷者を生じた。"]
["1996/022","化学工場爆発","1996-06-27","CHINA","死亡19 負傷20以上","－","爆発","一般化学","－","通常運転中","化学工場で爆発があり、従業員に多数の死傷者がでた。市の中心からは16KM離れた所である。"]
["1996/023","サイロ爆発","1996-07-20","USA","死亡1 負傷15","砂糖","爆発","石油精製","サイロ","通常運転中","高さ45Mの砂糖サイロの１基が爆発し、隣接のサイロが次次に誘発し、８基のうち７基が破壊された。休憩時間中で従業者が現場にいなかったので被害が少なかった。"]
["1996/024","精油所爆発","1996-07-27","MEXICO","死亡6 負傷9","天然ガス","爆発","石油精製","配管バルブ","通常運転中","３回の連続爆発が数KM離れたところでも感じられ、3KMの範囲で屋根が飛び、窓が破損した。プラント２系列が破壊され、周囲のプラントも影響を受けた。日産4000万CBMのガスの生産が止り、メキシコ市場の1/3が影響を受けた。建設後20年の工場である。"]
["1996/025","化学工場爆発","1996-07-31","USA","死亡1 負傷6","過酸化ベンゾイル","爆発","一般化学","スクラバーダクト","工事中","93年に連続爆発事故を起こし休止していたプラントの屋根に避雷針取付け工事をしていた時爆発が有り、作業者１名が100M飛ばされ死亡した。"]
["1996/026","ガス充てん設備爆発","1996-08-27","USA","死亡1","工業ガス","爆発、火災","充填所","充填設備","通常運転中","プロパン、アセチレン、酸素、亜酸化窒素等の工業ガスを取りあつかう会社の充てん設備から出火し、容器、貯槽が次次に爆発炎上し、火炎が数百フィートに達し、破片が飛散した。従業員は出火と同時に避難したが、消防士１名が心不全で死亡した。構内の液化酸素容器、近くの大型油槽への延焼が懸念され、１マイル四方の住民に避難命令が出された。約５時後に鎮火したが、アセチレン容器から飛散したアスベストの除去等の環境対策が迫られている。"]
["1996/027","LPG充てん所火災","1996-09-30","USA","重傷1","液化石油ガス","火災","充填所","充填設備","通常運転中","LPG充てん所で容器に充てん中発火し、作業者が火傷を負った。50-75本の容器が爆発、飛散した。当時充てん所には約２４TのLPGが貯蔵されており、周辺半マイルの住民が避難した。火災は3-4時間続いた。"]
["1996/028","ガス配管火災","1996-10-03","USA","死亡2 軽傷5","液化石油ガス","爆発","運送","長距離配管","工事中","既存の配管に計量設備を設置するため配管を切断する際に爆発した。"]
["1996/029","精油所爆発","1996-10-12","USA","不明","原油等","爆発","石油精製","減圧蒸留設備","通常運転中","128千バレル／日の減圧蒸留設備より出火し、２時間以上燃焼が続き、同設備と場圧蒸留設備を破壊した。これで生じた煤煙に住民からの苦情が持ち込まれた。また。製品市況に影響を及ぼした。り"]
["1996/030","化学品貯蔵所爆発","1996-11-08","THAILAND","死亡17 負傷17","石油類","爆発","貯蔵基地","貯槽","通常運転中","貯蔵所で溶接の火花がガス容器に着火し、作業員建屋、１万L地下貯槽等が全壊した。この設備は法規に基ずく許可を受けず、不法に輸入、貯蔵、販売を行っていた。"]
["1996/031","精油所爆発","1996-11-11","USA","不明","石油類","爆発、火災","石油精製","水添脱硫装置","通常運転中","28千BBL／年の脱硫設備で爆発、火災があった。5マイル内の住宅では地震の様な振動を感じ、8マイル離れた住宅でも熱風がふいた。煙は上空数千フィートに達し、精油所周辺に多量の煤煙が降った。"]
["1996/032","石油類貯蔵基地火災","1996-11-12","MEXICO","死亡4 負傷19","ガソリン","火災","貯蔵基地","貯槽","通常運転中","大型ガソリン貯槽より出火、隣接の２基にも延焼した。火炎は数百ヤードに、煙は５KMに達した。数百人の消防士が隣接タンクの延焼を防ぎ、２日後に鎮火した。焼失したガソリンは10万BBL、避難者は5千人であった。。"]
["1996/033","ショッピングセンター爆発","1996-11-23","PUERTO RICO","死亡29 負傷90以上","天然ガス","爆発",null,"ガス管","通常運転中","５階建てのショッピングセンターが爆発、破壊し、多数の死傷者が出た。"]
["1996/034","化学工場爆発","1996-12-17","THAILAND","死亡4　負傷10人以上",null,"爆発","一般化学","ガス容器","通常運転中","作業の交代時に爆発が有り、強い臭気を生じ、数百人の作業者が避難した。"]
["1996/035","工場圧力容器の破裂","1996-12-23","USA","死亡8 重傷2","窒素ガス、水","破裂等","製鉄所","圧気貯槽","工事中","保守工事のため約30mの架台の上でアキュウムレーター頂部の蓋板を外していた作業者10人が吹き飛ばされ、3名が架台上で、5名が転落死した。"]
["1996/036","ガス貯蔵基地火災","1996-12-30","UK","重傷1","液化石油ガス","火災","貯蔵基地","容器","移動中","ガス容器を車輌に積み込み中に火災生じ作業者1名が火傷を負った。火炎は数百フィートに達し、6時間余り続いた。80名の消防士戸ガス専門家により2基のLPG 30T貯槽の爆発を回避した。"]
["1997/001","ブタンガス漏えい","1997-01-08","USA","不明","ブタンガス","漏洩等","石油精製","貯槽","通常運転中","35万ガロンの貯槽からブタンガスが漏えい、数時間にわたり近隣の住民が避難し、道路が封鎖された。同所は'93,'94に数回の出火事故を起こしている。"]
["1997/002","塩素運搬車輌横転","1997-01-08","PAKISTAN","死亡32,重傷者18軽傷者72","塩素ガス","漏洩等","運送","トラック","通常運転中","ラホール市郊外の化学工場に塩素を運搬中のトラックがカーブで横転しボンベから大量の塩素が漏出した。人口密集のスラム街であったため700人以上が病院に運ばれ、数時間にわたりパニック状態になった。"]
["1997/003","埋設ガス管爆発","1997-01-20","USA","負傷者2,","都市ガス","爆発","建設","埋設配管","点検中","都市ガスの埋設配管の工事中に臭気を感じ、点検調査中に第三者がヒーターにスイッチを入れ、爆発した。物損140万＄"]
["1997/004","精油所爆発","1997-01-21","USA","死亡1,　負傷者46","軽油","爆発、火災","石油精製","水素添加改質装置","通常運転中","軽油の改質装置より出火して100フィートの高さの爆発炎上が４時間にわたり続いた。このコントラコスタ地区は'89年より21回の事故があり、住民に不安が広がり、学校の移転問題が話題になっている。物損６千万＄"]
["1997/005","ガス配管爆発97","1997-02-09","USA","不明","天然ガス","爆発、火災","運送","長距離配管","通常運転中","カナダ国境よりニューメキシコにいたる、4000マイルの26-30インチ配管（500-800LBS/SQIN)が24時間以内に2回にわたり爆発した。この配管は'95.3.6 及び95.6.28にも事故を起こしている。"]
["1997/006","冷凍機アンモニア漏れ","1997-02-11","USA","負傷者14","アンモニア","漏洩","冷蔵","冷凍機","通常運転中","設置後18年を経過した10インチ鋼管が腐食し、ヘアークラックが入り、500lbsのアンモニアが漏出した。"]
["1997/007","化学工場火災","1997-02-19","RUSSIA","死亡1　重傷者8　軽傷者55","塩素ガス","爆発、火災","一般化学","貯槽","工事中","塩素ガス貯槽の修理のさいに出火し、注水中に爆発を起こした。"]
["1997/008","化学工場火災","1997-02-26","GERMANY","不明","ゴム類","火災","一般化学","貯槽","通常運転中","スポーツシューズの底を製造している工場の貯槽が炎上し、１時間続いた。"]
["1997/009","液化酸素爆発","1997-03-05","USA","軽傷2","酸素","爆発、火災","運送","容器","移動中","液化酸素を1800ポンドタンクと91本の容器でトラック運搬中に漏れが発生し、緊急連絡中に連続爆発に至った。アルミ製の荷台は溶融蒸発し、小型ボンベは破裂し付近の民家まで飛散した。民家２５戸全半壊。"]
["1997/010","プロパン爆発","1997-03-09","USA","重傷1　軽傷1","液化石油ガス","爆発、火災","消費者","貯槽","荷役中","トラックの荷台に積載した大型タンクより消費者の小型タンクに液化石油ガスを移送中に漏れが生じ、引火爆発した。500フィート四方の住民が避難した。"]
["1997/011","天然ガス配管爆発","1997-03-21","USA","重傷1,","天然ガス","爆発","建設","埋設配管","工事中","スーパーマーケット建設現場で36トンブルドーザーが　8インチの埋設配管を痛め、爆発に至った。連邦規制では埋設深さは36\"とされているが'70年以前の物でこれに従っていなかった。"]
["1997/012","精油所ガス漏れ","1997-04-07","SINGAPORE","死亡1　負傷者6","硫化水素","漏洩等","石油精製","配管","工事中","６週間の定期修理中に芳香族系プラントの配管より硫化水素の漏えいが生じた。当日は他の箇所で小規模な火災が発生していた。"]
["1997/013","精油所ガス漏れ","1997-04-16","USA","数人","硫化水素、亜硫酸ガス","漏洩等","石油精製","貯槽","通常運転中","分留ガスの貯槽が満杯になり、その際レベルの調整を誤りガスが硫黄処理工程に混入し、大気に排出された。この際硫化水素、亜硫酸ガスが排出され、付近の住民3000人が外出禁止となり数人が異常を訴えた。"]
["1997/014","プロパンローリ爆発","1997-04-18","MEXICO","重傷6,軽傷8,","液化石油ガス","爆発","運送","ローリ","荷役中","タンクローリよりアパートの液化石油ガス貯槽に荷下ろし中に爆発が生じ、2000人の住民が避難した。"]
["1997/015","ガス配管爆発","1997-04-23","UK","重傷者4,軽傷者5","都市ガス","爆発、火災","建設","配管","作業中","ガス配管の工事中に爆発が生じた。"]
["1997/016","化学工場爆発","1997-04-29","TURKEY","不明","液化ガス","爆発、火災","一般化学","貯槽","通常運転中","工場内の 10T　液化ガス貯槽が爆発した。"]
["1997/017","化学工場爆発","1997-05-04","CHINA","死亡12,負傷6,","不明","爆発、火災","一般化学","下水処理設備","通常運転中","工場の下水処理場で爆発火災を生じた。"]
["1997/018","尿素工場爆発","1997-05-07","USA","不明","アンモニア類","爆発","一般化学","8インチ配管","通常運転中","280LBS/SQIN の圧力で操業中の工程の8\"地上配管が破裂して、NH4,CO2,尿素の混合物が噴出し、爆発した。爆発音は5マイル離れた所まで聞かれた。"]
["1997/019","薬品工場爆発","1997-05-08","USA","死亡4　負傷17","アジノフォスメチル","爆発、火災","一般化学","容器","通常運転中","殺虫剤のパッキング工場で爆発が有り、呼吸麻痺を生ずる恐れのある有毒ガス（アジフォスメチール等）が発生し、数百人の住民が避難した。テネシー、ミシシッピー、アーカンサス三州にわたる農地汚染が懸念されている。"]
["1997/020","精油所爆発","1997-05-12","USA","不明","炭化水素類","爆発、火災","石油精製","貯槽","通常運転中","落雷により２基のタンクが引火し、１マイル離れた民家を揺るがす大爆発になった。朝までに鎮火したが、200人以上の住民が避難した。"]
["1997/021","石油化学工場爆発","1997-05-16","CHINA","死亡4　重傷3　軽傷50以上","酸素、アルミニウム","爆発","石油化学","空気分離機","通常運転中","コンビナート内の年産１１万５千トンエチレン工場の空気分離機の熱交換機アルミニウム製フィンが爆発的な燃焼を起こし、大規模な爆発になった。。"]
["1997/022","化学工場爆発","1997-05-22","SINGAPORE","軽傷2,",null,"爆発、火災","一般化学","容器","通常運転中","200Lドラムに入った薬品類が爆発し、80Mの高さのファイヤーボールを生じた。200人の消防士と陸／海軍の応援で４時間後に鎮火した。"]
["1997/023","埋設タンク爆発","1997-05-28","USA","200人避難","液化石油ガス","爆発","充填所","貯槽","荷役中","'89年に廃棄されていた60ガロンの地下タンクに誤って液化石油ガスを充てんし、腐食孔よりガス漏れを生じ、爆発に至った。タンクのIDナンバーが一致していなかったが良くあることとしてそのまま作業が進められた。物損75万＄"]
["1997/024","液化石油ガス爆発","1997-06-03","USA","軽傷3,","液化石油ガス","爆発、火災","消費者","貯槽","荷役中","タンクローリより工場内の貯槽に液化石油ガスを荷下ろし中にホース部分より発火、２－３回の爆発を起こし、ファイアーボールを伴う大爆発に至った。"]
["1997/025","圧縮機爆発","1997-06-06","USA","不明","水素","爆発、火災","石油精製","水素圧縮機","通常運転中","触媒再生装置の水素圧縮機で爆発炎上が生じた。８時までに鎮火し、被害は少なかった。"]
["1997/026","薬品工場爆発","1997-06-13","USA","軽傷1,","酸化剤","爆発、火災","一般化学","精製設備","通常運転中","酸化剤の精製工程で爆発があり、破壊された金属片が300ftにわたり飛散した。工場内の24千ポンドの酸化エチレンコンテナーへの延焼は防止されたが地域の住民は全員避難した。"]
["1997/027","アセチレン容器爆発","1997-06-18","USA","軽傷4,","プロパン、ブタン、　アセチレン","爆発","充填所","アセチレン設備","通常運転中","野火の延焼により容器が３回の大爆発を起こし、引き続いて50-100基のボンベが500ftの黒煙を上げて破裂／炎上した。付近に多くの破片が飛散したが被害は少なかった。18時に鎮火した。"]
["1997/028","精油所爆発","1997-06-20","PHILIPPINES","死亡1,","炭化水素類","爆発","石油精製",null,"通常運転中","爆発事故が発生し、生産量の削減となったが出荷には影響無かった。"]
["1997/029","石油化学工場爆発","1997-06-22","USA","軽傷1,","炭化水素類","爆発、火災","石油化学","オレフィン工程","通常運転中","オレフィン製造工程で爆発火災が発生した。50人の作業者は無事であったが周囲の住民より800件のクレームがあり、OHSAとEPAが大気汚染について調査中である。"]
["1997/030","化学品充てん所爆発","1997-06-24","USA","死亡1,　軽傷者69","酸化エチレン","爆発、火災","充填所","移充填工程","通常運転中","病院用酸化エチレンの充てん工場で200LBSシリンダーよりエアーゾル容器に移充てん作業中に爆発火災を生じた。17時25分に鎮火したが大気と土壌汚染を調査中である。この工場は21年前に死者5人の大爆発事故を起こしている。"]
["1997/031","化学工場爆発","1997-06-27","CHINA","死亡3.　重傷12,　軽傷52,",null,"爆発","一般化学","貯槽","通常運転中","工場内の貯槽で大爆発があり、１km先の建物のガラス窓を破損した。"]
["1997/032","プラスチック工場火災","1997-06-28","USA","数人避難","プラスチック","火災","一般化学","粉砕設備","通常運転中","廃棄プラスチックの粉砕／ペレット化の工程で火災が発生し、周辺の住民が避難した。'89年以来3回目の出火である。"]
["1997/033","プラスチック再生工場火災","1997-07-09","CANADA","数人避難","廃プラスチック","火災","一般化学",null,"通常運転中","400tのプラスチック類が燃焼し、　8ブロックの住民が24時間にわたり避難した。ベンゼンと塩化水素の汚染が問題になっている。"]
["1997/034","化学工場爆発","1997-07-09","USA","軽傷者1,","燃料油","爆発、火災","一般化学",null,"通常運転中","バルブの不良から燃料油が10bbl漏えいし、これに引火、爆発に至った。"]
["1997/035","精油所爆発","1997-07-21","GHANA","死亡2,","炭化水素類","爆発","石油精製",null,"通常運転中","精油所の爆発で出荷が停止した。"]
["1997/036","プロパンガス爆発","1997-07-22","USA","重傷者２、","一酸化炭素","爆発、火災","容器置場","湯沸し器","停止中","地下プロパン置場で漏えいしていたプロパンガスが鼠の排泄物の酸化熱で不完全燃焼しcoガスを発生し警報器を作動させた。これの点検中に爆発した。"]
["1997/037","ガス貯蔵所火災","1997-07-25","USA","200人避難","アセチレン","火災","充填所","容器","通常運転中","アセチレン容器置場で出火し、30本の容器のうち3本が破裂／炎上し、200人が避難した。近くの酸素、プロパン容器等は被害なかった。"]
["1997/038","精油所爆発","1997-07-31","TURKEY","死亡1,","炭化水素","爆発","石油精製","アスファルト工程","通常運転中","アスファルト充てんタンク内のガスが爆発した。"]
["1997/039","精油所火災","1997-08-14","USA","軽傷者4,","炭化水素","火災","石油精製","配管","通常運転中","蒸留設備の配管より漏えいがあり、これに引火して火災になった。68人の作業者と30-40人の請負作業者は無事に避難した。１時間後に鎮火した。"]
["1997/040","精油所火災","1997-08-22","RUSSIA","重傷者2","炭化水素","火災","石油精製","配管","通常運転中","貯槽の配管より出火し、１時間後に鎮火した。"]
["1997/041","充てん所爆発","1997-08-22","USA","200人避難","水素ガス","爆発、火災","充填所","貯槽","通常運転中","12本の水素ボンベを充てん中、2400lbs/sqinまで昇圧した時破裂板が破れ（3000-4000lbsで設定）引火、爆発した。　住民200人が避難した。"]
["1997/042","半導体ガス爆発","1997-08-23","USA","軽傷者1,","シランガス","爆発、火災","一般化学","容器","通常運転中","長さ60\"のシランガスボンベ２本より出火して、300ftの火炎をあげ爆発炎上。５マイル先からも認められた。第４出動体制がとられ周辺から50人が消防士参加したが注水は見合せて鎮火を待った。　19時に鎮火した。"]
["1997/043","ガス配管破裂／火災","1997-08-23","USA","不明",null,"火災","機械","配管","通常運転中","高圧ガス配管が破裂して175FTの火炎を上げる火災になった。"]
["1997/044","精油所火災","1997-09-02","USA","不明","石油類","火災","石油精製","貯槽","通常運転中","落雷により火災が発生した。"]
["1997/045","塩素爆発","1997-09-03","USA","軽傷5,","塩素","爆発、火災","一般化学","貯槽","荷役中","工場内の10ft*20ftのタンクに塩素を充てん中に発火、爆発した。"]
["1997/046","樹脂工場爆発","1997-09-10","USA","死亡2,重傷者8","樹脂原料","爆発","一般化学","混合反応器","通常運転中","接着剤の製造のためフェノール、アルデヒド、硫酸を高圧下で混合操作をしている時に巨大な爆発を生じた。発生した有毒ガスを避けて住民が避難した。物損１億＄以上"]
["1997/047","ガス配管爆発","1997-09-13","TAIWAN","死亡4,重傷者24","液化石油ガス","爆発、火災","石油精製","埋設配管","工事中","プロパンガス配管の移設工事中に部外者がオートバイを乗り入れこのエンジンより引火して爆発に至った。家屋20戸と車輌90台が被害を受けた。"]
["1997/048","精油所爆発","1997-09-14","INDIA","死亡56,重傷者20,","石油製品","爆発、火災","石油精製","貯槽","荷役中","荷下ろし中にタンカーと受入れ側のタンク間の圧力調整を誤り、ガス漏れが発生し、それに引火、爆発した。39時間にわたり燃焼爆発し、4基のタンクが全壊し、20基のタンク内の製品３万トンが焼失した。年産450万トンの生産設備本体には被害はなかった。物損1920万＄"]
["1997/049","硫化水素ガス漏えい","1997-09-18","USA","数人避難","硫化水素","漏洩等","一般化学",null,"通常運転中","硫化水素の漏えいがあり、近隣の老人と子供が避難した。"]
["1997/050","ガス圧送基地爆発","1997-09-26","RUSSIA","重傷者21,","天然ガス","爆発","運送","圧縮機","スタートアップ中","ガス圧縮基地でスタートアップの試運転で圧力を55気圧まで上げたときに破裂した。"]
["1997/051","プロパン爆発","1997-10-02","USA","死亡2,　負傷者2,","液化石油ガス","爆発","倉庫","貯槽","通常運転中","小型の穀物乾燥機より出火して1000ガロンの液化石油ガス貯槽に引火、爆発した。破片が300ヤードにわたり飛散し、建屋2棟と3台のトラクターが破壊された。"]
["1997/052","天然ガス充てん所爆発","1997-10-09","USA","軽傷者2,","天然ガス","爆発","充填所","ポンプ","工事中","ポンプの保修中に残留ガスに引火して爆発に至った。"]
["1997/053","石油化学工場火災","1997-10-18","IRAN","死亡4,　重傷者3,","石油類","火災","石油化学",null,"通常運転中","コンビナート内の石油化学工場で火災が発生した、生産への影響は不明。"]
["1997/054","精油所爆発","1997-11-02","ISRAEL","死亡1,","炭化水素類","爆発、火災","石油精製","貯槽","通常運転中","工場内野10tヂィーゼル油の貯槽より出火した。サンプリング中の作業者が死亡した。"]
["1997/055","充てん所爆発","1997-11-11","USA","死亡1,","液化石油ガス","爆発、火災","充填所","充填設備","通常運転中","４系列の充てん設備で液化石油ガスをボンベに充てん中ファイヤーボールを伴う爆発が起こり、ボンベが飛散した。50ft離れたところにある33千ガロンの貯槽への影響は免れた。充てん設備とトラック３台が破壊された。物損50万＄以上"]
["1997/056","化学工場ガス漏えい","1997-11-02","USA","軽傷者20,","トルエンイソシアナイド","漏洩等","一般化学","配管","通常運転中","反応器内温度が130度から400度に異常に上昇し内圧が上がり配管部が破裂し、内容物が噴出した。"]
["1997/057","精油所火災","1997-11-15","USA","軽傷者1,","アスファルト","火災","石油精製","精製設備","通常運転中","装置の断熱材を剥がしている時に融けたアスファルトが噴出／飛散して発火した。30分後に鎮火した。"]
["1997/058","化学工場爆発","1997-12-02","ITALY","重傷者8,軽傷者5,","ペイント類","爆発、火災","一般化学","ペイント製造設備","通常運転中","安全性の認定を受けた工場で爆発／火災が発生した。"]
["1997/059","精油所爆発","1997-12-13","TAIWAN","死亡3,","プロパン","爆発、火災","石油精製","貯槽","通常運転中","日産３０万バレルの工場で、ＢセクターのＰＬＧタンクから出火して付近のガソリンタンク及び配管にも被害が広がった。"]
["1997/060","石油製品合成工場爆発","1997-12-25","MALAYSIA","重傷2 軽傷10","酸素","爆発","石油化学","空気分離装置","通常運転中","天然ガスから一連の石油製品をねんさん40万T合成している工場で、酸素供給用の空気分離器のアルミニューム製熱交換機が液化酸素の存在下で爆発的燃焼を起こした。工場内の12基の貯槽のうちナフサ及びケロシンの貯槽が炎上し、150人の消防士が消火に努めたが26日16時まで続いた。負傷者には近在の兵舎にいた兵士5名と外部作業者2名が含まれている。原因究明のため現場でサンプルがとられ、金属，化学分析されているが結果がでるまで3ヵ月かかる。工場はシェル．ペトロナス．三菱及びサラワク政府の合弁である。物損100万Ｍ＄／Ｄ"]
["1998/001","農薬工場火災","1998-01-04","USA","軽傷者1","農薬類","爆発、火災","一般化学","－","－","シンシナティ市の６０マイルオハイオ河上流にある工場で火災。爆発があり有毒ガス発生の恐れで2,500人が避難した。除草剤、殺虫剤と420tのアンモニア類があったが、プロパンボンベの小爆発に止まった。鉄道と水運が止まり、化学物質の600ヤード離れたオハイオ河への流出が危惧されている。"]
["1998/002","石油化学工場爆発火災","1998-01-05","MEXICO","不明","エタン","爆発、火災","石油化学",null,"通常運転中","爆発に伴い火災が発生し、消火に１時間要した。復旧に３－４日かかる見込。"]
["1998/003","化学肥料工場爆発","1998-01-06","CHINA","死亡20 軽傷者50","窒素","爆発","一般化学","配管","通常運転中","液体窒素タンクの配管が破裂し、作業中の5～600人が被災した。1.8マイル離れた建物のガラスを割る程の爆発であった。合理化中の企業での安全軽視が疑われている。"]
["1998/004","天然ガス配管爆発","1998-01-13","USA","不明","天然ガス","爆発","運送","配管","－","直径30フィート、深さ８フィートのクレーターを生ずる大爆発を生じ、交通を妨げた。吹き上げられた土砂は100フィート以上にわたって飛散した。"]
["1998/005","原油漏出","1998-01-13","NIGERIA","不明","原油","漏洩等","運送","原油海底配管","通常運転中","直径61cmの海底配管が破損し、5,800tの原油が流出した。航空機、ヘリコプター、船舶で除去に努めたが、南東部海岸を汚染した。"]
["1998/006","天然ガス配管破損","1998-01-14","DUBAI","不明","天然ガス","漏洩等、破裂等","－","海底ガス配管","通常運転中","700万立方ft／日で操業中のムバラクガス田の16″×92kmの海底ガス配管が大型船のアンカーで破損した。復旧には２ヶ月を要し、その間ガスは焼却される。"]
["1998/007","原油配管火災／爆発","1998-01-18","TURKEY","不明","原油","爆発、火災","運送","長距離油送管","通常運転中","地中海沿岸のセヤン港から中部トルコのキリカンを結ぶ配管の小さなクラックより漏れがあり引火爆発した。"]
["1998/008","化粧品工場火災","1998-01-22","BANGLADESH","死亡7","化粧品原料","火災","一般化学","－","停止中","化粧品工場において、停電により、加熱中の化粧品の原料の入った釜から火災が発生した。この火災により７名が死亡、３名が重傷を負った。"]
["1998/009","空調機器製造工場タンク破裂","1998-02-02","USA","死亡1　負傷者18","空気","破裂等","－","圧気タンク","停止中","エアコンの気密試験用の４基の圧気タンク（400psiで微量のフレオン混合空気貯槽25ft×４ft，3/4″厚）の内の１基が破裂し、他の２基に孔を明け、１基を吹き飛ばした。ＯＳＨＡの専門家３名が調査中だが６ヶ月程度要する見込み。"]
["1998/010","穀物加工工場爆発","1998-02-11","MEXICO","死亡4,重傷8","穀物より発生したガス","爆発","その他","－","通常運転中","穀物加工場で滞留したガスに静電気火花が引火爆発した。"]
["1998/011","油貯槽爆発","1998-02-16","USA","なし",null,"爆発","貯蔵基地","貯槽","通常運転中","天然ガスと原油を分離する装置の、タンク及び分離器付近で火災が発生した。原因は不明。この火災による負傷者はなかった。"]
["1998/012","供給中のＬＰＧ爆発","1998-02-20","BRAZIL","死亡4,重傷者8","液化石油ガス","爆発、火災","運送","－","荷役中","製パン工場にガス補給中のトラックからガス漏れを生じ電気火花から引火爆発した。工場と近くの建物が全壊し、運転手は50m飛ばされた。"]
["1998/013","ＬＰＧ充てん所爆発","1998-02-27","TAIWAN","死亡4,負傷43","液化石油ガス","爆発、火災","充填所","タンクローリ","荷役中","積み荷作業をしていたタンクローリが誤って６″積込パイプを引きちぎって発進し、ガスが漏れ、パイプと地面の摩擦で発生した火花により着火爆発した。（台湾のＬＰＧ最大元売会社　35,000t／月出荷）"]
["1998/014","プロパンタンク爆発","1998-02-28","USA","死亡1","液化石油ガス","爆発、火災","貯蔵基地","貯槽",null,"高速道路より150ft離れたところにある貯蔵所で、フェンスを突き抜けて入ってきた車が２万ガロンの液化石油ガスが入ったタンク（容量３万ガロン）に衝突爆発を生じた。150人が消火に当たり、数百人が避難した。"]
["1998/015","化学薬品工場爆発","1998-03-03","KOREA","死亡1,負傷36","－","爆発、火災","一般化学","反応器","－","冷却装置の故障から反応器が加熱し、爆発に至った。２階建の工場が破壊され、社宅にも被害が及んだ。物損１億ウォン"]
["1998/016","石油化学工場爆発","1998-03-03","USA","重傷2","エチルベンゼン","爆発","石油化学","－","－","２日の12:30頃エチルベンゼンプラントのリークを発見、153千ポンドのガスが漏出し、修理工場内に滞留し、12時間後に爆発した。"]
["1998/017","天然ガス配管爆発","1998-03-04","USA","死亡2,負傷７","天然ガス","爆発","運送","埋設配管","工事中","バックホーを使用して水道管の工事中にガスの主配管を損傷し、爆発に至った。"]
["1998/018","ＬＰＧタンク爆発","1998-03-05","CHINA","重傷11,軽傷21","液化石油ガス","爆発、火災、漏洩等","貯蔵基地","球型タンク","通常運転中　工事中","球型タンクの元バルブからガス漏れが生じ、応急修理中に爆発、火災になった。18時40分ガス漏れ発見、小爆発があり、10数分後に２次爆発、更に19時12分、20時1分に大爆発を生じ、150～200mの火炎をあげた。10万人近くの住民が不安な夜を過ごした。元バルブ不良が原因"]
["1998/019","プロパンタンク爆発","1998-03-06","USA","不明","液化石油ガス","爆発、火災","貯蔵基地","貯槽","－","バルク基地の貯槽が爆発し、40×60ftの建屋と収納されていた車輌を破損した。損害25万＄"]
["1998/020","メタンガス加工場爆発","1998-03-21","USA","不明","メタン","爆発","石油精製",null,"通常運転中","鉱山から排出されるメタンを精製するプラントにおいて、爆発が発生した。事故当時、２名の作業員がプラント内にいたが、バルブを閉止した後、無傷で避難した。この爆発火災により、付近１３０エーカーの土地を焼いた。"]
["1998/021","再生タイヤ工場火災","1998-03-22","USA","不明","タイヤ類","火災",null,null,"通常運転中","タイヤのリサイクル工場において、火災が発生し、数日間燃え続けた。周辺道路は閉鎖された。原因は不明。"]
["1998/022","アンモニア漏えい","1998-03-23","MEXICO","軽傷者19","アンモニア","破裂等","石油精製","配管","通常運転中","２ヶ月前に漏えいがあった10″アンモニアダクトより漏れが生じ、5,000人が避難、19人が治療を受けた。この事業所は'98/1/5に貯槽の爆発で死者１名、負傷者９名を出している。"]
["1998/023","精油所火災","1998-03-26","NIGERIA","不明","ガソリン","火災","石油精製","－","荷役中","ガソリン荷揚中のタンカーから違法にジェリー缶にガソリン抜出し中に電気火花により出火、大火災になり大損害を生じた。国内のガソリン供給不足を助長している。"]
["1998/024","包装工場火災","1998-03-27","USA","軽傷2","スチロフォーム","火災","包装",null,"通常運転中","包装材製造プラントにおいて、火災が発生した。この火災により、２名の消防士が軽傷を負い、有毒ガスが発生したため、周辺の住民が避難した。原因は不明。"]
["1998/025","精油所火災","1998-03-27","CANADA","重傷3","石油類","火災","石油精製","ガソリン、燈油分溜装置","通常運転中","火災のため少なくとも３週間操業が停止される。"]
["1998/026","石油化学工場爆発火災","1998-03-29","BRAZIL","不明","－","爆発、火災","石油化学","－","通常運転中","２回の爆発があり、工場の建屋に損害が出た。"]
["1998/027","精油所火災","1998-03-29","NIGERIA","不明","ガソリン","火災","石油精製",null,"荷役中"]
["1998/028","化学工場　反応器破裂","1998-04-01","USA","重傷者1","ポリエステル樹脂","爆発","一般化学","－","－","樹脂製造用のステンレス製反応器が破裂した。配合ミスにより暴走反応を生じ、異常高圧になったと思われる。"]
["1998/029","化学工場ガス漏れ","1998-04-01","USA","不明","ベンゼン／エチレン","漏洩等","一般化学",null,null,"化学工場において、ベンゼン、エチレン及び塩酸が漏えいし、周辺住民は外出が禁止され、空調設備及びヒーター等使用停止が命じられた。"]
["1998/030","染料工場反応器破裂","1998-04-08","USA","重傷者2,軽傷者7","黄色染料原料","破裂等","一般化学","反応器","通常運転中","2,000ガロンの鋼鉄製反応器のふたを吹き飛ばす事故が生じた。半時間にわたり冷却したが、暴走反応で温度上昇が止まらず事故に至った。"]
["1998/031","プロパンタンク爆発","1998-04-09","USA","死亡2 重傷7","液化石油ガス","爆発","農業","貯蔵・消費設備","消費中","農場内を遊びで走行していたオフロード用ATV車が貯槽と蒸発器を結ぶ液ライン及びガスラインに追突破壊、漏えいガスが蒸発器により着火して火炎が18,000ガロン（68,137㍑）貯槽を過熱しBLEVE爆発して破壊した。飛散した貯槽の破片の直撃により消防士2名が死亡して火炎より7名の緊急救急隊員が負傷した。"]
["1998/032","試験工場爆発","1998-04-13","USA","軽傷者2","－","爆発","一般化学","化学反応器","通常運転中","パイロット工場で暴走反応が発生し、高圧化した反応器のガスケットより洩れ、爆発に至った。"]
["1998/033","工場爆発","1998-04-22","CANADA","重傷3 軽傷27",null,"爆発","機械","加熱炉","通常運転中","ブレーキのライニング工場において、火災が発生し、従業員３名が重傷及び２７名が軽傷を負った。火災は加熱炉がオーバーヒートしたことにより発生したとみられる。"]
["1998/034","プロパンガス配管","1998-05-03","USA","死亡1,軽傷者1","プロパン","爆発、火災","－","－","停止中","フォークリフト運転中に工場内の配管を破損し事故に至った。"]
["1998/035","油貯槽爆発・火災","1998-05-05","USA","軽傷者3","石油類","爆発","－","貯槽","工事中","配管溶接作業中に出火爆発に至り、３基の貯槽が爆発、６基が消失した。"]
["1998/036","油送管破裂、漏えい","1998-05-08","USA","軽傷者56","硫化水素ガス","漏洩等","－","14″埋設管","－","敷設後48年経過した古い配管の溶接線に沿った亀裂より28,000ガロンの原油が噴出し、ガス中毒者を出した。'40年代製造の不良鋼管"]
["1998/037","ガス配管破裂、爆発","1998-05-12","USA","不明","都市ガス","爆発、破裂等","－","24″埋設配管","－","－"]
["1998/038","精油所爆発","1998-05-18","SOUTH AFRICA","不明","石油類","爆発","石油精製","アルキレーション装置","通常運転中","安全弁付近で爆発を生じ、タンク１基がパイプラックまで動かされ火災になった。８時には鎮火した。５月27には全面的生産再開した。"]
["1998/039","精油所爆発","1998-06-03","NETHERLANDS","死亡1,軽傷者8","石油類","爆発","石油精製","貯槽（ＭＴＢＥ）","通常運転中","－"]
["1998/040","精油所爆発","1998-06-09","CANADA","死亡1,軽傷者2","ガソリン類","爆発","石油精製","ガソリン製造装置","通常運転中","ガソリン製造工程の加熱炉の過熱より爆発を生じた。"]
["1998/041","水産物加工場爆発","1998-07-01","USA","軽傷者1","アンモニア","爆発","その他","配管","－","アンモニア配管が破損し、アンモニア霧を発生し、1,500人が避難した。予定されていた客船の接岸が不能になった。"]
["1998/042","プロパンタンク爆発","1998-07-02","USA","重傷者1","液化石油ガス","爆発","充填所","容器","荷役中","液化石油ガス充てん中にブリーダーバルブの不良からガスが洩れ爆発に至った。３分間に20ポンド、100ポンドボンベ30基が爆発した。"]
["1998/043","化学工場爆発","1998-07-10","GERMANY","死亡1,負傷者4","染料","爆発","一般化学","－","通常運転中","－"]
["1998/044","輸送中のガスボンベ爆発","1998-07-10","CHINA","死亡80,","液化石油ガス","爆発","－","容器","移動中","貨車輸送中のガスボンベがトンネル内で次々に爆発した。"]
["1998/045","ローリ修理工場爆発、火災","1998-07-20","USA","負傷者3","液化石油ガス他","爆発、火災","その他","タンクローリ","工事中","－"]
["1998/046","油送管破損、漏えい","1998-07-23","ECUADOR","不明","原油","漏洩等","－","原油配管","通常運転中","地滑りで配管が破損し原油1,700tが流出、100kmの沖まで海を汚染した。２月には破裂事故で11名の死者を出している。"]
["1998/047","精油所爆発、火災","1998-07-23","USA","負傷者2","石油類","爆発、火災","石油精製","－","工事中","15年間使用していない旧設備の工事中に出火、爆発を生じた。"]
["1998/048","工場圧力容器破裂","1998-07-25","USA","軽傷者3","アルゴン","破裂等","金属加工","－","－","航空機、自動車等の金属部品をＨＩＰ加工する工場の７基のアルゴン圧力容器の内の１基が破裂した。容器は９ft径、12ft高、耐圧18,000lb／平方インチ、重量140tで、1.5t程の大きな破片が約400m飛散した。２～６万サイクルの寿命で計画された設備で、1,800サイクル目であった。年に２回の検査は実施しているが同社の他工場の20基も臨時検査を行う。"]
["1998/049","精油所火災","1998-07-29","USA","不明","原油","火災","石油精製","原油加熱炉","通常運転中","－"]
["1998/050","化学工場火災","1998-07-31","GERMANY","負傷者4","プラスチック原料","火災","一般化学","分解炉","通常運転中","－"]
["1998/051","精油所火災","1998-08-02","AUSTRALIA","不明","原油","火災、漏洩等","石油精製","配管","－","－"]
["1998/052","天然ガスステーション火災","1998-08-03","USA","不明","天然ガス","火災","運送","圧縮機基地","－","ガルフよりフロリダに天然ガスを送っているガスステーションに落雷、出火した。"]
["1998/053","金属工場爆発","1998-08-04","USA","不明","溶融マグネシューム","爆発","金属加工","溶解炉","－","炉から溶融マグネシュームが床に洩れ、水蒸気爆発を生じた。物損30万＄"]
["1998/054","容器検査所爆発","1998-08-07","USA","軽傷者6","液化石油ガス","爆発","その他","容器","通常運転中","塗装準備中の500ガロン容器より漏れた液化石油ガス残ガスに空調の圧縮機のスパークが引火、爆発に至った。1978年にも事故を起こし、オーナーが死亡、７名の負傷者を出している。"]
["1998/055","精油所爆発","1998-08-09","USA","死亡1,軽傷者2","－","爆発","石油精製","石灰スライム貯槽","工事中","定期修理の際、タンク上部にトーチを使用して設備取付けを行っているときに爆発が生じた。この工場は265千バレル／日能力、900人の作業者を有している。'85年に２名死亡､45人負傷の事故を起こして以来の事故である。"]
["1998/056","化学工場爆発","1998-08-09","USA","不明","水素ガス","爆発","－","水素圧縮機","通常運転中","水素ガス圧縮機より漏れがあり引火爆発に至った。大きなファイアーボールを生じ消火に２時間を要した。７日間生産が止まった。"]
["1998/057","化学工場爆発","1998-08-10","GERMANY","死亡2,負傷者1","－","爆発","－","ポリエステル製造工程","工事中","－"]
["1998/058","天然ガス圧送基地爆発","1998-08-14","USA","軽傷者4","天然ガス","爆発","運送","ガス圧送基地","落雷","30″パイプで圧送を行っている基地に落雷があり、600ftのファイアーボールを伴う爆発を生じ数軒の家屋に被害があった。２マイル以内の住民が避難した。1,500百万立方フィート／日の能力のライン停止で全フロリダのガス供給が停まり、発電所にも影響があった。"]
["1998/059","ガス配管火災","1998-08-17","ALGERIA","不明","－","火災、漏洩等","運送","28″ガス配管","通常運転中","技術的トラブルから出火した。10日前に火災、爆発事故があり３日間操業を停止した。"]
["1998/060","精油所爆発","1998-08-19","USA","重傷者1,軽傷者3","石油類","爆発","石油精製","－","工事中","溶接工事現場より出火爆発"]
["1998/061","プラスチック成形工場爆発","1998-08-27","USA","軽傷者6","ポリサルフォン","爆発","機械","射出成形機","通常運転中","プラスチック成形機で９時に最初の爆発があり続いて９時30分に大爆発を生じた。44人作業中"]
["1998/062","気密試験での窒息事故","1998-09-01","USA","死亡2","窒素ガス","酸欠","その他","－","－","パイプラインの気密試験の時漏れたガスが充満し、窒息した。"]
["1998/063","ガス類貯蔵所爆発","1998-09-09","USA","軽傷者1","酸素、アセチレン他","爆発、火災","貯蔵基地","容器","－","生コンプラントのガス置場で酸素、アセチレン、ＬＰＧ等の容器が爆発し、75万＄の損失を生じた。"]
["1998/064","富川市LPGガス充てん所爆発","1998-09-11","KOREA","死亡1、重傷者6,軽傷者77","液化石油ガス","爆発","充填所、スタンド","貯蔵・充填設備","製造中","安全管理責任者が移充てん作業現場を離れている間タンクローリ運転手が任意でブタンタンクローリ（12㌧）から地下埋設型ブタン貯蔵タンク（39.9㌧）へ移充てん作業を行うために液体ラインと気体ラインのローリホースカップリングを接合した後、ガス圧縮機電源スイッチを作動させて事務室に安全管理者と一緒にいた。しばらく後、大量の液化ガスが漏えいして、火災が発生し、タンクローリがBLEVE爆発する等人命及び財産被害が発生した。"]
["1998/065","冷凍工場爆発","1998-09-14","PAKISTAN","死亡2,重傷者3","アンモニア","爆発","冷蔵","－","－","洩れたアンモニアガスが爆発した。"]
["1998/066","肥料工場火災","1998-09-15","CANADA","不明","水素","火災、漏洩等","一般化学","水素回収装置","通常運転中","水素ガス洩れがあり引火炎上した。シシリーから225Ｍ＄で輸入した設備である。"]
["1998/067","化学工場爆発、火災","1998-09-22","USA","軽傷者4","洗滌剤","爆発、火災","一般化学","－","－","工場内のナフサ、塩酸等の貯蔵品に引火、爆発した。"]
["1998/068","天然ガス工場爆発","1998-09-25","AUSTRALIA","死亡2,重傷者8","天然ガス","爆発","運送","－","通常運転中","バスガス田からのガスを州内に供給しているプラントで３系のラインのひとつが爆発、数回続いた。州政府は非常事態を宣言し州内のガス供給は全面的に止まった。全面復旧に２週間を要し、多大な損害を生じた。"]
["1998/069","半導体用ガス工場爆発・火災","1998-10-09","USA","重傷者4,軽傷者2","シランガス","爆発、火災、破裂等","一般化学","６″配管","通常運転中","機器のタグ付け替え中に14年使用した配管より３万ポンドのシランガス等が洩出し反応塔で爆発した。400人が呼吸器のトラブルを生じ、風下１マイルの植生にダメージを与えた。'85、'89にも微量のガス洩れを生じている。"]
["1998/070","洗剤工場反応器爆発","1998-10-13","USA","負傷者5","ベンゼン、アルミニウム粉","爆発、火災","一般化学","アルキル化反応器","通常運転中","ベンゼンのアルキル化のため触媒として500ポンドのアルミニウム粉を保有したニッケル合金製の高さ10フィート、直径8フィートの円筒型反応器を空にした時出火、爆発した。"]
["1998/071","精油所爆発","1998-10-14","PORTUGAL","死亡1","原油","爆発","石油精製","－","荷役中","91千BBL／日能力の工場で13万tのタンカーより荷揚げ中に流量オーバーで流出した原油が釣人のタバコから引火した。事故により100～200tの原油が海に流出した。"]
["1998/072","精油所火災","1998-10-16","USA","不明","ケロシン","火災","石油精製","貯槽","通常運転中","16,000バレルの航空機燃料貯槽より出火、４時間続いた。"]
["1998/073","精油所爆発","1998-10-18","USA","不明","ディーゼル油","爆発、破裂等","－","配管","通常運転中","２～３年前に補修した工場のディーゼル油配管が破裂し、爆発に至った。"]
["1998/074","タンクローリ火災","1998-11-01","INDIA","死亡10以上,軽傷者50","液化石油ガス","火災","運送","タンクローリ","移動中","洩れを生じたＬＰＧローリが炎上した。"]
["1998/075","化学工場爆発・火災","1998-11-06","USA","不明","ルーパロックス１３０","爆発、火災","一般化学","反応設備","－","３年前より稼働している多目的装置が爆発、出火した。"]
["1998/076","精油所爆発・火災","1998-11-10","MEXICO","死亡1,重傷者6","ガソリン","爆発","石油精製","ガソリン貯槽","通常運転中","水とガソリン残分を保有した貯槽が爆発、出火した。延焼はくり止められた。"]
["1998/077","精油所爆発・火災","1998-11-25","USA","死亡6以上","石油ガス類","爆発、火災","石油精製","－","スタートアップ中","嵐による停電で操業が止まり、その立ち上げ中にコークドラムを開放した時爆発が生じた。'84イリノイ州のプラントでも同様の事故例あり。ＣＳＨＩＢの調査が始まった。"]
["1998/078","ガス配管爆発","1998-12-03","USA","軽傷者1","天然ガス","爆発","運送","10″配管","工事中","天然ガス配管の布設中に爆発があった。"]
["1998/079","化学工場爆発","1998-12-05","USA","軽傷者42","塩化エチレン","爆発","一般化学","貯槽","－","－"]
["1998/080","精油所火災","1998-12-08","USA","不明","石油コークス","火災","石油精製","コークス分解炉","スタートアップ中","日曜日に定修（清掃）で休止後、運転再開で出火した。"]
["1998/081","ビチューメン貯槽爆発","1998-12-10","NEW ZEALAND","不明","ビチューメン","爆発、火災","－","100t貯槽","－","空のタンクが加熱設備のコントロール不良で過熱し、ガスが発生し爆発した。"]
["1998/082","ガス配管爆発","1998-12-11","USA","死亡2","都市ガス","爆発","運送","配管","－","建物３棟が倒壊し、被害者の捜索が行われた。"]
["1998/083","天然ガス配管爆発","1998-12-12","USA","不明","天然ガス","爆発","運送","36″配管","通常運転中","－"]
["1998/084","天然ガス配管・爆発","1998-12-27","COLOMBIA","死亡15以上,軽傷者50以上","天然ガス","爆発","運送","26″埋設配管","通常運転中","突然の爆発により35戸の家屋が倒壊し、多数の死傷者を出した。"]
["1998/085","精油所火災","1998-12-30","USA","不明","石油類","火災","石油精製","フレキシコーキング装置","通常運転中","42万バーレル／日能力の精油所で37千バレル／日のフレキシコーキング装置より出火した。"]
["1998/086","プロパン充てん所火災","1998-12-30","USA","1万人避難","液化石油ガス","火災","充填所","貯槽","通常運転中","３万ガロンの液化石油ガス貯槽のバルブ付近からの漏れから出火した。全体で150万ガロンのガスを保有しており、1.5マイル周辺の住民（約１万人）が避難した。"]
["1999/001","製油所で修理中のタンク爆発","1999-01-13","USA","死亡３名","ナフサ","爆発","石油精製","タンク","通常運転中（修理）","製油所でナフサタンクのバルブを修理していたところ爆発が起こり、協力会社の作業員３名が死亡した。詳細については不明である。"]
["1999/002","原子力発電所の水素タンク火災","1999-01-14","USA","なし","水素","火災","電気","タンク","通常運転中","原子力発電所で水素タンクの火災が発生したが、原子炉の建屋から数百ﾌｨｰﾄ離れていたため放射能漏れはなく、操業が続けられた。火災は約１時間で鎮火した。"]
["1999/003","塩ビモノマー製造装置の配管火災","1999-01-20","TAIWAN","なし","塩化ビニルモノマー","火災","石油化学","塩ビモノマー製造装置、配管","通常運転中","塩ビモノマー製造装置を運転していたところ、配管から火災が発生し、エチレンジクロライドが大気中に放出された。火災は約１時間30分で鎮火されたが、推定被害総額は3650万NT㌦とみられている。"]
["1999/004","製油所の定修中火災","1999-01-21","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","不明","定修中","23万２千ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で定期修理を行っていたところ、火災が発生した。この火災で運転再開が１日遅れるものと見られている。詳細については不明である。"]
["1999/005","圧縮機修理中の天然ガス爆発","1999-01-27","CANADA","重軽傷者15名","天然ガス","爆発","ガス業","圧縮機","輸送中（修理）","天然ガスを供給する会社で圧縮機が不調なので修理をしていた。修理のために溶接作業をしていたところ、漏えいしていたガスに引火し爆発した。この爆発で付近住民1200人が避難した。被害総額は4000万Ｃ㌦とみられている。"]
["1999/006","発電所用ボイラーの爆発","1999-02-01","USA","死亡６名、重軽傷者14名","天然ガス","爆発","電気","ボイラー","定修中","自動車製造工場で発電用ボイラーの定期修理を行うために、ポイラーの運転を停止した。停止に伴い炉に供給している天然ガスをストップするのを忘れたため、炉内にガスが充満し何らかの着火源で爆発した。この爆発で従業員６名が死亡し、重軽傷者14名を出す大惨事となった。工場の電力がストップすると共に、製鉄所に供給している電力もストップした。ボイラー設備は93日間停止し被害総額は10億㌦を上回るものと見られている。会社側は被災者とその家族に3000万㌦以上を支払うことで合意し、またミシガン州で過去最高である150万㌦もの罰金と労働者の安全、火傷のための研究開発費及び奨学金として550万㌦を支払うことに合意した。"]
["1999/007","原油処理設備の排水溝での火災","1999-02-10","USA","軽傷者１名","炭化水素","火災","石油精製","原油処理設備、排水溝","通常運転中","製油所で原油処理施設から漏えいした油が排水溝に流れ込み、何らかの着火源で火災が発生した。火災はすぐに消えたが、この製油所では今年に入ってから1/29のタンク火災、2/6のタンク火災、2/8の原油処理設備火災と４件の火災事故が続いている。"]
["1999/008","発電所のボイラー燃焼室爆発","1999-02-17","USA","軽傷者１名","天然ガス","爆発","電気","ボイラー","通常運転中","発電所の11階建てのボイラーハウスで突然爆発が起き、建屋の５階部分が崩壊した。建屋内には12名の作業員がいたが１名が軽傷を負った。ボイラー燃焼室に滞留していた天然ガスが引火し爆発したもの。"]
["1999/009","蒸留工程のＦＲＰ容器爆発","1999-02-19","USA","死亡５名、軽傷者13名","ヒドロキシルアミン","爆発","一般化学","タンク（ファイバーグラス補強）","通常運転中","化学工場で蒸留工程にあるヒドロキシルアミン溶液750ﾎﾟﾝﾄﾞ（375㎏）をファイバーグラス製容器（約9.5立方㍍）で貯蔵していたところ、突然爆発が起こり建屋内部が崩壊した。この爆発により作業員５名が死亡し、負傷者13名を出す大惨事となった。被害総額は400万～500万㌦とみられている。20点の法違反（OSHAのPSM不履行等）がありOSHAは64.12万㌦の罰金を科したが、会社側は異議を申し立てている。ヒドロキシルアミンは265゜F以上になると爆発する。また濃度が70%以上になるとわずかに重金属が存在している状態でも爆発の危険性がある。50%では安定であるが、蒸発時に加熱されるので爆発の引き金になる可能性がある。ヒドロキシルアミンは無色透明の液体で水、メタノール、エタノールに溶解する。100％のヒドロキシルアミンはTNTとほぼ同等の爆発エネルギーを有する。用途として医薬、農薬、還元剤として使用され、減圧蒸留の終盤で非常に激しい爆発の報告が以前に発表されている。"]
["1999/010","製油所の蒸留塔火災","1999-02-19","GREECE","重軽傷者１名","炭化水素","火災","石油精製","蒸留塔","通常運転中","製油所で夜間火災が発生し作業員が消火中に火傷を負い、病院に担ぎ込まれた。詳細については不明である。"]
["1999/011","蒸留塔修理中の爆発","1999-02-23","USA","死亡４名、重傷者１名","ナフサ","爆発","石油精製","蒸留塔","通常運転中（修理）","製油所で運転中、トラブルが生じたので作業員５名が蒸留塔（高さ100ﾌｨｰﾄ）の修理作業を行っていたところ、突然爆発が起き死者４名、重傷者１名の大惨事となった。この爆発で操業が４ヶ月近くストップした。罰金、損害賠償合わせて約200万㌦支払うよう命じた。"]
["1999/012","パイプラインからの天然ガス漏えい・爆発","1999-02-25","USA","なし","天然ガス","爆発","ガス業","配管","輸送中","カナダからアメリカに天然ガスを供給しているパイプラインがワシントン州ノース・ボネビルでガス漏れを起こし爆発炎上した。"]
["1999/013","充てん所での液化ガス火災","1999-02-25","USA","なし","エタン、ブタン","火災","充填所","タンク","充填中","南ヒューストンの工業団地で産業用液化ガス（エタン、ブタン）を充てんしていたところ、火災が発生し付近住民が避難した。大型タンクへの引火は免れた。"]
["1999/014","水素化分解装置の火災","1999-03-25","USA","軽傷者３名","炭化水素","火災","石油精製","水素化分解装置、バルブ","通常運転中","製油所で水素化分解設備（ﾊｲﾄﾞﾛｸﾗｯｶｰ）のバルブが故障し、そこから炭化水素が漏えいし火災が発生した。火災は約６時間後に鎮火したが、この火災で消防士３名が負傷し付近住民600名が呼吸障害で手当を受けた。"]
["1999/015","火力発電所の水素ガス爆発","1999-04-08","USA","死亡３名、重傷者３名、軽傷者47名","水素","爆発","電気","配管、フランジ","定修中","石炭火力発電所で発電機６基のメンテナンスを行っていた。作業員がタービン内の冷却用水素ガスの抜取りを忘れたまま、工事に入り配管のフランジを外したため、水素ガスが噴出・着火して爆発した。この爆発で死者３名、重軽傷者50名の大惨事となった。"]
["1999/016","混合・包装設備の爆発","1999-04-21","USA","死亡２名","不明","爆発","一般化学","混合・包装設備","通常運転中","化学工場で製品の混合・包装作業をしていたところ、突然爆発が起こり作業員２名が死亡した。詳細は不明である。"]
["1999/017","製油所の熱分解装置火災","1999-05-07","USA","重傷者１名","炭化水素","火災","石油精製","熱分解装置","通常運転中","26万ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で熱分解装置（ｺｰｷﾝｸﾞ工程）から出火したが、他工程には延焼しなかった。詳細は不明である。"]
["1999/018","水素ガス圧縮機の火災","1999-05-07","INDIA","重傷者１名","水素","火災","石油精製","水素化分解装置、圧縮機","通常運転中","製油所で水素化分解工程（ﾊｲﾄﾞﾛｸﾗｯｶｰ）の水素ガス圧縮機から出火したが、数分で鎮火した。この火災で作業員５名が死亡した。"]
["1999/019","プラスチック製造装置の爆発","1999-05-11","USA","死亡１名、重傷者３名","不明","爆発","石油化学","プラスチック製造装置","通常運転中","化学工場のプラスチック製造最終工程で、前工程で付着した残渣物と内容物が接触し、発熱反応によって圧力が上昇し爆発が起きた。この爆発で工場建屋の４階部分が全壊した。詳細は不明である。"]
["1999/020","水素化分解装置の火災","1999-05-13","KOREA","不明","炭化水素","火災","石油精製","水素化分解装置","通常運転中","世界最大規模（81万ﾊﾞﾚﾙ／日）の製油所で水素化分解装置から火災が発生した。詳細は不明である。"]
["1999/021","化学工場の保全建屋爆発","1999-05-13","CHINA","死亡４名、重傷者12名、軽傷者多数","不明","爆発","石油化学","配管","消費中","塩ビモノマーと苛性ソーダを製造している工場の保全部門建屋内でガス漏れがあり、ストーブの火によって引火し爆発が起きた。この爆風で民家の窓ガラスも破損した。"]
["1999/022","貯油基地でのタンク火災","1999-05-13","IVORY COAST","なし","ガソリン","火災","貯蔵基地","タンク","貯蔵中","製油所に隣接した14基のタンクを有する貯蔵基地で火災が発生した。仏空軍も応援出動し５㌧の消火剤を散布したが６日間にわたって火災が続いた。詳細は不明である。"]
["1999/023","ガソリン改質装置の爆発","1999-05-13","USA","重傷者５名、軽傷者５名","ガソリン","爆発","石油精製","ガソリン改質装置","通常運転中","製油所のガソリン改質装置で数回の爆発を伴う火災が起こった。被害総額は100万㌦以上とみられている。詳細は不明である。"]
["1999/024","タンクローリ横転による火災","1999-05-16","PAKISTAN","死亡53名、重軽傷者約60名","ガソリン","火災","運送","タンクローリ","移動中","自転車を避けようとしてタンクローリが転倒し、ハッチからガソリンが大量に漏えいした。流出したガソリンを子供達が桶ですくい取っていたところ、何らかの着火で引火し火災に巻き込まれ多数の犠牲者がでた。また、この火災で近くの市場約30店、15台の自転車、20台のバイク等が焼損した。"]
["1999/025","常圧蒸留塔の配管破損による火災","1999-05-17","MEXICO","重傷者12名、軽傷者14名","ナフサ","爆発","石油精製","常圧蒸留装置、配管","スタートアップ中","常圧蒸留装置の修理を終えｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ中に、蒸留塔の上部に取り付いたエキスパンションジョイント（口径24ｲﾝﾁ）が破損し、引火・爆発した。"]
["1999/026","製油所の蒸留塔火災","1999-05-17","ZAMBIA","重傷者２名","炭化水素","火災","石油精製","蒸留塔","通常運転中","ザンビア唯一の製油所で蒸留塔から火災が発生し、作業員２名がやけどを負った。詳細は不明である。"]
["1999/027","配管修理中の爆発","1999-05-23","IRAN","重傷者30名","液化石油ガス","爆発","ガス業","配管","工事中","液化石油ガス配管の補修中に亀裂が発生し、そこからガスが漏れ爆発した。詳細は不明である。"]
["1999/028","原油輸送管の火災","1999-05-28","INDIA","軽傷者１名","原油","火災","ガス業","配管","輸送中","原油を盗もうと２人組の男が原油油送管に取り付けられたバルブを開き、ドラム缶に抜き取っていたところ、火災が発生し火傷を負った。"]
["1999/029","タンク開放検査中の爆発","1999-5-0","USA","重傷者１名、軽傷者１名","液化石油ガス","爆発","充填所","タンク","工事中","充てん所でプロパンタンクの開放検査をするために、マンホールを開けサンドブラストを施工していたところ、突然爆発が起こり作業員１名が爆風で吹き飛ばされ脳震とうを起こした。もう１人は軽いやけどを負った。プロパンガスを十分に抜き取らないでサンドブラストを行ったため、火花で引火し爆発に至ったものと見られている。"]
["1999/030","農薬製造工場での爆発","1999-06-08","GERMANY","重傷者４名","農薬","爆発","一般化学","農薬製造装置","通常運転中","農薬製造工場で爆発が起き黒煙が噴き上げた。従業員、周辺の住民100人が呼吸トラブルで手当を受けた。損害は数億ﾏﾙｸに達する模様。詳細は不明である。"]
["1999/031","ホウ水素化ナトリウム製造装置の爆発","1999-06-09","FINLAND","死亡１名","テトラヒドロホウ酸ナトリウム","爆発","一般化学","ホウ水素化ナトリウム製造装置","通常運転中","医薬品中間体の合成、有機薬品の精製、貴金属類の回収等に使用されるテトラヒドロホウ酸ナトリウム（ホウ水素化ナトリウム）の製造をしていたところ、突然爆発が起きた。詳細については不明である。"]
["1999/032","埋設配管からのガソリン漏えい・爆発","1999-06-10","USA","死亡３名、軽傷者８名","ガソリン","爆発","貯蔵基地","配管（埋設）","輸送中","ベリンガム湾に流れ込むワットコンクリーク川沿いに埋設された配管（口径16ｲﾝﾁ）が腐食によって穴があき８万８千ｶﾞﾛﾝのガソリンが漏えいした。流出したガソリンは川に流れ込み厚さ15ﾌｨｰﾄの蒸気雲を形成し、約15分後に何らかの着火源で引火し爆発した。この爆発で近くの公園で遊んでいた２人の子供を含め３人が巻き添えに合い死亡した。"]
["1999/033","製油所の脱硫装置火災","1999-06-21","USA","なし","ナフサ","火災","石油精製","脱硫装置","通常運転中","製油所で停電事故があり、その25分後に脱硫装置から出火した。詳細は不明である。"]
["1999/034","合成樹脂製造プラントの爆発","1999-06-23","USA","死亡２名、軽傷者１名","コポリマー（スチレン・ブタジエン）","爆発","石油化学","合成樹脂製造装置","定修中","Ｋレジン（スチレン・ブタジエン・コポリマー）プラントの定修後のスタートアップ中に爆発が起こり、請負労働者２名が死亡、４名が負傷し、工場は生産をストップした。運転を再開したときに仕込量を間違え、多く仕込んだため異常反応が起き圧力が急上昇して爆発に至ったものと見られている。連邦政府は会社側に13の安全面での違反に対する204,000ドルの罰金を科した。"]
["1999/035","パイプラインからガソリン抜取り中の爆発","1999-06-24","NIGERIA","死亡15名","ガソリン","爆発","石油化学","配管","輸送中","盗みの目的でパイプラインからガソリンを抜き取っているときに爆発が起こった。この事故により15名が死亡した。"]
["1999/036","油タンク溶接補修中の爆発","1999-06-30","USA","死亡２名、重傷者１名","原油","爆発","貯蔵基地","タンク","工事中","油タンクの溶接補修中、溶接の火花がタンクに残留していた揮発性物質に引火し爆発した。この爆発で作業員２名が死亡し、１名が重傷を負った。"]
["1999/037","エチレンオキサイド／エチレングリコール製造装置の火災","1999-07-10","UK","なし","灯油","火災","石油化学","EO/EG製造装置","通常運転中","EO/EG製造プラントの冷却装置から灯油が漏れ火災が発生した。当該工場ではEOを30万㌧／年、EGを20万㌧／年、生産しており、この事故で生産をストップした。"]
["1999/038","中間基地の圧縮機からの天然ガス漏えい火災","1999-07-14","MEXICO","なし","天然ガス","火災","ガス業","配管、圧縮機","輸送中","アメリカ～メキシコ間の天然ガスパイプラインで中間基地に設置された圧縮機からガス漏れがあり、何らかの着火源で火災が発生した。火災は約15分間続いたが消し止められた。"]
["1999/039","製油所の水素配管破裂による火災","1999-07-28","USA","なし","水素","火災","石油精製","水素プラント、配管","通常運転中","製油所で水素配管が破裂し火災が発生した。火災は従業員によって直ちに消し止められたが、水素プラントは稼働を停止した。当該製油所の能力は13万ﾊﾞﾚﾙ／日である。"]
["1999/040","有機過酸化物生産プラントの爆発","1999-08-02","USA","なし","パーオキシジカルボネート","爆発","一般化学","不明","通常運転中","化学工場で塩化ビニル、エチレン、酢酸ビニルの重合剤であるパーオキジカルボネートを製造していたところ、突然爆発が起こった。詳細は不明である。"]
["1999/041","パイプラインの火災","1999-08-08","NIGERIA","死亡１名、負傷者２名","ガソリン","火災","石油化学","配管","輸送中","パイプラインで火災が発生し、死者１名、負傷者２名の被害が出た。すぐ近くで昨年10月17日にパイプライン火災（この時住民約1000人死亡した）が発生している。"]
["1999/042","製油所のスチームボイラー破裂","1999-08-09","USA","死亡１名、負傷者１名","水蒸気","破裂","石油精製","スチームボイラー","通常運転中","16万５千ﾊﾞﾚﾙ／日の生産能力のある製油所でユーティリティ用のスチームボイラーが破裂し、従業員１名が死亡し、もう１人がやけどを負った。製油所の生産能力には影響は出なかった。"]
["1999/043","廃油貯蔵タンクの爆発","1999-08-09","CANADA","死亡２名、重傷者１名、負傷者５名","廃油（モーターオイル）","爆発","一般化学","廃油再処理装置、タンク","貯蔵中","住宅地に隣接した廃油再処理装置で爆発が起き、従業員２名が死亡、５名が負傷し、推定2000名の付近住民が避難させられた。40回ほどの爆発が続き、高濃度の有毒な煙と数百ﾌｨｰﾄの炎が空に巻き上げられ、最初の爆発から３時間以上燃え続けた。この事故はカルガリーの史上最大の化学工場事故である。警察は当該プラントからの有毒ガスが健康面にもたらす悪影響への警戒から、付近住民を避難させた。最初の爆発は現地時間の正午で火事は廃油貯蔵タンクから始まったと考えられている。当該プラントは、地元の自動車修理店から、リサイクル用のエンジンオイルを受け入れていたが、住宅地に近接していることが議論の的になっていた。これは工場が建設されたときは住宅地と十分距離があったが、カルガリー市が発展したため住宅が工場の側まで迫ってきたものである。"]
["1999/044","パイプラインの破壊による爆発","1999-08-10","USA","不明１名","天然ガス","爆発","ガス業","配管","工事中","天然ガスのパイプラインが爆発し、１名が行方不明になった。爆発が起こったのはテキサスのリバティーヒルの近くである。作業員が付近を掘っているときにパイプラインを破壊させたとみられている。炎は上空150ﾌｨｰﾄまで立ち昇り半径１マイルの住民は避難させられた。パイプラインのガスの供給を停止した。"]
["1999/045","原油出荷基地の火災","1999-08-11","USA","負傷者３名","原油","火災","石油精製","配管","輸送中","原油出荷基地で火災が発生したため、21万ﾊﾞﾚﾙ／日の原油の輸送が停止された。この火災で作業員３名がやけどを負った。詳細は不明である。"]
["1999/046","水素化処理装置の火災","1999-08-12","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","水素化処理装置","スタートアップ中","処理能力３万ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で水素化処理装置のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ中に火災が発生した。水素化処理装置と共にガソリンを製造している異性化処理装置も閉鎖された。詳細は不明である。"]
["1999/047","重油処理装置の火災","1999-08-12","USA","なし","重油","火災","石油精製","重油分解装置","通常運転中","処理能力22万５千ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で重油処理装置から火災が発生し運転を停止した。10日後に運転を再開したが、詳細は不明である。"]
["1999/048","減圧蒸留装置の火災","1999-08-13","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","減圧蒸留装置","通常運転中","処理能力９万５千ﾊﾞﾚﾙ／日の減圧蒸留装置で火災が発生し運転を停止した。詳細は不明である。"]
["1999/049","トルコ・イズミット地震による製油所の火災","1999-08-17","TURKEY","なし","原油","火災","石油精製","タンク、ターワー","貯蔵中","トルコ共和国の北西部でＭ＝7.4の大地震が起こり、工業都市イズミットとその周辺部に大規模な被害をもたらした。震源から100㎞離れた首都イスタンブールでも数十のビルが倒壊した。未明の地震であったため就寝中の住民多数が建物の崩壊により被災し、死者約１万５千人、負傷者約２万７千人という大惨事となった。イズミット市近郊にあるトルコ最大の国営石油会社のテュプラス製油所の約15万㌔㍑浮屋根式タンクがスロッシングによって破壊し、80基のタンクの内、10基以上が火災による何らかの損害を被った他、大量の原油がマルマラ海に流出した。製油所では鉄筋コンクリート製の煙突が地震によって折れ、２体に分かれて落下した。煙突の落壊によって移送配管が破壊されたため、精製施設への燃料停止ができず、何度も再着火したといわれる。煙突は1981年に建設されたもので、損壊の原因は腐食ガスによる強度の劣化とみられている。火は地上からの消火活動だけでは鎮火は不可能と判断し、ドイツ、フランスの航空機が空から消火剤を散布した。"]
["1999/050","低密度ポリエチレン製造装置の火災","1999-08-18","POLAND","軽傷者３名","エチレン","火災","石油化学","ポリエチレン製造装置","通常運転中","低密度ポリエチレン製造装置で火災が発生し、従業員３名が軽傷を負った。火はすぐに消し止められた。詳細は不明である。"]
["1999/051","アンモニア、肥料プラントの爆発","1999-08-20","USA","軽傷者３名","メチルジエタノールアミン","爆発","一般化学","アンモニア肥料プラント","シャットダウン中","アラスカでアンモニア肥料プラントをシャットダウンしていたところ、突然タンクが破裂しメチルジエタノールアミンが約１万～1.5万ｶﾞﾛﾝ流出し、その内8600ｶﾞﾛﾝが回収された。また45分間で鎮火した。この事故でアンモニアガスが約500ﾎﾟﾝﾄﾞ空中に拡散した。会社側は損傷を受けた施設は２週間は再開しないが、損傷を受けていないアンモニアプラント１基と尿素プラント１基を含む施設はすぐに再開するだろうと発表した。被害総額は数百万㌦とみられている。"]
["1999/052","ガスパイプラインの爆発","1999-08-21","RUSSIA","死亡２名","可燃性ガス","爆発","ガス業","配管","輸送中","モスクワの東南1300㎞のオレンブルグで通信ケーブルの敷設を行っていたところ、作業員が誤ってガスパイプラインに穴を開けたため、ガスが噴出し爆発が起きた。この爆発でトラクターが横転し、運転手と作業員の２名が死亡した。"]
["1999/053","ガソリン製造装置の火災","1999-08-22","USA","なし","ガソリン","火災","石油精製","ガソリン製造装置","シャットダウン中","テキサスの製油所でハリケーン‘Bret’（風速225㎞／h）が襲来するのでガソリン製造装置のシャットダウンを行っていたところ、熱交換器から火災が発生した。火災はすぐに鎮火され、けが人もなかった。当該製油所の処理能力は10万ﾊﾞﾚﾙ／日でハリケーンの通過後、被災装置を除いて運転を再開した。"]
["1999/054","製油所のガソリン出荷設備の火災","1999-08-25","ITALY","重傷者２名","ガソリン","火災","石油精製","出荷設備","輸送中","イタリアの製油所でガソリン出荷設備のポンプから火災が発生し従業員２名が重傷を負った。火炎は40～50ｍ上に吹き上げ約２時間30分後に鎮火した。この火災で鉄道、空港及び道路が全面ストップした。"]
["1999/055","原油蒸留装置の火災","1999-08-28","USA","なし","残渣油","火災","石油精製","原油蒸留装置、配管","通常運転中","処理能力14万ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で原油蒸留装置で火災が発生し生産量が半減した。火災が発生した箇所は重油残渣分が通る配管に割れが入ったため漏えい・着火した。"]
["1999/056","貯蔵基地の出荷設備からのガソリン漏えい","1999-08-29","USA","なし","ジェット燃料、ディーゼル油、ガソリン","漏洩","貯蔵基地","出荷設備、ポンプ","輸送中","シアトルの貯蔵基地で出荷設備のポンプ配管に穴が開き、ジェット燃料、ディーゼル油、ガソリンが約3370ｶﾞﾛﾝ流出した。幸い火災にはならなかった。"]
["1999/057","原油蒸留装置のポンプ火災","1999-09-07","USA","なし","原油","火災","石油精製","原油蒸留装置、ポンプ","通常運転中","処理能力７万ﾊﾞﾚﾙ／日×２系列の内、１基の原油蒸留装置でポンプ火災が発生した。他の１基も前月末に火災を起こしており、つい先頃運転を再開したばかりである。詳細は不明である。"]
["1999/058","パイプライン破損による火災","1999-09-10","CANADA","なし","原油","火災","ガス業","配管","輸送中","アルバーター州エドモントの北100㎞の農場でトラクターで土を耕していたところ、原油埋設配管を破損させ衝撃の火花で火災が発生した。"]
["1999/059","パイプライン破損によるガソリン流出","1999-09-13","USA","なし","ガソリン","漏洩","ガス業","配管","輸送中","ガソリン移送用のパイプラインに建設用車輌が衝突し配管（口径８ｲﾝﾁ）を破損させた。このため、ガソリンが周辺４０ﾌｨｰﾄにまき散らされ土地を汚染した。当該パイプラインはガソリンとディーゼルを約５万５千ﾊﾞﾚﾙ／日移送している。"]
["1999/060","台湾中部地震による被害","1999-09-21","TAIWAN","死亡2191名、軽傷者8700名","－","火災","一般家屋","家屋","その他","台湾の台中市を中心としてＭ＝7.6，震度６の大地震が起こり、建物約３万棟が倒壊した。震源地は南投県集集鎮付近で台湾では今回の地震を「集集(ﾁｰﾁｰ)大地震」と呼んでいる。地震による被害は震源に近い南投県や周辺の台中市等の台湾中部に集中している。震央から約150㎞離れた台北市でも12階建てのビルなどが倒壊した。死者、行方不明者は4,800人を超え、日本政府は過去最大規模の国際救急救助隊を派遣した。台湾の東海岸付近では、台湾を乗せたユーラシアプレートにフィリピン海プレートが南東から衝突しており、その為台湾の内陸部は圧縮力を常に受けており、そのひずみによって生じた活断層が動いたものと見られている。断層の走行はほぼ南北で東側が西側に対して２～６ｍほど隆起した。豊原市の大甲渓では川底に生じた約５ｍの段差ができ、滝が出現した。幸いなことに高雄のコンビナート地区での大きな被害は報告されていない。"]
["1999/061","製油所の熱分解装置の火災","1999-10-05","BULGARIA","なし","炭化水素","火災","石油精製","熱分解装置","通常運転中","製油所の熱分解装置で火災が起き、計装機器に損傷を与えた。火は２時間で消し止められ、日常の生産には影響はなかった。詳細は不明である。"]
["1999/062","ディーゼル油出荷ポンプの火災","1999-10-13","USA","なし","ディーゼル油","火災","ガス業","ポンプ","輸送中","ディーゼル油の出荷設備でポンプ火災が発生したが、直ちにラインの関係バルブを閉止したので火はすぐに消えた。"]
["1999/063","製油所のアルキル化製造装置の火災","1999-10-14","VENEZUELA","なし","炭化水素","火災","石油精製","アルキル化製造装置","定修中","ベネズエラのカラカス近郊で処理能力30万ﾊﾞﾚﾙ／日のアルキル化製造装置を月初めにシャットダウンし定修工事を行っていたところ、火災が発生した。火はすぐに消し止められたので輸出には影響が出ていない。"]
["1999/064","パイプライン修理中の爆発","1999-10-23","PAKISTAN","死亡18名、負傷者多数","液化石油ガス","爆発","貯蔵基地","配管","修理中","貯蔵基地の液化石油ガスパイプラインを修理していたところ、突然爆発が起こり作業員18名が死亡、多数の負傷者を出した。事故は作業員が埋設配管を掘り起こしているときに発生した。この爆発により巨大なファイヤーボールが発生し、付近住民数百名が避難し、家屋17棟が破壊された。"]
["1999/065","製油所原油タンク火災","1999-10-28","USA","負傷者２名","原油","火災","石油精製","タンク","点検中","処理能力16万８千ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で原油タンク（容量８万ｶﾞﾛﾝ）の保温材をはがし検査していたところ火災が発生し、リフトに乗っていた作業員２名がやけどを負った。損害額は150万㌦と推定されている。"]
["1999/066","廃油回収槽の火災","1999-11-09","USA","なし","廃油","火災","石油精製","廃油回収槽","貯蔵中","処理能力12万５千ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所で廃油回収槽から出火し、火災は約１時間続いた。詳細は不明である。"]
["1999/067","パイプラインからの天然ガス漏えい","1999-11-11","USA","死亡１名、負傷者１名","天然ガス","破裂","ガス業","配管","輸送中","農場をトラクターで掘り起こしていたところ、地中に埋設されていた天然ガスパイプライン（口径10ｲﾝﾁ）を破損させ、１名が死亡し、１名が負傷した。"]
["1999/068","パイプラインの火災","1999-11-13","NIGERIA","重傷者４名","原油","火災","貯蔵基地","配管","輸送中","ナイジェリア南部の石油産出地区で原油パイプラインから火災が発生し、７３の油田の内半分以上がシャットダウンした。当該パイプラインの原油生産量は約１万４千ﾊﾞﾚﾙ／日である。この火災で作業員４名が負傷した。"]
["1999/069","パイプラインからの原油の漏えい","1999-11-16","ECUADOR","なし","原油","漏洩","貯蔵基地","配管","輸送中","エクアドルのキト近辺でパイプラインから原油が約３万６千ﾊﾞﾚﾙ漏えいする事故が発生した。最初はダイナマイトの攻撃によるものと報道されたが、その後の調査でミスオペレーションによって配管圧力が上昇し原油が流出したことが判明した。"]
["1999/070","熱分解装置の火災","1999-11-17","USA","なし","重質残渣油","火災","石油精製","熱分解装置","通常運転中","製油所で熱分解装置（コーキング工程）２基の内、１基から火災が発生したが、約30分ほどで消し止められた。火災を起こした設備は停止されたが、もう１基が稼働しているため生産量に影響は出ていない。当該装置で重質残渣油をディーゼルやジェット燃料のような、より軽く価値のある製品にする。"]
["1999/071","パイプラインの火災","1999-11-17","USA","重傷者１名、軽傷者１名","液化石油ガス、原油","火災","ガス業","配管","輸送中","州間道路沿いに設置された原油パイプライン（８万５千ﾊﾞﾚﾙ／日）とＬＰＧパイプライン（２万８千ﾊﾞﾚﾙ／日）にトラックが衝突し、火災が発生した。最初にＬＰＧ側の配管が破損炎上し、原油パイプライン側に燃え広がった。この火災でトラック運転手２名が負傷した。火災は２日間燃え続け消し止められた。"]
["1999/072","プロパン充てん工場での火災","1999-11-21","USA","重傷者３名、負傷者３名","液化石油ガス","火災","充填所","ホース","充填中","カンサスの液化石油ガス充てん所で小型容器（容量１ﾎﾟﾝﾄﾞ）に液化石油ガスを自動充てんしていたところ、ホースからガス漏れがあり修理していたとき、ホースが破裂し火災が発生した。従業員３名が重傷、３名が軽傷を負った。火災はすぐに鎮火されたが、損害額は75万㌦以上になるものと見られている。当該充てん所は120名の従業員を雇っていて、事故当日35人が働いていた。"]
["1999/073","貯蔵タンク清掃中の爆発","1999-11-22","TAIWAN","死亡３名","重油","爆発","石油精製","タンク","定修中","製油所で定期修理のために３万４千㌔㍑の重油貯蔵タンクを清掃していたところ爆発し、清掃従業員３名が死亡した。当該製油所の処理能力は30万ﾊﾞﾚﾙ／日だが、この事故はプラントの製造能力に影響を与えなかった。"]
["1999/074","製油所の水素化精製装置の爆発","1999-11-29","INDIA","負傷者27名","炭化水素","爆発","石油精製","水素化精製装置","スタートアップ中","インド、アッサム地方の製油所で新設の水素化精製装置をスタートアップしていたところ、突然爆発が起き、作業員27名が負傷した。この爆発で付近の民家も被害を受けた。"]
["1999/075","貯蔵タンクからのガソリンオーバーフローによる火災","1999-12-02","THAILAND","死亡７名、重傷者５名、軽傷者６名","ガソリン","爆発","石油精製","タンク","通常運転中","タイのバンコックから南東約70㌔のチョンブリ地方にある処理能力22万ﾊﾞﾚﾙ／日の製油所のタンクから炎が噴き出し、火柱が高さ100ｍまで昇り、現場周辺は黒煙に包まれた。出火から42時間後にようやく鎮火した。火災が発生したのは９基の貯蔵タンクの内１基（容量４万㌔㍑、建設後40年経過）が突然炎上し、合計４基のタンクに燃え広がった。製油所は住宅密集地から7㎞しか離れておらず、多くの住民が避難させられた。鎮火に手間取ったのはタイ国内に消火剤が十分用意されていなかったためシンガポールから消火剤52㌧を空輸して消火に当たった。コンピューターの記録によると、７人のオペレーターが貯蔵タンクにどの程度の液が入っているかチェックしないで液を受け入れたため、タンクからオーバーフローしガソリンが溢れ出た。これに気づいた作業員が危険を感じ、その場から離れるため車のエンジンをかけたところ、火花（電気）によって引火・爆発した。損害額は10億ﾊﾞｰﾂ（2600万㌦）とみられている。"]
["1999/076","埋設配管の天然ガス爆発","1999-12-08","CHINA","軽傷者４名","天然ガス","爆発","ガス業","配管","輸送中","天然ガスパイプラインからガスが漏えい、爆発し４名が負傷した上、付近一帯はほぼ一日中停電した。当該パイプラインは地下トンネル内に設置されており、通信ケーブル、電気ケーブルと共に付設されていた。"]
["1999/077","レストランでの都市ガス爆発","1999-12-09","CHINA","死亡７名、重傷者20名、軽傷者100名以上","都市ガス","爆発","レストラン","配管","消費中","レストランでガス爆発が起き、３階建ての１階部分のキッチンが全焼、７名が死亡し、約120名が負傷した。負傷者の内、重傷者20人以上は病院に運ばれた。爆発は２回起き、最初の小さな爆発は午後６時10分頃で、被害を出した大きな爆発は午後６時20分頃に起きた。レストランのオーナーは大爆発の直前に警察にガスメーターの故障を知らせていた。"]
["1999/078","供給配管修理中のガス中毒","1999-12-23","RUSSIA","重傷者１名","天然ガス","漏洩","ガス業","配管","工事中","ガス供給配管（口径200Ａ）を修理していたところ、作業員の不注意によって天然ガスが漏えいし中毒で入院した。"]
["1999/079","接触改質装置の火災","1999-12-24","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","接触改質装置、配管","通常運転中","製油所で処理能力８万ﾊﾞﾚﾙ／日の接触改質装置（ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾐﾝｸﾞ)の液化石油ガス配管に穴があき、炭化水素が噴出し火災が発生した。火事は約１時間で鎮火し、負傷者は出なかった。"]
["1999/080","パイプラインの天然ガス火災","1999-12-27","RUSSIA","なし","天然ガス","火災","ガス業","配管","輸送中","ロシアのペルミー～リャザニー間のキプリーノ村の近くで天然ガスパイプラインが破壊し、ガスが漏えい・着火した。ガスの供給がストップしたが、予備バイパス配管からガスが供給された。"]
["1999/081","パイプラインからの石油漏えい","1999-12-27","RUSSIA","なし","石油類","漏洩","ガス業","配管","輸送中","ロシアのモスクワー～リャザニー間のディアジレーボ村の近くで石油パイプラインから油漏れがあり、石油の供給をストップした。周辺住民や環境には影響はなかった。"]
["1999/082","モンブラントンネル内での車輌火災","1999-03-24","FRANCE","死亡41名、重傷者27名、軽傷者７名","ガソリン","火災","運送","トラック等","移動中","フランスとイタリアの国境にあるモンブラントンネル（全長11.6㎞、単管構造、幅８ｍ）の中央付近で、小麦粉とマーガリンを積んだトラックのエンジンから出火した。運転手は即座に車を止め消火に努めたが積荷にも火がつき黒い煙に包まれた。ごく短時間の内に他の19台のトラックと10台以上の乗用車が火元に近づいて燃え始めた。たちまちにして、燃える車から吐き出される黒い有害な煙がトンネルに充満した。換気システムはトンネル内の人々に十分な空気を送ることにも、路面下にある排気ダクトを通して煙を出すことにも役立たなかった。事故直後にトンネルから脱出できなかった人々は高熱と毒煙による窒息のために死亡した。このため死者41名、重軽傷者34名を出すという大惨事になった。フランス政府は今後数カ月以内に道路トンネル全てについて安全基準の点検を行うと発表した。この事故は多くの教訓を与えると共に多数の勧告がなされた。"]
["2000/001","冷凍事業所の安全弁作動によるアンモニア噴出","2000-01-04","USA","なし","アンモニア","漏洩等","冷蔵","安全弁","通常運転中","アメリカの冷凍事業所で冷凍設備を稼働していたところ、装置に取り付けられた安全弁が突然作動し、アンモニアガスが噴出した。このため従業員数10名が建屋から避難した。事故原因として液封により配管内の圧力が上昇したか、安全弁の設定圧力が下がったためにガスが噴出したことが考えられる。"]
["2000/002","常圧蒸留装置の火災","2000-01-07","USA","なし","原油","火災","石油精製","常圧蒸留装置","通常運転中","アメリカの製油所で処理能力14万バレル／日の常圧蒸留装置（Crude Unit)を運転していたところ、早朝４時30分に火災が発生したので、直ちに運転をストップし消火活動にあたった。火災は約１時間30分後に鎮火した。当該製油所には６万バレル／日の接触分解装置も持っているがこの火災による影響はなかった。事故発生箇所及び事故原因は不明である。"]
["2000/003","製油所でナフサの漏えい・爆発","2000-01-18","USA","重傷１","ナフサ","爆発","石油精製","不明","通常運転中","アメリカの製油所で装置（装置名及び事故発生箇所は不明）を運転していたところ、ナフサが漏えいし、引火・爆発した。装置の運転に３５名が従事していたが内１名が重傷を負った。火災は２時間後に鎮火したが、プラントは全面閉鎖された。"]
["2000/004","海底パイプラインから油漏えい","2000-01-18","BRAZIL","なし","原油","破裂等","石油精製","パイプライン","通常運転中","沖合17㎞の所にある貯蔵基地から製油所まで海底パイプラインで原油を送っていたところ、パイプラインから約8000バレル（960㌔㍑）の原油がブラジルのグアナバラ湾に流れ出し、大規模な海洋汚染が発生した。漏れ出した原油はリオ市民の憩いの場となっている海岸やマングローブの生息地にまで達した。この事故で蟹や魚などが被害を被ると共に約２００羽の鳥が犠牲となった。事故発生後、２３㎞ものオイルフェンスが張られ、会社側と州政府によって１５００人を超える緊急部隊が組織され油の回収が行われた。４７０㌔㍑の油が回収され、岩にこびりついた油は熱水と冷水を交互に吹き付けて除去するという新技術が導入された。生物学者は生態系への影響が無くなるまで何１０年もかかると予測している。政府は会社側に約２８００万USドルという高額な罰金を科した。このパイプラインは合計１４本設置されており、この内の１本の配管に油の熱膨脹によって過大な負荷がかかり、また配管を支えるサポートに設計・構造上の不良があり破裂したものとみられている。"]
["2000/005","常圧蒸留装置の加熱炉火災","2000-01-19","USA","負傷１","ナフサ","火災","石油精製","常圧蒸留装置","通常運転中","常圧蒸留装置(Crude Unit)を運転していたところ、加熱炉で火災が発生し、従業員１名が負傷し病院に収容された。事故は３系列目で起きたが、直ちに他の系列に切り替えたため製油所の運転や生産には影響が出なかった。　"]
["2000/006","石油堀削用海底配管の破裂・漏えい","2000-01-21","USA","なし","原油","破裂等","石油採油業","パイプライン","工事中","メキシコ湾で海底油田からの採油作業が行われていた。海上に浮構造リグ（jack-up boat）を設置し採油するもので、このリグを他の場所に移動させる作業を行っていた。海底440フィート（約134ｍ）に設置された約８㌧の錨を引き上げていたところ、ウィンチが故障したため、錨が落下し海底に設置された配管（口径600Ａ、輸送量20万バレル／日）を破損させた。このため94,080ガロン（約356㌔㍑）の原油が流出し湾内に拡散した。汚染を防ぐため、直ちに航空機による化学物質の散布が行われ、拡散した油の回収が行われた。噴出する原油の圧力が低下するのを確認した後、漏えいする配管に仕切板を挿入して油の漏えいを止めた。"]
["2000/007","バルブ破損による廃油流出","2000-01-23","AUSTRALIA","なし","廃油","破裂等","一般化学","バルブ、タンク","貯蔵中","オーストラリアの廃油処理工場でタンクに貯蔵中の油水混合液を処理するため、手動バルブを開けたところ、バルブが破損し8090ガロン（約30㌔㍑）の混合液が流出した。漏えいした混合液はクリーク河に流れ込み下流1.6マイル（約2.6㎞）を汚染した。タンクからの漏れを止めるためにバルブの上流側に仕切板を挿入して漏れを止めた。バルブが破損した原因としては＜劣化＞（腐食等）または＜材質不良＞が考えられる。"]
["2000/008","堀削中の破損配管による原油漏えい","2000-01-27","USA","なし","原油","破裂等","石油精製","パイプライン","輸送中","製油所に原油を供給している地下埋設パイプライン（口径600Ａ、深さ1.8ｍ）から原油が約50万～80万ガロン（約1890～3030㌔㍑）流出した。作業員がヤード内を堀削中に誤って地下に埋設された配管を破損させたもの。"]
["2000/009","豪雨によって破損したパイプラインからの原油流出","2000-01-30","BOLIVIA","なし","原油","破裂等","石油精製","パイプライン","輸送中","ボリビア高原に降った激しい雨がチチカカ湖から流れ出ているデサグァデロ川を溢れさせた。この鉄砲水が製油所に原油を供給しているパイプライン（口径250Ａ、輸送量１万バレル）を襲い、配管を破損させたために原油が流出した。原油の流出は少なくとも18時間続き、政府は流出量は21万ガロン（795㌔㍑）を上回るだろうと発表したが、会社側はそれより少ないと主張している。会社側の調査では集中豪雨がパイプラインを支えているサポートを押し流したために配管に約２㎝の亀裂が入ったとしている。"]
["2000/010","埋設配管からの原油漏えい","2000-02-05","USA","なし","原油","破裂等","石油精製","パイプライン","輸送中","製油所に原油を供給している地下埋設配管（口径600Ａ）に長さ３インチの亀裂が入り、約６万９千ガロン（約260㌔㍑）の原油が流出した。流出した原油は厚さ12インチの氷に覆われた池の水面に拡がった。この池は野生動物の保護地となっており、自然科学者は生き物にどの位影響を与えるかわからないと嘆いている。事故後、会社側は真空ポンプを使って油の回収を行った。当該パイプラインは使用後、約50年を経過しており何故亀裂が入ったのか調査を行っている。"]
["2000/011","水素化分解装置の定修中火災","2000-02-07","USA","なし","軽油、ガソリン","火災","石油精製","水素化分解装置","定修中","処理能力７万７千バレル／日の製油所で処理能力３万４千バレル／日の水素化分解装置（Hydrocracker Unit)の定修工事を行っていたところ、水素ガスが漏れ火災が発生した。事故後、当該装置は閉鎖されたが、他の系列には影響を与えなかったので運転が継続された。事故発生箇所及び原因については不明である。"]
["2000/012","抜き取られた燃料油の放火による火災　","2000-02-07","NIGERIA","死亡17、負傷20以上","燃料油","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","ナイジェリアで紛争の間に石油パイプラインから燃料油が抜き取られ、その油に放火されたため、若者を含む17名が死亡、20名以上が重軽傷を負うという事故が発生した。目撃者の証言によると、火を付けた若者がパイプラインから燃料油を抜き取っていた集団に自分も参加させてくれと頼んだが断られたため、腹いせにマッチで火を付けた。ナイジェリアではパイプラインから不正に燃料を抜き取るという事故が多発しており、関係当局の発表によれば1999年にはこの種の事故が約500件発生しており、今年はこの数値を上回るだろうといっている。"]
["2000/013","製油所の接触分解装置火災　　　　　　　　","2000-02-16","USA","負傷２","炭化水素","火災","石油精製","接触分解装置","定修中","製油所で処理能力22万5千バレル／日の接触分解装置の定修工事を行っていたところ、火災が発生し作業員２名が負傷した。会社側はガソリン調合設備（gasoline making Unit)への影響はなく、また運転再開日の変更はないといっている。事故発生箇所及び原因は公表していない。"]
["2000/014","天然ガスパイプラインのスタートアップ中の爆発　","2000-02-21","MEXICO","重傷３","天然ガス","爆発","天然ガス製造","バルブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　","スタートアップ中","メキシコのコンビナート地区にある天然ガス精製工場でパイプラインに天然ガスを供給する設備が故障したので修理を行った。作業員がスタートアップのためにバルブ操作をしていたところ、ガス漏れが起き何らかの着火源によって引火・爆発した。この爆発で作業員３名が重傷を負った他、2.5㌶の土地が焼失した。天然ガスパイプライン（口径900Ａ、輸送量450万ft3）に平行して原油パイプライン（１万７千バレル）及びガソリンのパイプラインが併設されているため、爆発の危険を避けるための50箇所の油田を閉める処置がとられた。　"]
["2000/015","原油貯蔵タンクへの落雷による火災","2000-03-01","JORDAN","なし","原油","火災","石油精製","タンク","貯蔵中","ヨルダンにある唯一の製油所で２基ある原油貯蔵タンクの１基（容量３万３千㌔㍑）に落雷があり火災が発生した。火災はすぐに鎮火されたため、他の生産設備への影響はなかった。"]
["2000/016","水素化分解装置の爆発","2000-03-01","USA","なし","炭化水素","爆発","石油精製","水素化分解装置　","通常運転中","アメリカの製油所で早朝、処理能力８万バレル／日の水素化分解装置（Cat feed Hydroheater Unit)で火災が発生し、少なくとも３回の爆発が起きたが約45分後に下火となった。当該装置は接触分解装置によって処理された原料油から硫黄分を除去するもので、定修のために次の週に装置を停止する予定であった。火災は直ちに鎮火され、他の設備への影響はなかった。事故発生箇所は不明であるが、漏えいした炭化水素が高温部にふれ着火したものとみられている。"]
["2000/017","発電所の埋設配管からの軽油漏えい","2000-03-03","USA","なし","軽油","漏洩等","発電所","配管","輸送中","アメリカ、デラウェア州当局は同州の発電所で地下埋設配管から、約10年間にわたり軽油が漏れ続け、近くのインディアン川を汚染していると発表した。漏えいした量は推定60万ガロン（約2270㌔㍑）で同州の環境汚染事故としては過去最大級のものとなった。貯蔵タンクから発電設備に軽油を輸送する埋設配管に約５mmの穴があいていたもので、長期間にわたって軽油が漏れ続けた。軽油は周辺土壌、地下水、河川を汚染し回収するには長期にわたる浄化作業が必要となる。会社側は35万㌦の罰金と、今後も浄化作業を続けなければならず、その費用は合計120万㌦（約１億３千万円）に達するとみられている。"]
["2000/018","自動車部品加工工場での爆発","2000-03-05","USA","死亡１、負傷６、行方不明２","天然ガス、DMEA","爆発","自動車","配管","通常運転中","アメリカの機械工場で自動車部品の加工を行っていたところ、夜間に突然爆発が起こり従業員１名が即死、６名が負傷した他、行方不明２名という大事故が発生した。爆発による炎は20フィートの高さまで上り、工場の壁は崩壊し爆心地にフットボール場ほどの大きさの穴が出来た。当該工場の従業員は約500名で、事故時の夜勤者は約100名であった。前の週にガス漏れによる避難騒ぎがあったばかりであり、漏えいしていた物質として天然ガスとDMEAが考えられ、作業員のタバコの火又は溶接の火花によって引火・爆発したものとみられている。天然ガスラインとDMEAラインが誤ってつながれていたという説もあり、漏えい・着火した物質は特定されていない。"]
["2000/019","パイプラインからのガソリン漏えい","2000-03-09","USA","なし","ガソリン","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","アメリカのツルサからヒューストンにガソリンを輸送しているパイプライン（口径700Ａ、輸送量70万バレル／日）に亀裂が入り、約１万２千バレル（1440㌔㍑）のガソリンが流出し飲料用貯水池に流れ込んだ。水からガソリン添加物のMTBE（メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）が検出されたため取水を中止した。当該パイプラインは使用開始後、約29年経過しており劣化（腐食等）による穴があいたもの。池をクリーニングするために1340万㌦の費用がかかった。"]
["2000/020","タンクローリ追突によるＬＰガス容器の爆発","2000-03-12","MEXICO","負傷１","ＬＰガス","爆発","充填所　　　　　　　","容器本体、タンクローリ","充填中","メキシコ市郊外にあるＬＰガス配送センターにＬＰガスタンクローリが突っ込み、障壁を破壊して保管中のＬＰガス容器８本を損傷させたためＬＰガスが噴出し、衝撃の火花によって引火し滞留したガスが爆発した。この爆発によって何100人もの市民が避難した。配送センター内には合計250立方米のタンクが数基あったが、スプリンクラーがすぐ作動したため大事には至らなかった。"]
["2000/021","フレアスタックからの硫黄化合物の放出","2000-03-16","CANADA","負傷１","硫黄化合物","漏洩等","石油精製","フレアスタック","通常運転中","カナダの処理能力７万４千バレル／日の製油所で通常運転を行っていたところ、フレアスタックの炎が消え、硫黄化合物を含む生ガスが放出された。このため地域住民35名が病院に行ったが、１名を除いて皆帰宅した。"]
["2000/022","常圧蒸留装置の蒸留塔爆発","2000-03-23","GERMANY","なし","炭化水素","爆発","石油精製","常圧蒸留装置　","通常運転中","ドイツの製油所で常圧蒸留装置を運転していたところ、蒸留塔の配管から高温の炭化水素が漏れ火災が発生した。この火災は大きな爆発を誘発し、その煙は地上300ｍの高さまで達し、高速道路にまで影響を与えたため、道路は数時間にわたって閉鎖された。火災は３時間後に鎮火されたが、消火に使われた水は製油所の貯水槽に回収され、ライン川に戻す前に浄化処理が行われた。破壊された蒸留塔の再建費用は数百万マルクに達するだろうとみられている。"]
["2000/023","水素化分解装置の加熱炉火災","2000-03-26","USA","なし","炭化水素　","火災","石油精製","水素化分解装置、加熱炉","通常運転中","アメリカの製油所で原料油から硫黄を除去する水素化分解装置を運転していたところ、加熱炉で火災が発生した。直ちに自衛消防団によって消火活動が行われ、２時間後に鎮火した。会社側は大気の汚染状況を調べたが有害な化学物質は検知されなかった。火災による他の生産設備への影響はなかった。原因は調査中である。"]
["2000/024","熱暴走反応による反応釜の爆発","2000-03-27","USA","死亡１、負傷71","スチレン、ブタジエン","爆発","石油化学","合成樹脂製造装置、反応釜　","スタートアップ中","アメリカの化学工場でＫ－レジン（スチレン・ブタジエンコポリマー）として知られているプラスチック物質を反応させていたところ、突然熱暴走反応が起こり、反応釜を破壊させ黒煙の厚い雲が立ち上がった。爆発は約２時間にわたって続き、その煙はヒューストンからも見えた。当該装置の定修を終えスタートアップ中に爆発が起き、死者１名、重軽傷者71名という大惨事となった。損害額は20億円以上とみられている。当該工場は99年６月に同じプラントで死者２名の事故を起こしている。また、89年にポリエチレン重合装置で死者23名、負傷者130名という大事故を起こしている。"]
["2000/025","衝突によるプロパンタンク車の火災","2000-04-05","NORWAY","なし","プロパン","火災","鉄道","タンク車","移動中","ノルウェーのオスロ近郊の駅で深夜１時頃、貨物列車とプロパン（容量45㌧）を積載したタンク車２両が衝突事故を起こし、タンク車１両が破損した。漏えいしたガスに引火し、数日間燃え続けた。もう一両のタンク車は損傷がなかったので、消防隊が放水により冷却を続けた。失敗すれば大規模爆発によりファイヤーボールが形成される可能性があったため、周辺住民約2000名が避難を強いられた。"]
["2000/026","パイプラインの亀裂による原油流出","2000-04-07","USA","なし","原油　","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","アメリカのメリーランド州で原油を移送するパイプラインに亀裂が入り、約3000バレル（360㌔㍑）の原油が川に流出した。この原油流出により800羽の鳥、へび、亀及び魚等が死んだ。事故発生後、４時間経っても会社側が何の対策もとらなかったため、州当局は会社側に罰金を科すと共に、住民から訴訟が出された。"]
["2000/027","タンクローリから荷役中のＬＰガス爆発　","2000-04-24","UK","死亡１、負傷２","ＬＰＧ","爆発","充填所","貯蔵","充填中","イギリスのＬＰガス充てん所でタンクローリからタンクにＬＰガスを充てんしていたところ、漏れていたガスに何らかの着火源によって引火し爆発が起きた。この爆発でタンクの障壁が吹き飛び、作業員１名が死亡、２名が軽傷を負った。死亡した１名は爆発したときのショックで心臓発作を起こしたものとみられている。"]
["2000/028","パイプラインからの原油抜取り中の火災","2000-04-30","ROMANIA","重傷８","原油　","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","ルーマニアの国営石油会社で同社が管理しているパイプラインから原油を不法に抜き取ろうとして火災が発生し８名が重傷を負った。着火源は投げ捨てられたタバコの火によって引火したもので、鎮火までに128時間を要した。この地域では原油盗難事件が多発しており、会社側はパイプライン沿いにパトロールを強化している。"]
["2000/029","窒素肥料工場での水素ガス爆発","2000-05-24","USA","死亡１、負傷10","水素","爆発","一般化学","タンク","定修中","アメリカの世界最大級の肥料工場で水素と窒素のミクシングタンク（直径1670mm、長さ7620mm）を清掃していたところ、タンクの内部で爆発が起こり、タンクが数個の破片となって飛散した。この爆発で隣のタンク上にいた作業員が死亡した他、作業員10名が負傷した。火は約20分間で鎮火した。タンク内に水素ガスが滞留していたものとみられる。"]
["2000/030","原料投入中のタンク爆発","2000-05-27","USA","重傷３","ヘキサン","爆発","一般化学","シーラント製造","原料投入中","アメリカの化学工場でヘキサンの入ったタンク（容量約570㍑）に化学薬品を加え接着剤を製造していたところ、突然爆発が起き、爆風でセメントブロックの壁が吹き飛ばされ、作業員３名が重傷を負った。当該工場では３日前に同じ装置で火災事故が発生し、作業員２名がけがを負っている。"]
["2000/031","パイプラインの老朽化による燃料油漏えい・火災","2000-06-02","IRAN","死亡５、負傷１","燃料油","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","イランのパイプライン沿いの道路を走行していた自動車が火災に巻き込まれ乗っていた５人が焼死し、駆けつけた消防士１名も重傷を負った。パイプラインが劣化（腐食等）していたか、パイプ内の圧力が上昇し燃料油が漏えいしていたところに自動車の火花によって引火したものとみられている。この火災は森にまで広がり３日たった現在も燃え続けている。"]
["2000/032","接触改質装置の火災","2000-06-06","USA","軽傷２","ガソリン","火災","石油精製","接触改質装置","通常運転中","アメリカの製油所で処理能力７万３千２百バレル／日の重質油をガソリンに分解するコーカー製造装置（Coker Unit)を運転していたところ、火災が発生した。火災は15分後に鎮火したが、当該装置は運転を停止した。事故発生箇所及び事故原因は不明である。"]
["2000/033","地下埋設配管からのガソリン漏えい　","2000-06-07","USA","なし","ガソリン","漏洩等","石油精製","パイプライン","通常運転中","シカゴからデトロイトにガソリンを供給している地下埋設パイプライン（口径400Ａ、輸送量19万６千８百バレル／日）の溶接部に亀裂が入り、約290㌔㍑もの大量のガソリンが漏えいした。流出したガソリンは付近の土壌と川を汚染し、揮発性・引火性の高い物質であるため、500世帯の周辺住民が避難を余儀なくされた。事故発生箇所は配管の溶接継手でＸ線による検査が行われておらず、流量調節弁の取付け作業に伴う配管圧力の上昇によって溶接不良箇所が耐えきれずに破裂したもの。"]
["2000/034","接触分解装置の火災事故多発","2000-06-10","UK","なし","ガソリン","火災","石油精製","接触分解装置","通常運転中","イギリスの処理能力30万バレル／日の製油所で処理能力１万９千バレル／日の接触分解装置（Catalytic Cracker)を運転し、主としてガソリンを生産していたところ、昨年の７月以来６回目の事故（うち停電に係る事故２件を含む）がたて続けに起きた。今回の事故は鎮火までに７時間を要した。事故発生箇所及び事故原因は今後の調査によるが、会社側はこの事態を深刻に受け止め調査チームを編成すると言った。これに対して調査チームの中に第３者を加えるべきだという要望書が出された。"]
["2000/035","水素化分解装置の火災","2000-06-12","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","水素化分解装置","通常運転中","アメリカの製油所で処理能力15万５千バレル／日の水素化分解装置（Hydrotreating Unit)で火災が発生した。この事故による負傷者はなかったが装置は運転を停止した。事故発生箇所及び事故原因の詳細は不明である。"]
["2000/036","接触改質装置の配管からの漏えい・火災","2000-06-21","USA","負傷１","炭化水素","火災","石油精製","接触改質装置、配管","通常運転中","アメリカの製油所で２系列の接触改質装置（Fluid Catalytic Cracker)を運転していたところ、その中の１系列の配管から炭化水素ガス（圧力28㎏／cm2、温度482℃）が漏えいし、自然発火によって引火し火災となった。消火作業中に作業員１名がやけどを負った。同装置の処理能力は２万４千～２万８千バレル／日である。"]
["2000/037","液化天然ガス精製設備の爆発　","2000-06-25","KUWAIT","死亡７、負傷約50","天然ガス","爆発","石油精製","液化天然ガス精製設備、配管","スタートアップ中","クウェート最大の製油所で大規模な爆発事故が発生し従業員７名が死亡、約50名が負傷するという大惨事となった。同製油所は操業を停止しており再開の目途は立っていない。爆発が起きたのは処理能力44万４千バレル／日（我が国では最大25万バレル／日）の液化天然ガス精製設備で、この日早朝、パイプラインからガスが漏えいしているのを発見し、ガス漏れを止めようとしているときに、ガスが広範囲に拡散し、何らかの着火源で爆発したものとみられている。この爆発で同装置に隣接するベンゼン製造装置、常圧蒸留装置２基も損害を受けた。火災は約９時間後に鎮火したが、同国の経済や石油市場などに影響を及ぼすものとみられ、石油相が辞表を提出した。同製油所は1948年に稼働し、従業員は1450名である。なお、同製油所の別の製油所で６月18日、反応器の補修工事をしていたところ、反応器内に入った従業員が硫化水素を吸い死者２名、負傷４名を出す事故が起きている。"]
["2000/038","停電により製油所のフレアスタックから炎噴出","2000-06-28","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","常圧蒸留装置、フレアスタック","通常運転中（停電）","アメリカの処理能力32万バレル／日の製油所で常圧蒸留装置（Crude distillation Unit)を運転していたところ停電が起き、約25分後にフレアスタックから大きな炎が立ち上がり、その炎が高さ300フィート（約90ｍ）に達したので消防車が駆けつけ警戒にあたった。停電によって蒸留塔の下流配管に設置されたノックアウトドラムに大量の液が流れ込みフレアスタックから炎が立ち上ったもの。この会社では1998年に周辺住民との間にリスクマネージメントの協定が結ばれているために住民との間によい関係が保たれていると報道している。"]
["2000/039","接触改質装置の配管破裂による火災","2000-06-30","USA","軽傷1","炭化水素","破裂","石油精製","接触改質装置、配管","通常運転中","アメリカの製油所（処理能力30万７千バレル／日）で接触改質装置（Reformer Unit)の運転を行っていたところ、突然18インチ（口径450Ａ）の配管が破裂し、水素を含む大量の炭化水素ガスが漏れ火災が発生した。この火災で現場にいた従業員１名が軽傷を負った。当該装置でハイオクタンガソリンを生産しており、事故原因について現在調査中である。"]
["2000/040","グリシドール製造装置の反応釜爆発","2000-07-05","USA","負傷2","グリシドール、メタノール","爆発","一般化学","反応釜","反応中","窓のシーリング材やフィルム加工処理に使われる中間体であるグリシドール（oxiranyl methanol)を製造している化学工場で反応釜（容量7.57㌔㍑）が突然、暴走反応を起こし破裂した。この爆発で作業員２名が負傷し、装置に大きな被害を与えた。グリシドールは皮膚に接触するとやけどを与える。当該事業所は従業員約200名で約20年前にも爆発事故を起こしている。"]
["2000/041","天然ガスパイプラインの破裂による爆発","2000-07-05","USA","重傷5","天然ガス","爆発","ガス業","パイプライン","輸送中","ルイジアナ州ベニス海岸の海中に設置されている天然ガスパイプライン（口径350Ａ）に近くを航行中のタグボートが乗り上げ、パイプラインを引っ張ったため亀裂が入り天然ガスが噴出した。衝突の火花により着火し、ボートの乗務員５名が重傷を負った。パイプラインの元バルブを閉じたので火災は収まった。"]
["2000/042","パイプ製造工場での液化天然ガス爆発","2000-07-06","RUSSIA","死亡3、負傷84","液化ガス","爆発","鉄工所","タンク","消費中","ロシアのパイプ製造工場で液化天然ガスを使ってパイプの加工を行っていたところ、漏れていたガスに引火し火災となった。この火災で工場に設置されていた貯蔵タンクが爆発し、死者３名、負傷者84名という大惨事となった。死亡した３名は現場に駆けつけた消防士２名と看護婦１名である。"]
["2000/043","コークスガス貯蔵タンクのガス爆発","2000-07-06","HUNGARY","死亡1、軽傷2","コークスガス","爆発","製鉄所","コークス製造装置、タンク","貯蔵中","ハンガリーの製鉄所で1000立方米のコークスガスホルダーが突然爆発し、従業員１名が死亡、２名が軽傷を負った。事故原因はその後の調査結果に待つが、劣化（腐食）によってガスホルダーから漏えいしていたガスが何らかの着火源によって引火・爆発したものと考えられる。会社側はこの爆発による環境汚染はないと発表している。"]
["2000/044","パイプラインの破損による原油流出・火災","2000-07-06","VENEZUELA","負傷4","原油","破裂、火災","石油精製","パイプライン","輸送中","ベネズエラの製油所で土木工事を行っていた作業員が誤ってブルドーザを原油を供給するパイプライン（口径500Ａ、輸送量８万バレル／日）にぶつけたため配管が破損し、流出した原油が衝突の火花によって引火し火災が発生した。この事故で作業員４名が負傷した。"]
["2000/045","窒素肥料工場での火災","2000-07-07","USA","なし","水素","火災","一般化学","窒素肥料装置、配管、ガスケット","スタートアップ中","アメリカの窒素肥料工場でプラントを運転していたところ、装置の配管フランジ部から水素ガスが漏れ火災が発生した。火災が鎮火するまでに約１万２千ポンド（6100ｇ）の水素ガスが燃えた。会社側の説明によると、運転中にコンプレッサーが故障し、さらに１時間後に予備ボイラーが故障したためにアンモニアが大気中に放出された。その後運転を試みているときに火災が発生した。"]
["2000/046","パイプラインからの原油漏えい・火災","2000-07-08","VENEZUELA","死亡1、負傷8","原油","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","ベネズエラのラグニラス貯蔵基地からミランド港まで原油を輸送しているパイプライン（口径750Ａ、輸送量10万バレル／日）で配管が破損し、何らかの着火源によって引火し火災となった。消火作業は化学薬品を使って130名以上の消防士があたり、石油漏れをマラカイボ湖に達する前にくい止めた。パイプラインの破損は車が衝突したという説もあり、劣化（腐食）によるものか特定されていない。"]
["2000/047","アンモニア製造装置の配管破裂による爆発","2000-07-14","USA","なし","メタン、水素","爆発","一般化学","アンモニア製造装置、配管","通常運転中","アメリカの化学工場でアンモニア製造装置のコンプレッサーを運転してメタンと水素ガスを供給していたところ、供給配管（口径50Ａ）が突然破裂し、爆発によってコンプレッサー建屋が破損した。この爆発によるけが人はなかった。配管内を音速以上のガスが流れ、振動によって配管が破裂したもの。１週間前にも同じ箇所でガス漏れ事故があったが、何の対策もとられなかった。"]
["2000/048","流動接触分解装置の火災","2000-07-14","USA","不明","不明","火災","石油精製","流動接触分解装置","通常運転中","テキサスの製油所で処理能力５万２千バレル／日の流動接触分解装置（Fluid Catalytic Crack Unit)を運転していたところ、火災が発生し製油所は閉鎖された。会社側は再開までに約10日間を要すると発表した。事故発生箇所及び事故原因は不明である。"]
["2000/049","エチレン製造装置の分解炉火災","2000-07-16","USA","なし","エチレン","火災","石油化学","エチレン製造装置、分解炉","通常運転中","テキサスの石油化学工場で処理能力50万㌧／年のエチレン製造装置を運転していたところ、分解炉で火災が発生し運転が停止された。生産が再開されるまでには数日間かかる見込みで、原因は調査中である。"]
["2000/050","ＬＰガス充てん所兼配送センターの爆発","2000-07-19","USA","軽傷1","液化石油ガス","爆発","充填所","容器本体","充填中","オハイオ州の液化石油ガス充てん所兼配送センターで作業員８名が液化石油ガス容器への充てん及び荷役作業を行っていたところ、作業員の１人が誤って容器を金属製のコンベアの上に落としたため、漏えいしたガスが衝突の火花で引火し火災となった。火は瞬く間に広がり、次々と充てんされた容器を加熱したため破裂飛散した。破裂した容器は充てん所内の容器置場の建屋及びオフィスを直撃したために大火災となった。また充てん所には３万ガロン（114㌔㍑）の横置タンクが２基あるため消防車が放水し冷却した。"]
["2000/051","水素化分解装置の定修中火災","2000-07-28","KUWAIT","なし","炭化水素","火災","石油精製","水素化分解装置、配管","定修中","クウェートの２番目に大きい製油所で水素化分解装置の定修工事を行うために、コントロールバルブの断熱材を剥がしている時に火災が発生した。火はすぐに消し止められ、けが人は出なかった。漏えいしていた油が断熱材にしみ込んでおり、何らかの着火源によって引火したものとみられている。"]
["2000/052","パイプラインからのMTBE漏えい","2000-07-31","BRAZIL","なし","MTBE","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","ブラジルの製油所でパイプラインから約270ガロン（約1000㍑）のガソリン添加剤であるMTBEが漏えいした。パイプラインは直ちに閉鎖され、会社側は現場付近の汚染土壌をすべて除去すると発表した。MTBEは燃焼率を上げるために、しばしばガソリンに添加され、発ガン性の恐れのある物質である。パイプラインが劣化（腐食）によって穴があいたものと推定される。"]
["2000/053","パイプラインからの原油流出","2000-08-01","CANADA","なし","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","カナダ、カルガリーの製油所でパイプライン（輸送量４万バレル／日）から約26万ガロン（984㌔㍑）の原油がパイン川に流出した。会社側は油の除去作業に約1200万㌦の費用がかかるものとみている。パイプラインが劣化（腐食）しており破損したものとみられている。"]
["2000/054","水素化分解装置の火災","2000-08-05","USA","軽傷2","炭化水素","火災","石油精製","水素化分解装置","通常運転中","アメリカ、イリノイ州の処理能力17万５千バレル／日の製油所で火災が発生し、水素化分解装置（２万５千バレル／日）及び接触改質装置（３万５千バレル／日）が閉鎖された。火災は約４時間後に鎮火した。会社側は再開されるまでに約４ヶ月かかるだろうとみている。製油所には処理量４万バレル／日の接触改質装置があるが、この装置は稼働している。最初に火災が発生した箇所及び事故原因は調査中である。"]
["2000/055","ＬＰＧ回収装置の配管からの漏えい・火災","2000-08-07","INDONESIA","負傷2","ＬＰＧ","火災","石油精製","ＬＰＧ回収装置、配管","通常運転中","インドネシアの製油所で接触分解装置（処理量２万バレル／日）とＬＰＧ回収装置を運転していたところ、火災が発生し作業員２名がやけどを負った。火災は90分後に消し止められた。ＬＰＧ回収装置の配管から漏れた液が高温部に触れ引火したものとみられている。"]
["2000/056","コーカー製造装置の火災","2000-08-18","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","改質装置","通常運転中","アメリカ、テキサスの製油所で処理量４万２千バレル／日のコーカー製造装置（Coker Unit)３基を運転していたところ、１基から火災が発生した。事故発生箇所及び事故原因については不明である。"]
["2000/057","キャンプ場での天然ガスパイプラインの爆発","2000-08-19","USA","死亡11、重体１","天然ガス","爆発","ガス業","パイプライン","輸送中","アメリカの国立公園付近のキャンプ場で家族連れ２組がキャンプをしていたところ、パイプラインから漏えいしていた天然ガスが裸火によって引火し爆発が起こり子供５人を含む11人が死亡、１人が重傷を負った。このパイプラインは建設後、50年経過しており安全検査にパスしたばかりであった。運輸安全委員会は同国の天然ガスパイプラインの老朽化を懸念しており、1986年以来アメリカ本土で４度の天然ガスパイプラインの大爆発があり10人が死亡していると発表している。これらの事故に共通する点はパイプラインが1950年代から60年代に建設されていることだという。アメリカの天然ガスパイプライン網は320万㌔に及ぶという。"]
["2000/058","空気液化分離装置の爆発","2000-08-21","CHINA","死亡19、負傷24、不明3","酸素","爆発","製鉄所","空気液化分離装置、精留塔","定修中","中国、萍郷（ピンシアン）の製鉄所で空気液化分離装置（コールド・ボックス）の精留塔内でトラブルが発生し修理を行っていた。定修後、コンプレッサーのボタンを押した直後に大爆発が起こり、従業員が建物の下敷きとなって死者19名、負傷者24名、行方不明３名の大惨事となった。精留塔内の断熱材（パーライト）に酸素が吸着していたと想定されるが、詳細は不明である。"]
["2000/059","有機過酸化物工場での爆発","2000-08-24","KOREA","死亡３、負傷19","有機過酸化物","爆発","一般化学","反応釜","反応中","韓国、麗水（ヨース）の有機過酸化物製造工場で、深夜反応釜に原料を仕込み反応させていたところ、突然爆発が起こり、従業員３名が死亡、負傷者19名を出す大惨事となった。事故の詳細については発表されていない。"]
["2000/060","液化石油ガス充てん工場での爆発","2000-08-24","EGYPT","死亡４、重体２、負傷４","液化石油ガス","爆発","充填所","液化石油ガス","充填中","エジプトのスエズ運河近くにあるＬＰガス充てん所で爆発が起こり、従業員４名がやけどにより死亡、重傷２名、軽傷４名を出す事故が発生した。火災は約３時間後に消し止められたが、損害額は14万１千㌦に達するだろうとみられている。事故発生箇所及び事故原因は不明である。"]
["2000/061","停電による接触分解装置の火災","2000-08-31","USA","なし","ガソリン","火災","石油精製","接触分解装置","通常運転中（停止）","アメリカ、ペンシルバニア州の処理能力17万９千バレル／日の製油所で停電後に火災が発生し、処理能力８万６千バレル／日の接触分解装置（Gasoline Making Unit)が停止した。火災は自衛消防隊によって約30分後に消し止められた。この事故によってガソリン製造装置の珪酸アルミニウム触媒が周辺に飛散した。"]
["2000/062","接触改質装置の火災","2000-09-04","FRANCE","なし","ガソリン","火災","石油精製","接触改質装置、配管","通常運転中","フランスの処理量32万４千バレル／日の製油所で２回の爆発音に続いて火災が発生した。事故発生箇所は処理量4000㌧／日の接触改質装置（Reforming Unit)の配管で継手部からガソリンが漏えいしたもの。当該装置はガソリンのオクタン価を高める装置である。"]
["2000/063","堀削工事中の埋設配管破損による火災","2000-09-07","USA","死亡２、負傷２","プロパン","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","テキサスの空港近くの地下埋設配管（口径300Ａ、内容物プロパン）が破損し噴出したガスが走っていた車のスパークにより引火し火災が発生した。この火災で車の運転手とガス漏れを調査していた警察官の合計２名が死亡した。火は約２日間燃え続けた。堀削会社の作業員が地下に埋設配管があるのを知らずに堀削中に配管を破損させたもので、テキサスの法律では16インチ以上の深さを掘る者は48時間前に報告することが義務づけられている。"]
["2000/064","停電による常圧蒸留装置の火災","2000-09-07","USA","負傷４","原油","火災","石油精製","常圧蒸留装置","通常運転中（停止）","ペンジルバニア州の製油所で停電により処理量13万バレル／日の常圧蒸留装置（Crude Unit)が運転を停止した。停電の直後、火災が発生し従業員４名がやけどを負った。この会社は今年に入ってから6/21、6/30、9/21と続いて事故を起こしている。"]
["2000/065","接触分解装置の火災","2000-09-09","INDIA","なし","炭化水素","火災","石油精製","接触分解装置","通常運転中","インドの処理能力600万㌧／年の製油所で接触分解装置（Fluid Catalytic Cracking Unit)を運転していたところ、火災が発生し同装置と水素化分解装置が閉鎖された。この事故による負傷者はなかった。火災発生箇所及び事故原因は不明である。"]
["2000/066","タンカーからの原油流出","2000-10-03","INDONESIA","なし","原油","漏洩等","運送","タンカー","移動中","シンガポールの沖合でパナマ船籍の原油タンカー（容量４万㌧）が座礁し約7000㌧の原油が流出した。漏えいした原油はシンガポール沖から拡大していないが、海事港湾庁は長さ300ｍのオイルフェンスを張りタンカーからの原油流出をくい止めている。"]
["2000/067","コーカー製造装置の精留塔爆発","2000-10-17","CANADA","なし","炭化水素","爆発","石油精製","コーカー製造装置、精留塔","定修中","カナダ、アルバータ州の製油所で定修作業が終わりに近づいたとき、コーカー製造装置（Coker Unit)の精留塔で爆発が起き、装置が閉鎖された。当該装置は９月中旬から定修作業に着手していたが、事故のために再開が１１月中旬までずれ込むものとみられている。事故発生箇所及び事故原因は調査中である。"]
["2000/068","アンモニア製造装置の爆発","2000-10-17","PAKISTAN","なし","アンモニア","爆発","一般化学","アンモニア製造装置","通常運転中","パキスタンのシカンダラバードに建設されたばかりのアンモニア製造装置で爆発が起こり装置が全面閉鎖された。当該装置は日本とパキスタンとの共同投資で建設されたものである。損害額は30億ルピーとみられている。"]
["2000/069","ガス貯蔵基地での爆発","2000-10-22","USA","死亡２、重傷１","ＬＰＧ","爆発","石油精製","タンクローリ、配管","充填中","テキサスの天然ガス及びＬＰガス貯蔵基地でタンクローリ（容量30㌔㍑、内容物ブタン）から貯蔵タンク（容量113㌔㍑、内容物ブタン）に荷上しているとき、配管からガス漏れがありエンジンの火花等により引火し爆発が起きた。荷上げ作業を行っていた従業員２名が死亡し、１名が重傷を負った。会社側は貯蔵タンクも爆発する可能性があるとして付近住民約200名に避難するように呼びかけた。"]
["2000/070","パイプラインからの軽油漏えい","2000-10-27","BRAZIL","なし","軽油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","ブラジルのパラナグアにあるパイプラインが破損し、ディーゼルオイルが約120ガロン（約450㍑）海に流出した。会社は直ちにオイルフェンスを張ると共にバキュームポンプを使って液の回収を行った。会社側の調査ではパイプラインのガスケットがポンプ圧力に耐えきれずに破損したものと発表している。"]
["2000/071","ナフサ製造装置の火災","2000-10-30","BRAZIL","なし","ナフサ","火災","石油精製","ナフサ製造装置","通常運転中","ブラジルのバイヤー州にある処理量30万バレル／日の製油所でナフサ製造装置（Naphtha Processing Unit)で火災が発生したが、火はすぐに鎮火され、生産は通常通り行われた。"]
["2000/072","タンカーからの原油流出","2000-11-04","BRAZIL","なし","原油","漏洩等","運送","タンカー","移動中","ブラジルでターミナルに入港しようとしたタンカーが誤って埠頭に衝突したため船体が破損し、約２万２千ガロン（83㌔㍑）の原油が海上に流出した。環境当局者は会社側に360万㌦の罰金を科した。"]
["2000/073","ケーブルカーのトンネル内火災","2000-11-11","AUSTRIA","死亡155","潤滑油","火災","運送","ケーブルカー","通常運転中","オーストリアで２両編成のケーブルカーが発車後５分くらい経過した頃、トンネル内で突然停止した。最後部の床から煙が車内に吹き込んできて、火の手が上った。乗客たちは車外に避難しようとしたがドアが開かず、窓を叩き割って外に脱出した。脱出した人たちはトンネル内に設けられた測道沿いに麓に向かって逃れたが、救出された人たちは僅か12人だけであった。この事故による死者は155人で日本人が10人含まれている。その後の調査で、油圧系統から漏れた油が暖房装置のヒーターに触れて引火したと断定された。"]
["2000/074","常圧蒸留装置の火災　","2000-11-17","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","常圧蒸留装置","通常運転中","アメリカの製油所（処理能力25万バレル／日）で処理量３万バレル／日の常圧蒸留装置（Crude Unit)を運転していたところ、火災が発生した。火はすぐに消し止められたが、装置の再開には約３週間かかるとみられている。事故発生箇所及び事故原因は調査中である。"]
["2000/075","タンカー座礁による原油流出","2000-11-29","USA","なし","原油","漏洩等","運送","タンカー","移動中","パナマ船籍のタンカーがミシシッピ川で座礁したため、船体が破損し56万７千ガロン（2146㌔㍑）の原油が流出した。連邦法ではアメリカ領海内を航行する全てのタンカーは2015年までに船底を２重構造にするよう義務づけているが、今回事故を起こしたタンカーは2006年に改造する予定であった。"]
["2000/076","石油化学工場のボイラー配管の破裂","2000-12-09","SINGAPORE","死亡１、重傷２、軽傷１","ディーゼル油","破裂","石油化学","ボイラー、配管","スタートアップ中","シンガポール、ジュロング島にある80万㌧／年の石油化学工場でユーティリティ用のボイラー設備の試運転を行っていたところ、ボイラー配管が破裂し、高圧のスチームが噴出した。この破裂で技術者１名は死亡、２名は重傷、１名は軽傷を負った。当該石油化学工場はエチレン、プロピレンを生産するもので、建設が最終段階を迎えており12月中旬に操業を開始する予定であった。"]
["2000/077","危険物積載のタンク車火災","2000-12-16","USA","負傷４","ヒドロ亜硫酸ナトリウム","破裂","一般化学","タンク車","移動中","アメリカ、ウィスコンシン州で約70万㌧のヒドロ亜硫酸ナトリウムを積載したタンク車が走行中に火災を起こしたため、付近住民数百世帯が避難した。警戒にあたった警官２名と住民２名が病院へ運ばれた。この物質は湿気や空気に触れると自然発火する可燃性物質である。　"]
["2000/078","製油所でのガス漏れ火災","2000-12-19","SINGAPORE","なし","燃料油","火災","石油精製","配管","通常運転中","シンガポールにある処理量30万バレル／日の製油所で配管からガス漏れがあり、何らかの着火源で引火し火災が発生した。火は35分間で鎮火され、生産には影響が出なかった。事故の詳細は不明である。当該製油所では11日前にボイラーの破裂事故を起こしている。"]
["2000/079","天然ガスパイプラインの火災","2000-12-22","USA","軽傷１","天然ガス","火災","ガス業","パイプライン","輸送中","南フィラデルフィアの石油コンビナートでパイプラインから天然ガスが噴出し何らかの着火源で引火し爆発した。このためハイウェイは閉鎖された。火災が起きたのは工業地帯で住宅がほとんどない所であった。消火活動はパイプラインが爆発しないように放水が行われ、この火災で工場長が軽傷を負った。"]
["2000/080","接触改質装置の火災","2000-12-23","USA","なし","ガソリン","火災","石油精製","接触改質装置","スタートアップ中","ペンシルバニア州の処理量33万バレル／日の製油所で接触改質装置（Reforming Unit)の定修を終えスタートアップ中に火災が発生した。当該装置は処理量３万８千バレル／日で再開まで約２週間かかる見込みである。事故詳細は不明である。"]
["2000/081","天然ガスポンプステーションでの爆発","2000-12-28","CANADA","重傷１","天然ガス","爆発","ガス業","配管","輸送中","カナダ、ケベック州の天然ガスパイプラインのポンプステーションで爆発が起き、従業員１名ががれきの山から助け出され病院に運ばれた。会社側は爆発はポンプステーション内で起きたがパイプラインの輸送には影響がないと発表している。ポンプステーション内でガス漏れがあり、何らかの着火源で引火し爆発したものとみられる。"]
["2001/001","貨物船から燃料油が漏出","2001-01-01","PORTUGAL","なし","燃料油","漏洩等","運送","貨物船","移動中","600トン以上の燃料を積んだ中国の貨物船が嵐により座礁し、船から少量の燃料油が流出した。そのため約200人がビーチの清掃に当たった。清掃作業を始めてから約40トンの燃料が回収された。船の大きさは170メートルで、木材を運んでいた。"]
["2001/002","パイプラインからガソリンの漏えい","2001-01-01","NIGERIA","なし","ガソリン","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","パイプラインからガソリンが漏えいし火災が発生するおそれがあるため数百人の周辺住民が避難した。このパイプラインは昨年だけで６件の漏えい事故をおこしている。"]
["2001/003","化学工場で火災、爆発","2001-01-02","USA","軽傷１","プロパン","爆発","一般化学","貯槽","通常運転中","化学プラントで火災・爆発が起きた。火災による炎は上空150フィートに達し、約90名の消防隊が消火活動にあたり、火災は翌日午前４時頃に鎮火した。数回の爆発があったが、火がプラント内のプロパンタンクに引火したためと考えられている。消防士１名が手に軽傷を負った。この火災のため、周辺道路は一時閉鎖された。"]
["2001/004","船舶のディーゼル油が川に流出","2001-01-04","USA","なし","ディーゼル油","漏洩等","輸送","船舶","輸送中","1,500ガロンのディーゼル燃料と見られるものが川に流出しているのが発見された。午後にはそのうち約1,200ガロンが回収された。沿岸警備隊のヘリコプターが現場上空を飛んだが流出元を特定できず、その特定のため、その地域の船から油を採取した。判定には数日かかる見込みである。"]
["2001/005","パイプラインからの天然ガス漏えいによる爆発、火災","2001-01-04","USA","なし","天然ガス","爆発、火災","輸送","パイプライン","輸送中","直径22インチのガスパイプラインで爆発が起き、上空300フィートに達する炎が出た。爆発により、長さ約100フィート、深さ約12フィートのくぼみができた。爆発から１時間半後に天然ガスを遮断し、鎮火できた。"]
["2001/006","製鉄炉から溶融鉄の漏えい","2001-01-05","USA","負傷２","鉄","漏洩等","製鉄所","溶鉱炉","通常運転中","製鉄所で４つの爆発と火災が起き、少なくとも従業員２人が負傷した。当該コンビナートは1,100エーカーの広さを持ち、６つのプラントを有している。会社側によると、約2,000度の溶鋼が加熱炉から噴出した。爆発により工場施設の３分の１を閉鎖したが、損傷はパイプと配線にとどまった。"]
["2001/007","パイプラインからの原油漏えい","2001-01-07","NIGERIA","なし","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","製油所のパイプラインで原油流出事故が起き、日量46,000バレルのプラントを停止した。事故原因と流出範囲はまだ分かっていない。"]
["2001/008","プロパンガス貯槽の爆発、火災","2001-01-07","USA","負傷17","液化石油ガス","爆発、火災","充填所","貯槽","貯蔵中","18,000ガロンの液化石油ガス貯蔵タンクに、坂道に駐車していた無人のトラックが突っ込み、タンクに衝突し、バルブを破損したため液化石油ガスが漏れて爆発が起きた。この爆発により、炎が300フィート上空に上り、金属片が1ブロック以上の範囲に飛散した。また、13のトレーラーハウスが炎上した。18,000ガロンのタンクでBLEVEが起こらなかったために大惨事は免れた。"]
["2001/009","パイプラインの漏えいによる火災","2001-01-09","EGYPT","死亡１、負傷４","原油","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","石油会社のパイプラインで火災が起き、１人が死亡、４人が負傷した。また、燃料油を充てんするため、待機していた4台のローリーが火災に巻き込まれた。事故原因は調査中である。"]
["2001/010","製油所で火災","2001-01-13","USA","なし","炭化水素","火災","石油精製","ガソリン製造装置","通常運転中","製油所のガソリンとディーゼル燃料を製造するプラントで炭化水素が漏れ火災が発生した。火災は夜までに消火された。この火災により高速道路が45分間閉鎖された。"]
["2001/011","タンカー座礁による重油流出","2001-01-14","TAIWAN","なし","重油","漏洩等","輸送","船舶","輸送中","海上でギリシャ船籍タンカーが座礁し、重油約1,100トンが海に流出した。うち約400トンは付近の海岸に流れ着き、地元住民らが手作業で回収を続けている。汚染海域は墾丁国立公園など20ヘクタール以上にも広がり、生態系への被害も深刻で、専門家によれば、原状回復には１年以上かかるとのことである。"]
["2001/012","給水プラントで爆発","2001-01-17","USA","なし","過塩素酸ナトリウム","爆発","浄水場","フィーダー","試験中","給水プラントの過塩素酸ナトリウム供給機付近で小さな爆発が起きた。新しい水処理システムのテスト中に事故が発生した。当該プラントは一時的に閉鎖されたが、水の供給は他のプラントから行われるために住民に影響はない。事故原因は不明である。"]
["2001/013","原油パイプラインで漏えい","2001-01-17","CANADA","なし","原油","漏洩等","輸送","パイプライン","輸送中","カナダから米国に原油を輸出する642,000バーレル／日のパイプラインで漏えいが起き、当該パイプラインを閉鎖した。事故原因は調査中である。"]
["2001/014","タンカー座礁による油流出","2001-01-19","ECUADOR","不明","ディーゼル油","漏洩等","輸送","船舶","輸送中","ガラパゴス諸島の西に位置するサンクリストバル島の港から約800メートルの海上で、エクアドル船籍のタンカーが座礁、886,000㍑のディーゼル油と重油が流出した。幸いにも風向きの関係で流出油は島とは反対方向に流れたため、大規模な環境破壊は避けられる見通しとなった。"]
["2001/015","桟橋の配管からディーゼル油流出","2001-01-20","NIGERIA","なし","ディーゼル油","漏洩等","貯蔵基地","受入れ設備","荷役中","燃料の受入れ設備に接続しているパイプが破裂し、1,600トンのディーゼル油が、Apapa水域に流出した。目撃者によると、流出に最初に気付いたのは19日の12時頃で、パイプのフランジのボルトから燃料が漏れ始めたとのことである。原因は調査中である。"]
["2001/016","船舶から原油流出","2001-01-24","PANAMA","なし","原油","漏洩等","輸送","船舶","輸送中","長さ749フィート、幅105フィートのパナマ船籍ギリシャ船の隔壁に空いた11インチの割れ目から8,000ガロンの原油が運河に流出し、一時的に水門の１つが閉められ、運河の交通が遅れた。割れ目の原因は20年以上使用しているための劣化との見方もある。"]
["2001/017","塗料プラントで爆発","2001-01-26","USA","負傷１","不明","爆発","一般化学","貯槽","通常運転中","従業員約50名の塗料製造会社のプラントでタンクから物質が漏れ爆発が起き、従業員１名が負傷した。内部調査の結果、事故原因は蒸気弁の劣化を発表された。この事故による環境への影響はなかった。会社は事故後、類似事故を防ぐため、170万ドルかけて“フェイルセーフ”アラームシステムを導入した。"]
["2001/018","トレーラーの転倒による油流出","2001-01-27","USA","死亡１","バンカーオイル","漏洩等","輸送","トレーラー","輸送中","トレーラトラックが横転し、5,000～7,000ガロンの船舶用オイルが近くの河に流出した。トラックの運転手は衝突時の衝撃により死亡した。約100ガロンのディーゼル燃料もその川に流出した。流出した油は約６マイル下流まで達した。沿岸警備隊は、流出を抑えるため、450フィートのオイルフェンスなどを川の３箇所に配置した。トラックは、約8,000ガロンのバンカーオイルと、燃料船と工業用のボイラーに用いられる重油を積んだ２つのトレーラーを引っ張っていた。"]
["2001/019","タンカーから原油流出","2001-01-28","USA","なし","原油","漏洩等","輸送","船舶","荷役中","タンカーから約630ガロンの原油が係留点で漏えいした。漏えいは、タンカーからがホースと地下パイプラインを使って製油所に原油を輸送しているときに発生した。ホースのカップリング部が外れ、原油が漏えいしたとのことである。乗組員が連結部の分離に気が付いたときには、タンカーはほぼ600,000バレルの原油を荷下ろし終えたところだった。同社の同所での漏えい事故は、ここ３年で1998年に4,200ガロン以上漏えいしたのに続き２度目である。"]
["2001/020","トラックの横転によるプロパン流出","2001-01-29","USA","軽傷１","プロパン","漏洩等","輸送","車輌","輸送中","10,000ガロンのプロパンガスを運んでいたトラックが横転し、プロパンが漏えいし、約50世帯が避難した。火災は報告されなかったが、当局は住民にディーゼルエンジンその他引火するようなものを作動させないように言った。トラックの運転手が軽傷を負った。運転手によると、走行中に高速道路でブレーキが効かなくなったとのことである。"]
["2001/021","セラミック工場で爆発、火災","2001-01-29","UK","負傷９","不明","爆発","一般化学","不明","通常運転中","セラミック工場で爆発が起き、９人が負傷したが、死者はなかった。負傷原因は化学火傷であると見られている。爆発が起きた工場は150ヤードの長さの平屋建てである。約１時間後においても火はまだ鎮火しなかった。"]
["2001/022","EPAのタンクから油流出","2001-01-30","USA","なし","燃料油","漏洩等","研究","貯槽","貯蔵中","米環境保護局（ＥＰＡ）研究施設のタンクから約400ガロンの暖房用の油が漏えいした。漏えいした油のうちほとんどは、コンクリート製の油だめに集まり、湾には少し流れ込んだだけだった。漏えいしたうち約300ガロンは回収し、残りの100ガロンは吸収材で吸収された。漏えいした燃料は当該施設の非常発電機用のものだった。事故原因は、大きなタンクに燃料油を受け入れた時、二つのタンクを連結しているバルブに内通があったため、大きなタンクから小さなタンクに流れた燃料油がオーバーフローしたためである。"]
["2001/023","化学工場の変電所で火災","2001-01-30","PAKISTAN","死亡１、負傷１","不明","火災","一般化学","変電所","通常運転中","化学工場の変電所で火災が起きた。火は２時間後に鎮火した。この事故で労働者２人が負傷、うち１名は病院へ運ばれる途中で火傷により死亡した。"]
["2001/024","フェノール工場で爆発、火災","2001-01-31","USA","負傷１","フェノール","爆発","一般化学","精製工程","通常運転中","フェノール工場で爆発が起き、炎は300フィート以上まで上った。メンテナンス業者１人が病院に運ばれた。爆発は工場の原料精製工程で発生した。"]
["2001/025","製鉄所で爆発、火災","2001-02-02","USA","死亡２、重傷１、負傷４","コークスガス","爆発","製鉄所","加熱炉","修理中","製鉄所の加熱炉で修理中に爆発と火災が起き、従業員２人が死亡、５人が負傷した。負傷した人のうち１人は重傷、他の４人は気道熱傷を負い、うち１人は腕も骨折した。当該工場は自動車や他の産業用の鋼板を製造している。爆発の原因は、コークス工場の修理中に漏れたコークスガスが、従業員の手を緩めるために使われている裸火のヒーターに接触したためである。１月に加熱炉へのパイプのメインガスバルブに割れが見つかったとき、一時的な修理を終えており、その本修理を始めた時に爆発が起きた。工場では、約6,000人の従業員を雇っていたが、出火場所には当時、約10人がいた。"]
["2001/026","製油所で火災","2001-02-08","USA","なし","不明","火災","石油精製","大気放出装置","通常運転中","製油所で火災が発生した。消防署によると、水シール設備が故障したため、大気放出する安全装置が働いた。火は、その大気放出ラインから出ているのが確認された。製油所は閉鎖されなかった。"]
["2001/027","ジシクロペンタジエンタンクの爆発、火災","2001-02-08","USA","なし","ジシクロペンタジエン","爆発","一般化学","貯槽","通常運転中","45,000ガロンの可燃性液体のジシクロペンタジエンタンクが爆発した。火は消防隊が38分後に鎮火した。火は35,000ガロンのジシクロペンタジエンが入ったタンクの上部を吹き飛ばしたが他のプラントの被害は無かった。ジシクロペンタジエンは無色の液体で、引火点は華氏90度である。"]
["2001/028","座礁した船舶からの油流出","2001-02-11","INDONESIA","なし","回収油","漏洩等","輸送","船舶","輸送中","ジャカルタの東方300㎞の人口過密地域のジャワ島付近で座礁したタンカーから油が流出した。80人の作業者が油の除去作業にあたったが、作業に使うブームが到着しないために作業は遅れている。タンカーは水深４メートルまで半分水没しており、油はゆっくりと流出し続けている。タンカーは約1,200トンの使用済み油を運んでいた。座礁は荒天のためである。"]
["2001/029","スチレン工場で火災","2001-02-11","USA","なし","スチレン","火災","石油化学","精留塔","定修中","スチレンモノマー工場の精留塔で火災が発生した。火災は３日後の16:20に鎮火した。2月1日に、会社は３５日間の定修のため17億ポンド／年のスチレン工場を停止させていた。この火災により定修の期間は延長されることになる見込みである。この事故による負傷者、危険物の流出事故はなかった。"]
["2001/030","清掃中のガソリンタンクが爆発","2001-02-13","USA","死亡１、重傷１","ガソリン","爆発","貯蔵基地","貯槽","停止中","撤去するために、ガソリンがほとんど残っていないタンクを作業員が清掃していたところ、タンクの蓋が75フィート飛散するほどの爆発が起こり、この作業員は死亡した。また近くで作業した別の作業員も全身火傷の重傷を負った。"]
["2001/031","停船中の船舶でガソリンが爆発","2001-02-16","CHINA","不明１","ガソリン","爆発","輸送","船舶","スタートアップ中","ドックで出航準備中の495トンのガソリンを積んだ石油タンカーで爆発が起きた。爆発当時、船には船員２人がおり、うち１人は船外へジャンプして無事だったが、もう１人が行方不明のままである。警察は、電気ショートが爆発の原因であると発表した。"]
["2001/032","パイプラインからディーゼル油が漏えい","2001-02-16","BRAZIL","なし","ディーゼル油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","自然保護区にパイプラインから50,000リットルのディーゼル油を漏えいしたため、150百万レアル（75百万ドル）の罰金を科せられた。当局によると、この会社はこのような事故が初めてではなかったため、通常の３倍程の罰金とのことである。この会社は前年の８月に４百万リットルの漏えい事故を起こしており、88百万ドルの罰金を科せられている。"]
["2001/033","パイプラインからの原油流出","2001-02-20","USA","なし","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","配管中の氷を溶かすために油とメタノールを使っていたときに、配管から数千ガロンの原油が流出した。この方法は氷を溶かす手段として普通に用いられているものである。流出量は推定4,704～9,408ガロンである。会社側は数日前に配管の圧力低下に気付いて以来、氷による閉塞について調査していた。"]
["2001/034","家庭用ランプの爆発","2001-02-20","PAPUA NEW GUINEA","死亡４，負傷約30","灯油","爆発","石油精製","家庭用ランプ","使用中","灯油を使用している家庭の照明用ランプに火をつけたところ爆発した事故がこの地区で多発した。八つの村で事故が報告されている。灯油以外のものがコンタミしたものと思われる。この事故の解明のためこの灯油を生産した製油所に生産停止命令を出した。"]
["2001/035","製鉄所で爆発","2001-02-24","USA","死亡１、負傷１","不明","爆発","製鉄所","タービン","修理中","製鉄所で爆発が起き、飛んできた金属片に当たって１人が死亡、１人が負傷した。スチームタービンをテストしているときにそのタービンが破裂した。死亡者はこのテストをしていたコントラクターであった。この製鉄所は１月にも火災事故を起こしている。"]
["2001/036","タンクからディーゼル油が漏えい","2001-02-26","USA","なし","ディーゼル油","漏洩等","石油精製","貯槽","通常運転中","貯蔵タンクから約20,000ガロンのディーゼル燃料が流出し、うち約15,000ガロンが川へ流出した。消防士がマンホールカバーなどを使って約１５分で流出を止めた。警察は、流出が破壊行為によるものかどうか調査中である。"]
["2001/037","エアバッグ工場でアジ化ナトリウムの爆発","2001-02-27","USA","重傷３","アジ化ナトリウム","爆発","自動車","配管","工事中","取り壊し予定の自動車用エアバッグ工場で爆発が起き、３人が負傷した。うち１人は危篤状態である。エアバッグをふくらますのに用いられる、粉末状の揮発性化学薬品であるアジ化ナトリウムが発火し、爆発した模様である。装置を取り外す目的で配管を切断中に、中に残っていたアジ化ナトリウムが爆発したと思われる。"]
["2001/038","アスファルト製造工場で爆発","2001-03-07","CANADA","負傷４","炭化水素","爆発","石油精製","抽出","通常運転中","オイルサンドからアスファルトや重油を抽出している工場で爆発が起き、従業員４人が負傷した。火災が起こったが、すぐに消火された。負傷者は地元の病院に運ばれたが、容体は安定している。"]
["2001/039","天然ガスパイプラインで爆発","2001-03-08","RUSSIA","死亡３、重傷２","天然ガス","爆発","輸送","パイプライン","定修中","モスクワから2,400㎞北西の場所で天然ガスパイプラインが定修中に破裂し、漏えいしたガスが爆発し、火災が起こった。３人が死亡、２人が重傷の火傷を負った。"]
["2001/040","石油精製工場で火災","2001-03-10","KENYA","なし","原油","火災","石油精製","不明","通常運転中","石油精製工場で16時に火災があり、2時間後には付近のパイプラインにも火災が発生した。火は４時間後もまだ鎮火していない。付近の住民は避難した。"]
["2001/041","タンクローリーのガソリンが爆発","2001-03-10","USA","なし","ガソリン","爆発","輸送","タンクローリー","輸送中","数千ガロンものガソリンを運んでいたタンクローリーが高速道路で22時30分に他の車に衝突され爆発した。負傷者はいないようである。炎は数百フィートまで上った。"]
["2001/042","製油所で火災","2001-03-12","USA","不明","炭化水素","火災","石油精製","改質装置","通常運転中","日量242,000バレルの製油所で火災が起き、火は15分以内に消し止められたが、一部のプラント（日量48,000バレルの改質装置）が閉鎖された。"]
["2001/043","エンジニアリング樹脂工場で爆発","2001-03-13","USA","死亡３","ポリフタルアミド","爆発","一般化学","圧力容器","停止中","Amodel樹脂という商品名の自動車のエンジン部品などに使われるエンジニアリング樹脂であるポリフタルアミド樹脂の製造工場（50百万ポンド／年）を停止し、ノックアウトポットといわれるポリマーの不純物を集める圧力容器を清掃している時にプラントで２回爆発が起き、従業員３人が死亡した。火は数時間後に鎮火した。２名は近くのポンプの補修作業中に漏れた高温の溶媒をかぶって死亡した。"]
["2001/044","原油を船から受入れ中に漏えい","2001-03-14","USA","不明","原油","漏洩等","石油精製","荷役","通常運転中","原油を船から製油所に移送しているときに荒天になったために、荷揚げ作業を中止した。このとき、ホースを接続したままにしていたため、ホースが壊れ、3,000ガロンの原油が海に流出した。"]
["2001/045","製鉄所で酸素配管を切断し爆発","2001-03-16","USA","死亡２、負傷２","酸素","爆発","製鉄所","配管","工事中","Oxygen Furnaceで爆発が起き、従業員２人が死亡、２人が負傷した。爆発、火災は、うっかり燃焼炉に酸素を送る12インチの高圧酸素パイプを切ったために起きた。酸素パイプは緑色に塗られていたが、長年の埃によって色の見分けがつかなくなっていた。酸素パイプは工場の設計図には載っておらず、近くの他のパイプと直径も同じだった。"]
["2001/046","プラスチック工場で爆発","2001-03-18","CHINA","死亡１、負傷27","引火性液体","爆発","一般化学","作業場","停止中","台湾の会社が出資しているプラスチック工場の作業場で、従業員が作業場の機械と床を掃除するために引火性液体を使っているときに爆発が起き、１人が死亡、27人が負傷した。この爆発により火災も起き、消火に45分かかった。"]
["2001/047","プラスチック工場で爆発","2001-03-19","USA","なし","天然ガス","爆発","一般化学",null,"停止中","自動車部品を生産するプラスチック工場で天然ガス漏れによる爆発が起き、工場の屋根や壁が崩壊した。約75人の従業員がいるが、事故当時は建物には誰もいなかった。建物が無人であった週末にガス漏れが蓄積し、工場内のどこかの電気火花によって発火したと推定される。"]
["2001/048","タンカーから燃料油が漏えい","2001-03-23","USA","なし","燃料油","漏洩等","運送","タンカー","輸送中","48,000バレルの燃料油を運搬していた350フィートの石油タンカーの水面下10フィートの側面に長さ８インチ、幅２分の１インチほどの小さな穴が開き、燃料油が漏えいした。漏えい量は不明であるが、この事故で約25マイルの海岸が影響を受けた。油の除去作業に235,000ドルかかった。"]
["2001/049","タンカーから重油が漏えい","2001-03-29","GERMANY","なし","重油","漏洩等","運送","タンカー","輸送中","マーシャル諸島船籍のタンカーとキプロス船籍の貨物船がドイツとデンマークの国境の海域で衝突、右舷を大破したタンカーから約2,000トンの重油が流出した。タンカーには重油約３万トンが積載されていた。"]
["2001/050","エチレンパイプラインが爆発","2001-04-01","USA","なし","エチレン","爆発","運送","パイプライン","輸送中","カナダのアルバータから米国中西部に1,400psiの圧力で液化エチレンを運搬している直径24インチのパイプラインが爆発した。煙は大気中に数百フィートも立ち昇った。約3時間後にバルブを閉止した。爆発の原因は地中の霜が原因であると推測されている。負傷者はなかった。また近くの高速道路は閉鎖された。"]
["2001/051","タンクローリーがトラックと衝突し、爆発","2001-04-02","USA","死亡４","ガソリン","爆発","運送","タンクローリ","輸送中","ガソリンを運搬していたタンクローリーに霧のため信号が見えなかった小型トラックが衝突し、タンクローリーの下部にもぐり込み、バルブを破損したため、ガソリンが漏れ爆発、炎上した。タンクローリーの運転手は脱出したが、小型トラックの運転手と、その同乗者３人が死亡した。この事故で、8,000ガロン以上の燃料が漏れ、炎上した。"]
["2001/052","醸造所のタンクで爆発","2001-04-05","MEXICO","死亡６、負傷20以上","不明","爆発","一般化学","タンク","通常運転中","メキシコシティから360㎞に位置する醸造所で爆発が起き、少なくとも６人が死亡、20人以上が負傷した。化学薬品が入っていた大きなタンクが爆発し、その最初の爆発が他の３つの爆発を引き起こし、醸造所は全壊した。"]
["2001/053","重質油分解装置で火災","2001-04-09","ARUBA","軽傷３","重油","火災","石油精製","分解装置","通常運転中","日量280,000バレルの製油所の重質油分解工場で火災が起き、12時間後に消火した。製油所では、ディーゼル油、船舶用重油、プロパンを生産しているが、ガソリン製品は作っていない。避難時に３人が軽傷を負った。"]
["2001/054","アセチレン容器を積載した車が爆発","2001-04-10","USA","軽傷３","アセチレン","爆発","一般化学","貯槽","通常運転中","工業用溶接に用いられるアセチレンの入った容器を積んだトレーラー数台が爆発炎上した。近くのプラントへの影響はなかった。事故現場の周辺道路は３時間近く封鎖された。３名が避難の際軽傷を負った。"]
["2001/055","閉塞工場のタンクから油漏えい","2001-04-13","USA","なし","重油、軽油","漏洩等","不明","貯槽","停止中","閉鎖工場の２つのタンク（容量各30,000ガロン）に貯蔵されていた油が、地上と川に約2,000ガロン流出した。地上からは約1,500ガロン、川からは300－500ガロンを回収した。１つのタンクは重油を保有し、もう１つの方は軽油を保有していた。"]
["2001/056","パイプラインからの原油漏えい","2001-04-14","USA","なし","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","クラックの起こったパイプラインから、8,400～10,500ガロンの原油が公有地や小川に流出した。クラックは雪解け時におこった可能性があるとのことである。数百フィートのパイプラインを取り替える予定である。当該パイプラインは６インチで、貯蔵タンクからメインパイプラインへ原油を運んでいる。"]
["2001/057","製油所で爆発、火災","2001-04-16","UK","負傷２","液化石油ガス","爆発","石油精製","精留塔","通常運転中","日量23万バレルの製油所内のガソリン、プロパン、ブタンを分離するプラントの気相部で大きな爆発が起き、従業員１名が飛んできたガラスの破片で負傷し、周辺住民１名が軽傷を負った。巨大な円柱状の黒煙が出た後、数百フィートの高さまでファイアーボールができた。そのため、周辺住民は家の中に留まるように連絡を受けた。"]
["2001/058","製油所で火災","2001-04-17","RUSSIA","不明","ガソリン","火災","石油精製","配管","通常運転中","製油所のガソリン製造装置のパイプにクラックが入り、火災が起きた。2時間30分後に鎮火した。"]
["2001/059","製油所で火災","2001-04-23","USA","なし","ベンゼン","火災","石油精製",null,"通常運転中","日量125,000バレルの製油所の水添分解装置で火災が発生し、約３時間で鎮火した。この火災により、周辺住民約10万人が家の中に避難した。事故原因は配管から高温油が漏れたためと発表された。"]
["2001/060","原油貯槽タンクで火災","2001-04-25","RUSSIA","不明","原油","火災","石油精製","貯槽","移送中","3,000トンの原油を貯蔵するタンクで火災が起きた。火災は原油をタンクに移送中に発生した。当該施設での火災は過去２年で２度目である。原因は調査中である。"]
["2001/061","パイプラインからの液化ガス漏えいによる火災","2001-05-01","USA","なし","エタン、プロパン","火災","輸送","パイプライン","輸送中","カンザス州からイリノイ州に運ぶ液化天然ガスパイプラインが破裂・火災を起こし、パイプラインは閉鎖された。当該パイプラインは10インチでプロパンとエタンを運んでいた。漏油量は500バレルであった。原因は調査中である。"]
["2001/062","水圧テスト中に漏えい","2001-05-08","USA","なし","水","漏洩等","輸送","パイプライン","試験中","高圧水で圧力テストを実施しているとき埋設配管が破裂し、ディーゼル混じりの水4,200ガロンが噴出した。このパイプラインは36年間使用していた。"]
["2001/063","アンモニアの漏えいによる爆発","2001-05-10","PAKISTAN","死亡４、重傷12","アンモニア","爆発","一般化学","配管","通常運転中","食用油製造工場のエアコンに使われているアンモニアガスの配管からアンモニアが漏えいして爆発し、工場の従業員４人が死亡、12人が重傷を負った。"]
["2001/064","埋設天然ガスパイプラインから漏えい","2001-05-11","USA","なし","天然ガス","漏洩等","輸送","パイプライン","通常運転中","農場でトラクターで排水溝を掘っているときにうっかりと埋設天然ガスパイプラインを破壊し、天然ガスが１時間以上空中に放出されたが、着火はしなかった。負傷者はなかったが、近くに住む３軒の人々が避難した。警察はパイプラインの所有会社が１マイル近く離れたバルブを閉止してガスの流れを遮断するまで、道路を封鎖した。"]
["2001/065","製油所で爆発","2001-05-13","USA","重傷２、軽傷１","原油","爆発","石油精製","蒸留塔","通常運転中","製油所で爆発が起き、従業員３人が負傷した。うち２人は重体である。爆発は原油処理工場で発生し、火災が起きたが50分後に消火した。当該製油所はガソリン、灯油、ジェット燃料、アスファルトを製造しているが、どの液体が燃えたのかは分かっていない。この工場は２年前の1999年８月にも火災を起こしている。"]
["2001/066","脱水素工場で火災","2001-05-13","USA","なし","イソブタン","火災","石油化学","脱水素","通常運転中","石油化学工場で火災が起き、会社は２つの脱水素工場のうち１つを閉鎖した。その工場では、イソブタンを、MTBE製造の原料として使われるイソブチレンに変えていた。そのため、日量25,000バレルのMTBE工場も停止した。脱水素工場の再開は５月末になる見込みである。"]
["2001/067","ラテックス工場で火災","2001-05-14","USA","軽傷35名","ラテックス","火災","一般化学","乾燥機","通常運転中","マットレスと枕を生産している会社のマットレス工場にある乾燥機のところで火災が9:30に発生した。工場にいた150名の従業員は避難し、30分以内に鎮火した。ところがその30分後に、天井部に残っていた火種が強風のため再度発火した。強風のため火のまわりが速く、10エーカーのプラントが全焼した。この火事により35名が病院で治療を受けたが、症状は全員軽かった。また、付近にある50の会社が避難した。30,000ガロンのラテックス、200ガロンの水酸化アンモニウム、5ガロンの酸が道路と川に流出した。この火事による損害は2百万ドル以上となっている。"]
["2001/068","製油所で火災","2001-05-15","U.S. VIRGIN ISLANDS","重傷1、軽傷4","ガソリン","火災","石油精製","精留塔","通常運転中","製油所のプラットフォーマーで火災が起き、2名が負傷した。火事の原因はガソリン製造中に可燃性ガスが放出され何らかの理由で着火したものと思われる。通常、当該製油所は平均400,000バレル／日処理している。従業員は約2,000名である。"]
["2001/069","接着剤製造工場で過酸化物の爆発","2001-05-18","TAIWAN","死亡１、負傷約100","ジベンゾイルパーオキサイド","爆発","一般化学","反応槽","スタートアップ中","接着剤製造用の反応槽へアクリル酸、アクリル酸メチル、メチルアルコール、イソプロピルアルコール、ジベンゾイルパーオキサイド、水を投入して、温度を上昇させたところ、異常反応を起こし、反応槽温度が80℃に達した。このため反応槽内の気体が漏れ出し、作業員が逃げ出した後で数回の爆発が起きた。反応槽本体は破壊されておらず、反応槽上部の攪拌機用モーター、コンデンサー等の被害が大きかったため、最初の爆発場所は反応槽の上方と思われる。また、工場内のコンクリート壁が破壊されているが、これは100㎏貯蔵していたジベンゾイルパーオキサイドが引火し、爆発したことによるものと思われる。異常反応を起こした場合には、内容物をすぐに抜き出せるブローダウンタンクを設置していたが、この抜き出し操作を行わなかったため、漏れ出したガスが何らかの着火源で引火したものである。この事故により隣接の工場との間の壁が損壊し、隣接工場の作業員1名が焼死し、2名が負傷した。他の負傷は工場のガラスの破片によるものである。"]
["2001/070","パイプラインからの天然ガス漏えいによる火災","2001-05-18","PAKISTAN","なし","天然ガス","火災","輸送","パイプライン","輸送中","天然ガスのパイプラインが破裂し、火災を起こし、24時間以上供給が停止された。この火災によってパイプライン近辺の果樹園に被害があったが、付近に家はなかったので、住民が焼け出されることはなかった。ホテル、レストラン、店等はこの事故によりガス供給が停止されたため営業停止せざるを得なかった。"]
["2001/071","化学工場で火災","2001-05-21","GERMANY","負傷130以上","不明","火災","石油化学","不明","通常運転中","化学工場で爆発火災が起き、ガスが放出されて130人以上の負傷者が出た。負傷者の中には、近くの小学校や幼稚園の子供50人や、工場の従業員74人を含む。重傷者はいなかった。火災は約30分で鎮火したが、およそ880ポンドの物質が放出した。ある目撃者は、鼻を刺すようなにおいに続いて、大きな音がしたと証言している。会社側の説明によると、ガスは洗濯用の糊を製造する工場で発生し、この物質は目、皮膚の炎症を起こす酸化窒素を含んでいる。"]
["2001/072","パイプラインからの天然ガス漏えいによる爆発","2001-05-21","USA","なし","天然ガス","爆発","輸送","パイプライン","輸送中","36インチの天然ガス埋設配管の安全弁が故障したため、ガスが放出され、爆発が起こった。この爆発により350家族が近くの中学校へ避難した。安全弁の修理は1時間後に完了し、避難措置も解除された。"]
["2001/073","木材加工工場で爆発","2001-05-25","USA","重傷3、軽傷13","木材チップ","爆発","木材加工","サイロ","通常運転中","パーティクル・ボードプラントで２度爆発が起きた。最初の爆発（25日）は木材チップと接着剤を混ぜている工場で起き、従業員45人が避難した。負傷した従業員のうち３人は重体である。２番目の爆発は翌日（26日）の昼12:30に起きた。これは、火が20～30フィートの層の木材チップを保有しているサイロまで広がり、消防士が火に水をかけるためにサイロを開けたところ、急激な空気の供給により、２番目の爆発が起きたものである。消防士１人が１度と２度の火傷を負い、他の５人は気道熱傷のための手当を受けた。もう１人の消防士は膝にけがをした。"]
["2001/074","石油精製工場で火災","2001-05-26","USA","なし","ガソリン","火災","石油精製","接触分解装置","通常運転中","製油所で機械の故障が原因で火災が起こったため、流動接触分解装置を停止した。負傷者はなかった。炭化水素と共に、少量の二酸化硫黄が放出されたと思われる。当該製油所は、１日に約6百万ガロンのガソリンを生産している。"]
["2001/075","ボイラーで爆発事故","2001-05-31","INDIA","死亡11、負傷10","不明","爆発","不明","ボイラー","通常運転中","工場で爆発が起き、11人が死亡、10人が負傷した。爆発は工場のボイラーの圧力の急上昇によって起こった。"]
["2001/076","石油貯槽からの原油漏えい、火災","2001-05-31","USA","負傷１","原油","火災","石油基地","貯槽","通常運転中","石油貯蔵施設で火災が起き、黒煙が50-100フィート上空にまで立ち上った。原油はそのままでは流動性が低いので、原油を加熱し、循環するためのポンプを設置したトラックを使用している。この装置を用いて、貯蔵タンクの原油を循環させていた時にトラックとタンクの接続部から原油が漏えいし、爆発が起こった。8,900ガロンタンクから漏れた原油が、トラックの高温部に接触し、引火した。その結果起こった爆発により、当該施設にある９つの石油貯蔵タンクのうち１つが破壊された。トラックの運転手は、１度の火傷を負った。また、半径1マイル以内の住民が避難した。"]
["2001/077","石油精製工場で落雷による火災","2001-06-06","USA","軽傷１","オクタン","火災","石油精製","改質炉","通常運転中","処理量60,000バレル／日の製油所に雷が落ち、火災が起きた。火事はガソリンのオクタン価を上げるウルトラフォーマー工場で起きた。３時間ほどで鎮火した。消防士１人が軽傷を負った。"]
["2001/078","石油精製工場で火災","2001-06-06","SOUTH AFRICA","死亡２","原油","火災","石油精製","改質炉","通常運転中","処理量95,000バレル／日の製油所の原油蒸留工場で火災が起き、2時間後に鎮火した。この事故により従業員2人が死亡した。14週間停止される予定である。"]
["2001/079","石油精製工場で火災","2001-06-09","USA","負傷３","重油","火災","石油精製","改質炉","通常運転中","処理量24,000バレル／日の製油所の改質炉で火災が起きた。従業員３人が負傷した。製油所は２週間後に通常運転に戻った。"]
["2001/080","食品工場でアンモニア爆発","2001-06-11","BANGLADESH","死亡２、重傷６、軽傷９","アンモニア","爆発","食品加工","不明","通常運転中","食品製造会社の魚加工工場でアンモニアガス爆発が起き、２人がアンモニアガスを吸引したため死亡し、15人が負傷（うち６人は重傷）した。"]
["2001/081","パイプラインから天然ガスが漏えいし爆発","2001-06-13","USA","負傷10","天然ガス","爆発","輸送","パイプライン","通常運転中","２つの天然ガスパイプラインが爆発し、コンクリートの塊が4車線の道に飛んだ。この事故により10人が軽度の火傷、耳の治療のため病院で手当を受けた。また販売店にあった25台の車と10台のボートが被害を受けた。事故の被害総額は百万㌦と推定している。"]
["2001/082","パイプラインから原油が漏えいし爆発","2001-06-15","NIGERIA","負傷１","原油","爆発","石油精製","パイプライン","輸送中","石油パイプラインが爆発した。爆発は、その前の週に破裂したパイプラインを修理するために溶接している時に起きた。溶接工１人が爆発により手を火傷し、病院に運ばれた。近くの住民は川でボートに乗り避難した。"]
["2001/083","製油所の水添脱硫装置で火災","2001-06-19","UK","なし","水素","火災","石油精製","水添脱硫","通常運転中","製油所の水添脱硫装置で最初に水素が漏れて、その後火災が起きた。消防士80人が消火活動に当たり、火は15分後に鎮火した。この事故による負傷者はいなかった。"]
["2001/084","化学工場で爆発","2001-06-20","RUSSIA","死亡１、負傷９","硝酸","爆発","一般化学","不明","通常運転中","化学工場で、200kgの硝酸のコンテナが爆発し、工場の従業員１名が即死し、救急隊９人が軽い呼吸困難になった。この爆発により、1,200平方メートルの煉瓦作りの2階建て工場が損壊した。爆発の原因は誤操作によると見られている。"]
["2001/085","油圧オイル貯槽が飛翔","2001-06-21","USA","死亡１","油圧オイル","破裂等","プラスチック加工","貯槽","定修中","自動車用プラスチック部品製造工場で500ガロンの油圧オイル貯槽の定修作業中に貯槽を加圧したときに貯槽が破裂して、500㍍飛んだ。この事故により作業員1名が頭を強く打って死亡した。原因はこの作業員が常圧タンクの残存油を速く抜き出そうとして、貯槽上部のバルブにエアホースを接続して加圧したためと思われる。"]
["2001/086","石油タンクで火災","2001-06-26","USA","なし","石油","火災","貯蔵基地","貯槽","通常運転中","石油貯蔵タンクで火災が発生した。原因は子供２人がどれくらい遠くまで花火を投げられるかという遊びをしていたためだった。花火が地面に落ちた後、地面の油に引火したものである。火は消防士によって10分以内に消火された。"]
["2001/087","鉄鋼会社で火災","2001-06-27","USA","なし","燃料油","火災","製鉄所","不明","通常運転中","鉄鋼会社で10,000トンの油圧プレスに送っている配管が壊れ、燃料が流出し火災が起きた。従業員22人が避難した。"]
["2001/088","農薬工場でトルエンの爆発","2001-06-28","TAIWAN","死亡３、負傷１","トルエン","爆発","農薬","蒸留塔","通常運転中","農薬工場のトルエン蒸留装置の内圧が何らかの理由で上昇したため、トルエンが噴出し、爆発限界内に入ったときに着火、爆発した。この事故により、3人が全身火傷で死亡し、1人が火傷で負傷した。この爆発でモータは50㍍、攪拌機のシャフトは44㍍、配管の一部は65㍍飛んだ。"]
["2001/089","自動車工場で火災","2001-07-05","GERMANY","軽傷２","不明","火災","自動車","検査","試験中","自動車工場のエアコン試験室で火災と爆発が起きた。あっという間に数千平方メートルの部屋が焼けたが、室内にいた150人は全員無事に避難できた。しかし消防士2名が軽傷を負った。この事故の損害額は数百万ポンドになった。この火災により高速道路が閉鎖され、10,000戸が停電した。またミュンヘン空港も視界不良のため、2個の滑走路の内1つを閉鎖した。事故原因は調査中である。"]
["2001/090","製油所で爆発","2001-07-09","USA","負傷４名","ガソリン、フッ化水素酸","爆発","石油精製","アルキレーション","通常運転中","処理量95,000バレル／日の製油所で炭化水素の漏えいに続き爆発が起き、製油所は閉鎖した。爆発はハイオクタンガソリンを製造している7,000バレル/日の能力のアルキレーション工場で発生し、4名が負傷した。この爆発により火災が発生するとともに、触媒として使われているフッ化水素酸が放出された。このため、周辺住民は避難した。原因は調査中である。"]
["2001/091","研究所でアセチレン漏えいによる火災","2001-07-09","USA","負傷２","アセチレン","火災","研究所","タンク","切替中","大気、水、土壌等の分析を行っている研究所で火事が起き、アセチレンが漏れて爆発が起き、従業員２人が負傷した。4フィートの高さのあるアセチレンタンクの切り替え作業を負傷した二人が行っていたときに、何らかの理由でアセチレンが漏れ出し、それに引火して爆発が起こった。"]
["2001/092","ヒ化水素がタンクから漏えい","2001-07-11","USA","負傷140","ヒ化水素","漏洩等","一般化学","タンク","通常運転中","ヒ化水素(AsH3)タンクのバルブが破損したため、ヒ化水素が空中に飛散した。この事故により、140名が頭痛、呼吸困難、吐き気を訴え、病院で治療を受けた。"]
["2001/093","メチルメルカプタンタンクが爆発","2001-07-14","USA","死亡3、負傷9","メチルメルカプタン","爆発","一般化学","貨物車","貯蔵中","化学工場で、25,000ガロンのメチルメルカプタンを積んでいた鉄道車両が爆発し火災が起こり、この火災によってとなりに停車していた塩素タンクのホースも破損して、塩素が流出した。従業員３人が死亡、９人が負傷した。火災は3:47AMに発生し9時30分まで燃えていた。死亡した中の2人はメチルメルカプタン中毒が原因で、1人は火傷が原因である。周辺住民2,000人が避難した。この事故の原因はメチルメルカプタンのタンクからの移送ホースが破損していたためとみられている。"]
["2001/094","製油所で硫酸の漏えい","2001-07-17","USA","負傷８、行方不明１","硫酸","漏洩等","石油精製","貯槽","通常運転中","製油所でタンクから100万ガロンの硫酸が漏れ、またその中に混入していた炭化水素によって火災が発生したが、40分で鎮火した。この事故により腐食した歩廊の取替作業をしていた保全作業員１人が行方不明となり、8人が呼吸困難により病院で手当を受けた。また漏えいした硫酸の一部が川に流れ込み、魚、カニに被害が出た。事故原因は調査中である。"]
["2001/095","製油所の硫黄回収工程で火災","2001-07-18","USA","負傷2名","不明","火災","石油精製","硫黄回収","通常運転中","製油所の硫黄回収工程のポンプ付近で火災が発生したが、発見後５分で鎮火したため、環境への影響はなかった。従業員１人が足の骨折で、また、消防士１人が気道熱傷で病院に運ばれた。"]
["2001/096","石油パイプラインから火災","2001-07-18","NIGERIA","不明","原油","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","石油ターミナルのパイプラインで火災が起きた。この火災により石油の出荷に影響が出ている。この出荷量は8月末まで100,000バレル／日の損失と見込まれている。火災は、ターミナル近くのパイプラインから、船で石油を違法に盗もうとしていたときに発生した。"]
["2001/097","製油所で火災","2001-07-18","USA","不明","原油","火災","石油精製","炉","通常運転中","製油所の炉で小さな火災が起き、火は12分後に消火された。修理のため、処理量155,000バレル／日の原油蒸留工場が閉鎖された。"]
["2001/098","パイプラインから原油が漏えい","2001-07-21","USA","不明","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","腐食したパイプラインが破裂し、約420ガロンの原油がアラスカのツンドラ地帯に流出した。約50フィート×20フィートの地帯がひどく汚染された。腐食の原因は、保温材と配管の間に浸入した水によるものであった。"]
["2001/099","パイプラインからガソリン漏えい、火災","2001-07-24","USA","なし","ガソリン","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","パイプラインの近くを走行していた小型トラックからの火花により16,000バレル/日のパイプラインから漏れているガソリンに夕方に引火し、爆発した。火は、翌日の午前6:30までに消し止められた。約20,000ガロンのガソリンが燃焼した。ガソリンは８インチのパイプラインから漏えいしていた。けが人はいなかった。この火災により周辺道路は閉鎖され、また通電を停止した。"]
["2001/100","製油所のパイプラインで火災","2001-07-24","SINGAPORE","不明","原油","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","処理量300,000バレル／日の製油所の原油蒸留工程のパイプラインで火災が起き、製油所は閉鎖された。"]
["2001/101","テトラヒドロフランの火災","2001-07-26","SWITZERLAND","負傷21","テトラヒドロフラン","火災","一般化学","反応槽","停止中","フォトイニシエーター工場で反応槽内に7週間保管していた溶媒テトラヒドロフラン中の金属リチウムが徐々に反応して温度が上昇し、それに伴い圧力が上昇したため、テトラヒドロフランが反応槽から放出され、爆発が起き、火災となった。この火災により、消防士21人が負傷し、消火には２時間かかった。損害額は何百万ドルにも上ると見られている。"]
["2001/102","倉庫の火災","2001-07-26","USA","不明","塩素化合物","火災","倉庫","倉庫","保管中","倉庫内に長期間保存していたプール消毒用の塩素化合物が何らかの物質と反応して火災が発生した。この塩素を含む煙が発生したため、付近の住民が避難し周辺の道路も閉鎖された。"]
["2001/103","アスファルト工場のディーゼル油タンクで火災","2001-07-26","USA","なし","ディーゼル油","火災","一般化学","貯槽","通常運転中","アスファルト工場で5,000ガロンのディーゼル油タンクで火災が起きた。火は消防士たちによって約１時間で消し止められた。火災の原因は調査中だが、アスファルトを熱するのに使われるバーナーオイルから火が出たと見られている。"]
["2001/104","プラスチック工場で爆発","2001-07-30","USA","死亡１","プロパン","爆発","一般化学","反応工程","通常運転中","ハニカム構造等の軽量材料を生産している工場で爆発が起き、従業員１人が、爆発の衝撃により死亡した。この工場ではイソプロピルアルコール、プロパン等を使用しているが、その爆発した物質、事故原因については調査中である。"]
["2001/105","製油所でナフサの爆発","2001-08-02","BRAZIL","死亡１","ナフサ","爆発","石油精製","荷役設備","荷役中","製油所でナフサをタンクローリーに移送していたときに爆発事故が起こった。この事故により従業員１人が死亡した。原因は調査中である。"]
["2001/106","化学工場で火災","2001-08-07","USA","負傷２","不明","火災","一般化学","倉庫","貯蔵中","合成グリセリン等を生産している化学工場で12時30分に火災が起き、少なくとも住民60人が避難し、数百人が自宅で待機し、付近の道路は封鎖された。火は夕方近くまでに消し止められた。この火災による避難、道路閉鎖は午後6時までに解除された。消防士２人が熱中症で手当を受けたが従業員は一人も負傷しなかった。火災は事務所付近で起きたと見られている。"]
["2001/107","液化石油ガスの火災","2001-08-09","USA","不明","液化石油ガス","火災","石油精製","荷役設備","荷役中","製油所の液化石油ガス工場で液化石油ガスをトラックに荷役中にポンプから液化石油ガスが漏れて、火災が起きた。火はトラック及び他の設備には拡がらなかったため、約15分で消し止められた。火災により、近くのフェリー乗り場が２時間近く閉鎖された。"]
["2001/108","製油所の原油蒸留設備で火災","2001-08-14","USA","なし","原油","火災","石油精製","原油蒸留","通常運転中","処理量167,000バレル／日の製油所の原油蒸留工場で火災が起きたが、約8時間後で消火した。またこの火災による負傷者はいなかった。製油所は閉鎖され、被害を受けた設備の改造が必要で、運転再開には約６ヶ月要する見込みである。火災による損害額は25百万ドル。"]
["2001/109","多目的プラントで爆発","2001-08-17","SWITZERLAND","なし","不明","爆発","一般化学","反応槽","通常運転中","フォトイニシエーターと耐候剤を生産する多目的プラントで爆発・火災が起こった。従業員にけが人は出なかったが、損害額は数百万スイスフランに上ると見られている。原因については調査中である。"]
["2001/110","パイプラインから原油流出","2001-08-17","USA","不明","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","通常運転中","道路補修中に誤って原油パイプラインに6インチの孔を開けたため、120,000～200,000ガロンの原油が綿畑に流出した。緊急の原油回収作業は数日で終了すると思われるが、環境汚染除去には数ヶ月かかると思われる。"]
["2001/111","クレーン製造工場で火災","2001-08-17","USA","なし","不明","火災","機械製造","機械製造","通常運転中","5つの企業が入っている工場の敷地内で火災があり、近くの製鉄所は冷却塔に被害を受けたため閉鎖された。火災はクレーンを製造している築130年の製造工場で起きた。この工場には酸素、アセチレンを始めとする多くの圧縮ガス、可燃物があったが、その中の何が発火の原因物質になったかは不明である。これらの可燃物は全焼し、高圧ガス容器のものと思われる爆発音が聞こえた。約200人の周辺住民が避難したが、午後9時には帰宅できた。負傷は消防関係者１人の軽傷が報告されている。"]
["2001/112","トリエチルアルミニウムの漏えいによる火災","2001-08-21","USA","なし","トリエチルアルミニウム","火災","一般化学","反応槽","通常運転中","トリエチルアルミニウムを含んだケミカルズを使用している500ガロンの容量の反応槽のメカニカルシールが故障したために、ケミカルズが外部に漏れ火災が起きた。けが人はなかった。火は積極的に消火活動をしなかったために、翌日の朝７時になってもまだ燃え続けていた。"]
["2001/113","原油がパイプラインから漏えいし爆発","2001-08-28","RUSSIA","不明","原油","爆発","輸送","パイプライン","輸送中","パイプラインが破裂した。爆発により深さ５メートルのクレーターができた。当該パイプラインは深さ80センチメートルのところにあるが、破裂によって数メートルが損傷し、20㌧の石油が漏えいした。"]
["2001/114","停止中のパイプラインから原油が漏えい","2001-08-29","RUSSIA","不明","原油","漏洩等","輸送","パイプライン","停止中","アゼルバイジャンの首都バクからロシアの黒海の港ノボルシスクまで運んでいる石油パイプラインのカスピ海から２マイルのところで破裂した。石油の一部は海に流出したが、約６時間半後に流出は止まった。事故当時、パイプラインは油を輸送していなかったので、少量の油しか流出しなかった。原因については調査中である。"]
["2001/115","製油所で配管溶接工事中に爆発","2001-09-06","CHINA","負傷６","原油","爆発","石油精製","パイプライン","工事中","石油精製工場で原油をタンカーから荷揚げする配管の溶接工事を行っているときに爆発、火災が発生した。この事故により、発生したファイアーボールは50㍍の高さまで昇った。この火災によって埠頭にある12のパイプラインも含んだ爆発が起こり、第1回目よりも大きなファイアーボールが発生した。火災は4時間で消火した。また従業員6人が負傷し、20,000人が避難した。"]
["2001/116","エアゾールリサイクル工場で爆発","2001-09-17","USA","重傷５","不明","爆発","一般化学","不明","通常運転中","エアゾールリサイクリング工場で数度の爆発が起き、工場の屋根が吹き飛ばされた。ヒスパニック系の男性従業員5人が2～3度の火傷を負い、重傷を負った。空気、廃水を分析した結果、環境汚染物質は認められなかった。原因については現在調査中である。"]
["2001/117","硝酸アンモニウムの爆発","2001-09-21","FRANCE","死亡30、負傷3,000","硝酸アンモニウム","爆発","一般化学","倉庫","貯蔵中","200～300㌧の硝酸アンモニウムの不合格品を貯蔵している倉庫で爆発が起こった。この爆発により、65㍍×54㍍のクレーターができた。また、数㎞離れたところにある店や車の窓、ドアが被害を受けた。これらのことからこの爆発はTNT火薬の20～40㌧に相当すると思われる。死亡した30人の中で、プラント内で死亡した人は22人、プラント外の人が8人であった。事故原因は硝酸アンモニウムと他の物質とのコンタミによるものと推定されており、テロの可能性は否定されている。"]
["2001/118","製油所でガソリンの火災","2001-09-21","USA","軽傷３","ガソリン","火災","石油精製","配管","通常運転中","330,000バレル/日の製油所の常圧蒸留装置(Crude Distillation Unit)で火災が起きた。この火災により3人が軽傷を負った。会社側の説明によると、水素供給設備のフィルター付近で爆ごうが起こり、そのため、6インチのガソリン配管が破裂して、漏れたガソリンに火がついたとのことである。"]
["2001/119","パイプラインから原油が漏えい","2001-09-22","USA","不明","原油","漏洩等","輸送","パイプライン","スタートアップ中","パイプラインから原油が漏えいした。定修作業のためシャットダウンしていたパイプラインを再稼働したときに事故が起こり約800ガロンが流出した。事故の経緯は以下のとおり。パイプラインを定修後にスタートしたとき、ポンプの吐出圧が異常に高くなったため安全弁が作動した。この安全弁から出た油はメイン配管に戻るように設計されていたが、現実には、途中で配管が接続されていなかったため、大気放出された。"]
["2001/120","黒色火薬の爆発","2001-09-26","USA","死亡１、重傷１、軽傷２","黒色火薬","爆発","一般化学","貯蔵設備","貯蔵中","黒色火薬貯蔵施設で爆発が起き、死亡１人、重傷１人を含む３人が負傷した。施設には、約10,000ポンドの黒色火薬があった。現場から半径１マイル以内に住む約200人の住人が、避難した。原因は調査中である。"]
["2001/121","製油所の改質炉で火災","2001-09-29","ITALY","不明","ガソリン","火災","石油精製","改質装置","通常運転中","日量310,000バレルの製油所のナフサからガソリンを製造する処理量27,000バレルのガソリン製造工場2系列とアルキル化工場が、改質プラントで起きた火災により閉鎖された。原因は調査中である。"]
["2001/122","エチレン分解炉で爆発","2001-10-03","CHINA","死亡１、負傷２","不明","爆発","石油化学","エチレン分解炉","スタートアップ中","石油化学工場でエチレンプラントの改造を実施した後で、スタートアップの準備中に分解炉付近のパイプラインで爆発が起こった。１人が死亡、２人が負傷した。事故前の予定では、事故の翌日から生産を開始するはずだったが、事故により10～30日延期される見込みである。"]
["2001/123","接触分解炉で火災","2001-10-04","USA","不明","ガソリン","火災","石油精製","接触分解","通常運転中","日量48,000バレルの流動式接触分解装置（ＦＣＣ）でガソリンが漏れたために火災が発生したが、すぐに鎮火した。"]
["2001/124","ナフサプラントで火災","2001-10-05","KOREA","死亡３、負傷１","ナフサ","火災","石油化学","エチレン製造",null,"ナフサプラントで火災が起き、従業員３人が死亡、１人が負傷した。原因は調査中である。"]
["2001/125","ＢＴＸプラントにおける水素の爆発","2001-10-15","KOREA","死亡1、負傷1","水素","爆発","石油化学","ＢＴＸ","定修中","ＢＴＸ（ベンゼン、トルエン、キシレン）製造工場の定期修理期間中に水素配管のバルブから水素ガスの漏れが認められた。このゲートバルブのパッキング取替作業中に水素ガスが漏れ爆発し、取替作業中の業者2名の死傷者を出した。事故の原因は配管内の水素を窒素に置換せずに取替作業をしたためである。"]
["2001/126","模型ロケット工場で火災","2001-10-15","USA","負傷3","過塩素酸ナトリウム","火災","一般化学","不明","通常運転中","模型ロケット工場で機械から出た火花により、2,500ポンドの過塩素酸ナトリウムと、800ポンドのマグネシウムが燃え、損害額15百万㌦の火災が起きた。この火災の消火は困難のため、積極的な消火活動は行わなかった。そのため、鎮火したのは24時間後であった。この火災により3人が火傷を負い、内2人は全身に2～3度の火傷を負い、重傷である。また半径半マイル以内の数百人の周辺住民が避難した。"]
["2001/127","化学工場でメタノールの火災","2001-10-24","USA","数十人避難","メタノール","火災","一般化学","貯槽","工事中","化学品を濃縮、混合する化学会社で爆発が起きた。切断トーチからの火花が建物の断熱材に着火し、瞬く間に火が燃え広がった。そのため、各1,000ガロンの容量のメタノールとディーゼル油の貯槽まで火が移り、これらのタンクも火災を起こした。半径４分の１マイル以内にいた者たちは避難した。"]
["2001/128","パイプラインでの天然ガスの火災","2001-10-26","RUSSIA","なし","天然ガス","火災","輸送","パイプライン","輸送中","直径1.2㍍の輸出用天然ガスパイプラインでガス漏れ・火災が起こった。原因は調査中である。"]
["2001/129","ガス容器倉庫で火災","2001-10-26","PAKISTAN","なし","液化石油ガス","火災",null,"倉庫","貯蔵中","ガス容器倉庫で火災が起き、倉庫は全焼し、付近の商店も被害を受けた。けが人はいなかった。従業員がマッチに火を付けた瞬間に、倉庫が炎に包まれ、ガス容器のガスが次々と燃焼した。付近の道路も閉鎖した。"]
["2001/130","塗料工場でガス爆発","2001-10-31","THAILAND","死亡11、負傷26以上","ガス","爆発","一般化学","混合槽","通常運転中","バンコックから80㎞東方の塗料工場で塗料の混合中に電線のショートが原因と思われるガス爆発が起き、少なくとも11人が死亡、26人が火傷した。事故当時、生産ラインでは40人近くの人が働いていた。被害額50百万バーツである。"]
["2001/131","火薬工場で爆発","2001-10-31","USA","軽傷２","黒色火薬","爆発","一般化学","－","通常運転中","黒色火薬製造工場で午後1時25分に爆発が起き、２人が軽傷を負った。約35人の従業員が負傷せずに避難した。午後２時50分には、1,000ポンドの黒色火薬による２度目の爆発が起きた。計３つの大きな爆発と、いくつかの小さな爆発が起こった。消防は危険があるため、積極的には消火せずに可燃物が燃え尽きるまで放置した。損害額は推定2.5百万ドルである。原因は調査中である。"]
["2001/132","セメントを移送中にタンク車が破裂","2001-11-02","USA","なし","セメント","破裂","不明","タンク車","移送中","セメントを空気圧でタンク車からサイロへ移送しているときにタンクが破裂した。空気圧が高すぎて、タンク車が溶接部から裂けた。現場で監督していた従業員は、たまたま裂けた部分の反対側にいたために負傷者はいなかった。"]
["2001/133","原油漏れによるパイプライン火災","2001-11-05","NIGERIA","死亡７、負傷14、不明8","原油","火災","石油精製","パイプライン","移送中","パイプラインが石油の漏えいにより爆発し、７人が死亡、14人が負傷した。また8人が行方不明となっている。原因は調査中である。これらの負傷者のほとんどは事故が発生したときに、近くを通りかかった村人である。最近の3年間で南ナイジェリアでは数十のパイプライン爆発事故が起きており、数百人が死亡している。"]
["2001/134","蒸発器の破裂によるナトリウム化合物の放出","2001-11-06","CHINA","負傷50以上","ナトリウム化合物","漏洩等","一般化学","蒸発器","通常運転中","化学工場のエバポレーターが破裂し、液体ナトリウム化合物が降り注いだため、50人以上の人がけがをした。被害者はすべて、付近の住民と通行人で、液体が150㍍遠方まで降り注ぎ、顔や手に火傷を負ったものである。原因は従業員の作業中の操作ミスによるものとのことである。"]
["2001/135","自動車部品製造工場で火災","2001-11-06","CANADA","軽傷１","トリクロロエチレン","火災","一般化学","不明","通常運転中","トラックやバス用のエアクーラーを作っている工場で火災が起きた。この工場ではトリクロロエチレン、キシレン、マグネシウム、アセチレン等を使用しているため、毒性ガスの噴出があり、数百人の周辺住民が避難した。避難範囲は周辺１キロメートルにわたった。火災は正午までに鎮火し、従業員１名が病院で軽い気道熱傷の手当を受けた。この火災による損害は10百万ドルと推定されている。"]
["2001/136","硝酸の漏えい","2001-11-21","GERMANY","なし","硝酸","漏洩等","一般化学","不明","通常運転中","工場で約16トンの硝酸が漏えいした。この硝酸はイソシアネートの原料として使われるニトロベンゼンを製造するために使われていた。負傷者はいなかった。"]
["2001/137","石油ターミナルで原油漏えい","2001-11-23","LITHUANIA","不明","原油","漏洩等","石油ターミナル","配管","移送中","石油ターミナルで原油を141,000㌧運ぶことができるタンカーに原油移送を開始し、6,000㌧移送した段階で原油が海上に漏えいしていることがわかった。直ちに移送を停止したが海上に長さ1.5㎞、幅400mの範囲で油膜が認められた。原因は調査中である。"]
["2001/138","製油所の液化石油ガス工場で爆発","2001-11-23","USA","軽傷１","液化石油ガス","爆発","石油精製","不明","停止中","日量100,000バレルの製油所の液化石油ガス工場でポンプ付近から液化石油ガスが漏えいして爆発、火災を起こしたが90分後に鎮火した。毒性物質の放出はなかったので避難勧告は出されなかった。また、従業員１人が軽傷を負った。"]
["2001/139","パイプラインから原油が漏えい","2001-11-23","BRAZIL","不明","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","通常運転中","海底配管から推定26,000ガロンの石油が漏えいした。油は近くの湾に流れ込んだが、漏えいしたうちの４分の１は、翌日正午までに除去された。19日に製油所に油を送り込んだ後、パイプラインのバルブが開けっ放しだった可能性があるとのことである。約400,000ドルの罰金を科せられる可能性がある。"]
["2001/140","三酸化硫黄の漏えい","2001-11-29","USA","不明","三酸化硫黄","漏洩等","一般化学","不明","通常運転中","硫黄製造のために使われている三酸化硫黄が漏えいする事故があり、工場が閉鎖された。周辺住民は家の中に留まり、ドア、窓を閉めるように勧告されたが3.5時間後に解除された。漏えい量は不明であるが、少量と推定されている。原因は調査中である。"]
["2001/141","自動車修理工場でガソリンの爆発","2001-11-29","USA","重傷２","ガソリン","爆発","自動車","修理工場","修理中","自動車修理工場でガソリンの蒸気が火花によって引火し、爆発・火災が起きた。店主１人と、偶然居合わせていた１人が重傷を負った。店は防犯の意味もあって、三方に出口がなかった。負傷者の１人は、ガレージの後ろにいたが、ガレージに裏口がなく、天井近くにある窓には柵があったため、逃げることができなかった。火は駆けつけた消防隊によってすぐに消し止められた。調べによると、店主は車のガソリンタンクを車から外していて、ガソリン蒸気が30×42フィートのコンクリートブロックのガレージ内に充満し、ハンドライトによって引火したと見られている。物的被害は30,000ドルと推定されている。"]
["2001/142","原油貯槽で爆発","2001-11-30","USA","重傷１","原油","爆発","石油精製","貯槽","貯蔵中","原油貯蔵タンクが爆発し、炎上したが約2時間半で消火した。警察は周辺道路を閉鎖したが、避難勧告は出さなかった。犬の散歩で近くを歩いていた14歳の少年１人が、爆発の衝撃により100フィート以上吹き飛ばされ負傷した。少年は２度から３度の火傷を負った。タンク容量は2,200バレルで、爆発時には満杯だったと見られている。"]
["2001/143","天然ガスが埋設配管から漏えい","2001-12-07","USA","なし","天然ガス","漏洩等","輸送","パイプライン","輸送中","地下３フィートにある直径20インチの天然ガスパイプラインが破裂した。10フィート平方の破片が60ヤード先まで飛んだ。負傷者はなく、ガスの流れも数分間で止められたため、火災は発生しなかった。少なくとも３世帯が避難したが、事故発生3時間後に帰宅した。原因は調査中である。"]
["2001/144","メッキ工場で火災","2001-12-15","USA","なし","プラスチックス","火災","一般化学","排気孔","通常運転中","電気メッキ工場の6階から出火した。出火場所は工場の排気孔で、ここで使用しているプラスチック複合材料が燃えたためである。この火事の消火に12時間要した。"]
["2001/145","研究所で爆発","2001-12-17","CANADA","軽傷２","不明","爆発","金属加工","研究所","通常運転中","研究室で、マグネシウムの加工法を研究しているときに爆発が起きた。事故当時、研究室には２人しかおらず、この２人が軽傷を負った。原因は調査中である。"]
["2001/146","製油所で爆発","2001-12-21","MEXICO","死亡１、重体７、軽傷８","ガソリン","爆発","石油精製","接触分解","通常運転中","日量300,000バレルの原油を処理している製油所でガソリン漏れが原因で接触分解装置で爆発が起き、重度の火傷を負った従業員１人が死亡した。会社側によると、他に従業員７人が重体だが、容態は安定している。他に従業員８人も軽度の火傷を負い、病院で手当を受けた。"]
["2001/147","石油化学工場で爆発","2001-12-25","IRAN","死亡２、負傷10","不明","爆発","石油化学","貯槽","修理中","石油化学工場の酸の貯槽修理中に爆発が起き、２人が死亡、10人が負傷した。詳細は不明である。"]
["2001/148","パイプラインから原油の漏えい","2001-12-25","GUATEMALA","不明","原油","漏洩等","輸送","パイプライン","輸送中","グァテマラシティから250㎞北方で石油パイプラインが破裂した。この事故により、高速道路と川に原油が流出した。"]
["2001/149","パイプラインからディーゼル油の漏えい","2001-12-31","FINLAND","不明","ディーゼル油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","製油所の貯槽と港をつないでいるディーゼル油の配管から200～300立方メートルのディーゼル油が流出し、一部は海にも流出した。"]
["2002/001","ガス漏えいによる中毒","2002-01-04","MEXICO","重傷１、軽傷９","不明","漏洩等","石油精製","水添脱硫装置","通常運転中","製油所の水添脱硫プラントでガス漏れが起き、中毒のため従業員10人が負傷、内１人が重傷を負った。当該製油所は２週間前の12月21日にも従業員１人の死者と16人の負傷者を出す事故を接触分解装置で出している。"]
["2002/002","エチレン工場で爆発、火災","2002-01-05","USA","負傷１","エチレン","爆発","石油化学","配管、フレアー","通常運転中","11.5億ポンド／年のエチレンプラントが火災と爆発のため閉鎖された。フレアシステムで配管の破裂により、エチレンが噴出したため発火、爆発が起きた。安全のため、積極的な消火活動は行わなかったので、翌日に自然鎮火した。従業員１人が足に軽傷を負った。また、この事故により高速道路を含む周辺道路が数時間閉鎖された。"]
["2002/003","エチレン工場の分解炉で爆発","2002-01-08","USA","なし","ナフサ","爆発","石油化学","分解炉","通常運転中","エチレンプラントの分解炉で爆発による火災が起きたが、従業員らによって、８～10分ですぐ消し止められた。この事故によるけが人はなかった。何らかの理由でパイプからナフサが漏れ、分解炉の炎により爆発したと推定している。"]
["2002/004","製油所のイソブタン火災","2002-01-13","USA","なし","イソブタン","火災","石油精製","ベッセル","スタートアップ中","日量約100,000バレルの製油所で火災が発生した。この事故に直接関係するけが人はなかった。精製ガスを製造している当該ユニットは定修のため11月から閉鎖されていたが、そのスタートアップ操作時に、バルブの故障でイソブタンがベッセルの中に漏れたのが原因である。"]
["2002/005","パイプラインからの原油漏えい","2002-01-16","MEXICO","死亡１、負傷８","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","製油所のパイプラインが破裂し、原油が流出した。４才の少女１人が死亡し、８人が中毒で病院に運ばれた。７世帯38人が避難した。流出は約３～４キロメートルにも及んだ。"]
["2002/006","パイプラインからの天然ガス漏えい","2002-01-19","AUSTRALIA","不明","天然ガス","漏洩等","輸送","パイプライン","輸送中","工事業者が天然ガス輸送用パイプラインの主配管に誤って穴を開けたため、天然ガス漏れが発生した。この漏えいにより、Victoria州の二つの町で40時間ガス供給がストップした。"]
["2002/007","パイプラインからの原油漏えい","2002-01-21","IRAN","不明","原油","火災","輸送","パイプライン","輸送中","石油パイプラインで配管が破裂して、火災が起き、高速道路が９時間にわたり閉鎖された。配管破裂の原因は、掘削機がパイプラインに衝突したためである。"]
["2002/008","ガソリンタンクの爆発","2002-01-24","USA","負傷２","ガソリン","爆発","スタンド","容器","停止中","昨年10月に廃業して放置してあった空の15,000ガロンのガソリン貯蔵タンクが爆発し、家１軒が損壊し、２人が負傷した。爆発は、作業員が切断機械を使って当該横置きタンクを解体しようとして、切断したときに起きた。作業員は内部にガソリンの液または蒸気が残存しているか確認せずに溶断作業を行ったため、溶断機からの火花が残存していたガソリン蒸気に引火し、爆発が起きたと見られている。"]
["2002/009","製油所における三酸化硫黄漏えい","2002-01-26","USA","不明","三酸化硫黄","漏洩等","石油精製","不明","通常運転中","日量168,000バレルの製油所で三酸化硫黄ガスの流出が起き、住民に外出禁止命令が出された。この事故で硫黄プラントは閉鎖された。三酸化硫黄は、目、鼻、のど、気道に刺激を与えるガスである。"]
["2002/010","廃水処理場でメタンによる火災","2002-01-28","USA","重体２","メタン","火災","廃水処理","不明","通常運転中","廃水処理プラントで、廃水処理の工程で発生したメタンガスによる火災が起きたが、すぐに自然鎮火した。この火災により、作業員２人が重体となり、入院した。原因は調査中である。"]
["2002/011","製油所における過酸化水素及び硫化水素漏えい","2002-01-31","USA","なし","過酸化水素、硫化水素","漏洩等","石油精製","脱硫装置","通常運転中","製油所で工場の脱硫装置が破損し、少量の過酸化水素、硫化水素が流出した。付近の住民が数時間の屋内退避を余儀なくされた。けが人はなかった。会社側は工場周辺の空気を採取し、化学レベルを観測したが、危険レベルは発見されなかった。"]
["2002/012","飼料添加物混合中の爆発","2002-02-06","GERMANY","重傷２、軽傷９","飼料添加物","爆発","石油化学","混合機","通常運転中","化学工場で爆発が起き、11人が負傷した。うち、重傷の従業員２人が病院に搬送された。家畜用飼料の添加物を混合していた200リットルの混合機が吹き飛んだ。火は数分で鎮火した。"]
["2002/013","製油所でＬＰガス火災","2002-02-07","SAUDI ARABIA","軽傷３","液化石油ガス","火災","石油精製","圧縮工程","通常運転中","日量300,000バレルの製油所で火災が起き、３人が軽傷を負った。火災は液化石油ガスの圧縮工程で発生したが、約１時間で鎮火した。原因調査中である。"]
["2002/014","製油所でガス火災","2002-02-08","KUWAIT","なし","ガス","火災","石油精製","不明","通常運転中","国営で日量200,000バレルの製油所でガス漏れおよび火災が発生したため、当該製油所が閉鎖された。負傷者はなく、閉鎖期間は10日間の見込みである。"]
["2002/015","パイプラインからの天然ガス漏えい","2002-02-08","USA","1名死亡、15人避難","天然ガス","爆発","輸送","パイプライン","通常運転中","天然ガスパイプラインが破裂、爆発したが、火災は発生しなかった。爆発した付近の地面にはクレーターが出来た。この事故により１人が死亡、周辺地域住民約15人が避難を余儀なくされた。事故は、エンジニアが掘削機械をテストしている時に20インチのガスラインを誤って破裂させたために起きた。この地域ではこのようなテストが定期的に行われていた。事故後、このラインは閉鎖されたが、パイプ内に残っていたガスは噴出し続けた。"]
["2002/016","製油所のアスファルト貯槽で爆発","2002-02-08","USA","なし","アスファルト","爆発","石油精製","貯槽","通常運転中","製油所で爆発が起き、火災が発生した。火災は、アスファルトが入っているタンクの内部で起きた。当該施設の消防隊がタンク内部に蒸気を吹き込み、約１時間で火を消し止めた。爆発事故が発生した少し前に停電があったが、これが爆発の原因がどうかは不明である。"]
["2002/017","貯槽からの溶融硫黄漏えいによる火災","2002-02-10","USA","負傷１","硫黄","火災","一般化学","貯槽","貯蔵中","硫酸等を生産している工場の30年使用しているタンクから、2,000トンの溶融硫黄が漏えいし、これにより、火災が発生し鎮火に４時間かかった。この事故で、従業員１名が負傷した。漏えいは、日曜日の夜７時10分頃始まった。従業員たちは漏えいしているタンクの周りに、膝の高さの土壁を作り、硫黄の流出を抑え込んだ。50ポンド以下の溶融硫黄が、装置の冷却水を川へ迂回させるための排水溝に達した。この貯槽は老朽化のため更新の計画中であった。漏えい原因は検討中である。"]
["2002/018","自動車部品工場でＬＰガス爆発","2002-02-16","TURKEY","負傷11","液化石油ガス","爆発","自動車部品","貯槽","貯蔵中","気化器等の自動車部品を製造している工場で、液化石油ガスタンクが爆発し、建物の一部が倒壊し、11名の負傷者が出た。この事故が発生したとき、工場は無人だったが、警備員２名と近くにいた数人が飛んできた瓦礫で負傷した。原因は調査中である。"]
["2002/019","ポリエチレン工場でエチレンタンク爆発","2002-02-23","CHINA","死亡８、負傷17","エチレン","爆発","石油化学","貯槽","通常運転中","石油化学会社のポリエチレン工場のエチレンタンクで爆発が起き、100ｍ離れた他のタンクも爆発した。この事故により、従業員８人が死亡、17人が負傷した。この爆発により火災が発生した。約１時間後に鎮火した。原因は調査中である。"]
["2002/020","接触分解装置で火災","2002-02-24","USA","なし","不明","火災","石油精製",null,null,"日量55,000バレルの製油所の日量22,000バレルの接触分解装置で火災が起き、装置は運転を停止した。火災は、市内で停電が起きた後、製油所の運転を再開したときに起こった。けが人はなかった。"]
["2002/021","化学工場でエアゾール缶に充てん中に爆発","2002-03-05","USA","負傷２","エアゾール","爆発","一般化学","充填","通常運転中","洗剤、殺菌剤、脱臭剤、殺虫剤や台所用製品のようなスペシャリティケミカルズを製造している化学工場で小さな爆発が起き、２人が負傷した。爆発は高圧ガスを使ってエアゾール缶に充てんしている時に発生した。爆発が起きたのは幅20フィート、高さ30フィートの小さな建物である。建物内では約125人の従業員が働いている。静電気によると考えられている発火が起きたとき、負傷した２人は、顔と手足にひどい火傷を負った。"]
["2002/022","マグネシウムの火災","2002-03-06","USA","なし","マグネシウム","火災","一般化学","貯蔵","貯蔵中","マグネシウムから製鉄業で用いる金属添加物を製造していた工場で、火災により数百バレルのマグネシウムが燃えた。マグネシウム火災は水での消火活動ができないので、一晩かけて燃え尽きるのを待つしかなかった。けが人はなかったが、この事故により付近の住宅に住む約1,500人が、約30分間の停電の被害を受けた。"]
["2002/023","天然ガス圧縮機で爆発","2002-03-06","USA","負傷２","天然ガス","爆発","ガス供給","圧縮機","通常運転中","天然ガスの圧縮機で爆発が起き、２人が負傷した。工場の建物の約３分の１が、爆発によりひどい損傷を受け、600フィートの長さにわたって燃えた。原因は調査中である。"]
["2002/024","アスファルト工場で火災","2002-03-09","USA","なし","不明","火災","石油精製","アスファルト工場","通常運転中","製油所で爆発、火災が起きた。けが人は無かった。爆発はアスファルト製造工場で起きた。火災は８時37分までに鎮火した。爆発の原因は分かっておらず、調査中である。"]
["2002/025","エチレンプラントのタンク火災","2002-03-19","LIBYA","なし","エチレン","火災","石油化学","タンク","通常運転中","330,000t/yのエチレンプラントのエチレン貯槽（10,000ｔ）で火災が発生した。この貯槽以外の類焼は起こらなかった。負傷者はいなかった。原因は調査中である。"]
["2002/026","発電所で天然ガス漏えいによる火災","2002-03-25","KUWAIT","重傷２","天然ガス","火災","発電","配管","移送中","発電所に天然ガスを送っている配管から漏えいして火災を起こした。男性２人が重傷を負った。火災は鎮火し、発電所は、直ちにガスから石油に切り替えた。発電所の電力生産には影響はなかった。負傷した２人は発電所の従業員ではなく、現場で何をしていたのかは明らかになっていない。"]
["2002/027","製油所で原油漏えいによる火災","2002-04-01","SAUDI ARABIA","なし","原油","火災","石油精製","配管、ガスケット","通常運転中","日量325,000バレルの製油所で火災が起きたが、負傷者は無かった。火は15分で鎮火した。ガスケットが不良のために、配管内の原油が漏えいしたのが原因である。この事故により設備の一部が損傷したが、製油所の生産は通常どおり続けられた。当該ターミナルからは日量500万バレル以上の原油が輸出されている一方、当該製油所からは日量300,000バレルの精製品を生産している。当該工場での事故は、ここ２ヶ月間弱のうちに２度目である。"]
["2002/028","製油所の原油タンクで火災","2002-04-03","USA","なし","原油","火災","石油精製","タンク","修理中","製油所で火災が起きたが、設備の運転には影響がなかった。火災は運転を停止して、清掃していた原油タンクで発生し、少量の原油が燃焼した。負傷者は無かった。"]
["2002/029","パイプラインからの原油漏えい","2002-04-06","USA","なし","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","湖の水中にあるパイプラインが破裂し、約90,000ガロンの原油が沿岸地域に流出した。会社は流出に気づいてすぐ、パイプラインを閉鎖した。湖中のパイプラインを調査したところ、直径３インチの穴が配管に開いているのを見つけ、修理した。現場付近は海洋生物が多く住み着いている場所である。原因は調査中であるが船のプロペラが原因の可能性もある。"]
["2002/030","アンモニア工場で爆発","2002-04-10","KUWAIT","なし","不明","爆発","一般化学","配管","通常運転中","尿素／アンモニアを製造している会社で、アンモニア工場のガスヒーターに通じる配管で爆発事故が発生した。当該ユニットはたった２ヶ月前に導入されたばかりだった。この事故により隣接の日量200,000バレルの製油所の従業員が一時避難した。"]
["2002/031","天然ガスパイプラインでの爆発","2002-04-14","CANADA","なし","天然ガス","爆発","パイプライン","パイプライン","輸送中","天然ガスパイプラインが爆発、炎上し、付近住民約100人が避難したが、負傷者はなかった。火災は、ガスの供給を停止することで鎮火した。この爆発によって草原で火災が発生した。ガスは付近の他のパイプラインを通じて輸送され続けたので、サービス停止にはならなかった。この事故によって付近にある鉄道に遅れが生じた。事故はバルブが多く設置されている場所で発生した。また、このパイプラインは32年前に設置されている。原因については調査中であるが、応力腐食割れも原因の一つとして検討されている。"]
["2002/032","ガソリンのパイプラインからの漏えい","2002-04-17","USA","なし","ガソリン","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","製油所の所有しているガソリンのパイプラインに農業従事者がトラクターに取り付けられている大きいナイフで穴を開けてしまい、低オクタンのガソリン6,000ガロンを流出させた。流出した燃料の大半は夕方までに吸引され、環境への被害は発生していない。"]
["2002/033","製油所の冷水塔で火災","2002-04-17","USA","負傷３","不明","火災","石油精製","冷水塔","通常運転中","日量50,000バレルの接触改質装置と日量76,000バレルの水添脱硫設備を有する製油所の冷水塔で火災が起き、冷水塔の近くのプラントを停止した。この火災は２時間以内に鎮火した。従業員３人が火傷を負い、近くの病院で手当を受けた。"]
["2002/034","原油の荷上げ作業中の漏えい","2002-04-25","SOUTH AFRICA","なし","原油","漏洩等","輸送","安全弁","移送中","石油タンカーから、石油を陸上のタンクに移送しているときに安全弁が故障したために５～10㌧の原油が海に流出した。安全弁から出た原油をためておくタンクから原油がオーバーフローしたものである。この事故による環境への影響は認められていない。"]
["2002/035","パイプラインからの原油漏えい","2002-04-29","USA","なし","原油","漏洩等","輸送","パイプライン","移送中","石油パイプラインの配管が破裂したため、130,000ガロンの原油が漏えいした。この事故による負傷者はなかった。原因については調査中である。"]
["2002/036","ガス精製プラントのフレアーラインでの爆発","2002-05-02","MALAYSIA","死亡３、負傷３","天然ガス","爆発","天然ガス精製","フレアーライン","修理中","天然ガスからメタン、その他のガスを精製して周辺の石油化学工場へ送っているガス処理工場で２度の爆発に続き、火災が発生し、３人が死亡、３人が負傷した。負傷した３人のうち１人は重傷である。この火災は協力業者が高圧フレアラインのフランジ部の通常の保全作業を行っているときに発生し、鎮火に30分要した。"]
["2002/037","エチレンプラントの配管工事中に火災","2002-05-13","USA","なし","ガスオイル","火災","石油化学","配管","修理中","エチレンプラントの配管工事中に使用していない配管を切断する予定であったが、間違ってガスオイルの配管を切断したために、中に入っていたガスオイルが噴出して火災が発生した。火災は２時間で鎮火した。この事故で周辺住民は家の中に入り窓を閉め、エアコンを停止するように指導された。またこの事故による負傷者はなかった。"]
["2002/038","船舶から荷下ろし中に原油漏えい","2002-05-14","BRAZIL","不明","原油","漏洩等","輸送","アンローディング","移送中","16,000リットルの軽質ナイジェリア原油が漏えいした。漏えいは、タンカーBrotas号（53114gt, 1985建造）から荷下ろし中に起こった。原因は調査中である。会社の従業員500人が、流出した油の除去に当たった。このタイプの原油は蒸発しやすい種類である。"]
["2002/039","パイプラインからのディーゼル油漏えい","2002-05-18","PHILIPPINES","なし","ディーゼル油","漏洩等","輸送","パイプライン","移送中","採石作業に用いられる作業車が、誤ってディーゼル油のパイプラインを直撃したため、320万リットルのディーゼル油が漏えいした。周辺住民はディーゼル油の危険性を知らないため漏えいしたディーゼル油をリセールするために容器に回収していた。"]
["2002/040","製油所でのナフサ漏えい","2002-05-22","USA","不明","ナフサ、メルカプタン","漏洩等","石油精製","貯槽","移送中","製油所でナフサの漏えい事故が起き、町にひどい悪臭が立ちこめた。ナフサを貯槽に移送しているときに漏えいが発生した。ナフサは製油所ではガソリンの原料として使用されている。悪臭は着臭剤のメルカプタンが原因である。漏えいの詳細、および原因は調査中である。"]
["2002/041","高密度ポリエチレン工場でヘキサンの漏えいによる火災","2002-05-30","MEXICO","死亡１、負傷13","ヘキサン","火災","石油化学","タンク","通常運転中","65,000t/yのエチレン、40,000t/yの高密度ポリエチレン、32,000t/yの低密度ポリエチレンを生産している石油化学工場で溶媒の漏えいと火災が起き、従業員１人が死亡、13人が負傷した。高密度ポリエチレンプラントで溶媒として使用しているヘキサンがタンクから漏えいして出火したものである。火災は１時間半以内に鎮火した。負傷者のうち中毒になった７人は、病院に運ばれた。原因は調査中である。"]
["2002/042","パイプラインからの原油漏えいによる火災","2002-06-05","ZAMBIA","なし","原油","火災","輸送","パイプライン","輸送中","原油を輸送しているパイプラインから原油が漏れて、５日午後に火災が発生した。火災は６日の遅くまで続いた。原油漏えいが発生した場所の近くの農場はかなり火災の被害を受けたが、火災が拡大しないように土を掘りおこして、原油の拡大を止めていた。火災の原因は現時点では不明だが、大きな炎が空に立ち上り、厚い黒煙が辺りを暗くした。火災による損害額もまだ分かっていない。"]
["2002/043","接触分解装置で火災","2002-06-06","USA","死亡１、負傷１","不明","火災","石油精製","接触分解","定修中","日量32,000バレルの接触分解装置の定修中に火災が発生し、協力業者３人が死傷した。内１人は空中バスケットに乗っていたため火傷を負い、現場で死亡が確認された。もう１人は、地面に近い安全歩廊で働いていて火傷を負った。彼は体の10％以上に火傷を負い、腕の骨折も疑われている。残りの１人は軽傷であった。"]
["2002/044","パイプラインからの原油漏えい","2002-06-13","ANGOLA","不明","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","原油をMalongoから輸出港まで送っている日量50,000バレルのパイプラインで漏れが発生したため、パイプラインを閉鎖した。漏れが見つかったパイプラインは、港の近くの海中で２つの穴が見つかったため、修理した。事故のあったパイプラインは閉鎖しているがもう一つのパイプラインへのバイパス工事をしているので、生産に影響はないとのことである。合計約９バレルの原油が輸出ターミナル付近に漏えいした。"]
["2002/045","天然ガスの漏えいによる火災","2002-06-18","USA","軽傷１","天然ガス","火災","電力","パイプライン、バルブ","輸送中","電力会社の従業員が、草を刈っている最中に誤って天然ガスを輸送しているパイプラインについている１インチの圧力リリーフバルブを切断してしまい、天然ガスが漏えいして、火災が発生した。この火災により、数十世帯が避難し、停電する騒ぎになった。草を刈っていた従業員は、火災から逃げるときに軽傷を負った。炎は空中25フィートの高さにまで上っていた。火は３時間以上燃え続けた。"]
["2002/046","交通事故によるタンクローリーからのディーゼル油漏えい、爆発","2002-06-21","USA","軽傷１","ディーゼル油","爆発","輸送","タンクローリー","輸送中","ディーゼル油を運搬中のタンクローリーが、幹線道路で別のトラックと衝突し、爆発、炎上した。この事故により、道路が丸１日近く通行止めになった。タンク車の運転手は、頭部に軽傷を負った。もう１台のトラックの運転手にけがはなかった。タンク車は、時速40～45マイルで午前３時頃、走行中にトラックに衝突した。タンク車は、500～600ガロンの燃料を積んでいたが、それらは約90分で燃え尽きた。消防士約30人が泡消化剤で消火活動に当たった。燃料のうち、燃えなかったり漏えいしなかったものは、他のタンクローリーに積み込まれて移動させられた。流出した燃料の除去作業と、破壊されたタンク車により、道路は午後３時まで閉鎖された。"]
["2002/047","ＬＰガス容器の爆発","2002-06-24","USA","重傷３、軽傷数人","プロパン","爆発","ＬＰガス販売","容器","貯蔵中","プロパン、アセチレン等のガスを容器で販売している会社で一連の爆発と火災が起き、従業員３人が重度の火傷を負い、消防士数人が負傷した。厚い黒煙と炎が、何マイルも先からも見えた。消防士らが現場に入ったとき、プロパンや他のガスの容器が火を噴き、建物の一端が火に包まれていた。最初の通報から30分以内に、周辺５ブロックに住む約200人の住民たちが、避難を命じられた。原因は調査中である。"]
["2002/048","製薬工場で爆発","2002-06-25","USA","重体２、負傷５","ボラン、テトラヒドロフラン","爆発","製薬","倉庫","貯蔵中","製薬会社の倉庫で保管していた還元剤である113㎏のテトラヒドロフランにボラン（水素化ホウ素）が溶解しているドラム缶が爆発した。この爆発によって倉庫の屋根は吹き飛んだ。７人が負傷し、うち２人は重体である。他に、軽傷を負った人々は、その場で手当を受けた。消防隊が現場に駆けつけ、火はすぐに鎮火した。"]
["2002/049","パイプラインからの原油漏えい","2002-07-06","USA","不明","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","日量250,000バレルの輸送能力のパイプラインで、原油が約10バレル流出しているのが見つかったため、パイプラインは閉鎖された。会社の専門家によると、事故原因は腐食である。パイプラインは３～４日後に輸送再開する見込みである。"]
["2002/050","製油所の廃水タンクで火災","2002-07-07","KUWAIT","不明","不明","火災","石油精製","貯槽","通常運転中","日量200,000バレルの製油所の廃水タンクで、小規模な火災が起きた。火はすぐに鎮火した。タンクは72,000バレルの水と油を貯蔵できるようになっている。このタンクはバイパスして生産は続行している。"]
["2002/051","化学肥料工場で液体アンモニアの漏えい","2002-07-08","CHINA","死亡13、重傷11","アンモニア","漏洩等","一般化学","不明","通常運転中","化学肥料工場で液体アンモニアが漏れる事故が発生し、13人が死亡、11人が重傷を負った。事故原因は現時点では不明である。"]
["2002/052","タンカーにおける原油爆発","2002-07-08","TURKMENISTAN","死亡６、負傷２","原油","爆発","輸送","タンカー","荷積み中","港に停泊していた石油タンカーが爆発し、船上にいた６人が死亡、少なくとも２人が負傷した。爆発はエンジン部分近くで起こり、火が燃え広がった。船長と他の船員５人は、焼けて判別不能だったため、公式には行方不明者として名前が挙げられている。当該タンカーは、積載量5,000トン、船員22人で、事故当時は石油の荷積み作業をしているところだった。タンカーの積載量は事故当時、最大積載量の３分の１近くだった。"]
["2002/053","石化工場の冷水塔が崩壊","2002-07-08","USA","不明","水","破壊","石油化学","冷水塔","通常運転中","エチレンプラントおよびＢＴＸ用の冷水塔が崩壊した。そのためこれらのプラントは操業を停止した。"]
["2002/054","タンカーからの原油漏えい","2002-07-09","SINGAPORE","なし","原油","漏洩等","輸送","タンカー","輸送中","早朝に、石油タンカーがバラ積み貨物船と衝突し、タンカーから約19トンの軽質原油が漏えいした。当局は漏えいした油の除去のため、汚染防止の船を８隻配備し、現地時間の午後１時15分までに完全に除去作業を終えた。周辺の島への漏えいによる被害はなかった。事故は、現地時間の午前８時35分に、総トン数37,855トンのインド船籍のタンカーが、総トン数37,711トンのパナマ船籍のバラ積み貨物船に衝突して起こった。衝突によって、タンカー上の右舷にあったタンクが破裂し、19トンの軽質原油が海に流出した。貨物船は、船首を少し損傷した。けが人は報告されていない。"]
["2002/055","製油所で火災","2002-07-09","PAKISTAN","死亡３、重体１","不明","火災","石油精製","不明","定修中","国内最大の製油所の潤滑油プラントで定修中に火災が発生し、従業員３人が死亡、１人が負傷した。死亡した３人は、負傷したところを病院へ搬送中に死亡したものであり、残る負傷者１人も危篤状態が続いている。火災の原因は現在調査中である。"]
["2002/056","交通事故によるタンクローリーからのガソリン漏えい、火災","2002-07-09","MALAYSIA","軽傷１","ガソリン","火災","輸送","タンクローリー","輸送中","ガソリンタンクローリーが、18時20分に高速道路で立ち往生していた貨物トラックに衝突、炎上した。タンクローリーの運転手は、軽傷を負ったがすぐ避難し、手当のため病院に搬送された。貨物トラックの運転手にけがはなかった。タンクローリーは、ガソリンスタンドに配達するためのガソリン21,600リットルを運んでいた。高速道路の上に漏えいしたガソリンは、反対車線にまで達し、タールと木々を燃やしたという。火は午後9時10分に鎮火した。"]
["2002/057","タンクローリーと列車の衝突による火災","2002-07-11","PAKISTAN","死亡１、負傷多数","ガソリン","火災","輸送","タンクローリー","輸送中","急行列車がタンクローリーと衝突、火災が起こり、少なくとも１人が焼死し、多数の人々が負傷した。ガソリンタンクローリーが線路を渡っているときに突然、機械の不良で立ち往生したところへ、数分後に急行列車が突っ込んだという。３台の客車が炎に飲み込まれ、タンクローリーは全焼した。火災は、数台の消防車によって鎮火した。事故原因は政府のチームが調査する予定である。事故の起こった区間の列車の運行は３時間停止され、がれきの除去と壊れた線路の交換が行われた。"]
["2002/058","パルプ工場で塩素ガス漏えい","2002-07-11","USA","なし","塩素","漏洩等","製紙","配管","通常運転中","パルプ工場で朝方、爆発が起こり、黄緑色をした塩素の雲が発生し、工場から約１マイル先まで広がった。工場の約120人の従業員らが避難した。当局は、一時的に道路を封鎖した。けが人は報告されておらず、塩素の雲は午後の早い時間までに消散した。今回爆発は、工場の二酸化塩素塔で10時45分から11時までの間に３回起きた。空中に放出されたのは、パルプの漂白用の化学薬品が、空中で塩素に変わったものである。事故原因は何らかの理由で異常反応がおこり、配管の耐圧以上に圧力が上昇したために配管が破裂したものと推定している。"]
["2002/059","プラスチックリサイクル工場で火災","2002-07-15","CANADA","なし","不明","火災","リサイクル工場","貯蔵","通常運転中","プラスチックリサイクルプラントで大きな火災が起きた。火は鎮火したが、原因は調査中である。火災により、濃い黒煙が広がった。炎によって、フットボール場ほどの大きさの、サイロの地域が破壊された。この会社では、リサイクルした廃棄プラスチックから、完成した木材と付加価値を付けた製品を製造して流通していた。けが人についての報告はない。"]
["2002/060","交通事故によるタンクローリーからのガソリン漏えい","2002-07-22","GERMANY","不明","ガソリン","漏洩等","輸送","タンクローリー","輸送中","ガソリンを運搬していたチェコのタンクローリーが衝突事故を起こし、15,000リットルのガソリンが地上と近くの小川に流出した。事故原因は現在のところ不明である。タンクローリーは木に衝突し道路に横転、ガソリンが漏えいした。"]
["2002/061","エチレンプラントで火災","2002-07-23","CHINA","なし","エチレン","火災","石油化学","熱交換器","通常運転中","70万トン／年のエチレンプラントが火災により閉鎖された。火災の原因は現在のところ不明だが、発生元は当該クラッカーの熱交換器である。被害は比較的軽度である。けが人はなかった。クラッカーの生産再開がいつになるのか、また、事故による会社のポリオレフィン生産への影響は分かっていない。当該クラッカーは、1990年に30万トン／年の生産能力でスタートしたがデボトルネッキングを行い、４月にスタートしたばかりであった。"]
["2002/062","パイプラインからの原油漏えい","2002-07-26","ECUADOR","不明","原油","漏洩等","石油精製","パイプライン","輸送中","朝方、日量40万バレルのパイプラインが破裂、漏えい事故を起こし、一時的に供給が停止されたが、現地時間の午後8時20分に再開された。輸出に影響はなかった。事故原因は不明である。パイプラインは全長310マイルで、原油を輸送している。"]
["2002/063","ＬＰガスタンクの爆発","2002-07-28","TURKEY","軽傷数名","液化石油ガス","爆発","ＬＰガス","貯槽","通常運転中","液化石油ガス施設が爆発した。火は、少なくとも７つの建物に広がった。厚い黒鉛が空を覆い、当局は、約5,000人の人々を現場地域から避難させた。爆発したのは、施設にあった５つのタンクのうちの３つである。爆発原因は不明である。最初の爆発は朝の９時頃に起き、他の爆発がそのすぐ後に続いた。何人かは飛んできたガラスで軽傷を負った。"]
["2002/064","化学工場で荷降ろし中に塩素ガス漏えい","2002-08-14","USA","あり","塩素","漏洩等","一般化学","ホース、貨車","移送中","化学工場で、従業員が81,000キログラムの塩素を貨車から荷降ろししているときに塩素ガスが漏れ、多くの従業員や近隣住民が吐き気をもよおし、２つの高速道路が閉鎖された。塩素ガスを貨車から移送するのに使っていたホースが破裂したとのことである。ガス漏れは数時間後に止まった。当該工場近くの２つのトレーラーハウス用公園にいた人たちが避難した。そのうちの１つの公園内には300～500人の人が住んでいたと見られている。"]
["2002/065","製鉄所で溶接作業中にプロパン爆発","2002-08-15","USA","死亡１","プロパン","爆発","製鉄","貯槽","工事中","製鉄所で従業員が使っていた溶接トーチの火花により、タンク内のプロパンが爆発し、その溶接作業を行っていた従業員１人が死亡した。他にけが人はなかった。爆発で、130ポンドの金型カバーが工場の屋根まで吹き飛び、工場の骨組みに重大な被害を与えた。原因は調査中である。"]
["2002/066","タンクヤードでの燃料油タンク爆発","2002-08-18","USA","なし","燃料油","爆発","タンクターミナル","貯槽","通常運転中","石油ターミナル内にある30,000ガロンの燃料油を保有したタンクが爆発し、厚い黒煙が空に広がったが、消火活動により数時間後に鎮火した。また、この事故によるけが人はなかった。火災は、近くの燃料パイプの伸縮継手が爆発したために起こったと推定されている。"]
["2002/067","接着剤製造設備で爆発","2002-08-18","KOREA","死亡３、負傷12","不明","爆発","一般化学","不明","通常運転中","炭素繊維用接着剤製造設備で、新製品の試作中に爆発事故が発生し、３名が死亡、12名が重軽傷を負った。事故原因については調査中である。"]
["2002/068","製油所で火災","2002-08-23","USA","なし","ガソリン","火災","石油精製","コーカー","通常運転中","ロスアンジェルスの南15マイルの場所にある日量265,000バレルの製油所で火災があり、約１時間後に鎮火した。火災が発生したのはガソリンを製造するコーカーユニットで、事故後このプラントは停止された。けが人はなく、火災の原因は調査中である。"]
["2002/069","スタンドでＬＰガス漏えい","2002-08-27","AUSTRALIA","なし","液化石油ガス","漏洩等","スタンド","貯槽","通常運転中","午前7時15分にシドニーのガソリンスタンドの40,000リットルのタンクから、ガスが噴出したため、朝のラッシュアワーに交通渋滞が起きた。救急隊が当該ＬＰガス貯蔵タンクの故障バルブを交換する間、全ての交通は遮断され、付近住民は避難した。ガスの流出は数千リットルに及び、一時は数メートル（ヤード）の高さまで噴出した。"]
["2002/070","パイプラインからの天然ガス漏えい・爆発","2002-09-06","COLOMBIA","なし","天然ガス","爆発","運送","パイプライン","通常運転中","コロンビアの北部にあるカリブ海に面したSanta MartaとCienagaの間で、９月６日の真夜中近くに天然ガス配管での爆発事故があり、大火災が発生した。この事故による負傷者はなかったが、パイプラインの修理には２日間を要する見込みである。また、この爆発で光ファイバーラインに影響が出て、周辺住民のインターネット使用ができなくなった。"]
["2002/071","貨車の脱線によるディーゼル油漏えい","2002-09-08","BRAZIL","なし","ディーゼル油","漏洩等","運送","貨車","移動中","ブラジル、サンパウロ州のSorocabaで1670ｔのディーゼル油を運んでいた貨車が脱線して、ディーゼル油55,000リットルが漏えいした。この一部が周辺都市に水を供給しているSorocaba川を汚染した。この事故により鉄道会社は79,000レアル（US＄25,000）の罰金をサンパウロ州環境局から命じられた。"]
["2002/072","パイプラインからの天然ガス漏えい・爆発","2002-09-11","RUSSIA","なし","天然ガス","爆発","運送","パイプライン","通常運転中","ロシアのモスクワの東1800マイルのシベリア地区でパイプラインから天然ガスが漏えいし、爆発・火災がおこった。鎮火に５時間要したが、負傷者はなかった。天然ガスは別の予備パイプラインを使用して移送を開始した。"]
["2002/073","貨車からアンモニアとシクロヘキサノンの漏えい・爆発","2002-09-13","USA","軽傷4","アンモニア、シクロヘキサノンオキシム","爆発","石油化学","貨車","移動中","アメリカ テキサス州ヒューストンから南西方向60マイルにあるFreeportで化学会社が所有する貨車からアンモニアとナイロンの原料として使用されるシクロヘキサノンオキシムが漏えいし、爆発した。この事故により、周辺道路は一時的に封鎖された。"]
["2002/074","石油漏えいによる火災","2002-09-14","BRAZIL","なし","石油","火災","石油精製","貯槽","工事中","ブラジル、リオデジャネイロの90マイル南にある保養地Angra dos Reisにある埠頭で修理中に石油が漏えいし、火災が発生した。火災は翌日の朝鎮火した。"]
["2002/075","製油所パイプラインでの天然ガス爆発","2002-09-15","BRAZIL","死亡３","天然ガス","爆発","石油精製","パイプライン","通常運転中","日量290万ｍ3の天然ガスを処理しているブラジル、リオデジャネイロの北東750マイルにあるCandeiasの製油所で12インチの天然ガスパイプラインから漏えいし、爆発事故がおこった。この事故により３人が死亡し、プラントは20～30日停止すると思われる。"]
["2002/076","炭酸ガス工場で爆発","2002-09-19","USA","死亡１、軽傷６","炭酸ガス","爆発","一般化学","不明","通常運転中","米国テキサス州、Muleshoeにある化学会社の炭酸ガス製造工場で爆発事故があり、１人が死亡し、６人が負傷した。原因は調査中である。"]
["2002/077","爆竹工場で爆発","2002-09-21","INDONESIA","死亡16、重傷９","爆竹","爆発","一般化学","不明","通常運転中","インドネシア、Central JavaのTegalにある爆竹工場で爆発があり、16人が死亡し、９人が負傷した。死亡した16人の内、６人は工場で即死し、他の10人は病院に移送中または病院で死亡した。爆発事故がおこった場所は従業員が花火の原料を混合しているところで、着火は電気的にショートしたためと推定されている。"]
["2002/078","天然ガスパイプラインの爆発事故","2002-09-26","RUSSIA","なし","天然ガス","爆発","ガス精製","パイプライン","通常運転中","ロシア南部のMakhachkalaで直径12㎝の天然ガスパイプラインが爆発した。事故はガスプラントで最初に発生し、その後パイプラインで爆発がおこった。負傷者はなかった。"]
["2002/079","燃料油パイプラインの火災","2002-09-28","NIGERIA","死亡20","原油","火災","石油精製","燃料油","通常運転中","ナイジェリアの製油所が所有している燃料油のパイプラインをAkute地区の住民が破壊して燃料油を採集していたところ、火災が発生した。この火災によって20人が死亡した。周辺住民によるパイプラインから油を盗む行為が頻発しているので、警察と石油精製会社が、共同で警戒しているがパイプラインは総延長が3000㎞以上あるので効果はあがっていないようである。"]
["2002/080","製油所で火災","2002-10-06","USA","なし","原油","火災","石油精製","原油精製","通常運転中","日量70,000バレルの原油処理量のプラント２系列を有する製油所の１系列で火災が10月6日早朝に発生した。この事故により、当該系列は操業を停止したが、もう一つの系列は操業を続行した。負傷者はなく、10月11日に運転を再開した。"]
["2002/081","化学工場でパラニトロトルエンタンク火災","2002-10-13","USA","軽傷３","モノニトロトルエン、パラニトロトルエン","爆発","一般化学","蒸留塔、貯槽","停止中","化学工場のモノニトロトルエン蒸留塔で爆発がおこり、この爆発によって破片が近くのパラニトロトルエンタンク（容量210万ポンド）を直撃して、漏えいしたパラニトロトルエンが燃えた。この事故により３人が軽傷を負った。"]
["2002/082","製油所のＦＣＣ装置で爆発","2002-10-20","FRANCE","なし","ガソリン","爆発","石油精製","流動接触分解装置（ＦＣＣ）","スタートアップ中","日量210,000バレルの原油処理能力を有する製油所の日量28,000バレルの能力の流動接触分解装置（ＦＣＣ）で爆発がおこった。このプラントは約10日前に、大洪水があったために、停止していたもので、この事故はスタートアップ作業中に発生した。原因は調査中である。"]
["2002/083","製油所でディーゼル油漏えい","2002-10-22","MEXICO","負傷６","ディーゼル油","漏洩等","石油精製","ＦＣＣ","工事中","製油所の接触分解工場を10月18日に停止し、洗浄と補修工事を行っていたところ、コントロール弁からディーゼル油が漏えいし、作業員６人が火傷を負った。このコントロール弁はすぐに閉止したので、漏えいはとまり、火災も発生しなかった。"]
["2002/084","花火工場の倉庫で爆発","2002-10-23","INDIA","死亡13、重傷４","花火、爆竹","爆発","その他（花火）","倉庫","その他（貯蔵中）","花火工場の倉庫から火が出て貯蔵していた爆竹が爆発し、火災となった。この事故により近くの小さな宿屋に泊まっていた13人が死亡し、４人が重傷を負った。電気的ショートによって着火したと見られ、この事故により、倉庫の入っていた５階建ての建物が崩壊し、近くの銀行、商店、大きなスーパーも破壊された。また、となりのTamil Nadu州にある、花火の倉庫でも10月22日に同様の事故があり、12人が死亡している。"]
["2002/085","埋設配管からの天然ガス漏えい、爆発","2002-10-27","KAZAKHSTAN","死亡５、負傷２","天然ガス","爆発","運送","パイプライン","通常運転中","地下1.5ｍの深さに光ファイバーを埋設していたところ、地下１ｍに埋設してあったウズベキスタンからカザフスタンに移送している直径700㎜、内圧2.5～2.8MPaの天然ガス配管を約10ｍにわたって破損したため、爆発がおこり、５人が死亡、２人が負傷した。"]
["2002/086","製油所貯槽で爆発","2002-11-03","RUSSIA","死亡２、負傷２","燃料油","爆発","石油精製","貯槽","工事中","モスクワの東2250㎞にあるOmskの石油精製会社の燃料油貯槽を４人で洗浄していたところ、燃料と空気の混合物の爆発火災がおこり、貯槽の屋根が崩壊し、２名が貯槽内で行方不明となっているので死亡したとみられる。また、他の２名は火傷のため病院に運ばれた。"]
["2002/087","製油所のＦＣＣ装置で火災","2002-11-04","NIGERIA","なし","炭化水素","火災","石油精製","ＦＣＣ","スタートアップ中","日量110,000バレルの原油処理能力の製油所で流動接触分解（ＦＣＣ）装置を１週間停止して修理を行った後、スタート作業を行っているところで火災が発生した。この火災による負傷者は報告されていない。"]
["2002/088","アンモニアを船に移送中に爆発","2002-11-11","MALAYSIA","死亡１","アンモニア","爆発","運送","タンカー","通常運転中","アンモニアを、船に移送しているときに爆発がおきた。この事故により、船員１人が死亡した。"]
["2002/089","タンカーから重油流出","2002-11-13","SPAIN","なし","重油","漏洩等","運送","タンカー","移動中","スペインの北西方向の海上で、77,000ｔの重油を積載しているタンカーから11月13日に重油が漏れた。このタンカーは19日に船体が二つに割れて3600ｍの深海に沈没した。この海域には重油の一部が流出しており、漁民が操業停止を余儀なくなされている。"]
["2002/090","製油所でＦＣＣのスタートアップ中に炭化水素漏えい","2002-11-17","INDIA","死亡１、負傷６","炭化水素","漏洩等","石油精製","流動接触分解","スタートアップ中","インドのGujarat州にある製油所で流動接触分解（ＦＣＣ）装置のスタートアップ作業中に炭化水素の漏えい事故がおこった。この事故により、従業員１人が死亡し、６人が負傷した。原因は調査中である。"]
["2002/091","タンクローリーの横転によるオイル漏えい、爆発","2002-11-21","USA","なし","ガソリン、燃料油、ケロシン","爆発","運送","タンクローリー","移動中","米国ペンシルベニア州のRoute 119で、４つのタンクにガソリン2100ガロン、燃料油3400ガロン、ケロシン1700ガロンを積載したタンクローリーが横転して、積載していたオイルが漏えいし、爆発、火災が発生した。この事故による負傷者、建物の被害はなかったが、周辺住民350人以上が一時避難した。"]
["2002/092","ＬＰガスタンカーの機関室から火災","2002-11-24","HONGKONG","なし","液化石油ガス","火災","運送","タンカー","移動中","パナマ船籍の44,000トンタンカー「Proz Poem」号がＬＰガス20,000トンを積載し、香港東部沖を航行中、機関部から出火した。ＬＰガスへの延焼はなかった。乗組員34人は他の船舶に救助され、負傷者はなかった。"]
["2002/093","製油所の火災","2002-11-25","MOROCCO","死亡２","廃油","火災","石油精製","不明","通常運転中","モロッコのRabatの南60㎞にあるMohammediaの製油所で11月25日の夜に大火災が発生したが、翌日の昼までに鎮火した。この火災により、２人が焼死した。この地区では数日間大雨が続いて川が氾濫して廃油を含んだ水が製油所の高温の設備に接触したため火災が発生したと発表されている。"]
["2002/094","製油所で爆発","2002-11-27","MEXICO","軽傷８","原油","爆発","石油精製","脱硫装置","通常運転中","メキシコの製油所の原油脱硫工場で何らかの理由で圧力が急上昇したために爆発事故が発生した。この事故により８人が負傷した。原因は調査中である。"]
["2002/095","天然ガスの配管からの漏えい、爆発","2002-12-05","RUSSIA","死亡３","天然ガス","爆発","その他（個人）","配管","通常運転中","Moscowの4800㎞東にある、Yakutskの近くのMarkhという村で家庭用に使われている天然ガスによる一連の爆発事故があり、11軒が破壊され、少なくとも３人が死亡した。原因は最低で－55℃まで下がった低温によると思われるが、当局では、定修後に天然ガス配管の設定圧力を高くしすぎていなかったかについても調査している。"]
["2002/096","製油所の炉で爆発","2002-12-08","HUNGARY","死亡２、重傷１","不明","爆発","石油精製","炉","スタートアップ中","製油所で停電のためプラントを停止した。復電後、スタートアップ中に炉の底部が裂けて爆発がおこったが、火災には至らなかった。しかし、この事故により、２人が死亡し、１人が重傷を負った。原因は調査中である。"]
["2002/097","プラスチック加工工場でポリエチレン火災","2002-12-14","USA","なし","ポリエチレン","火災","一般化学","トレーラー","通常運転中","プラスチック加工工場の貯槽地区で火災が発生した。この火災により近くに駐車していた19台のセミトレーラーが次々と類焼した。このトレーラーは低密度ポリエチレンを積載していたので、ポリエチレンが燃えた。"]
["2002/098","医薬品工場で爆発事故","2002-12-19","INDIA","死亡５、負傷４","不明","爆発","一般化学","ボイラー","通常運転中","インドのメダックにある医薬品の原料を生産している会社で爆発事故が発生し、５人が死亡、４人が負傷した。ボイラーが高温になりすぎたのが原因とみられている。"]
["2003/001","製油所における火災","2003-01-12","USA","なし","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","アメリカ、ルイジアナ州にある製油所において、早朝、火事が発生した。４時間以上にわたって燃え続けたが、負傷者は発生しなかった。プラントにおいてトランスが故障して装置が停止したために、何らかの原因で火災が発生したものとみられる。"]
["2003/002","化学工場における爆発","2003-01-14","RUSSIA","死亡1、負傷1","不明","爆発","一般化学","不明","通常運転中","ロシアの化学プラントにおいて、爆発事故が発生し、死者１名、負傷者１名であった。誤った電気配線により化学プラントの制御が不可能になり、爆発が起こったとみられる。なおプラントにて使用していた毒性ガスは外部に漏えいしなかった。"]
["2003/003","プロパンガスタンクの火災","2003-01-15","USA","負傷3","液化石油ガス","爆発","不明","貯槽","通常運転中","アメリカ、オーガスタ州でプロパンガスのタンクが爆発し、３名負傷した。タンクにプロパンガスを注入後、ホースを取り外している際にバルブが故障しており、何らかの原因により爆発したとみられる。"]
["2003/004","製油所における火災","2003-01-22","TAIWAN","なし","水素","爆発","石油精製","フランジ","スタートアップ中","台湾の北部の製油所重質分残渣脱硫装置で爆発があり着火、３０分程度で消火された。この事故による犠牲者はいなかった。定期修理の後、再スタートする際に配管フランジ部からの水素が漏えいして爆発が発生したとみられる。"]
["2003/005","ガスパイプラインの爆発","2003-01-22","PAKISTAN","なし","不明","漏洩等","輸送","パイプライン","通常運転中","大きな爆発がガス田で発生してプラントから約２km離れたパイプラインに被害が発生した。７つあったガス田からのガスの供給は止められた。壊れたパイプラインはすぐに修理された。パイプラインの配管が圧力に耐えられずに破裂したものとみられる。"]
["2003/006","化学工場における火災","2003-01-26","INDIA","死亡3","不明","火災","一般化学","不明","通常運転中","インドの化学工場で火災が発生、３名が死亡した。原因は電気回路のショートと見られる。"]
["2003/007","粉じん爆発によるプラスチック工場の火災","2003-01-29","USA","死亡6、負傷者37","不明","爆発","石油化学","不明","通常運転中","ノースカロライナ州にあるプラスチック工場において爆発事故が発生し、６名が死亡、３７名がけがを負った。さらに爆風や煙により、周囲にも甚大な被害をもたらした。本事故の原因は、ゴムを生産するプロセスにおける粉塵爆発であるとみられている。なお当該プラントは以前から安全性に対して問題を指摘されていた。"]
["2003/008","石油パイプラインにおける火災","2003-01-29","RUSSIA","死亡1、負傷3","不明","火災","輸送","パイプライン","通常運転中","ロシアのクズネツクの石油パイプラインで火災が発生し、１名死亡、３名が火傷を負った。この火災により、およそ10,000トンの油が漏えいして川と湖を汚染した。安全な手順で配管バルブが働かなかったために、配管が破裂したと報じられている。"]
["2003/009","交通事故による液化石油ガスタンクローリーの爆発","2003-01-30","USA","死亡1","液化石油ガス","爆発","運送","タンクローリー","移動中","液化石油ガストレーラーが横すべりして、35フィートの高さの陸橋から鉄道の線路上にから落下した。トラックは炎上、数分後に600フィートものファイアボールが形成され、着火爆発した。トラックドライバーが死亡した他、事故により高圧電線が破壊されたため1,100戸が停電した。"]
["2003/010","パイプラインの火災","2003-02-02","USA","なし","天然ガス","火災","輸送","パイプライン","通常運転中","米国イリノイ州マーサー郡で多量の天然ガスを輸送しているパイプラインが爆発し、数時間にわたり、数百フィートの火炎をあげ火災が発生した。周辺の家庭に避難勧告が出たが、負傷者はいなかった。"]
["2003/011","化学プラントにおける排出ダクト付近からの爆発","2003-02-07","USA","重傷1、軽傷17","シアン化ナトリウム・硝酸銀・硝酸","爆発","一般化学","配管","通常運転中","米国クランストンの化学プラントの爆発により、1名重傷、17名（従業員11名，消防士6名）が軽傷を負った。この工場では多くの毒物・危険物（シアン化ナトリウム・硝酸銀・硝酸）を扱っていたため、近くの住民、従業員が避難した。二つの建物の一つの中にある化学品タンクから排気された気体を外部ヘ排出するためのプラスチック製のダクト系統で爆発が発生し、それが引き金になり火災が発生したものとみられる。"]
["2003/012","化学プラントにおける火災","2003-03-15","USA","軽傷4","不明","火災","一般化学","配管","通常運転中","米国ニュージャージー州の化学プラントにおいて火災が発生し、４人の消防士が軽傷を負った。火災は６時間後に鎮火した。火災はレアーメタル精製装置に付随している粉塵回収装置のファイバーグラス製配管で発生したものとみられる。"]
["2003/013","化学プラントにおけるボイラー工事中の爆発","2003-04-01","NETHERLANDS","死亡3、負傷2","不明","爆発","一般化学","ボイラー","工事中","オランダのリンバーグ州ゲレーンのメラミン製造プラントにおいて、ガスボイラーに溶接機を持ち込み修理中に爆発があり、ボイラー上部のプラットホームにいたとみられる作業員のうち３名が死亡、２名が負傷を負った。負傷者はマーストリヒトの病院に収容された。作業員は爆発によってボイラーのトップカバーと出口が破壊された為、ボイラーの内部へ落下したものとみられる。"]
["2003/014","静電気によるディーゼル燃料タンクの爆発","2003-04-07","USA","なし","軽油","爆発","石油精製","貯槽","通常運転中","ディーゼル燃料タンクが爆発して25時間以上炎上したが、死傷者は発生しなかった。パイプラインからディーゼル燃料を空のタンクに充てんする際に発生した静電気が原因とみられる。"]
["2003/015","油ターミナルにおける爆発","2003-04-19","AZERBAIJAN","死亡1、負傷1","不明","爆発","貯蔵基地","不明","工事中","アゼルバイジャンの油ターミナルにおいて爆発事故が発生した。溶接作業における安全対策不足により爆発が引き起こされたとみられる。この事故により１名死亡、もう１名が負傷した。"]
["2003/016","化学プラントにおける爆発・火災","2003-05-21","CHINA","死亡6、負傷15","不明","爆発","一般化学","反応塔","通常運転中","中国北部石家荘の化学プラントにおいて、爆発火災事故が発生し、６名が死亡、１５名が負傷した。反応塔が爆発し崩落したことにより、１人が死亡、５名が廃墟の下敷きになった。原因は調査中である。"]
["2003/017","化学プラントにおける爆発","2003-05-26","CHINA","死亡2、負傷4","不明","爆発","一般化学","不明","通常運転中","中国遼寧省大連の化学プラントで、爆発事故が発生し、２名即死、４名が負傷した。事故の原因は、調査中である。"]
["2003/018","製油所における火災","2003-06-01","KENYA","負傷1","ケロシン","爆発","石油精製","不明","通常運転中","ケニヤの製油所において爆発火災事故があり、１名の従業員が負傷した。第一プラントからケロシンの漏えいがあり、着火して火災に至ったものと思われる。当該製油所では約３年前にも同様の事故が引き起こされている。"]
["2003/019","製油所の石油タンクにおける火災","2003-06-01","RUSSIA","負傷6","不明","爆発","石油精製","貯槽","工事中","南ロシアのツアプスにおいて製油所の石油タンクが爆発し、６名が負傷した。タンク近傍にて行われていた溶接作業の火が引火したものとみられている。"]
["2003/020","製油所におけるポンプ故障による火災","2003-06-10","USA","なし","不明","火災","石油精製","ポンプ","通常運転中","アメリカのルイジアナ州の製油所において火災が発生し、13時間後に鎮火した。減圧蒸留装置とローズユニットとして知られる残渣抽出装置から火災が発生した。第２コーカー設備のポンプの故障が直接的な原因とされている。"]
["2003/021","スチレン・モノマープラントにおける火災","2003-06-11","USA","なし","エチルベンゼン","火災","石油化学","加熱炉","通常運転中","アメリカのテキサス州パサデイナのスチレン・モノマープラントにおいて火災が発生した。加熱炉近くのエチルベンゼン製造設備から火災が発生したが、スチレン製造部分はダメージがなかった。"]
["2003/022","ポリプロピレン製造プラントの爆発","2003-06-19","USA","負傷1","ヘキサン","爆発","石油化学","ヘキサン蒸留ユニット","通常運転中","アメリカ テキサス州ラポルテにある、生産能力420,000トン/yのポリプロピレン製造プラントのヘキサン蒸留ユニットで爆発火災事故が発生した。１名負傷した。火は４時間半後に消し止められた。風向きが幸いして何の被害も発生しなかった。"]
["2003/023","タンクローリーから荷役作業中の液化石油ガススタンドにおける爆発","2003-07-05","TURKEY","負傷180","液化石油ガス","爆発","充填所","タンクローリー","荷役中","トルコの首都アンカラで液化石油ガスタンクローリーが、街の中心街にある液化石油ガススタンドで荷役作業を行っていたところ、突然爆発が発生し、さらにその後２～３回にわたって爆発が続いた。爆発の原因は不明。１８０人が病院へ搬送されたが、そのうち４０人が入院、少なくとも１１人が重傷。３００人ほどが集まっていたと考えられている結婚式場が液化石油ガススタンドの真上にあった。政府は人口密集地域での液化石油ガスステーションの設置を禁止する法律を施行する模様である。"]
["2003/024","化学プラントからの塩素ガスの漏えい","2003-07-20","USA","負傷8","塩素","漏洩等","一般化学","配管","通常運転中","アメリカ合衆国における化学プラントで、7月20日に配管腐食による塩素ガスの漏えいが発生した。この事故により8人の従業員及び数人の住民が負傷し、近隣住民約600人が避難した。さらに同じプラントで7月29日には、シリンダーから大気中へ放出された毒性ガスのアンチモン・ペンタクロライドにより従業員１名が危篤状態に陥り、その後死亡した。また8月13日には、従業員2名が休止中のプラントの清掃を実施している時にフッ酸が漏えいし軽傷を負った。この工場では塩素とその他の化学物質から冷媒を製造している。"]
["2003/025","製油所における爆発","2003-07-21","USA","負傷2","ハイドロカーボン","爆発","石油精製","加熱炉、配管","工事中","アメリカ合衆国オクラホマ州ポンカの製油所で爆発事故が発生し、２名の従業員が負傷した。爆発が発生したプラントに隣接したプラントは停止されたが、製油所全体は停止されなかった。内部調査によると、爆発火災の原因は定期保守中に通常の手順に従わなかったためハイドロカーボンが漏えいし、加熱炉の火で着火・爆発・火災に至った模様。"]
["2003/026","グリオキシル酸生産工場における火災","2003-08-13","AUSTRIA","負傷15","グリオキシル酸","爆発","一般化学","不明","通常運転中","北オーストラリア、リンス市のグリオキシル酸を生産する化学工場において、爆音とともに火災が発生した。火は１時間弱で消火された。グリオキシル酸は合成バニラと植物保護剤の中間体である。危険物質の周辺への漏えいはない模様。15人程度が負傷し多くは軽傷であったが、足場から転落した1人が重傷を負った。"]
["2003/027","石油精製プラントにおける爆発・火災","2003-08-14","SPAIN","死亡6、重傷4","可燃性ガス","爆発","石油精製","不明","通常運転中","スペイン、マドリッドの南プエルトラーノの石油精製プラントにおいて爆発事故が発生し、タンクが２日間にわたって炎上した。この事故により６名が死亡し４名が重傷を負った。この事故は、過去10年間で６回目の事故であり前回は８名の死亡者を出している。原因は作業者が可燃性ガスの滞留を防止する措置を講じなかったものとされているが労働組合は安全上の配慮を欠いたプラントレイアウトの問題であるとしている。"]
["2003/028","貯蔵所における容器の破裂","2003-08-18","USA","なし","酸素、プロパン、アセチレン他","破裂等","貯蔵基地","容器本体","貯蔵中","アメリカ合衆国オクラホマ州タルサのガス製造プラントのガス貯蔵所で爆発があり、３つの空き家とおよそ100台の車両が破壊された。爆発による破片は500フィートの範囲で飛び散ったが、工場で働いていた75人の従業員に負傷者はいなかった。貯蔵施設には酸素、プロパン、アセチレン、他のガスが充てんされたシリンダーが貯蔵されていた。"]
["2003/029","潤滑油製造プラントにおける爆発","2003-08-21","CANADA","なし","水素","爆発","石油精製","不明","スタートアップ中","カナダ、オンタリオ州ミソシーガの潤滑油製造プラントで爆発火災事故が発生した。けが人はいなかった。当該プラントは大規模な停電でプラントを停止の後、生産を再開しようと準備しているところであった。排ガスの水素に何らかの原因で着火し爆発が発生、引き続き火災が発生した。爆発によりファイアーボールが形成され爆発の影響は数キロメーターに及んだ。直接的な原因は不明。"]
["2003/030","製油所における輸送配管からの火災","2003-09-02","USA","なし","不明","火災","石油精製","配管","通常運転中","アメリカのルイジアナ州バトンルージュの製油所においてガソリンの成分であるヘキサンとＭＴＢＥをを輸送している配管のマニホールドから火災が発生した。配管は貯槽タンクへつながっていた。約１時間で消火された。けが人はいなかった。原因は調査中。"]
["2003/031","製油所における火災","2003-09-14","USA","なし","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","アメリカ、テキサス州サンアントニオの製油所において、水素圧縮機の故障により火災が発生した。予備の圧縮機の稼動により生産への影響は少なく、けが人の発生もなかった。"]
["2003/032","容器からの塩素ガスの漏えい","2003-09-15","RUSSIA","負傷17","塩素","漏洩等","クリーニング","容器本体","消費中","インドにおいて塩素ガス容器から塩素が漏えいし、17人が負傷した。店の何らかのクリーニングを行うのに使用していた古い塩素ガス容器が倒れノズルが破損して、塩素が漏えいし除害と漏えい防止に時間がかかり多くの負傷者を出したもの。"]
["2003/033","一酸化窒素タンクの爆発","2003-09-21","USA","負傷1","一酸化窒素","爆発","不明","貯槽","工事中","アメリカ、オハイオ州マイアミズバーグで一酸化窒素が入っているタンクが爆発し従業員１名が負傷、一酸化窒素の配管が破壊されたため、予防措置として周囲一マイル以内の住民、約2,000人が避難した。爆発は消防士と６人の従業員が一酸化窒素の漏えいを防止するため作業を実施していた時に発生した。周囲には一酸化炭素のタンクもあり二次爆発の危険性から住民が避難することとなった。"]
["2003/034","石油化学プラントでの爆発・火災","2003-10-03","SOUTH KOREA","死亡1、負傷6","ハイドロカーボン","爆発","石油化学","ストレーナー","通常運転中","韓国全羅南道麗水市の石油化学プラントで爆発・火災が発生し死者１、負傷者６が発生した。当該プラントは高密度ポリエチレンを製造するプラントで重合スラリー循環系のストレーナーがポリマーで閉塞し、掃除する為に解体していた。反応系統と外部は、自動の弁一つで仕切られていて、何らかのミスでこの仕切り弁が開状態になり反応系のハイドロカーボンが噴出し着火・爆発したもの。同様の事故が米国テキサス州で１９８９年に発生している。"]
["2003/035","製油所の変電室における爆発","2003-10-18","VENEZUELA","負傷2","不明","爆発","石油精製","変電室","通常運転中","ベネズエラ、カラカスの製油所の変電室において爆発事故が発生し、２名が負傷した。ガスがリークして堆積して、爆発に至ったものと思われる負傷者は変電室の前を車で通りかかったときに爆発が起こり被災したもの。"]
["2003/036","フランジ破裂による製油所の火災","2003-10-25","UK","負傷6","不明","火災","石油精製","熱交換器、フランジ","通常運転中","英国、ヨークシャーポストの製油所において、熱交換器のフランジが破裂して火災が発生し６名が病院に搬送された。うち３名は高温の油を浴び火傷を負い、その他はショック状態であった。当該プラントではコークスが生産されていた。"]
["2003/037","塩化ビニールモノマー製造プラントにおける爆発","2003-11-15","MEXICO","重傷2、負傷6","塩化ビニールモノマー","爆発","石油化学","圧力調整弁","工事中","メキシコ市の塩化ビニールモノマー製造プラントにおいて２回の爆発事故が発生し、８名の従業員が負傷した。そのうち２名は重傷。従業員が圧力調整弁を掃除している時に引火して爆発が起こったと報告されている。"]
["2003/038","製油所の脱硫装置の加熱炉における火災","2003-12-18","MEXICO","死亡1、負傷4","不明","火災","石油精製","加熱炉","通常運転中","メキシコ市のトゥーラにある製油所において、脱硫装置の加熱炉で火災が発生し、約30分後に消火された。１名が死亡、４名が負傷した。このプラントでは２年前に２名の死亡者が発生する事故があった。"]
["2003/039","天然の硫化水素の噴出・漏えい","2003-12-23","CHINA","死亡243、負傷1,000以上","硫化水素","漏洩等","天然ガス","切削ドリル","通常運転中","中国、重慶において天然の硫化水素ガスが噴出し、半径５㌔の住民60,000人以上が避難し、243人が死亡、1,000人以上が入院した。掘削ドリル内に取り付けてある背圧制御装置を取り外した事と正規の量の掘削用の流体を注入していなかった事が原因と言われている。硫化水素の噴出が始まった後、着火・燃焼させて硫化水素を除害する事にも失敗したため被害が拡大した。労働安全性が疑問視されている中国の鉱山労働環境の中で史上最悪の事故となった。"]
["2004/001","液化天然ガスプラントにおける爆発","2004-01-19","ALGERIA","死亡27、負傷74","天然ガス","爆発","石油化学","不明","通常運転中","アルジェリアにある液化天然ガスプラントで大きな爆発があり、27人が死亡、74人が負傷した。近くのＬＮＧ積み出しふ頭も破損した。爆発原因は不明。同プラントはアルジェリアのＬＮＧ生産の４分の１を占める重要拠点で、主に欧州と米国向けの輸出基地でもある。"]
["2004/002","化学工場における爆発","2004-01-20","INDONESIA","死亡3、負傷56","不明","爆発","石油化学","不明","通常運転中","インドネシア・ジャワ島にある石油化学プラントにおいて、２度にわたる爆発が起きて火災が発生し、3名が死亡、56人が負傷した"]
["2004/003","製油所における火災","2004-03-30","USA","なし","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","アメリカ・テキサス州にある製油所で火災が発生した。３度の爆発音がして燃え広がったが、けが人はいない模様。"]
["2004/004","石油コンビナート施設における火災","2004-04-01","USA","なし","不明","爆発","石油精製","不明","通常運転中","アメリカ・テキサス州の石油化学コンビナートにおいて、爆発が発生、施設が炎上した。火災は約１時間後に鎮火、負傷者などは発生していない模様。"]
["2004/005","製油所における火災","2004-05-04","HOLLAND","負傷3","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","オランダの製油所において火災が発生。少なくとも３名が負傷した。"]
["2004/006","製油所における火災","2004-06-16","ISRAEL","負傷14","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","イスラエルの製油所において火災が発生。14人が負傷した。"]
["2004/007","製油所における爆発","2004-06-22","USA","死亡2","不明","爆発","石油精製","不明","通常運転中","テキサス州の製油所において爆発事故が発生し、従業員２人が死亡した。"]
["2004/008","製油所における火災","2004-08-06","USA","不明","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","アメリカ・テキサス州にある製油所で火災が発生した。当該製油所では、同年３月にも火災事故が発生した。"]
["2004/009","製油所における火災","2004-08-18","USA","不明","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","アメリカ・テキサス州にある製油所で火災が発生した。当該製油所では、同年３月、８月６日にも火災事故が発生している。"]
["2004/010","エチレンプラントにおける爆発","2004-09-01","SOUTH AFRICAN","死亡10、負傷100以上","不明","爆発","石油化学","不明","通常運転中","南アフリカのエチレンプラントにおいて爆発事故が発生。10人死亡し、100人以上が負傷した。"]
["2004/011","製油所における火災","2004-10-27","CHINA","死亡2","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","中国の製油所において火災が発生。２人が死亡した。"]
["2005/001","ポリ塩化ビニル工場における爆発事故","2005-01-18","CHINA","軽傷7","ポリ塩化ビニル（PVC）","爆発","一般化学","重合器","通常運転中","平成17年1月18日0時15分、北京にある化学プラント　Dongfang Petro Chemical Corporation Huaer Co Ltd.で爆発事故が発生し、7人の作業員が軽傷を負った。爆発は、ポリ塩化ビニル（PVC）工場の重合器で発生し、事故によって重合器は破損した。新たな爆発を防ぐため、周囲の機器の冷却及び残留する塩化ビニルモノマーの処理が実施された。事故の原因は調査中である。"]
["2005/002","製油所における配管破裂による火災","2005-01-23","USA","なし","水素、ディーゼル燃料","火災","石油精製","配管、加熱炉","通常運転中","平成17年1月23日21時50分頃、シルバー・イーグル製油所の炉において、水素とディーゼル燃料を送液している4インチの配管が破裂した。配管内の流体圧力は、2,600-2,700ポンド(18～19MPa)であり、破裂と同時に燃料が吹き出して着火した。プラント運転員は、圧力を脱圧し、炉を冷却した。この製油所では、ガス、ディーゼル燃料とアスファルトを生産していた。"]
["2005/003","アセチレン工場における爆発","2005-01-25","USA","死亡2,重傷2","アセチレン","爆発","一般化学","不明","通常運転中","ＡＳＣＯ社（アセチレンサービス社）において、アセチレンガスの製造を行っていたところ、漏えいしたアセチレンガスに引火し爆発した。2名が死亡し2名が重傷を負った。"]
["2005/004","合成燃料工場における爆発","2005-01-29","SOUTH AFRICAN REPUBLIC ","なし","炭化水素","爆発","一般化学","加熱炉","通常運転中","南アフリカ共和国のSasol社において、合成燃料工場（カーボタール工場）の加熱炉で爆発事故が発生した。原因は調査中である。同工場では、特殊なコークス、クレオソート、炭化水素、タール製品等が生産され、様々な原料を使用していた。同社では、昨年6月から6度の事故が発生している。"]
["2005/005","製油所における配管破裂による火災","2005-01-19","USA","重傷2,軽傷1","炭化水素","火災","石油精製","パイプライン","輸送中","カリフォルニアのカーン製油所において、原油を送油しているパイプラインが破裂し着火した。3人の従業員が火傷を負い、うち1人は軽傷であったが、他の2人はロサンゼルスの病院へ入院した。製油所の生産は続行された。破裂の原因は調査中である。"]
["2005/006","化学プラントにおける塩酸の漏えい","2005-02-03","USA","軽傷2","塩素","漏洩","一般化学","不明","通常運転中","8時頃、北モービル郡のマッキントッシュにあるチバガイギー社の工場で、塩酸蒸気が漏えいし、曝露された2人の従業員が負傷した。火災または爆発は発生しなかった。蒸気が完全に消えるまでの予防措置として、従業員及び市民に、屋内避難勧告が出された。塩酸蒸気を吸入した2人の作業者が、病院へ搬送された。事故の原因については調査中である。当該工場では、950人の労働者が従事しており、プラスチックと紙加工産業向けの製品を多数製造している。"]
["2005/007","ＢＰテキサス製油所における爆発事故","2005-03-23","USA","死亡15,負傷180","炭化水素","爆発","石油精製","蒸留塔、ブローダウンドラム、ベントスタック","スタートアップ中","2005年3月23日13時20分頃、ＢＰテキサス製油所における異性化反応ユニット(ISOM)のスタートアップ中、蒸留タワーが液体で満杯になり、異常高圧からタワーを保護するための3つの緊急放出バルブが作動した。液体は、大気放出用ベントスタック付きの廃棄ガス・ブローダウンドラムへ排出された。しかし、このドラムもすぐに満杯となり、スタックから間欠泉のように可燃性の液体が降り注ぎ、続いて爆発と火災が発生した。この事故による死亡は15人、負傷者は180人であった。広さ約1,200エーカーを持つ当該製油所では、1日につき435,000バレルの原油が加工されており、アメリカにおいて最大の製油所のうちの1つである。"]
["2005/008","カルテックス製油所におけるフッ化水素漏えい","2005-04-07","AUSTRALIA","負傷45,数百人避難","フッ化水素","漏洩","石油精製","配管、加熱炉","通常運転中","カルテックス製油所において、100リットルのフッ化水素ガスが配管から漏れ、45人が負傷し、数百人が避難した。漏えいしたガスを捕集するために自動散水設備が作動した。"]
["2005/009","プラスチック工場における小型容器爆発","2005-04-15","UK","重傷2,軽傷4","不明","爆発","一般化学","容器","不明","グラスゴーのプラスチック工場で爆発が発生し、６人の労働者が負傷した。２名が爆発で重傷を負い、４名が軽傷を負った。小型のガス容器が爆発したものとみられる。"]
["2005/010","中間体化学製品製造工場における爆発","2005-05-09","USA","負傷3","不明","爆発","一般化学","不明","不明","コロンビア川近くのLacamas Laboratories社の化学プラントにおいて爆発が発生し、3人の作業員が負傷した。また、爆発によって停電が発生し、建物に火災が発生した。当該プラントでは、製薬会社向けの中間体化学製品が製造されていた。地域への電力の供給は止まり、水道本管と天然ガス配管が損傷した。爆発の原因は調査中である。"]
["2005/011","ニトロ化工場における溶解炉爆発","2005-05-18","CHINA","死亡4,負傷21","ニトロ化合物","爆発","一般化学","溶解炉","通常運転中","中国東部の江西省・湖口郡にあるJiujiang Fuda Industrial社の化学プラントにおいて、ニトロ化工場の溶解炉で火災が発生し、約10分後に爆発が発生した。爆発により2人が死亡、23人が負傷して病院に運ばれ、負傷者のうち2名は病院にて死亡した。"]
["2005/012","有機合成プラントにおける爆発","2005-05-25","RUSSIA","なし","硝酸酸化物","漏洩","一般化学","不明","通常運転中","平成17年5月25日11:15分、モスクワにて停電が発生し、モスクワの南方200キロメートルにあるトゥーラ地域におけるNovomoskovsk社の有機合成プラントにおいてガス漏えい事故が発生した。硝酸酸化物からシュウ酸を製造している部門から硝酸酸化物のガスが発生し、ガス雲を形成した。ガス雲の大きさは約25-30mと推定されるが、ガスの漏えい範囲は50-100m以内であり、次第に拡散して危険がなくなった。事故は局部的なのものであり、地域住民への影響はなかった。"]
["2005/013","化学プラントにおける爆発","2005-06-20","CHINA","死亡7,重傷3,軽傷5,行方不明2","不明","爆発","一般化学","不明","不明","平成17年6月20日の朝、中国の四川省にあるHongya Qingyijiang Chemical社の化学プラントにおいて爆発事故が発生した。７人が死亡、８人負傷し（うち3人は重傷）、2人が行方不明となった。爆発により、化学プラント内の建物が破壊された。調査によると、雷管を固定していたときのミスが原因で事故が発生したとみられる。事故当時、当該プラントには13000本の雷管があった。Hongya Qingyijiang Chemical社は、ミラビル石又はグラウバー塩を生産するため、１９９６年に設立された。"]
["2005/014","精製所における水素配管の破裂による火災","2005-07-28","USA","軽傷1","水素","火災","石油精製","残渣油水添装置(RHU)、配管","通常運転中","2005年7月28日、BPテキサス製油所の残渣油水添装置(RHU)において、大規模な火災が発生した。この事故で、機器に3000万ドルの損傷が発生した。ユニットの緊急シャットダウン時に、1人の従業員が軽傷を負った。原因は、2005年2月に実施した熱交換器オーバーホールにおいて、メンテナンス業者が高温高圧の水素ラインに、合金鋼製のエルボの代わりに、誤って炭素鋼製のエルボを装着したためである。運転開始後僅か3ヶ月間で、当該エルボはＨＴＨＡ(高温下水素脆性)により破裂した。破裂したエルボから漏えいした水素ガスがすぐに着火し、火災となったと考えられる。"]
["2005/015","化学プラントにおけるタンクの火災","2005-07-28","USA","軽傷4","メタノール、エタノール、硫酸、塩酸、灯油","爆発、火災","一般化学","タンク","貯蔵中","平成17年7月28日13時15分、テキサスにあるValley Solvents & Chemicalsの化学プラントにおいて爆発・火災が発生し、プラントの作業者3名及びトレーラー運転者1名、合計4名が負傷した。メタノール、エタノール、硫酸、塩酸、灯油等が貯蔵されていた、24以上の金属製又はプラスチック製のタンク（2000～4000ガロン）が数時間炎上した。メタノールを運搬してきたトレーラーが、何らかの理由で火災となったことが事故の発端とみられる。"]
["2005/016","資源回収プラントにおける爆発","2005-08-09","USA","数百人避難","有害廃棄物","爆発、火災","一般化学","不明","不明","ワシントン市の資源回収プラントにおいて爆発が発生した。巨大な火の玉が発生して煙が空を覆い、プラントのまわりの1.6kmの範囲における何百人もの人々に避難勧告が出された。資源回収プラントでは、有害廃棄物の処理及び貯蔵がなされていた。爆発の原因は不明である。"]
["2005/017","タンクローリの爆発・火災","2005-08-14","RUSSIA","伊寧化学プラント","不明","爆発、火災","運送","タンクローリ","移動中","モスクワの郊外Balashikhaの蒸留工場の出入道路において、タンクローリが爆発して火災が発生し、1人が死亡、4人が負傷した。火は即座に燃え広がり、他の3台のタンクローリが炎上した。"]
["2005/018","乳製品工場における冷凍装置からのアンモニア漏えい","2005-08-25","NEW ZEALAND","なし","アンモニア","漏洩","食品","冷凍設備、圧縮機","通常運転中","クライストチャーチ（ニュージーランド）にある、ウェストランド乳業社の乳製品工場における粉ミルク設備に設置された冷凍装置において、圧縮機の油フィルタが吹き飛び、アンモニアガスが漏えいした。粉ミルク設備はすぐに一時閉鎖され、６人のスタッフは避難した。消防士及びウェストランド乳業社の非常事態対応チームのメンバーが、防護服を着て圧縮機が設置された部屋に入り、漏えいを止めた。なお、この工場では、2、3週間前にアンモニア災害訓練が実施されており、この事故では訓練どおりの対応がなされた。"]
["2005/019","食品工場におけるアンモニア漏えい","2005-09-12","USA","負傷7,従業員250人避難","アンモニア","漏洩","不明","不明","不明","平成17年9月12日18時51分、チキンナゲット等を製造するTyson Foods社の処理プラントにおいてアンモニアガスが漏えいし、7人が手当てを受け、約250人の従業員が避難した。19時45分、プラント作業員が、消防の援助を受けアンモニアが漏えいしていた弁を閉止した。プラントにはおよそ600人の従業員がいた。"]
["2005/020","プロパンガス漏えいによる爆発","2005-09-18","USA","死亡1","プロパンガス","爆発","充填所","ドレン弁","不明","Texas Eastern Products Pipeline 社で爆発が発生し、いくつかのタンクが破壊され、ビルが焼損し、作業員1名が死亡した。原因は、水をプロパンから分離するドレン弁２箇所が開いたままとなっており、そこからプロパンガスが漏えいして圧縮機室に流れ込み、電気スイッチ、静電気等で着火し爆発したとみられる。しかし、ドレン弁が開いていた原因は不明である。当該工場は、プロパンガスのパイプラインに沿って建設されている輸送基地の１つであり、15名が作業し、7500バレル/時でプロパンが処理されていた。"]
["2005/021","メタノール製造設備における爆発","2005-10-24","RUSSIA","死亡2","不明","爆発、火災","石油化学","メタノール製造設備","不明","平成17年10月24日12：00頃、Angara Oil Petroleum社の化学プラントにおけるメタノール製造設備で爆発・火災事故が発生し、作業員1名が爆発により数メートル吹き飛ばされ死亡した。また、爆発によって、建物の屋根の一部が倒壊した。原因は、生産技術に関して違反があったためとみられる。"]
["2005/022","ベンゼン工場の爆発","2005-10-13","CHINA","負傷70,行方不明6,住民・学生1万人以上避難","不明","爆発","石油化学","ベンゼン工場","不明","平成17年11月13日14時頃、吉林省にあるJilin Petrochemical社のベンゼン工場において爆発事故が発生した。この事故で70人が負傷、6人が行方不明となり、1万人以上が避難した。"]
["2005/023","ポリエチレンプラントの爆発","2005-11-24","AZERBAIJAN","なし","不明","爆発、火災","石油化学","ポリエチレン工場、圧縮機","不明","バクーの北50kmにあるSumgaitにあるAzerkhimiya State社のポリエチレン工場において、圧縮機が爆発し、100㎡以上の面積に4.5tの油が流出して火災が発生したが、負傷者はなかった。事故原因は調査中である。"]
["2005/024","化学プラントにおける爆発","2005-11-24","CHINA","死亡1,重傷2,軽傷1,住民・学生1万人以上避難","ベンゼン","爆発","一般化学","容器","通常運転中","平成17年11月24日11時頃、中国南西部重慶の伊寧化学プラントで爆発が発生し、作業員1名が死亡、3名が負傷し（うち2名が重体）、付近の住民・学生1万人以上が避難した。重体の2名は、ベンゼン中毒及び火傷を負った。作業員が、液体の化学薬品を容器で混合していた時に爆発が起こったとみられる。最初の爆発は、ベンゼンが入った大容量の容器の近くで大きな爆発起こったと推定される。当該工場は、有効な安全製造ライセンスが発行されていなかった。河川汚染等の環境汚染が心配されている。"]
["2005/025","石油貯蔵施設の爆発・火災","2005-12-11","UK","重傷2","不明","爆発、火災","貯蔵所","タンク","貯蔵中","平成17年12月11日6時1分、英国のHertfordshire Oil Storage Terminal (HOSL - Hertfordshire Oil Storage Ltd)において爆発・火災が発生し、2名が重体となった。爆発により、付近の建物の扉が多数吹き飛ばされ、また多数の窓が割れた。この爆発は、英国内でこれまでに起こった大きな爆発事故の一つであり、ヨーロッパ内でも最も大きい爆発事故と言われている。爆発に続いて発生したタンクの火災は、12月13日の午後に鎮火した。未確認ではあるが、爆発は蒸気雲爆発によるとみられる。爆発音は数百マイル先のフランス、オランダでも聞こえた。"]
["2006/001","排水処理施設における爆発","2006-01-11","USA","死亡2名、重傷1名","メタノール","爆発","排水処理場","タンク","工事中","ハリケーンの被害による補修作業中で、メタノールタンク付近にて溶断作業中、タンクが爆発し、作業員２名が死亡し、１名が重傷を負った。"]
["2006/002","化学プラントにおける反応器からの漏えい、爆発","2006-01-31","USA","死亡1名、負傷14名","アクリル酸ブチル","爆発","石油化学","反応器","不明","アメリカのノースカロライナ州の化学工場にて、反応器にアクリル酸ブチルと溶剤を入れ、重合反応を開始させようとしていたところ、暴走反応が起き、圧力、温度上昇に伴い、反応器から可燃性蒸気が噴出し、着火することにより爆発が発生した。この爆発により、少なくとも１６名が負傷し、周辺住民は避難した。"]
["2006/003","メタノール工場におけるボイラーの爆発","2006-02-16","INDIA","死亡2、重傷6、軽傷10名","不明","爆発","石油化学","ボイラー","不明","メタノール工場のボイラーが爆発して、死亡２名、重傷６名、軽傷１０名の人的被害が発生した。原因は不明。"]
["2006/004","製油所における火災","2006-03-01","VENEZUELA","死亡1,負傷4名","不明","火災","石油精製","水素製造装置","工事中","製油所の水素製造装置において、火災が発生し、死亡１名、負傷者４名の人的被害が発生した。"]
["2006/005","加熱炉における火災","2006-03-24","USA","なし","不明","火災","石油精製","加熱炉","不明","アメリカのカリフォニア州の製油所内の加熱炉において、火災が発生した。火災は、炉内を減圧して消火することとした。なお、この火災による負傷者はいなかった。"]
["2006/006","製油所における火災","2006-03-28","AUSTRIA","なし","不明","火災","石油精製","不明","不明","オーストリアのウイーンの製油所で火災が発生したが、負傷はいなかった。"]
["2006/007","化学プラントにおける爆発","2006-04-01","USA","不明","不明","爆発、火災","石油化学","加熱炉","不明","アメリカテキサス州のヒューストンの化学工場で爆発、火災が発生した。この爆発による負傷者は出ていないが、周辺住民は、家の中に窓を閉めて避難することとなった。事故当時は、１００フィートの大きさの炎が確認され、黒煙が広がっていたとのこと。"]
["2006/008","製油所における爆発、火災","2006-06-06","BELGIUM","負傷４名","不明","爆発、火災","石油精製","不明","不明","ベルギーのアントワープの製油所にて火災が発生し、４名が負傷した。"]
["2006/009","化学工場におけるアルキルアルミによる火災","2006-11-21","USA","負傷2名","アルキルアルミ","火災","石油化学","不明","サンプリング中","化学工場にて、従業員が試験のためのアルキルアルミをサンプリング中、バルブからアルキルアルミが漏れ、自然発火して火災となった。この事故により2名が負傷した。"]
["2006/010","アクリルポリマー製造設備の暴走反応と蒸気爆発","2006-01-31","USA","死亡1名、負傷者14名","アクリルモノマー","漏洩等、爆発","一般化学","反応器","通常運転中","反応器において、化学反応が暴走して蒸気爆発が発生し、死者1名、負傷者14名を出す事故が発生した。原因は、プロセス安全情報に関する認識不足、変更管理の不備、教育訓練の欠如等のためと推定される。"]
["2006/011","芳香族抽出装置の配管における熱電対取付け部からの漏えい","2006-04-21","FRANCE","不明","炭化水素","漏洩等、火災","石油精製","芳香族抽出装置、配管","スタートアップ中","芳香族抽出装置の定修を完了し、スタートアップ時のガス循環運転中に、配管における熱電対取付け部から漏えい・火災が発生した。加熱炉、配管、計装・電気ケーブル等を損傷した。"]
["2007/001","減圧蒸留装置の洗浄油配管等からの火災","2007-01-15","USA","負傷者1名","洗浄油","火災","石油精製","減圧蒸留装置、塔底油ポンプ、配管","通常運転中","減圧蒸留装置の塔底油ポンプを起動したところ、出口配管に連結していた洗浄油配管から漏えいして火災が発生し、オペレータ1名が負傷した。本来、使用時以外は取外される洗浄油配管が20年以上接続され、かつ仕切りバルブのバルブシートの欠損により、プロセス流体により高温硫化物腐食が進行して、腐食部分から高温油が漏えいして自然発火し、火災となった。"]
["2007/002","液化石油ガスの漏えい・爆発事故","2007-01-30","USA","死亡4名、負傷者5名","液化石油ガス","漏洩等、爆発","貯蔵所","貯槽","工事中","ウエスト・バージニア州のコンビニエンスストアーに併設するガスステーションに設置されていたＬＰガス貯槽の移設作業中、液化石油ガスが漏えいして引火・爆発し、4名が死亡、5名が負傷した。"]
["2007/003","液化石油ガスの漏えい・火災事故","2007-02-16","USA","負傷者4名","液化石油ガス","漏洩等、火災","石油精製","重質油分解装置、配管","通常運転中","重質油分解装置において、高圧の液化石油ガス(プロパン）が漏えいして火災が発生し、4名が負傷した。また、火災によって配管及び設備の損傷、並びに配管ラックが崩壊した。火災は急速に拡大し、液化石油ガス貯槽エリアなどの周辺施設付近まで達した。"]
["2007/004","化学反応の暴走による反応器の爆発・火災　","2007-12-19","USA","死亡4名、負傷者33名","Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl(MCMT)、水素","爆発、火災","一般化学","反応器","通常運転中","プラントにおいて、Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl(MCMT)と呼ばれるガソリン添加物を製造中、反応器の化学反応が暴走した。圧力が急上昇して爆発・火災が発生し、4名が死亡し33名が負傷した。"]
["2007/005","製油所における火災","2007-01-15","USA","不明","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","カリフォルニア州にある製油所で午前5:24ごろ火災が発生し、50フィートの炎が上がった。火は90分後に消火された。なお、負傷した労働者は軽傷であった。"]
["2007/006","製油所における爆発","2007-02-01","TURKEY","死亡4名、負傷7名、軽傷16人","不明","爆発","石油精製","貯槽","通常運転中","トルコ北西最大の製油所内で、空のストレージタンクの解体作業中に爆発が発生し、作業員2名が死亡、7名が負傷、16名が呼吸障害を起こした。爆発後に有毒ガスが漏えいしたため、労働者は避難した。"]
["2007/007","製油所における火災","2007-02-01","INDIA","死亡4名、負傷18名","不明","火災","石油精製","貯槽","通常運転中","グジャラートの西にある製油所で配管の溶接作業中に火災が発生し、作業員4名が死亡し、18名が負傷した。"]
["2007/008","化学プラントにおける爆発","2007-03-14","CHINA","死亡2名、負傷4名","不明","爆発","一般化学","不明","通常運転中","湖南省にある化学プラント内にある研究所で爆発があり、2人が死亡し4人が負傷した。"]
["2007/009","製油所における火災","2007-05-03","SINGAPORE","死亡2名、負傷1名","不明","火災","石油精製","不明","通常運転中","シンガポール南西海岸沖の島にある製油所で、午前1:15ごろ火災が発生し、2人が死亡し1人が負傷した。この火災により大きな影響を受けた、精製所の2つの原油蒸留塔ユニットのうちの1つが閉鎖された。"]
["2007/010","化学プラントにおける爆発","2007-06-12","CHINA","負傷者35名","アンモニア","爆発","一般化学","不明","通常運転中","中国中部の湖北省にある化学プラント内のアンモニア製造ラインで、ガス漏れが原因で爆破が発生し、作業員35人が被災した。うち1名が重度の火傷を負い、3名が病院で治療を受けた。"]
["2008/001","化学プラントの石油タンクが爆発","2008-01-07","CHINA","死亡4名、負傷4名","石油","爆発","一般化学","貯槽","工事中","山西省太原市のアルコール生産工場で、老朽化した石油タンクを解体中に爆発が発生し、作業員4名が死亡、4名が負傷した。"]
["2008/002","ディーゼル油貯蔵タンクの爆発","2008-03-09","CHINA","死亡2名","ディーゼル油","爆発","一般化学","貯槽","工事中","浙江省舟山市にある、ディーゼル油500m3タンクが爆発し、タンクの補修作業を実施していた作業員2名が死亡した。"]
["2008/003","建設中の石油化学工場からの石炭酸の漏えい","2008-06-10","THAILAND","負傷58名","フェノール(石炭酸)","漏洩等","石油化学","不明","工事中","ラヨン県のヘマラート工業団地内で、建設中の石油化学工場で気化したフェノール(石炭酸)漏れが発生し、少なくとも58人が病院に搬送された。"]
["2008/004","天然ガススタンドでの爆発","2008-08-08","THAILAND","負傷1名","天然ガス","爆発","充填所","スタンド","荷役中","自動車用天然ガススタンドで、バスに充てん中に爆発が発生し、スタンドの従業員1名が負傷し、充てん中のバスと近くに停車していた車両数台が破損した。原因は、車載容器に使用されていた鉄の強度が不足していた可能性がある。"]
["2008/005","製鉄所におけるガス漏えい","2008-12-24","CHINA","死亡17名、負傷27名","不明","漏洩等","鉄鋼","不明","通常運転中","製鉄所において、ガスが漏えい、爆発し17名が死亡、27名が負傷した。原因は、炉内で化学反応が起きて爆発が発生し、この時の圧力により重力式除塵機が破壊されたためと推定される。"]
["2009/001","石油タンクの爆発","2009-07-12","CHINA","なし","石油","爆発","一般化学","タンク","運転中","2009年7月12日午前9時50分、中国の北西部の化学プラントの石油タンクが爆発したが、午前10時30分頃までに消火された。"]
["2009/002","石油化学工場での爆発","2009-07-15","FRANCE","死亡2名、負傷者6名","不明","爆発","石油化学","不明","運転中","7月15日、フランスの石油化学工場で爆発が発生し、2名が死亡し、6名の負傷者が発生した。"]
["2009/003","工場内のグリセリンタンクが爆発","2009-12-03","USA","なし","グリセリン","爆発","一般化学","タンク","運転中","バイオディーゼル工場のグリセリンタンクが爆発した。なお、人的被害はなかった。"]
["2009/004","原油タンクが爆発","2009-11-28","USA","なし","石油","爆発","石油精製","タンク","運転中","20,000ガロンの石油タンクが爆発した。"]
["2010/001","石油パイプラインの爆発","2010-07-16","CHINA","なし","原油","爆発","貯蔵基地","タンカー、パイプライン","荷役","7月16日の18時20分ごろ、大連新港から石油タンクを結ぶ石油パイプラインが、タンカーからの原油の荷卸し作業中に爆発が発生し、パイプラインから原油が漏れ、火災が発生し、原油と汚水約1,500tが海に流れ込んだ。爆発による火災は、20数時間続き、原油が海に流出した。それに加え、現場海域は強い風が続いたため、汚染がさらに拡大した。原因は、管理の不備によるものと推定され、石油タンカーからの原油の荷卸し作業を中断した後も、事業者側がパイプラインに強い酸化剤を含む原油脱硫剤を注入しつづけたためと考えられる。"]
["2010/002","石油ポンプから漏れた油からの火災","2010-03-18","CHINA","なし","石油","火災","石油化学","ポンプ","運転中","石油化学工場で、重油ポンプから油漏れが発生した。漏れた油は350℃に達しており、空気に触れて自然発火、爆発した。黒煙が100メートル以上の高さまで立ちのぼる中、約30台の消防自動車による消火活動が行われ、火は約5時間後にすべて消し止められた。事故当時工場内には、数百人の従業員が作業を行っていたが、発火後速やかに避難措置が取られたことから、死傷者は発生しなかった。火災の発生原因については現在調査中である。"]
["2010/003","天然ガス発電施設での爆発","2010-02-17","USA","5名死亡、負傷者42名以上","天然ガス","爆発","電力","配管","建設中","建設中の発電所で、プラントの天然ガス配管内から、ごみ、破片等を除去するために、650ポンド/平方インチ（約450Pa、45気圧）の高圧天然ガスを使用した。400,000立方フィート（約10,000m3）のガスが爆発の10分前に建物付近の大気中に放出され、爆発下限界（約4%）を超えて蓄積し、何らかの着火源（未確定）により引火爆発した。"]
["2010/004","石油パイプラインの爆発","2010-12-20","MEXICO","負傷者52名","石油","爆発","石油精製","配管","運転中","石油パイプラインが爆発し、市内に流出した石油が炎上した。市内の通りは火の海と化し、27人が死亡した。爆発の原因は、石油窃盗団が石油を抜き取る目的で、超高圧のパイプラインに穴を開けたために石油が噴出、市内に石油が溢れ出したところへ引火したと推定される。市民保護当局によると、この事故で52人が負傷し、家屋32戸が全焼、近隣住民数百人あまりが避難した。また、出火したパイプラインから半径3キロメートルの範囲では、爆発の衝撃で建物の窓ガラスが割れたり車が燃えるなどの被害がでた。"]
["2011/001","原子力発電所での水素爆発","2011-04-07","USA","なし","水素","爆発","原子力","軽水炉冷却施設","運転中","原子力発電所内の軽水炉冷却施設で、燃料棒の交換を行っていたところ、残留水素が引火し、爆発が発生した。"]
["2011/002","化学工場での爆発","2011-04-13","CHINA","死亡9名","不明","爆発","一般化学","不明","不明","化学工場で爆発が発生し、作業員9名が死亡した。"]
["2012/001","鉱山でのガス爆発","2012-02-03","KOREA","死亡2名、負傷6名","メタン","爆発","鉱業","不明","不明","鉱山の坑道でガス爆発が発生し、作業員2名が死亡し、6名が負傷した。坑内ではガスの噴出が継続した。"]
["2012/002","製薬工場で爆発","2012-02-06","PAKISTAN","死亡10名、行方不明約50名","不明","爆発","一般化学","ボイラー","通常運転中","動物用の製薬工場のボイラーで爆発が発生し、従業員が10名が死亡した。また、建物の倒壊などにより約50名が行方不明となった。"]
["2012/003","農薬・医薬品工場で爆発","2012-02-28","CHINA","死亡25名、負傷46名","不明","爆発","一般化学","不明","不明","化学工場で爆発が発生し、作業員25名が死亡し、46名が負傷した。また、工場の建物が全壊し、周囲2㎞の家屋のガラスが割れた。"]
["2013/001","高層ビルにおけるガス漏えい爆発","2013-01-31","MEXICO","死亡37名、負傷126名","不明","爆発","石油精製","不明","不明","石油会社の本社ビルの地下2階でガス爆発が発生し、37名が死亡し、126名が負傷した。原因は、ガス漏れと推定される。"]
["2013/002","炭鉱におけるメタンガス爆発","2013-02-11","RUSSIA","死亡18名、負傷3名","メタン","爆発","石炭鉱業","不明","不明","炭鉱の地下坑内でメタンガス爆発が発生し、作業員18名が死亡し、3名が負傷した。"]
["2013/003","観光用熱気球が爆発","2013-02-26","EGPYPT","死亡19名、負傷2名","液化石油ガス","爆発","観光業","容器、ホース","消費中","観光用熱気球が爆発し墜落した。気球の墜落または乗員乗客の飛び降りにより、乗員乗客21名のうち、19名が死亡し、2名が負傷した。"]
["2014/001","パイプラインからのプロピレン漏えい爆発","2014-07-31","TAIWAN","死亡32名、負傷321名","プロピレン","爆発","石油化学","導管","運転中","不十分な定期検査及び保守管理により、市街地の地下にあるパイプラインからプロピレンが漏えいし、地下の下水道に充満し爆発した。爆発により、32名が死亡し、321名が負傷した。また、爆発現場周辺の建物、道路および住宅にも大きな被害が発生した。"]
["2014/002","ボイラーの爆発事故","2014-08-17","THAILAND","負傷者22名","不明","爆発","染色業","ボイラー","運転中","染色工場でボイラーが爆発し、22人が負傷し、工場及び周辺の住宅が被害を受けた。爆発したボイラーは直径約2メートル、高さ約5メートル。原因は、ボイラーの水位が低くたったためと推定されている。"]
["2014/003","化学工場におけるメチルメルカプタン漏えい","2014-11-15","USA","死亡4名、負傷1名","メチルメルカプタン","漏洩等","一般化学","不明","運転中","化学工場でメチルメルカプタン（メタンチオール）が漏えいし、従業員が4名死亡、1名が負傷した。"]

{"sheet":"国内参考事故","index":7,"n_rows":1059,"n_cols":17,"rows_kept":1059,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["事故ｺｰﾄﾞ","区分","事故名称","事故発生日","県名","死者","重傷","軽傷","計","物質名","現象","業種","設備区分","取扱状態","事故原因","着火源","事故概要"]
["1989:001","石災法、消防法","河川橋上の移送配管からのメタノール漏えい","1989-01-10","新潟県",0,0,0,0,"メタノール／海水","漏洩等","一般化学","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","河川橋上に付設された危険物移送配管からメタノールが漏えいしているとの通報があり、直ちに移送を停止した。配管には防食テープが施されていたが長時間の配管伸縮によって取付架台部分の防食テープが剥離し雨水、海水等により腐食し漏えいに至ったもの。"]
["1989:002","消防法","危険物タンクローリの横転による軽油漏えい","1989-02-03","岩手県",0,0,0,0,"軽油・灯油","漏洩等、横転","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが国道4号線を走行中、Ｓ字カーブ付近でスピードの出し過ぎから横転し、注入口から軽油が漏えいした。"]
["1989:003","消防法","玉突き衝突による危険物タンクローリの火災","1989-02-04","北海道",0,0,1,1,"灯油","火災","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","道央自動車道で貨物自動車が中央分離帯に衝突して、真横になり道路をふさいだ。このため後続の車が次々と追突し、走行中の危険物タンクローリ本体に亀裂が入り、灯油が漏えいし、下り勾配に沿って約250mにわたって燃えながら流出し、停車中の車両18台が次々と延焼した。"]
["1989:004","消防法","危険物地下タンクの爆発","1989-03-01","福島県",0,0,0,0,"ガソリン、雨水","爆発","ガソリンスタンド","地下タンク、マンホールふた板","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食）","火花（エンジン）","危険物タンクローリから地下タンクにガソリンを充てん中、給油に来た乗用車が地下タンクのマンホール上部に停車し、給油を受けようとエンジンのスイッチを切ったところ、突然爆発した。地下タンクのマンホールふた板に腐食によって直径8㎜の穴が2ヵ所あいており、漏えいしたガソリンにスイッチの火花によって爆発したもの。"]
["1989:005","消防法","危険物タンクローリの衝突による横転・漏えい","1989-03-06","北海道",1,0,0,1,"ガソリン、軽油、灯油","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが道々214号線を走行中、トラックの荷台に積載していたブルドーザーが落下したので、ローリの運転手は避けようとして道路脇の河川に転落、横転した。転落の際、ローリのマンホールが開き、危険物が流出した。"]
["1989:006","消防法","タンク車からタンクに充てん中のガソリン漏えい","1989-04-28","栃木県",0,0,0,0,"ガソリン","漏洩等","油槽所","タンク車、タンク","＜充填中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","タンク車から屋外タンクにガソリンの受入れを開始した。係員が誤って別のタンクバルブを開けたため、タンクの大気弁付通気管よりガソリン約1.6㌔㍑漏えいした。"]
["1989:007","消防法","危険物タンクローリのホース破損による灯油漏えい","1989-05-12","青森県",0,0,0,0,"灯油","漏洩等","運送","タンクローリ、ホース","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞","無","危険物タンクローリに灯油を積載し、配達先で約100㍑注油した際、注油ノズルは戻したがホースを約5m路面に残した状態で出発したため、ホースに穴があき、灯油が約85㍑路面に漏えいした。"]
["1989:008","消防法","危険物タンクローリの横転によるガソリン漏えい","1989-11-14","新潟県",0,0,0,0,"ガソリン、軽油、灯油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが国道49号線を走行中、脇見運転によってハンドル操作を誤り、道路下に転落、横転した。この転落によって亀裂が入り、ガソリン約90㍑が漏えいした。"]
["1989:009","消防法","危険物タンクローリの横転による灯油漏えい","1989-05-08","富山県",0,0,1,1,"灯油","漏洩等（横転）",null,"タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが灯油1800㍑積載して国道8号線を走行中、脇見運転によってガードレールに衝突し横転した。衝突によってローリ本体に亀裂が入り、灯油が漏えいした。"]
["1989:010","消防法","危険物タンクローリからタンクに充てん中のＣ重油漏えい","1989-06-12","山形県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","ベントナイト製造","タンクローリ、タンク","＜充填中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","危険物タンクローリから屋外タンクにＣ重油を充てん中、バルブ操作を誤って別のタンクバルブを開けたため、タンク上部のフロート式液面計口よりＣ重油が漏えいした。"]
["1989:011","消防法","危険物タンクローリの横転によるガソリン漏えい","1989-07-29","静岡県",0,0,0,0,"ガソリン、軽油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリがガソリンと軽油を積載して国道を走行中、前方の乗用車が急ブレーキをかけたため、追突を避けようとしてハンドルを切ったところ、中央分離帯のガードレールに接触し、横転した。この運転によってローリに直径40㎝の穴があき、危険物が河川に流出した。"]
["1989:012","消防法","危険物タンクローリの衝突による軽油漏えい","1989-08-30","群馬県",0,1,1,2,"軽油","漏洩等（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","普通トラックが県道を走行中、カーブでセンターラインを越えたため、対向してきた危険物タンクローリと衝突した。この衝突により、ローリ本体に亀裂が入り軽油が漏えいした。"]
["1989:013","船舶法","タンカーから充てん中のアンモニア漏えい","1989-02-22","静岡県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等","一般化学","タンカー","＜充填中＞","＜点検不良＞（ガス抜き）　","無","タンカーから屋外タンクにアンモニアを充てん中、タンカーのポンプシール部からアンモニアが漏えいし海上に流出した。ポンプ起動前のガス抜きが不十分であったため、シール部にガスが残り、メカニカルシール部に傷が付き漏えいしたものと見られている。"]
["1989:014","石災法、消防法","殺虫剤残渣液受槽の爆発","1989-09-25","福島県",0,0,1,1,"モノクロトホス（殺虫剤）","爆発","一般化学","殺虫剤製造装置、残渣液受槽","＜工事中＞","＜誤判断＞","発熱反応","殺虫剤の製造施設の真空蒸留工程において、冷却用の循環ポンプの解体作業と蒸留操作を同時におこなっており、蒸留操作が完了したため、残渣受液槽に殺虫剤の濃縮液を貯留していたが、突然、爆発が発生した。冷却用の循環ポンプが停止していたため、残渣受液槽内の殺虫剤が高温となり、分解反応を起こしたことにより爆発に至ったものとみられる。"]
["1989:015","消防法","金属粉末製造装置の爆発","1989-12-19","群馬県",0,0,0,0,"シリコン粉末","爆発","その他（非鉄金属製造）","シリコン粉末製造装置、ブロワー","＜通常運転中＞","＜その他＞","火花（衝撃）","原料のケイ素をミルで粉砕し、粉末をブロアーの送付にて輸送する工程において、爆発が発生した。原因として、ブロアーの吸入管端部とインペラーが接触したため、火花が発生し、ケイ素粉末に着火したものとみられる。"]
["1989:016","石災法、消防法","ヘプタン溶剤回収塔のドレン弁からの漏えい・火災","1989-07-26","千葉県",0,0,0,0,"ヘプタン","火災","石油化学","ポリプロピレン製造装置、ドレン弁","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","静電気","ポリプロピレン製造装置において、流量計指示不良により清掃工事の準備中に、流量計のブロック弁を閉止して、ドレン弁を開いたところ、少量のへプタンが漏えいした。ブロック弁を確認したところ入口側のボール弁が完全に閉となっていないと判断し、閉止操作を実施してから、再度、ドレン弁を開としたところ、急激にへプタンが漏えいし、着火した。"]
["1989:017","石災法、消防法","合成樹脂製造装置のポンプ及び配管の爆発","1989-07-26","千葉県",1,0,1,2,"過酸化水素水","爆発","石油化学","合成樹脂製造装置、ポンプ","＜反応中＞","＜誤判断＞","発熱反応","合成樹脂製造装置において、原料を反応槽に仕込んだ後、漂白剤である過酸化水素水をポンプにて連続注入した直後、ポンプ付近で爆発が発生した。本来、漂白剤は反応槽上部から仕込みを実施することとなっていたが、ポンプにより連続的に供給されたため、原料と漂白剤がポンプ付近で急激に反応したため、爆発に至ったものとみられる。"]
["1989:018","石災法、消防法","クレゾール化合物製造中の乾燥機爆発","1989-03-20","三重県",0,0,0,0,"クレゾール化合物","爆発","石油化学","クレゾール化合物製造装置、乾燥機","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","発熱反応","クレゾール化合物（スチレンモノマー重合防止剤）を製造するプラントにおいて、遠心脱水機のあとの乾燥機において爆発が発生した。原因として、乾燥機を洗浄した際に、苛性ソーダを使用したため、乾燥機内に残留した苛性ソーダとクレゾール化合物が接触したことにより、急激な反応が起こったことによるものとみられる。"]
["1989:019","石災法、消防法","反応塔入口配管のフランジ部からの漏えい・火災","1989-09-27","大阪府",0,0,0,0,"減圧留出油","火災","石油精製　","減圧留出油脱硫装置、配管、フランジ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","自然発火（高温）","減圧留出油脱硫装置第２反応塔入口フランジ部の締め付けが不均一であったため、減圧留出油が漏えいし着火した。"]
["1989:020","消防法","酸化クロム製造装置の混合ミキサーからの火災","1989-02-07","徳島県",0,0,0,0,"無水重クロム酸","火災","一般化学","酸化クロム製造装置、混合ミキサー","＜通常運転中＞",null,"発熱反応","酸化クロム製造プラント内の硫黄と無水重クロム酸ソーダの混合ミキサー付近で火災が発生した。"]
["1989:021","石災法、消防法","常圧残渣油抜出しポンプからの噴出・火災","1989-04-13","沖縄県",0,0,1,1,"重油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、ポンプ","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","自然発火（高温）","常圧蒸留装置の常圧残渣抜き出しポンプのメカニカルシールセルフフラッシングラインのストレナーの点検のために、プラグを外したところ、高温の重油が噴出し、着火し火災となった。バルブの開閉を確認しないまま、バルブが開状態のままプラグを外したことによるものとみられる。"]
["1989:022","労安法","溶鋼に酸素ガスを吹込み中の火災","1989-07-14","大阪府",0,1,0,1,"酸素","火災","製鉄所","溶鋼炉、酸素ランス、","＜作業中＞","＜点検不良＞　","火花（溶鋼）","製鐵所において、スクラップを溶鋼する作業を実施中、鋼材中の炭素濃度を上昇させるため、酸素ランスパイプを電気炉内に差し込み、酸素の供給を開始したところ、ランスパイプとホースの接続部分から出火した。原因としては、接続部のねじがゆるんでおり、酸素が噴出したことによるものとみられる。"]
["1989:023","労安法","金属表面処理用ガス変成炉の爆発","1989-08-09","大阪府",0,1,2,3,"ブタンガス","爆発","メッキ業","ガス変成炉","＜工事中＞","＜誤判断＞","輻射熱","変成炉の二次クーラーの点検補修時、運転を中止して、一次クーラーの水抜きを行うため、一次クーラーと二次クーラーの接続配管を取り外す際、熱電対を破損したため、放熱が起こった。この放熱により一次クーラー内の水が水蒸気爆発を起こし、変成ガスが冷却水配管へと流入し、水抜き配管から噴出し、輻射熱のため引火爆発した。熱電対の温度を高温せずに、当該作業を実施したことにより事故が発生したとみられる。"]
["1989:024","労安法","非鉄金属粉砕装置の粉じん爆発","1989-05-22","岐阜県",0,1,0,1,"アルミニウム、マグネシウム","爆発","非鉄金属製造","ホッパー","＜通常運転中＞",null,"静電気","アルミニウムとマグネシウムの合金を粉砕する工程において、粉砕が完了したため、粉砕機と回転させて詰め替え作業を実施していたところ、爆発が発生し、１名が全身にやけどを負った。作業は、酸素濃度が５％以下となるように二酸化炭素で装置内を希釈して行っているが、何らかの原因により、酸素濃度が上昇し粉じんに着火したことにより粉じん爆発が発生したものとみられる。"]
["1989:025","石災法、消防法","ストレーナー清掃中のナフサ漏えい","1989-11-22","千葉県",0,0,3,3,"ナフサ","漏洩等","石油精製　","水添脱硫装置、ストレーナ","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞","無","軽油水素化脱硫装置のスタートアップ準備中、ストリッパー還流ポンプのサクションストレーナーの分解清掃時、誤って別のストレーナーを開放したため、内部硫化水素が漏えいし、作業員３名が中毒となった。"]
["1989:026","石災法、消防法","合成樹脂製造装置の反応釜からの原料油漏えい","1989-07-06","神奈川県",0,0,0,0,"石油樹脂","漏洩等","石油化学","合成樹脂製造装置、反応釜","＜反応中＞","＜誤判断＞","無","分解ガソリン残渣を重合し、石油樹脂を製造する工程において、重合槽に原料を張り込み、加熱後に触媒を投入したが、温度上昇がしなかったため、更に触媒を添加した。その後、作業員は現場を離れて、２分後にもどったところ、重合槽内の温度が上昇していることに気づき、緊急冷却措置を行い、重合が終了するのを待った。重合完了後に、製品を中和槽へ移送し、再度、重合反応を開始しようとしたところ、重合槽の中間部の保温材から滲みが発見された。"]
["1989:027","消防法","埋設配管の外面腐食による原油流出","1989-05-05","青森県",0,0,0,0,"重油／海水","漏洩等","漁業","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","海岸沿いに設置された屋外貯蔵タンク（固定屋根式、容量31㌔㍑）の船舶給油用埋設配管が腐食によって穴があき、重油が約17㌔㍑漏えいした。配管の埋設場所は砂地であり海水により腐食したもの。"]
["1989:028","消防法","埋設配管の外面腐食による原油流出","1989-07-06","兵庫県",0,0,0,0,"Ａ重油／酸性","漏洩等","その他","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","発ぽう製品製造工場で屋外貯蔵タンクからボイラー室に至る埋設配管が腐食によって穴があき、重油が約50㍑漏えいした。漏えい箇所は工場構内の道路下であり、建設後しばらくして道路が陥没したため掘起こし工事をした際、配管防食テープに傷が付き、また工場敷地は酸性の強い土壌であることから防食テープの傷から腐食が起こり穴があいたもの。"]
["1989:029","石災法、消防法","埋設配管の内面腐食による原油流出","1989-09-07","新潟県",0,0,0,0,"Ａ重油／スラッジ、水","漏洩等","石油精製　","配管","＜輸送中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）　","無","製油所の職員がパトロール中、石油埠頭の道路側溝に油が流出しているのを発見し直ちに土嚢でブロックした。漏えい箇所は製油所構内に設置された移送ポンプから構外の石油埠頭に至る埋設配管が途中で北埠頭へ枝分かれしており、この分岐配管の底部に3.2mmの穴が貫通していた。貫穴部の周辺は幅40mmの範囲で深さ約3mmのピッチングが密在している。分岐配管の北埠頭での受払いは過去23年間行われておらず、盲腸配管となっていたこと、また漏えい箇所が最も配管レベルが低くなっていたことから油中の水分等が底部に溜まり局部的に腐食が進行したもの。なお埋設配管の外面には防食被覆が施されており、良好であった。"]
["1989:030","消防法","タンクローリに酸化プロピレンを充てん中のスクラバーからの漏えい","1989-03-08","愛知県",0,0,0,0,"酸化プロピレン","漏洩等","一般化学","ガス吸収塔（スクラバー）","＜充填中＞","＜誤操作＞（過充填）","無","屋外貯蔵タンクからタンクローリに酸化プロピレンを充てんするため、液入れ用ローディングアーム及びベントライン用ローディングアームを接続し充てん作業を行っていたところ、ベントラインに接続するガス吸収用スクラバーのガス検知器が作動し、スクラバーから酸化プロピレンがオーバーフローしているのを発見したので直ちに緊急遮断弁を作動させ充てん作業を中止した。タンクローリは3室に分かれており、各室の弁を開放し液の受入れと同時に各室のガス抜きを行う。事故時、第3室のガス抜き弁を開けないで充てんを開始したため加圧状態となり、圧力の第1室及び第2室へ過充てんされ、更にオーバーフローした液がベントラインを経由してスクラバーに至り流出したもの。"]
["1989:031","石災法、消防法","廃油屋外貯蔵タンクの爆発","1989-04-01","北海道",0,0,0,0,"廃油","爆発、火災","一般化学","タンク","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","静電気","廃油処理工程における廃油貯蔵タンクにおいて、タンクが爆発、炎上した。原因としては、タンク内には攪拌機が設置されており、液体間及び液体と気体の離散により発生したみられる静電気により、タンク気相部の爆発性混合ガスが着火し爆発に至ったものと推定される。"]
["1989:032","消防法","屋外タンク払い出し元バルブフランジ部からの灯油漏えい","1989-11-01","福岡県",0,0,0,0,"灯油","漏洩等","貯蔵基地","タンク、バルブ","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","灯油タンクの底板取り換え工事及び払い出し配管の圧力リリーフ弁の取り付け工事完了後、タンクから出荷するために元バルブを開いたところ、他のタンクの元バルブのフランジボルトが仮締めのままだったため、灯油が漏えいした。"]
["1989:033","石災法、消防法","コークスガス脱硫設備の脱硫塔解体中の火災","1989-08-22","福岡県",0,0,0,0,"ポリプロピレン","火災","製鉄所","コークスガス脱硫設備、脱硫塔","＜工事中＞","＜誤判断＞","火花（溶断）","コークスガス脱硫設備の脱硫塔上部において、ＬＰガスによる溶断作業中、白煙が上がっているのが発見された。塔内の充てん物と塔内ライニングが焼損したものとみられる。"]
["1989:034","石災法、労安法","低圧湿式ガスホルダーの倒壊炎上","1989-01-15","大阪府",0,1,0,1,"転炉ガス","爆発、火災","製鉄所","底圧湿式ガスホルダー","＜貯蔵中＞",null,"不明","転炉工場の４万m3の水封式のＣＯホルダーが倒壊炎上し、15000m3のタンク内の水が流出し辺り一帯が浸水するとともにトーピードカー（混銑車）の水蒸気爆発が起こり、溶鉄が飛散したため、周辺建物等の火災が発生した。"]
["1989:035","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクからの重油漏えい","1989-12-17","北海道",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油精製　","浮屋根式タンク、アニューラプレート","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","製油所の屋外貯蔵タンクにおいて、巡回中の従業員がタンクアニュラー板付近から油が漏えいしているのを確認したため、ただちに送油を停止し、タンク内の油を移送した。"]
["1989:036","石災法","反応釜撹拌中の窒素酸化物ガス発生","1989-11-14","福岡県",0,0,0,0,"窒素酸化物（Ｎ2Ｏ4）","漏洩等","石油化学","反応釜","＜反応中＞","＜誤判断＞","無","攪拌反応槽内に原料を仕込んだ際、硫酸のミストがマンホールから飛散していたため、安全のために、攪拌機を停止して、再度原料を仕込んだ。その後、作業員が他の作業を実施したため、攪拌機の作動が遅れたことにより、マンホール下部の原料が局部発熱し、窒素酸化物が発生した。"]
["1989:037","石災法、消防法","移送埋設配管破損による重油漏えい","1989-03-17","沖縄県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","県道において、ボーリング作業を実施していたところ、移送取扱所の送油管を誤って破損し、管内の重油が流出し、河川を汚染した。"]
["1989:038","石災法","ボルト破損による四塩化チタン残渣液漏えい","1989-04-07","三重県",0,0,0,0,"四塩化チタン","漏洩等","一般化学","ベーパライザー","＜作業中＞","＜誤判断＞","無","酸化チタン製造工場の液化４塩化チタンを気化するペーパーライザー底部に堆積した残渣を除去する作業中、抜き出しノズルのバルブを閉じようとした際に、バルブのボルトを折損し、四塩化チタンが約100L漏えいした。ボルトは腐食しており、操作時の応力によって、破損したものとみられる。"]
["1989:039","石災法","スタートアップ中の廃液予熱器破損","1989-04-10","神奈川県",0,0,0,0,"廃油","破裂等","一般化学","気液分離器","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞","裸火（ヒーター）","廃液処理施設において、焼却炉のスタートアップ中に、焼却炉を点火し廃液を炉内にスプレーを開始したところ、爆発が発生した。事故発生当日前の２日間、焼却炉上流に設置してある予熱器内には廃液が停滞しており、廃液中の危険物がベーパーとなって存在し、ベーパーが炉内に流れ込んだことにより爆発したものと推定される。"]
["1989:040","石災法、消防法","反応器解体中の異臭発生","1989-05-09","神奈川県",0,0,0,0,"ターシャルブチルメルカプタン","漏洩等","石油精製　","ベンゼン製造装置、反応器","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","ベンゼン製造装置の解体作業中に、反応塔を固定していたボルトを緩めたところ、容器内に残留していたターシャルブチルメルカプタンがガス化して漏えい、周囲に異臭が立ち込めた。"]
["1989:041","石災法、消防法","溶接作業中のドラム缶転倒による火災","1989-04-29","大阪府",0,0,1,1,"可燃性液体","火災","石油化学","ドラム缶","＜作業中＞","＜誤操作＞","火花（溶接）","共通配管ラック上で、ケーブルダクトの増設工事中、ラック下で作業中の作業員が廃材等にシートを覆った際、可燃性液体の入った缶を倒したため、拡散した可燃性液体が溶接火花により着火した。この火災により、消火作業時に作業員１名が火傷を負った。"]
["1989:042","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクの冷却設備埋設中の爆発","1989-07-10","和歌山県",0,0,2,2,"アクリル酸エチル","爆発、火災","油槽所","タンク","＜工事中＞","＜原因不明＞","火花（溶接）","アクリル酸エステルの貯蔵所において、脱臭配管を既設配管へのつなぎ込みを行うために、電気溶接機を使って作業をしていたところ、爆発が発生した。原因は不明"]
["1989:043","その他","ごみ粉砕機の爆発","1989-01-18","富山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","ごみ粉砕機","＜通常運転中＞",null,"不明","ごみ処理施設のごみ粉砕機において、通常運転中に突然爆発が発生した。けが人はなかったが、爆風によって便所の天井が落ち、窓ガラスが割れるなどの被害が発生した。ゴミの中にあった小型のプロパンガスボンベが爆発したとみられる。"]
["1989:044","その他","塩化ビニルモノマー工場における二塩化エチレンの漏えい","1989-07-10","山口県",0,0,0,0,"二塩化エチレン","漏洩等","一般化学","急冷塔","＜工事中＞","＜誤判断＞","無","塩化ビニルモノマー製造施設において、二塩化エチレンの循環ポンプのインペラーを取り換える工事を実施中、ラインに残留している二塩化エチレンを抜き出す作業を実施しようと作業員が急にバルブを開けたため、二塩化エチレンが漏えいした。バルブを急に開放したことから回収ラインがオーバーフローしたものとみられる。"]
["1990:001","石災法、消防法","常圧蒸留装置の洗浄用配管からの漏えい・火災","1990-01-21","大阪府",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂･･･ガスケット）　","自然発火（高温）","常圧蒸留装置において、通常運転中、午前1:19頃。液面計の点検を行っていた運転員が、重質軽油放散塔抜き出しポンプ付近で火災が発生しているのを発見した。直ちに、当該装置及び近接装置の緊急停止措置を行うとともに、自衛消防隊及び公設消防に緊急連絡がなされ、消化活動が行われ、午前2:30頃には鎮火が確認された。原因としては、洗浄用軽油配管に設置されていたゲート弁のボンネットパッキン（アスベスト製）が、約20～30mm欠損したため、軽油が漏えいし、ゲート弁下部に設置してあったポンプ設備付近に落下したため、着火したか、保温材にしみ込んだ軽油が、蓄熱現象により発火したものと推定される。"]
["1990:002","石災法、消防法","加熱炉循環油ポンプ吐出配管の破損による火災","1990-07-19","山口県",0,0,0,0,"重質油","火災、破裂等","石油精製　","減圧蒸留装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）、＜誤使用＞（配管材料）　","自然発火（高温）","減圧蒸留装置を運転していたところ、加熱炉循環油ポンプの吐出配管と原料油供給配管の合流点付近が破損し、開口穴から重質油が噴出し火災となった。直ちに減圧蒸留装置の原料油遮断、加熱炉燃料遮断、孤立化等の緊急停止操作を実施した。常圧蒸留装置の残渣油は加熱炉で所定の温度まで加熱され減圧蒸留塔へ張り込まれる。減圧蒸留塔から抜き出された油は蒸留効果を上げるため加熱炉入口の250Ａ配管に合流し循環される。破損箇所は加熱炉循環ポンプ吐出配管（口径100Ａ、厚さ6.0mm、材質STPG38、圧力29.5㎏/c㎡、温度374℃、管内流速1.2ｍ/秒）が原料油供給配管に接続する90度エルボ＋短管部で、この短管に幅130mm×長さ128mmの高温硫化物腐食により穴があいたもの。（腐食速度：0.40mm／年）"]
["1990:003","消防法","医薬品製造用反応釜の爆発","1990-06-05","大阪府",0,0,2,2,"医薬品中間体混合液、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","静電気","血圧降下剤の原料となるアミン系医薬品を製造している工場で、反応釜（内径1500㎜×高さ1400㎜×厚さ14㎜、内面グラスライニング）に追加原料（テトラヒドロフランとジメトキシエタン）を添加する際、反応釜の中間体温度を50℃以下にしておく必要があるのに55℃で添加したため、温度、圧力が上昇し危険な状態となった。温度、圧力を下げるために内容物を隣接の反応釜へ、またジャケットを冷却系に切り換えたが、よりいっそう危険な状態となったため退去した後まもなく爆発した。当該事故は実験段階からプラント段階へスケールアップしたときに起きている。"]
["1990:004","石災法、消防法","溶解槽に有機過酸化物を投入しポンプ循環中の爆発","1990-11-18","神奈川県",0,0,1,1,"有機過酸化物","爆発","石油化学","ポリエチレン製造装置、フィルター","＜原料投入中＞","＜点検不良＞（清掃）　","発熱反応","溶解槽にペレット状のポリエチレンを投入し有機過酸化物を添加してポンプで循環していたところフィルターの清掃不良のため添加剤が分解し発熱反応によって溶解槽が破損・炎上した。"]
["1990:005","その他","地中に埋設されていた塩素ガス容器からのガス漏えい","1990-05-07","東京都",0,0,0,0,"塩素","漏洩等","建設","容器本体（元弁）","＜その他＞（放置容器）","＜情報提供の不備＞","無","ビル解体現場で、地下2階の床面を大型コンボで整地中、バスケットの先端で埋っていた塩素容器１本(30㌔)の保護キャップ、及び元バルブを破損し、塩素ガスが吹き出した。塩素容器にガスが残ったまま、地中に埋めて廃棄していたため、第三者による建設工事の際に事故が起きた。"]
["1990:006","消防法","タンクローリからのアンモニア水の漏えい","1990-02-14","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア水","漏洩等","運送","タンクローリ、シャフト","＜移動中＞","＜劣化＞（疲労）、＜点検不良＞　","無","10㌧タンクローリにアンモニア水を積載して東名高速道路を走行中、ローリ車の底部に取り付いているプロペラシャフトが折れ、ローリ本体に亀裂が生じ、アンモニア水が漏えいした。アンモニア水は青写真の現像液用に使用される。"]
["1990:007","消防法","危険物タンクローリ点検中の中毒死","1990-03-11","新潟県",1,0,0,1,"硫化水素ナトリウム","漏洩等","運送","タンクローリ","＜点検中＞","＜認知確認ミス＞","無","硫化水素ナトリウム運搬用の11㌧タンクローリ内で社員が死んでいるのを同僚が発見した。このガスは定量以上の濃度で吸い込むと2～3秒で死ぬほどの強い毒性がある。死亡した社員はタンク内で何らかの作業をするため、防毒マスクなしでうっかり入り事故にあったとみられる。"]
["1990:008","消防法","タンク車から二硫化炭素を荷下ろし中の火災","1990-07-20","東京都",0,0,1,1,"二硫化炭素","火災","貯蔵基地","タンク車、ホース","＜充填中＞","＜誤操作＞","高温　","タンク車から屋外タンクに二硫化炭素を充てん中、作業が終了したものと勘違いして、接続ホースのフランジを緩めたところ、ホース内に残存していた内容物が飛散してタンク車の排気筒にかかり出火した。"]
["1990:009","石災法、消防法","タンク車からタンクローリに充てん中の硝酸漏えい","1990-10-01","茨城県",0,0,0,0,"硝酸","漏洩等","石油化学","タンク車、ローリ充填設備、バルブ","＜充填中＞","＜設計・構造上の不良＞（バルブ）","無","タンク車からタンクローリに硝酸約11㌧を充てん中、タンク車の払い出し配管に取り付いているダイヤフラム弁から白煙が出ているのを発見し、自衛防災隊のソーダ灰による中和作業が行われた。ダイヤフラム弁のハンドルの締め過ぎにより、弁カバーが持ち上げられ、ガスケットに隙間が生じたもの。"]
["1990:010","消防法","危険物タンクローリへの衝突によるダスキン原液の流出","1990-05-08","群馬県",0,0,0,0,"ダスキン原油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ダスキン原液を積載した危険物タンクローリが碓氷バイパスを登坂中、車両火災を起こした停車中の無人トラックが突然後退してきてローリの左前部に激突した。はずみでローリの溶接部に亀裂が入り原液が流出した。"]
["1990:011","消防法","危険物タンクローリの横転によるガソリン漏えい","1990-06-21","群馬県",0,0,2,2,"ガソリン・灯油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリがガソリン及び灯油を積載して国道を走行中、交差点で右から走行してきた2㌧トラックの側面に衝突し、ハンドル操作を誤って横転し、灯油が路上に流出した。"]
["1990:012","消防法","危険物タンクローリの横転によるキシロール漏えい","1990-06-29","千葉県",0,0,0,0,"キシロール","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが首都高速湾岸線を走行中、併走していた大型トレーラーと接触して横転した。ローリのマンホールから約50㍑のキシロールが漏えいした。"]
["1990:013","消防法","タンカーからタンクに充てん中の重油流出","1990-02-08","福岡県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","その他","タンカー、タンク","＜充填中＞","＜誤操作＞","無","タンカーからタンクに重油を受入れ中、注入作業に立ち合っていた人の監視が不十分であったことから、タンクに過剰注入し、タンクの通気管からオーバーフローした。このため、タンクが変形した。"]
["1990:014","石災法、消防法","タンカーから原油受入れ中のローディングアーム破損","1990-12-16","千葉県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","貯蔵基地","タンカー、ローディングアーム","＜充填中＞（停止）","＜その他＞（自然災害・突風）","無","シーバースでタンカーから原油を受入れ中、突風（風速22m/s）が吹きタンカーが移動したため、ローディングアーム（口径16B）3本が破断し、原油が海上に流出した。船の周囲にはオイルンフェスが張られていたが船によって切断され、原油が拡散した。"]
["1990:015","石災法、消防法","タンカーに給油中の重油流出","1990-01-28","千葉県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","製鉄所","タンカー","＜充填中＞","＜誤判断＞","無","製鉄所のシーバースに係留中の石炭運搬船に重油を給油中、監視員がバルブを半開きにした状態で現場を離れたため、タンカーの燃料タンクの空気抜きから重油がオーバーフローし、海上に流出した。"]
["1990:016","石災法、消防法","タンカーからタール油受入れ中のタンク屋根板破損","1990-10-23","愛知県",0,0,0,0,"タール油","漏洩等","カーボン製造","タンカー","＜充填中＞","＜点検不良＞　","無","タンカーから屋外貯蔵タンクにタール油を約600㌔㍑受入れ、配管内の残油をエアパージしていたところ、突然タンクの屋根板が破損した。タール油にはナフタリンが約5～10％含まれており、このナフタリンは常温でも昇華する性質を有している。タール油は常時60～70℃で加温貯蔵され、ベーパ中に昇華したナフタリンが通気管等で冷却され、結晶析出する。これが少しずつ付着し、通気管の閉塞に至ったものと思われる。このためタール油（圧力5～6㎏/c㎡）及びエアパージ（圧力7㎏/c㎡）により、タンクが加圧状態となり屋根板が破損したもの。"]
["1990:017","消防法","危険物タンクローリの追突によるガソリン漏えい","1990-05-28","東京都",0,0,0,0,"ガソリン","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリとトレーラーが交差点付近を併走していた。進行方向に向かって左側を走っていたトレーラーが左折を開始したとき、トレーラーに積載されたＨ型鋼後端のふくらみ出る程度をあまく見て、右側のローリが追い越そうとしたため、Ｈ型鋼後端に追突し、ローリ本体に亀裂が入り、ガソリン約1,130㍑が路上に流出した。"]
["1990:018","石災法、消防法","タンカーから荷役中の廃油漏えい","1990-09-24","愛知県",0,0,0,0,"廃油","漏洩等","貯蔵基地","タンカー、ポンプ","＜充填中＞","＜誤操作＞","無","棧橋でタンカーから荷役中、廃油が海上に流出した。機械室を調べたところ、荷役中は停止しなければならないビルジポンプが動いており、また油水分離器のバルブ閉め忘れにより廃油が流出したもの。"]
["1990:019","石災法、消防法","タンカーからタンクへ輸送中の重油漏えい","1990-12-05","神奈川県",0,0,0,0,"Ａ重油","漏洩等","石油化学　","タンカー","＜輸送中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","棧橋でタンカーからタンクにＡ重油を輸送中、ほぼ満杯となったので、他のタンクに切り換え準備をしていたところ、タンクから重油がオーバーフローした。切り換えの際にバルブ閉止操作が遅れたもの。"]
["1990:020","石災法、消防法","アスファルトタンクの爆発・火災","1990-10-23","岡山県",0,0,0,0,"ブローンアスファルト20－30","爆発","石油精製　","タンク","＜輸送中＞","＜点検不良＞（清掃）　","自然発火（高温）","製油所のタンクヤードに設置された貯蔵タンクにブローンアスファルト20－30を貯蔵していた。タンクローリへの積込みを行うため、タンクからローリ出荷場に至る配管系の循環運転を始めたところ、突然「ドーン」をいう音と共にタンクの屋根板が破損、保温材などが周囲に飛散し黒煙が発生した。しばらくして炎が吹き出しタンク屋根が内部に落ち込み、またタンク底部の亀裂箇所からアスファルトが流出した。発災後、直ちに応急措置がとられ消火活動が実施されたため、約1時間後に鎮火した。タンク底部にはスチームパイプがコイル状に通っておりアスファルトが固まらないように貯蔵温度は220～230℃に保持されていた。過去の開放検査ではタンク側板の上部にアスファルトが棚状に付着しており、また天板には氷柱状に垂れ下がっているのが見られた。外国の文献によれば、付着物は約190℃で自然発火する物質が存在する可能性があるとの指摘もあり、ブローンアスファルト中の軽質分が蒸発して凝縮したり、あるいは気相内酸素により酸化されるという繰り返しで、長年の間に生成した付着物が蓄積していった。この酸化発熱しやすい付着物が発火温度に達して自然発火に至ったものと推定されている。"]
["1990:021","石災法、消防法","タンカーへ輸送中の灯油漏えい","1990-09-28","神奈川県",0,0,0,0,"灯油","漏洩等","石油精製　","タンカー","＜輸送中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","タンカー船槽に灯油の積み込みを開始した。200㌔㍑までは各槽に同時積み込みし、それ以降は順次積み込まれる。バルブの閉め忘れのため、ハッチのぞき窓から灯油約50㍑が海上に流出した。"]
["1990:022","石災法","シーバース受入れ配管からのジェット燃料漏えい","1990-06-14","千葉県",0,0,0,0,"ジェット燃料／海水","漏洩等","貯蔵基地","貯蔵施設、配管","＜その他＞（停止中）","＜劣化＞（腐食）","無","シーバースにおいて、架台上に取り付けられた配管当て板のすみ肉溶接部に腐食によるピンホールが発生し、ジェット燃料が霧散した。当該配管は設置後約16年経過しており、海水、雨水により腐食が進行したもの。"]
["1990:023","労安法","発電用ボイラー給水配管の破裂","1990-06-18","香川県",0,0,0,0,"蒸気","破裂等","石油精製　","発電用ボイラー、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）","無","製油所で発電用ボイラー3台を運転していたところ、突然ボイラー給水ポンプの出口配管が破裂したので発電用タービンを緊急停止した。ボイラーへの給水が停止したため燃料を止めようとしたが緊急遮断弁が作動せず、また手動弁が破損箇所近くに設置されていたため噴出した熱水で近寄れず空だき状態となった。破損箇所は給水ポンプ出口配管の内部に取り付けられているオリフィス（ジェットノズルのように絞りこんだ構造）から約300mm離れた位置で、エロージョン・コロージョンによって幅180mm×長さ160mmの開口穴が出来たもの。オリフィスの前後には差圧計測ノズルが取り付けられている。"]
["1990:024","石災法、消防法","ポリプロピレン製造装置のフィルター清掃中の漏えい","1990-06-26","大分県",0,0,1,1,"イソブチルアルコール","漏洩等","石油化学","フィルター","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","無","ポリプロピレン製造装置において、触媒除去用のイソブタノール液の入ったタンクから、突然液が噴出し、被液した作業員１名が火傷を負った。事故当時、フィルター清掃作業を実施中で、作業が完了したと勘違いし、サクション弁を開放したため、内容物のイソブタノール液が漏えいしたとみられる。"]
["1990:025","石災法、消防法","棧橋の海上部配管からの重油漏えい","1990-10-11","神奈川県",0,0,0,0,"Ａ重油／海水","漏洩等","貯蔵基地","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","棧橋の海上部にある配管からＡ重油が漏えいしているのが発見された。漏えい箇所の配管は事故時受け払い作業が行われていなかったが、上流側の固定屋根タンクから浮屋根タンクへ送油を行っており漏えい箇所までの配管ラインのバルブが開となっていたため油の移送による配管内圧の上昇によって貫穴部のスケールが剥離し漏えいした。配管にはスチームトレースと保温材が取付けられていたが保温材の防水処理が不十分であったことから海水等が侵入し腐食によって穴があいたもの。"]
["1990:026","石災法、消防法","休止中の重油配管からの漏えい","1990-10-31","神奈川県",0,0,0,0,"重油／スラッジ、水","漏洩等","貯蔵基地","配管","＜工事中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","製油所の敷地内を国道が通っており、その上を休止中の配管が敷設されているが常圧蒸留装置の撤去に伴い不要となり3.5年前から休止していた。休止配管を撤去するため配管内に封入されていた原油を窒素ガスによりタンクへ圧送する作業をしていたところ、国道カルバート内の配管から原油が漏えいした。水混じりの原油が入ったまま休止していたことからスラッヂ等が沈降し内面腐食によって開口した。この開口部にスケールが堆積し閉塞していたが滞油除去のために加圧したことからスケールが剥がれ漏えいしたもの。"]
["1990:027","石災法、消防法","脂肪酸食油製造装置の火災","1990-11-16","茨城県",0,0,0,0,"動植物油","火災","一般化学","食油製造装置、濾過機、ベルトコンベアー","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","摩擦熱","食油製造設備の脱色槽にて、動植物性油類に活性白土を添加し、連続的に脱色処理を行った後、ろ過器でろ過処理中、ろ過器の下部に設置されている廃ケーク排出コンベアのキャリアローラーの経年劣化と、これに廃ケークが付着したことにより、ベルトにロードがかかり駆動モーターがトリップしたため廃ケークがベルト上に堆積し時間と経過とともに酸化蓄熱、発火し火災が発生した。"]
["1990:028","消防法","反応液保管中の爆発","1990-03-07","東京都",0,0,0,0,"過酸化ベンゾイル","爆発","一般化学","過酸化ベンゾイル製造装置、洗浄槽","＜反応中＞","＜誤判断＞","発熱反応","過酸化ベンゾイル（ＢＰＯ）を製造する工程において、原料の過酸化水素、苛性ソーダ及び塩化ベンゾイルを反応槽内で攪拌し、洗浄槽に移したが、次工程の機械故障のため、洗浄槽内に粗製ＢＰＯを入れたたまま作業を終了した。約3時間30後、洗浄槽内の未反応物とＢＰＯの反応により爆発が発生した。通常、未反応の苛性ソーダは、水洗し、ＰＨ試験紙でアルカリ性でないことを再度反応を開始させるが、ＰＨ試験紙が切れていたため、確認を怠ったことにより、残留した苛性ソーダとＢＰＯが急激に反応したものとみられる。"]
["1990:029","石災法、消防法","重質残渣油リサイクルポンプのストレーナ清掃中の火災","1990-05-23","神奈川県",0,0,0,0,"重質油","火災","石油精製　","減圧蒸留装置、ドレンノズル","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","自然発火（高温）","減圧蒸留装置のオーバーフラッシュポンプのストレナーにつまりが発見されたため、ポンプを切り替え清掃作業を実施した。清掃完了後、そのまま運転を継続していたところ、ポンプの吐出量低下の警報が鳴ったため、従業員が現場に駆け付けたところ、ポンプ付近で火災が発生しているのを確認した。原因としては、定期修繕を実施した際、系内の油を排出するために開放したドレンバルブにスラッジ等が混ざり完全に閉止できない状態となっていた。その後運転を継続している際に、閉塞したスラッジが熱や振動により変形、移動したため、閉塞部が貫通し重質残渣油が噴出し自然発火したものとみられる。"]
["1990:030","石災法、消防法","タンク内の残油処理中の爆発","1990-09-29","神奈川県",0,1,0,1,"ジメチルホルムアミド","爆発","一般化学","固定屋根式タンク、マンホール","＜工事中＞","＜誤判断＞","火花（電気）","合成樹脂類製造施設において、定期修理中に、ジメチルホルムアミドが入ったタンクのマンホール開放し、清掃のため残渣を電動ポンプで吸い上げる作業を実施していたところ、タンクが爆発し、作業員一名が重度のやけどを負った。防爆型電動ポンプを使用しなかったため、ポンプの火花又は静電気によって引火、爆発したものとみられる。"]
["1990:031","消防法","赤燐製造中の火災","1990-10-04","富山県",0,1,0,1,"黄燐","火災","一般化学","赤燐製造装置、転化釜",null,"＜点検不良＞　","発熱反応","黄りんを加熱して赤りんに転化するための転化釜において、釜に黄りん溶解液を注入し、通常運転を実施していたところ、警報ベルが鳴り、釜から出火が確認された。工場内に煙が充満したため、計器室にいた２名が避難しようと窓から飛び降りた際、１名が骨折した。原因としては、転化釜の蒸留管に赤りんが閉塞したため、内部に異常圧力がかかり、釜及びふたが変形した。釜とふたの接合部分から転化中の黄りんが噴出し発火すると当時に、ふたに取り付けてある熱媒管の溶接部に亀裂が入り、熱媒油が噴出し火災となったとみられる。"]
["1990:032","消防法","減圧蒸留釜の爆発","1990-11-07","岐阜県",1,0,1,2,"廃液","爆発、火災","一般化学","減圧蒸留釜","＜反応中＞","＜誤判断＞","発熱反応","有機溶剤の蒸留再生工程において、エピクロロヒドリンの蒸留を初めて実施する際に、原料及び添加剤を仕込み、減圧状態で蒸気入れて、蒸留を開始した。製造作業は、温度監視が主体であり、２名で作業を実施していたが、蒸気安全弁が作動したため、圧力を低下してコントロールしようとした。その後、蒸留塔の４層目付近から白煙が出ているのを発見したため、１名が事務所に連絡し、現場に戻る途中で爆発が発生し、原料が飛散、マンホールから炎が噴出した。この爆発によって、現場に残っていた作業員１名が蒸留原液を被り、全身にやけどを負い、翌日死亡した。原因として蒸留原液の混合状態の把握ができておらず、加熱温度の設定が不適切であったことにより、蒸留塔内の圧力が異常上昇したために爆発したものとみられる。"]
["1990:033","石災法、消防法","タール蒸留装置の加熱炉爆発","1990-10-11","福岡県",0,0,2,2,"コークスガス","爆発","一般化学","タール蒸留装置、加熱炉、配管","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞","裸火（バーナー）","タール工場の作業員４名がタール蒸留プラントのスタートアップの準備中、タール加熱炉の昇温作業のために炉内の空気置換を実施した。コークスラインのラインチェック後に元弁を開放し、炉内のガス検知を実施したが、問題なかったため、炉内にパイロットバーナーを挿入した直後に爆発が発生した。爆発により作業員２名が負傷し、加熱炉及び配管の一部が破損した。原因としては、ラインチェックの際、バイパス配管の弁が開放状態であるのを閉止状態であると誤認したため、コークス元弁を開放したときに、炉内へとガスが流入した。炉内にガスが充満している状態でパイロットバーナーを挿入したために爆発が起こったものとみられる。なお、ガス検知を実施した際に、検知しなかったのは、検知方法が不適であったかガス検知器が故障していた可能性がある。"]
["1990:034","石災法、消防法","二硫化炭素製造装置の還流槽破裂による火災","1990-06-26","大分県",0,0,2,2,"ニ硫化炭素","火災","石油化学","二硫化炭素製造装置、還流槽","＜通常運転中＞","＜誤操作＞","自然発火（高温）","二硫化炭素製造設備において、精留塔内の圧力が上昇したため、脱圧作業を実施しようと遮断弁及び圧力調整弁を操作したが、手順ミスをしたため、急激に圧抜きが行われた。このため、臨時に取り付けられていた液面計に過大な圧力がかかり、破損したため、二硫化炭素が漏えい、着火した。"]
["1990:035","消防法","濾過器へ抜出し中の二硫化炭素漏えい・火災","1990-06-01","埼玉県",0,0,2,2,"ニ硫化炭素","火災","一般化学","ゴム薬品製造装置、濾過器","＜作業中＞","＜誤操作＞","不明","反応工程を停止し、計量器に残存する二硫化炭素と硫黄の混合液を計量器下部の液抜きコックを操作しながら開放中のろ過器へ抜き出し中に、バルブのハンドルが脱落したため、流量の調節がきかなくなり、ろ過器から二硫化炭素がオーバーフローしたため、着火し火災が発生した。この火災により作業員２名がやけどを負った。"]
["1990:036","石災法、消防法","プラスチック製電気回路部品処理中の火災","1990-06-24","千葉県",0,0,0,0,"アルカリ水溶液","火災","石油化学","メッキ洗浄槽","＜試験中＞","＜認知確認ミス＞","過熱","メッキ実験用の洗浄槽のスイッチを実験終了後に切り忘れたため、長時間加熱され、槽内の水位が蒸発により低下し、ヒーターの赤熱部分が露出し、ポリプロピレン製の本体に着火した。"]
["1990:037","ガス事業法","ナフサ改質装置の脱硫塔マンホールからの漏えい・火災","1990-12-17","神奈川県",0,0,0,0,"ナフサ","火災","ガス事業","ナフサ改質装置、脱硫塔、マンホール","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　","自然発火（高温）","ナフサを原料として、代替天然ガスを製造するＳＮＧ装置において、最近数年間、当該装置は試運転のみであったが、運転を本格的に再開し、圧力を上昇させ、通常運転を実施していたところ、脱硫塔内のナフサ蒸気がマンホールフランジ部より噴出し、火災が発生した。マンホールパッキンの不良のために漏えいしたものとみられる。"]
["1990:038","石災法、消防法","反応槽出口配管の腐食による漏えい・火災","1990-11-15","神奈川県",0,0,0,0,"硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、スチーム、塩化物","火災","石油化学","無水フタル酸製造装置、反応槽、冷却配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","オルソキシレンを加熱した空気と混合させ、酸化反応により無水フタル酸を製造していたところ、反応槽の上部から炎が噴き出したので装置の緊急停止を行った。反応槽内の熱媒であるソルトを冷却する配管が内面腐食によって穴があき、配管内の高圧水蒸気が反応槽に噴き出しソルトを伴ってベント管及びフランジ部から外部へ噴出・着火したもの。"]
["1990:039","石災法、消防法","ガラス溶解炉試験設備のサービスタンクからの重油漏えい","1990-10-14","千葉県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","一般化学","バルブ、タンク","＜輸送中＞（停止）","＜点検不良＞（清掃）　","無","ガラス溶解炉試験設備は完成後約半年間使用し休止状態となっていた。使用を再開するため屋外タンクからサービスタンクに重油を受入れ満杯になったのでポンプを停止し弁類の確認をせずに電源を切り受入れを終了した。このポンプは工場の炉へ重油を移送するポンプと共用していたため、工場炉が運転されるごとにサービスタンク側に重油が供給され続け、またサービスタンク元バルブの弁体と弁座の間に小石がはさまっていたため重油が流れ続けサービスタンクからオーバーフローしたもの。"]
["1990:040","消防法","過酸化ベンゾイル袋詰め中の爆発","1990-05-26","東京都",9,0,17,26,"過酸化ベンゾイル","爆発","一般化学","ファイバードラム","＜作業中＞","＜原因不明＞","原因不明","化学工場において過酸化ベンゾイル（ＢＰＯ）の小分け作業を実施していたところ、爆発が発生し、工場内の他の倉庫に保管してあったＢＰＯなどの化学薬品に次々と誘爆し、死者９名、負傷者１７名の人的被害が発生した。小分け室は全焼し、小分け室内の作業員も全員死亡しているため、原因と特定は困難であるが、作業者の静電気により小分け室内のメタノールにまず着火し、ＢＰＯが続いて着火爆発した等の原因が考えられる。"]
["1990:041","石災法、その他","ポリエチレン製造装置の破裂板作動","1990-10-26","山口県",0,0,0,0,"エチレン","火災","一般化学","ポリエチレン製造装置、破裂板","＜試験中＞","＜誤判断＞","静電気","高圧ポリエチレン製造装置において、定期修理中、気密試験のため、エチレンガスを反応塔に注入し、1250気圧まで圧力を上昇させていたところ、破裂板が作動し、放出管から噴出したエチレンガスに着火し炎が噴きあげた。反応器内で、エチレンの分解反応が起きたため、圧力が急上昇し、破裂板が作動したものとみられる。分解反応は、何らかの原因でホットスポットが形成されたことによるとみられる。ホットスポット形成の原因としては、残留付着していたＥＶＡレジンへの溶解エチレンの重合熱が考えられる。対策として、基準温度の見直し及びレジン中の酢酸ビニルモノマーの濃度を確認する方法を変更することとした。"]
["1990:042","労安法","発電所の排煙脱硫装置吸収塔の火災","1990-05-09","和歌山県",0,0,0,0,"排ガス","火災","電気","排煙脱硫装置、吸収塔","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","火花（溶断）","ボイラーで燃焼した排煙を脱硫するための、排煙脱硫装置の亜硫酸ガス吸収塔の撤去作業中、塔上部でガスバーナーによる溶断作業を実施していたこところ、火災が発生した。原因としては、防災シートかぶせて溶断作業を実施していたが、シートの隙間から、吸収塔内に火花が入り、塔内部に張ってあるポリプロピレンに着火したものと推定される。"]
["1990:043","消防法","プラスチック用添加剤（光安定剤）製造中爆発","1990-01-27","三重県",0,2,1,3,"テトライソプロピルチタネート","爆発","一般化学","反応釜","＜反応中＞","＜原因不明＞","静電気","プラスチック用添加剤を製造するため、反応槽内に溶剤と触媒を窒素雰囲気下で投入し、攪拌しながら、原料の粉体をマンホールから投入した際、爆発が発生した。原料投入時において、反応槽内の可燃性蒸気が自然発火したか、または、投入時に発生した静電気によって着火したものとみられる。反応時間は通常よりも長くかかっていた。"]
["1990:044","石災法、消防法","ブチラール樹脂製造装置のバッファータンクに原料投入中の爆発","1990-12-17","三重県",0,0,0,0,"ポリビニルアルコール、ブチルアルデヒド","爆発","石油化学","サイロブレンダー、フィルター","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","静電気","ポリビニルブチラール製造プラントで原料のポリビニルアルコールの原料をフレコンバックからバッファータンクに移し、サイロブレンダーに圧空輸送を開始したことろ、サイロブレンダー内で爆発が発生し、機器構成部品が周囲に飛散した。粉じん爆発によるものとみられる。"]
["1990:045","石災法、消防法","タンクに冷却用ブライン通水中の屋根板変形","1990-05-26","千葉県",0,0,0,0,"酸化プロピレン","その他","石油化学","タンク、屋根板","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","無","危険物の屋外タンクにおいて、工事終了後、冷却用のブラインを通水した。その後タンクを点検したところ、天板に凹みを発見した。原因としてタンクの安全装置であるＮ２ラインの元弁を閉としたたまま、冷却用ブラインを通水したため、気相部の酸化プロピレンの凝縮と液相部の縮少が重なって、短期間で減圧状態となったため、タンクが凹んだものとみられる。"]
["1990:046","石災法","炭素繊維製造装置の電気炉火災","1990-05-05","神奈川県",0,0,0,0,"ピッチ繊維","火災","石油精製　","電気焼成炉","＜試験中＞","＜劣化＞","自然発火","電気黒鉛化炉において、炭素繊維の焼成を終了し、次の実験に備えて、約2500℃に加熱維持していたが、アラームが鳴ったため、作業員が現場に駆け付けたところ、炉の出入り口から炎が噴出していた。直ぐに電気炉を緊急停止した。原因として電気黒鉛化炉のヒーターポストノズル部の冷却水ジャケットが応力腐食割れによる貫通したため、冷却水が炉内に漏れこんだことにより、炉内の炭素材と水が水成ガス反応を起こして、一酸化炭素及び水素が発生した。これら高温のガスが炉外に噴出し、着火したものとみられる。"]
["1990:047","石災法","ホッパーへ原料投入中の火災","1990-11-05","千葉県",0,1,0,1,"ビスフェノールＡ","火災","石油化学","ホッパー","＜作業中＞","＜誤操作＞","静電気","原料投入室において、ビスフェノールＡをフレコンバックからホッパーへの投入作業を実施していたところ、火災が発生し、作業員１名が火傷を負った。作業の手順としてマニュアルの方法とは異なり、フレコンバックをセットする前に仕切り弁を開放し、又、バックつり上げ位置が通常より約30cm高く、投入口から隙間が開いていたため、静電気により粉体が着火したものとみられる。"]
["1990:048","石災法","粉末合成洗剤製造装置の乾燥塔火災","1990-07-26","神奈川県",0,0,0,0,"粉末合成洗剤","火災","一般化学","乾燥塔","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","自然発火","粉末洗剤の製造設備の乾燥工程において、計器室のモニターを見ていた従業員が、乾燥塔の塔底部が白く映っているのを発見した。現場に向かったところ、火災の発生を確認したため、直ぐに緊急停止措置を行い、乾燥炉への供給ガスを遮断した。原因としては、乾燥炉塔底部に堆積した粉末洗剤が発熱し、自然発火したものと推定される。対策として、温度計の追加、高圧エアーによる粉末洗剤の堆積防止装置等を実施することとした。"]
["1990:049","消防法","ＬＰガスの容器の爆発","1990-06-12","山形県",0,1,17,18,"液化石油ガス","爆発、火災","解体業","容器本体","＜作業中＞","＜作業環境の不適＞","火花","機械部品解体工場において、アルミニウムのくずをフォークリフトでつり上げて運搬中、くずがバッテリーの上に落ちたためショートし火災が発生した。この火災の消火中に、工場内にあったＬＰガス容器が爆発し、消火作業中の消防士及び付近の住民１８名が重軽傷（重傷:１名、軽傷：１７名）を負った。"]
["1990:050","石災法","廃液用ドラム缶の破裂","1990-04-20","山口県",0,0,0,0,"ジメチル硫酸","破裂等","石油化学","ドラム缶","＜その他＞（保管中）","＜原因不明＞","無","化学工場内で不要となったジメチル硫酸をドラム缶に中和処理をして保管していたところ、ドラム缶が破裂した。ドラム缶内に何らかのガスが発生したため、ドラム缶が破裂したものとみられる。"]
["1990:051","消防法","廃液タンクの爆発","1990-03-26","宮城県",0,2,0,2,"廃液","爆発","機械","廃液タンク","＜その他＞","＜原因不明＞","不明","電子部品製造工場において、廃液タンク内の水が満水となったかどうか、作業員が確認をするために、タンクのマンホールを開放したところ、爆発が発生し、作業員２名が顔や胸に大やけどを負った。"]
["1990:052","その他","ガソリンスタンド地下タンクからのガソリン漏えい","1990-08-23","福岡県",0,0,0,0,"ガソリン","漏洩等","ガソリンスタンド","地下タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","ガソリンスタンドにおいて、地下タンクにガソリンを供給し満タンとしたが、貯蔵量の減少が著しかったため、タンクからガソリンが漏えいしていると判断された。タンクを掘り起こし、調査した結果、経年劣化による約6mmの穴が見つかったため、この穴からガソリンが漏えいしたものとみられる。（漏えい量：４．７ＫＬ）"]
["1991:001","石災法、消防法","重油直接脱硫装置のポンプメカニカルシール部からの漏えい・火災","1991-10-10","千葉県",0,0,0,0,"重油","火災","石油精製　","重油直接脱硫装置、ポンプ","＜シャットダウン中＞","＜点検不良＞　","摩擦熱","重油直接脱硫装置において、リサイクルガス圧縮機の運転状況が不調のため、当該装置を停止した際、原油張り込み用ポンプのメカニカルシール部から火災が発生した。原因としては、原料油加熱炉前に設置されていた流量調節弁作動遅れ、及び、当該ポンプの吐出側逆止弁のスウィング軸部分にカーボンが付着したことにより、ポンプへ重油が逆流し、ポンプのインペラーが逆回転した。このため、メカニカルシールオイルの機能が低下し、冷却効果が減少したため、メカニカルシール部に大きな熱ショックが加わりシール部が破壊され、重油が漏えいし、着火したものと推定される。"]
["1991:002","その他","アセチレン容器の転落","1991-02-15","兵庫県",0,0,1,1,"アセチレン","転落","鉄工所","容器本体","＜移動中＞","＜固定不十分＞","無","4tトラックにアセチレン容器1本、酸素容器1本を積載移動中、アセチレン容器1本をトラック後部荷台から道路上へ落とした。現場付近の自動販売機を清掃中の被害者の右足首に容器が当り、軽傷を負った。トラックに長尺の工作物を積載していたため後部高台扉を開けたまま走行し、固定不十分だった容器が落下した。"]
["1991:003","その他","ＬＰガス容器のへこみ修理中の破裂","1991-03-16","兵庫県",1,0,0,1,"空気","爆発等","容器製造","ボンベ",null,"＜誤操作＞（不適当な補修作業）","無","同社で製造されたＬＰＧ容器（47㍑)が荷扱い不良によるへこみの為1本が返品され、手直しをする為空気を充てんし、ガスバーナーで加熱する作業を行ったところ、突然容器が破裂した。"]
["1991:004","その他","トラック横転によるＬＰガス容器の転落","1991-03-25","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","転落","運送","ボンベ","＜移動中＞","＜点検不良＞　（タイヤの摩耗）","無","ＬＰＧ容器を積載したトラックが走行中パンクし、横転した。そのため積載していたＬＰＧ容器(50㎏×11,30㎏×15)が道路に転落、散乱したが、ガス漏れ等の異常はなかった。"]
["1991:005","その他","ＬＰガスタンクローリの追突","1991-08-15","北海道",0,0,1,1,"液化石油ガス","交通事故（追突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","タンローリが国道240号線を走行中、後から追越しをしてきた乗用車が、ハンドルをとられて2度トラックに接触し、トラックの前に入り込んだ。ローリーはハンドルをきってこれを避けようとし、電柱に追突した。"]
["1991:006","労安法","アセチレンガス発生装置の爆発","1991-02-28","静岡県",0,0,0,0,"アセチレンガス","爆発","一般化学","溶解アセチレン製造装置、ガス発生器","＜通常運転中＞","＜その他＞","火花（衝撃）","アセチレンガス製造装置において、原料のカーバイトの投入口で付近で一瞬爆発が発生した。アセチレンガスの一部が、衝撃防止用のゴムパットの裏側に滞留し、カーバイド同市の衝突火花により着火したものとみられる。"]
["1991:007","その他","液化アルゴンタンクローリの横転","1991-07-04","島根県",0,0,1,1,"液化アルゴン","交通事故（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","宇部市から滋賀県へタンクローリで液化アルゴンを輸送し、帰路中国自動車道を走行中、スピードの出し過ぎ（50㌔制限のところ100㌔で走行）及びハンドル操作の誤りによって中央分離帯を突破し、20ｍ下の蓼野川に転落した。自動車道を通行止めにし、事故の処理を行った。"]
["1991:008","消防法","踏切で立ち往生のタンクローリに列車衝突","1991-01-08","北海道",0,1,47,48,"ガソリン","漏洩等（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ガソリン20㌔㍑を積載したタンクローリが踏切内でスリップして立ち往生しているとき、普通列車が衝突し列車が脱線した。この事故でローリの運転手が重傷のほか、乗客47人が軽傷を負った。ローリからガソリン4㌔㍑が漏れたが、消防車が泡中和剤をまいたため火災は免れた。"]
["1991:009","消防法","危険物タンクローリからの誤充てんによる塩素ガス発生","1991-07-12","静岡県",0,0,10,10,"塩化アルミニウム","化学反応","紙・パルプ","タンクローリ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（誘導ミス）","無","塩化アルミニウムを積載したタンクローリが製紙工場に到着し、社員が誤って誘導し、次亜塩素酸ソーダのタンクに充てんしたため塩素ガスが大量に発生しガスを吸った工場従業員や住民109名が病院で手当を受けた。"]
["1991:010","石災法、消防法","重質循環油配管のドレンノズルからの漏えい","1991-08-20","愛知県",0,2,1,3,"重質循環油","漏洩等","石油精製　","流動接触分解装置、ドレンノズル","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","無","重油流動接触分解装置において、定期修理の前準備として脱液用の配管取り付け工事を実施していたところ、当該配管ドレン配管のキャップ取り外し作業時に熱油が漏えいし、３名作業員が被液したため、重軽傷を負った。当該配管に設置されていたバルブを閉止し、キャップを取り付けたが、バルブ取り付け位置が操作のしづらい形で設置されていたため、完全に閉止しきっておらず、確認時も完全に閉止しきれていなかったため、キャップを取り外した際に熱油が漏えいしたものとみられる。対策として、バルブ操作がしづらい箇所の総点検及び操作マニュアルの見直しを実施した。"]
["1991:011","石災法、消防法","メタノール精留塔の破裂・飛散","1991-06-26","千葉県",2,2,11,15,"メチルエステル、無水硫酸、過酸化水素、メタノール","破裂等","一般化学","メタノール精留塔","＜加温作業中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","熱暴走反応","アルファスルホ脂肪酸エステル塩製造装置のメタノール精留塔（容量12.9、内径900mm、全長26,120mm、厚さ5.0、10.0、12.0mm、材質SUS304、塔頂圧力0.01㎏/c㎡、塔頂温度65℃、トレイ段数65段）の運転停止過程で精留塔塔頂から4段目トレイまでの部分が爆発によって地上に落下し、5段目から26段目までがバラバラに破壊され、破片の最大飛翔距離は1300ｍに達し、その他の破片は半径900ｍの範囲に飛散した。27段目から下部は残存したままであった。38段目から65段目までは塔壁のみならずトレイの破壊も認められないことから圧力の伝播が塔全体に及ぶ前に破壊に至ったことを示唆しており、きわめて高速な破壊であることを物語っている。当該製造プロセスは脂肪酸メチルエステルと、無水硫酸を反応させスルホン酸を製造するものでスルホン化・漂白・中和・濃縮及び回収メタノールの精留工程の下に連続運転されていた。事故はスルホン化反応装置の稼働を停止し、精留塔内のメタノールを水の分離をできるだけ良くするために濃縮メタノールを全量塔内に戻す「全還流操作」を行い、リボイラーのスチーム量を増やして塔頂から追い出す「焚き揚げ操作」を行っている時に突然爆発事故が起こった。調査の結果、回収メタノール中に微量含有されていた過メタノールが、精留塔の運転停止過程で精留塔内で局部的に濃縮されて高濃度液となり、熱暴走反応に至ったものと結論されている。また、隣接工場の従業員2名が軽傷を負った。"]
["1991:012","石災法、消防法","硫黄タンクの爆発","1991-03-05","神奈川県",0,1,0,1,"溶融硫黄","爆発、火災","石油精製　","固定屋根式タンク","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","自然発火","硫黄タンクの液面計不良により硫黄回収装置からの溶融硫黄の落油先のタンクを切り替え内容物の受払いを停止した。整備を依頼された保全課員が状況を確認するために現場に向かった。その後、爆発が発生し、整備にいった保全課員がタンク上部から転落し、重傷を負った。原因として液面計の型式を変更した際、設置した点検口の構造及び材質の不適により、着火性硫化鉄が生成されているのに気づかず、液面計の整備を実施したため、流入した空気と着火性硫化鉄が反応し、タンク内の硫化水素に引火、爆発したものと推定される。"]
["1991:013","石災法、消防法","無水フタル酸製造装置のガス洗浄塔火災","1991-07-09","福岡県",0,0,0,0,"無水フタル酸","火災","一般化学","無水フタル酸製造装置、ガス洗浄塔","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞","自然発火","無水フタル酸製造設備において、酸化工程の運転立ち上げ後、補集器入口温度を監視している警報器の鳴動に制御室の作業員が気づき、当該設備を確認すると、ガス洗浄塔から黒煙が上昇していたため、直ぐに装置の緊急停止措置を行い、窒素パージを行った。原因としては、運転開始前に行ったガスクーラーの内部の洗浄作業後の確認が不十分であったため、ガスクーラー内部に洗浄水（アンモニア水）が残っており、運転開始に伴い発生した硫黄化合物が残留洗浄水と反応、さらにガスクーラー内壁等の鉄と反応して硫化鉄が生成された。その後、ガスクーラー内部温度が運転に伴う温度上昇により硫化鉄の自然発火温度に到達したため、硫化鉄が発火し、下流にある補集器内の粗製無水フタル酸が燃焼したとみられる。"]
["1991:014","石災法、労安法","エチレン製造装置のガソリン塔空気置換中の火災","1991-05-16","岡山県",0,0,0,0,"スチレン","火災","石油化学","エチレン製造装置、精留塔","＜シャットダウン中＞","＜認知確認ミス＞","酸化発熱","エチレンプラントの定期修理作業中に、ガソリン塔へのナフサ受け入れを停止した。塔内を洗浄した後、マンホールの開放を行い、空気置換作業を実施した際、塔頂部のマンホールから火災が発生しているのが確認された。原因としては、ガソリン塔内部の充てん層に付着していた重合物が空気流入により燃えたものとみられる。"]
["1991:015","石災法、消防法","酢酸回収装置の洗浄水漏えいによる火災","1991-06-05","兵庫県",0,0,0,0,"酢酸エチル","火災","一般化学","酢酸回収装置、防油堤内の側溝","＜シャットダウン中＞","＜誤判断＞","無","タバコフィルター用等の酢酸綿を製造する施設において、定期修理中、機器の洗浄作業を完了し、点検を実施していた。協力会社の作業員が、手すりの修理に使用していた溶接の火花が防油堤内の側溝に溜まっていた水洗水（非水溶性溶剤）に落下し、着火し、防油堤内に拡大した。原因として、プラント内のクーラーを水洗後、非水溶性溶剤を遠隔操作弁のみで閉止していたため、計装用空気のテストを実施した際、弁が開放状態となり、水洗水が防油堤内の側溝に流出し、溶接火花によって着火したものとみられる。"]
["1991:016","石災法、消防法","製油所の移送配管バルブ破損による重油漏えい","1991-03-15","神奈川県",0,0,0,0,"ベンゼン","漏洩等","石油精製　","バルブ、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞、＜誤判断＞","無","第３フルフラール装置において、タンクに移送するための配管（8B）を使用していたが、ゲート弁に割れが生じたために、重油約１KLが周辺3m×20m程度の範囲に流出した。バルブ破損の原因としては、バルブ直近において、6Bの配管取り付け工事を実施しており、その荷重によって、バルブ本体の割れが生じたか、または、当該バルブは昭和４９年に設置されたものであることから、経年劣化によって割れが発生したものとみられる。"]
["1991:017","労安法","アセチレンガス発生炉の爆発","1991-12-05","静岡県",0,1,0,1,"カーバイト","火災","一般化学","ガス発生炉","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","不明","アセチレンガス発生装置において、原料であるカーバイトを装置内に投入したところ、爆発が発生し、作業者１名が爆風に吹き飛ばされて、重量を負った。原因として、装置内に前日の作業によって水が残っており、作業員がこれに気づかずにカーバイトを装置内に投入したために、アセチレンガスが発生し、何らかの原因で着火したものとみられる。"]
["1991:018","消防法","エアバックガス発生剤の混合中の爆発","1991-06-27","兵庫県",0,0,0,0,"アジ化化合物（ガス発生剤）","爆発","一般化学","混合機","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","摩擦熱","エアバック用のガス発生剤を製造する施設において、アジ化ナトリウムと酸化銅を混合している際、混合機内より爆発が発生し、建屋の壁が壊れるなどの被害が発生した。原因としては、混合機のグランドパッキンと回転軸との摩擦熱によって混合物が着火し、爆発火災に至ったものとみられる。"]
["1991:019","消防法","濃縮釜でろ液と溶剤を撹拌中の爆発","1991-12-02","茨城県",0,0,0,0,"第5類Ｎ-25（2ブロム・2ニトロプロパン･1,3ジオール）、ブタノール（溶剤）","爆発","一般化学","濃縮釜","＜加温作業中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","熱暴走反応","ろ液と溶剤（ブタノール）を濃縮釜（容量2.0、内径1350mm、高さ2000mm、材質グラスライニング製、常圧、温度105℃、攪拌機、ジャケット付）に仕込み、ジャケットにスチームを入れ一定温度（90℃）に加熱しながら撹拌しＮ-25とブタノールの分離作業を開始した。作業終了後、ブタノールをドラム缶に回収し、濃縮釜のスチームバルブを閉じ加熱を停止した。濃縮釜はろ液の硬化防止のため、24時間撹拌している。残業者が工場を見廻っていたところ、濃縮釜の受器安全弁からブタノール蒸気が噴き出したのでスチームバルブが閉まっているか確認した。噴出が激しく、臭気が凄かったので危険を感じ外に飛び出したところ、「ズズン」という響きとともに爆発した。事故後、現場サンプル液のＤＳＣ試験結果により、濃縮釜に残存したＮ-25使用済ろ液は100℃以上で徐々に自己分解反応を開始し、蓄熱により昇温することにより更に自己分解反応が加速され暴走的に分解することが確認された。"]
["1991:020","消防法","赤燐撹拌中の火災","1991-05-13","福島県",0,0,1,1,"赤燐","火災","一般化学","撹拌タンク","＜通常運転中＞","＜その他＞","摩擦熱","塩化ビニルの安定剤原料の製造施設において、通常運転中、赤りんとブタノールが入ったている攪拌タンクにビニール袋（5kg入り）の封をナイフで切りながら混入する作業を実施していたところ、突然、赤りんが燃えだした。原因として出火時には火元なるものようなものはなく、特定はできないが、袋から赤りんを出すときに、引き裂くように引っ張った際に生じたナイフと赤りんとの摩擦によって発火したものと推定される。"]
["1991:021","消防法","反応釜にフェノール樹脂投入中の爆発","1991-05-28","千葉県",0,0,2,2,"フェノール樹脂、動植物油、亜麻仁油","爆発","一般化学","ワニス製造装置、反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","発熱反応","ワニスを製造するため反応釜（容量5.0m3、材質ステンレス製、攪拌機、ジャケット付）に動植物油及び亜麻仁油を仕込みフェノール樹脂を製造していたところ、終了間際に反応釜が突然爆発し作業員2名が負傷した。"]
["1991:022","消防法","アクリル樹脂製造装置の反応槽破裂板作動","1991-10-30","埼玉県",0,0,0,0,"アクリルモノマー、酢酸エチル（溶剤）","破裂等","一般化学","アクリル樹脂製造装置、反応槽、破裂板","＜加温作業中＞","＜誤作動＞（コンピューター）","発熱反応","アクリル樹脂製造装置の反応槽（容量10m3、内径2300mm、高さ2400mm、材質SUS304、圧力0.05㎏/c㎡、温度82℃、攪拌機、ジャケット付）にアクリルモノマー及び溶剤を仕込み、管理室で遠隔操作により加温作業をしていたところ、圧力逃し配管の破裂板（0.9㎏/c㎡）が作動し噴出したガスが屋外放爆受槽（10m3）に放出され、一部のガスが反応槽に付帯するコンデンサーのフランジ部から漏れ室内に噴出した。コンピューターの誤作動によりアクリルモノマーと溶剤の仕込み量が違ったため暴走反応に至ったもの。"]
["1991:023","消防法","フォークリフトの衝突による配管破損","1991-11-10","岐阜県",0,0,0,0,"トルエン","漏洩等","一般化学","合成樹脂製造装置、重合釜、配管","＜作業中＞","＜誤操作＞","無","合成樹脂クリアー塗料の製造施設において、重合缶の下部の配管に従業員の運転するフォークリフトが衝突し、缶底部バルブ取り付け配管が変形した。変形によって生じた隙間から、缶内の液が噴出した。"]
["1991:024","消防法","ニンニク香料製造装置の抽出槽からの火災","1991-06-19","埼玉県",0,2,0,2,"ヘキサン","火災","一般化学","ニンニク製造装置、抽出槽","＜反応中＞","＜誤操作＞","自然発火","香料を製造する施設において、3000Lの攪拌釜にヘキサン800kgを加熱し、原料のニンニク800kgを投入する作業中に、従業員が異常を発見しバルブを閉止するように、指示されたバルブを閉止した際に爆発が発生した。この事故により、隣接する建物内で作業していた従業員１名と屋外にいた従業員１名の計２名が負傷した。原因として、仕込みの際、通常通気管に冷却水を通水する手順となっていたが、通水が行われなかったため、通気管より可燃性ガスが大量に屋外へ放出され、何らかの着火源による着火したものとみられる。"]
["1991:025","石災法、消防法","エチレン系製品製造装置の反応槽爆発","1991-12-05","兵庫県",0,0,0,0,"水酸化ナトリウム","爆発","一般化学","エチレン系製品製造装置、反応槽","＜反応中＞","＜誤操作＞","火花（電気）","化学工場において、反応器に原料を仕込み、水酸化ナトリウムを滴下しながら、攪拌と静止を繰り返した後、水洗を開始した。６回目の水洗が終了し、静止している際に分解ガスが発生し、反応器が爆発、火災が発生した。原因としては、反応器内の温度管理が不十分であり、温度上昇に伴い、カーボネートが異常反応し、分解ガスが発生し、内圧の上昇によりタンクが破裂、火災にいたったものとみられる。"]
["1991:026","石災法、消防法","溶融硫黄を船から受入中の貯蔵タンクからの漏えい","1991-10-04","福岡県",0,0,0,0,"溶融硫黄","漏洩等","一般化学","タンク","＜荷役中＞","＜劣化＞","無","溶融硫黄を船舶から硫黄タンクに受入れ作業を実施していたところ、タンク側板上部より、溶融硫黄が流出した。タンク側板が外面腐食によって、開口したことによるとみられる。"]
["1991:027","石災法、労安法","有水式ガスホルダー工事中の火災","1991-11-22","福岡県",0,0,0,0,"コークス炉ガス","火災","一般化学","ガスホルダー","＜工事中＞","＜誤判断＞","火花（溶接）","補修工事のために、コークスガスホルダー（直径30m×高さ8m）に吊り具を溶接にて、取り付ける作業を実施していたところ、ガスホルダー内部の付着物が発煙した。原因として、タンク内部に付着していたタールにガスバーナーの火花が引火して燃えだしたものとみられる。"]
["1991:028","石災法、消防法","廃樹脂置場での廃油の自然発火","1991-05-04","三重県",0,0,0,0,"廃油（ベンゼンスラッジ）","火災","石油化学","廃樹脂置場","＜その他＞（保管中）","＜誤判断＞","自然発火","焼却炉で焼却処分するポリプロピレン廃樹脂等を一時的に保管している置き場において、火災が発生した。原因については、置き場においてあったTCR（熱分解油：ベンゼン原料）タンクスラッジが、重合酸化し、蓄熱されて、自然発火に至ったものとみられる。"]
["1991:029","石災法、消防法","移送配管の腐食による重油漏えい","1991-04-22","沖縄県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","移送取扱所の重油配管において、作業員が海上に油が浮いているのを発見した。付近を確認したところ、C重油配管から漏えいが確認された。直ぐに、木栓によって、漏えい箇所を閉止し、オイルフェンスを展開、漏えいした重油の回収を行った。原因としては、外面腐食よって配管が開口（推定3mm）し、内部の油が漏えいしたものとみられる。対策として当該配管の詳細検査を実施、検査結果に基づいて、補修を行うこととした。"]
["1991:030","消防法","製油タンク修理中の爆発","1991-12-22","大阪府",8,0,0,8,"ノルマルヘキサン、ヤシ油","爆発、火災","一般化学","タンク、抽出機","＜点検中＞","＜認知確認ミス＞","静電気","食用油脂工場において、溶剤（ノルマルヘキサン）を大豆等の絞り粕と混合し抽出する抽出機において、点検作業を実施していたところ、爆発が発生、その後火災となり、作業員７名が死亡、１名が行方不明となる人的被害が発生した。原因として、溶剤が十分に抜き出されておらず、また、マニュアルではタンク内濃度がゼロになるまで、ガス検知器で確認を行うが、事故当日は実施していなかった。さらに、通常は一日間自然換気を行うが、すぐに作業に取り掛かっていた。このため、タンク内に残留していた溶剤に何らかの原因によって着火し、爆発が発生したものとみられる。"]
["1991:031","石災法","灯油タンク工事中の酸欠","1991-02-19","大阪府",1,1,1,3,"灯油","その他","石油精製　","灯油タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","灯油タンクの開放点検準備作業において、タンク底板検査のためにサンドブラスト作業を行う予定であった。保護具としてエアラインマスクを３名の作業者が装着し又は装着しようとした時、倒れ、３名のうち１名が酸欠により死亡した。原因としては、本来空気配管に接続すべきところを誤って、窒素配管に接続したためエアラインマスク内へ窒素が流入し、作業員らが酸欠になったものとみられる。当該配管の取り出し部は、配管が複数混在しており、取り出し口の表示も地上のみになされていた。また、作業監督者が現場を離れており、ホース接続の確認と使用についての承認を得ないまま作業に取り掛かった。対策として、配管の改造と表示の徹底、作業指示及び作業前の確認の徹底等を実施することとした。"]
["1991:032","労安法","製鐵所における一酸化炭素中毒事故","1991-01-21","福岡県",1,5,0,6,"一酸化炭素","漏洩等","製鉄所","冷却タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞、＜誤施工＞","無","真空脱炭設備の排気設備のタンクの増設工事中に、タンク付近から一酸化炭素が漏えいし、作業員計６人が気分がわるいと訴えた。そのうち１名が一酸化炭素中毒により死亡した。工事においては、真空脱炭設備で発生する一酸化炭素がタンク内に流入しないように接続配管に仕切り板を入れることとなっていたが、工事会社が仕切り板を入れわすれ、また、発注側も確認を怠っため、養生が不完全なまま工事が行われ、一酸化炭素が漏えいしたものとみられる。"]
["1991:033","その他","高速道路における酸素容器の散乱","1991-05-25","福岡県",0,0,0,0,"酸素","交通事故","運送","バラ積みトラック","＜移動中＞","＜その他＞","無","医療用酸素容器（47L、10L、3.4L等）100本を積載した４ｔトラックが高速道路を走行中、前方車両を追い越そうとした際、ハンドルをとられて中央のガイドロープに接触し、荷台の支柱が折れたために、右側ドアゲートが開き、容器50本が路上に散乱した。"]
["1991:034","消防法","ガソリンタンク解体中における爆発","1991-05-27","神奈川県",1,0,1,2,"ガソリン","爆発","ガソリンスタンド","ガソリン貯蔵タンク","＜工事中＞",null,"裸火（バーナー）","ガソリンスタンドにおけるガソリン貯蔵タンクの解体作業中に爆発が発生し、作業員７名のうち、１名が爆風で吹き飛ばされ死亡し、２名が軽傷を負った。原因としては、タンクの周囲に付着していたコールタールをアセチレンガスのバーナーによって溶解させる作業を実施しており、タンク内に残留していたガソリンが気化し、着火したものと推定される。"]
["1991:035","石災法、消防法","変電所におけるケーブル火災","1991-09-17","千葉県",0,0,0,0,"カーボネート、分解ガス","火災","石油精製　","変電所、ケーブル","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","製油所の変電設備において、分電盤及びケーブルが燃焼、火災に至った。この火災によって、全製造施設の緊急停止を実施した。原因等詳細は不明。"]
["1992:001","石災法、消防法","埋設配管の腐食による原油流出","1992-01-06","大阪府",0,0,0,0,"Ｃ重油／海水","漏洩等","石油精製　","貯蔵施設、配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）、＜設計・構造上の不良＞　","無","製油所の地下埋設配管に腐食によって穴があき、Ｃ重油が約1000㍑漏えいし緑地帯からにじみ出し貯蔵施設内の排水溝に流出した。当該配管は錆止め塗装の上に発泡ポリウレタンの保温材で被覆し、板金による防水加工が施されＵ字溝内に収められている。Ｕ字溝内と配管のすきまにはオイルサンドが充てんされ、施工後17.5年経っており防水被覆の経年劣化等により腐食が進み孔食が生じたもの。"]
["1992:002","石災法、消防法","有機過酸化物の反応釜爆発","1992-01-22","兵庫県",0,3,0,3,"有機過酸化物","爆発","一般化学","エチレン系製品製造所、反応釜","＜加温作業中＞","＜誤操作＞（温水の投入）","熱暴走反応","ジャケット反応釜（直径1200㎜、高さ2700㎜、容量1500㍑、運転圧力：常圧、温度35℃）で有機過酸化物［1.3ビス（ﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙﾊﾟｰｵｷｼｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ） ベンゼン］の2次反応中、係員がアルカリ洗浄中であると思い込み約70℃の温水をジャケットに投入したため、反応釜の温度が上昇し異常分解を起こし、マンホールから分解ガスが噴出しなんらかの着火源により引火爆発した。"]
["1992:003","石災法、消防法","タンクローリ充てん施設のローディングアームからの重油漏えい","1992-05-12","兵庫県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","貯蔵基地","タンクローリ、ローディングアーム、フランジパッキン","＜充填中＞","＜誤操作＞","無","ローリー充てん施設においてローリーに重油を充てん中、通常よりも充てん速度が遅いと運転手が言うので、充てん所管理担当者がポンプ設備のバイパス弁を閉め、調査するためにその場を離れたところ、気温上昇等により配管内の圧力が上がり、パッキンが破損して重油約600㍑が海へ漏えいした。"]
["1992:004","石災法、消防法","タンカーから屋外貯蔵タンクへ軽油受入中の漏えい","1992-05-27","千葉県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等","貯蔵基地","タンカ－、屋外貯蔵タンク、屋根板、トップアングル、すみ肉溶接部","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（確認不十分）","無","タンカーから屋外貯蔵タンクへ軽油を受入中、No.4タンクへ荷揚げすべきところ、ほぼ満杯状態のNo.6タンクへ荷揚げするよう誤って指示したため、タンクのトップアングル上部まで軽油が満たされ、液圧によりタンク屋根板とトップアングルとの溶接部が破損し約70㌔㍑が防油堤内に流出した。"]
["1992:005","石災法、消防法","ウロトロピン製造装置の乾燥機からの火災","1992-07-09","兵庫県",0,0,0,0,"ヘキサメチレンテトラミン（ウロトロピン）","火災","一般化学","ヘキサメチレンテトラミン製造装置、乾燥機","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂･･･ゴム）","摩擦熱","危険物製造所内においてウロトロピン製造装置を定常運転中、異常な震動を感知したので同装置に駆けつけたところ、ウロトロピン乾燥機から炎が上っているのを発見した。遠心分離機内に取付いているゴム板が震動中に裂断し、下部に設置されているスクリューフィーダにゴム片及びナットが入りスクリューとケーミングの間にかみ込み、摩擦を起こして発熱によりウロトロピンが発火したもの。"]
["1992:006","石災法、消防法","ポンプ修理に伴う排液処理中のタンク変形・漏えい","1992-07-10","兵庫県",0,0,0,0,"アセトン水溶液","漏洩等","一般化学","固定屋根式タンク","＜異常処理中＞（ポンプの修理）","＜点検不良＞（通気管排液の存在）","無","アセトン製造装置の精溜塔下流に設置された排液ポンプを修理中、精溜塔が満液状態になったため、精溜塔上流のポンプが自動停止した。上流ポンプの先にある固定屋根式タンクには別の配管から液を受入れていたため、当該タンクの通気管からオーバーフローし、防液堤内にアセトン水溶液約20㌔㍑が流出した。当該タンクより精溜塔へ移液を再開したが、通気管に残油があったため、タンク内が負圧状態になり屋根板及び側板が変形した。"]
["1992:007","石災法、消防法","固定屋根式タンクの底板腐食による重油漏えい","1992-08-21","神奈川県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","一般化学","固定屋根式タンク","＜定修中＞（油抜き）","＜劣化＞（腐食）","無","コーンルーフタンクの内部ヒーターを点検するため、タンク内に残っていた重油約10㌔㍑をタンクローリに抜き取る作業中、タンク底板と基礎部分との間から重油がにじみ出し、防油堤内に漏えいした。昭和61年に底板の更新をしているがこの時、古い鋼板と新しい鋼板を溶接しているが、古い鋼板がアノード、新しい鋼板がカソードとなり腐食を促進したものと推定されている。"]
["1992:008","労安法","炭酸ガス吸着塔工事中の酸素ガス流入火災","1992-11-07","長野県",3,0,0,3,"酸素","火災","酸素製造","タンクローリ、吸着塔","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）、＜誤操作＞（バルブ開操作）","火花（グラインダ－）","空気分離装置の二酸化炭素を除去する吸着塔（直径約2.5m、高さ4.5m、ステンレス製）の改造工事をしていた。現場工事責任者はタンク内での溶接・グラインダー作業によって酸欠になる恐れがあると判断し、関係者に連絡せず吸着塔の排気弁を開けた。一方、これを知らなかったタンクローリの運転手は液体酸素を積み込む際、通常行っているローリ内の残ガス排出作業を行ったため、酸素ガスが吸着塔に流れ込み、グラインダーの火花によって引火し、作業員3人が焼死した。"]
["1992:009","その他","大学の低温実験室での酸欠死","1992-08-10","北海道",2,0,0,2,"窒素","酸欠","大学","デュアー瓶","＜試験中＞","＜誤判断＞","無","大学の応用物性低温実験室で南極から採取した氷に関する実験中、フルオロカーボン冷凍機が故障したため助手が大学院生を呼び出し低温実験室（-20～-30℃）の温度を下げようとデュアー瓶の液体窒素を室内に振りまいたところ2名とも意識不明状態になり、病院に運ばれたが酸欠により約１時間後に死亡した。当該事故について大学院生の両親が「死亡したのは大学の助手や指導教授の過失だ」として訴訟が起こされていた。裁判の結果、「助手は作業を中止すべき義務があった」と過失が認定され国に5500万円の賠償命令の判決がでた。学部内に設置された事故調査委員会は事故防止対策として①容器設置場所の検討及び実験室内構造の改善②大学の安全管理体制の見直し③安全教育、訓練等の徹底　をあげている。"]
["1992:010","石災法、消防法","屋外貯蔵タンク改造工事中の爆発","1992-09-13","兵庫県",0,0,0,0,"重油スラッジ","爆発","貯蔵基地","貯蔵施設、固定屋根式タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","屋外貯蔵タンクの底板取替え工事完了後、泡消火用配管のサポートの溶断中、タンク側板内面に付着していたスラッジに着火、爆発したもの。"]
["1992:011","石災法、労安法","ステンレス配管溶接部の塩化物応力腐食割れ","1992-05-30","神奈川県",0,0,0,0,"水素","爆発","一般化学","パラフェネチジン製造装置、配管","＜原料投入中＞","＜劣化＞（腐食）","静電気","パラニトロフェネトール受槽から還元反応器（圧力7㎏/c㎡、温度90℃）へ原料、触媒を仕込み続いて水素ガスで還元反応を開始していたところ、「ドーン」という爆発音と共に受槽から炎が上がった。受槽から還元反応器に至る配管（口径80Ａ、厚さ4.0mm、材質SUS304）の溶接部（40箇所）に溶け込み不足があり、この内の8箇所に貫通割れが生じていた。原料中に塩素分が検出されたことから塩化物応力腐食割れと溶けこみ不足による応力集中によって腐食を早めたものと思われる。当該配管の外面はスチームトレースで加温し、保温材が取り付けられている。反応器の入口バルブが開いていたことから水素ガスが逆流し、亀裂部から保温材内部に充満し噴出した際の静電気によって爆発したものと思われる。"]
["1992:012","石災法、消防法","アミン蒸留装置の加熱器フランジ部からの漏えい・火災","1992-10-11","和歌山県",0,0,0,0,"モノアルキルジメチルアミン","火災","一般化学","界面活性剤製造装置、加熱器、ガスケット","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（取付不良･･･ガスケット）","自然発火（高温）","アミン蒸留設備は蒸留缶に原料を仕込み、加熱器で加熱減圧して蒸留する。事故当日は蒸留工程の準備中であったが、加熱器のフランジ部から原料がにじみ出ていたため、蒸気配管の熱により発火、火災となった。上部フランジの金属製うず巻ガスケットの取付不良により気密性が悪かったため。"]
["1992:013","石災法、消防法","常圧蒸留装置の大気放出管からの火災","1992-10-07","富山県",0,0,0,0,"ナフサ、炭化水素","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、蒸留塔、放出管","＜シャットダウン中＞","＜操作基準の不備＞（ガスの放出）","静電気","軽油水素化装置を新設するため、常圧蒸留装置のシャットダウン時、常圧蒸留塔に残っているガスをスチームと共に放出するために塔頂に登り大気放出管の盲フランジを取り外し放出を開始した。その後、地上にもどったところ放出管から火災が上った。塔内のガス分がスチームの放出により発生した静電気によって着火したものと思われる。"]
["1992:014","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクの屋根板破裂・飛散","1992-03-06","山口県",0,0,0,0,"塩化ビニルモノマー、塩化水素、アセチレン","爆発、破裂等","石油化学","固定屋根式タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞（堆積物の清掃）","火花（溶断）","塩酸出荷用の屋外貯蔵タンク（コーンルーフタンク）の屋根板が突然破裂して約60ｍ離れた海上に飛落した。内容物はEDCを加熱炉で分解して出来る塩化水素、塩ビモノマーが主成分であるが、塩化水素中に微量に含まれるアセチレンが蓄積され、除外塔の注水配管の切断中の火花によって着火し、タンク内で燃焼を起こし、異常圧力で破裂したものである。"]
["1992:015","石災法、消防法","廃液貯蔵タンクの屋根板破裂","1992-09-19","千葉県",0,0,0,0,"廃液（キシレン）","爆発、破裂等","一般化学","固定屋根式タンク","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（堆積物の清掃）","発熱反応","塗料用原料樹脂工場の廃液を貯蔵するタンク（約800、貯液量約400）が通常運転中に爆発、屋根板が吹き飛び炎上し、隣接タンクの屋根板もこがし、約40分後に鎮火した。このタンクベントガスの臭気対策用活性炭脱臭筒が異常蓄熱によりベントガスへの着火エネルギーとなり爆発を起こしたものと推定される。"]
["1992:016","石災法、消防法","ストレーナー清掃中のクレオソート油漏えい","1992-01-29","福島県",0,0,0,0,"クレオソート油","漏洩等","一般化学","ストレーナー","＜異常処理中＞（ストレーナーの清掃）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","屋外タンク貯蔵所において、2基あるタンクの貯蔵中クレオソート油と新しいクレオソート油の均質化を図るため循環ポンプ設備により循環、混合させていたところ、ストレーナーからクレオソート油約13.5ｷﾛﾘｯﾄﾙが漏えいした。当該ストレーナーは金網の目づまりにより金網を外して修理中であり、バイパスラインを通して循環中であったが、ストレーナーの半開部分から漏えいした。"]
["1992:017","石災法、消防法","固定屋根式タンクの屋根板取替え工事中の火災","1992-11-17","兵庫県",0,0,0,0,"スラッジ","火災","石油精製　","貯蔵施設、固定屋根式タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","スラッジを貯蔵する固定屋根式タンクの開放検査の結果、屋根板を取替えるために、ガス切断を行っていたが、溶断の火花がタンク内部に取付いているエアフォームチャンバーに落下した。エアフォームチャンバーに付着していたスラッジに着火し、火災となった。"]
["1992:018","石災法、消防法","フラッシュタンク内の水分除去中の液漏えい","1992-11-30","神奈川県",0,0,0,0,"α－メチルナフタレン","漏洩等","一般化学","絶縁ワニス製造装置、フラッシュタンク","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（ポンプの運転）","無","絶縁ワニス製造設備において、酸、多価アルコール等の原料をバッチ運転するためにスタートアップ時にフラッシュタンク内のSKオイルに含まれる水分及び反応槽ジャケット部の水分を除去する作業が行われる。この作業を行う時、水分を除去する真空ポンプの運転とSKオイル供給ポンプを同時運転をさせてはならないが、誤操作により同時運転を行ったためSKオイルが流出した。"]
["1992:019","石災法、消防法","スチレンモノマーの移送中の配管フランジ部からの漏えい","1992-09-17","大分県",0,0,0,0,"スチレンモノマー","漏洩等","石油化学","配管、フランジ","＜輸送中＞","＜劣化＞（亀裂･･･ガスケット）　","無","固定屋根式タンクからポンプでスチレンモノマーを払出中、配管接続部のフランジパッキンが劣化していたため漏えいした。"]
["1992:020","医療法","病院で容器の取り違えによる酸欠死","1992-05-29","東京都",1,0,0,1,"炭酸ガス","酸欠","病院","容器本体","＜消費中＞（交換）","＜誤操作＞（容器の交換）","無","入院した患者に手術後、酸素吸入をしようとしたところ台車に取り付けられた酸素容器が空に近かったため、看護婦が医師の言いつけで容器置場にあった炭酸ガス容器（緑色）を台車で運び患者に接続した。酸素容器（黒色）と炭酸ガス容器（緑色）を医師が取り間違えて接続した。"]
["1992:021","石災法、消防法","浮屋根式タンクの受入弁からの重油漏えい","1992-12-07","福島県",0,0,0,0,"重油（第３石油類）","漏洩等","電気","浮屋根式タンク、空気弁","＜通常運転中＞（点検）","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","浮屋根式タンクの点検中受入弁を全閉操作するために、個別の空気弁を閉止すべきところ、空気弁を閉止したため、空気圧が抜けて弁が微開した。このため重油が漏えいした。"]
["1992:022","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクの側板亀裂による漏えい","1992-11-24","福岡県",0,0,0,0,"ガソリン（第１石油類）","漏洩等","貯蔵基地","固定屋根式タンク（コーンルーフタンク）、側板","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","屋外固定屋根式タンクにタンカーからガソリンの荷揚げしたところ、タンク内部油圧が上昇し、タンク側板に亀裂が生じ、ガソリンが漏えいした。当該タンクは設置後30年以上経過しており、経年劣化による腐食疲労と思われる。"]
["1992:023","石災法、消防法","医薬品中間原料試作中の晶析槽爆発","1992-06-12","山口県",0,0,2,2,"ジオキサン","爆発","一般化学","医薬品製造装置、晶析槽","＜異常処理中＞（攪拌機の不調）","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","静電気","中間原料試作設備にてE.D.P（医薬品中間原料）を試作するための作業中、混合調整器にE.D.Pとジオキサンを投入し、撹拌後、晶析槽に点滴し結晶を作っていたところ撹拌機の状態が悪くなったので点検をしていたところ晶析槽内でジオキサンの蒸気が着火しマンホールペッキン部より噴出した。サンプリングのためマンホールを開放したので槽内が爆発燃焼範囲になり、静電気により着火爆発したもの。"]
["1992:024","石災法、消防法","移送配管からの重油漏えい","1992-02-17","新潟県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","貯蔵基地","配管、管継手溶接部","＜輸送中＞","＜その他＞","無","屋外貯蔵タンクからＣ重油を移送中、タンクから約1500ｍ離れた地点の地下埋設配管に亀裂があり重油が流出した。当該配管は設置後、約25年経過していることから、配管の管継手溶接部に地盤の変動等による大きな荷重がかかっていたと思われる。"]
["1992:025","石災法、消防法","地下埋設配管の腐食による重油流出","1992-11-11","沖縄県",0,0,0,0,"Ｃ重油／海水","漏洩等","石油精製　","貯蔵施設、配管","＜輸送中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）","無","製油所の地下埋設配管が腐食により約3mmの穴があきＣ重油が漏えいし、下水道管を通じ下水処理場のため池に流れ込んだ。漏えい箇所の土質は砂のほかに、赤土、ビーチコーラル等が混在していたため、土質の変化により局部的に電位差が生じ腐食が進行したものと思われる。"]
["1992:026","石災法、消防法","タンカーからスチレンモノマー充てん中のタンク亀裂","1992-10-23","兵庫県",0,0,0,0,"スチレンモノマー","破裂等","一般化学","固定屋根式タンク、均圧管、通気管","＜充填中＞","＜点検不良＞（清掃･･･配管の閉塞）","無","タンカーから屋外貯蔵タンクにスチレンモノマーを受入中、タンク内圧力が上昇した。タンクが変形し、また側板と底板のすみ肉溶接部に亀裂が入り、スチレンモノマー約50㌔㍑が防液堤内に漏えいした。当該タンクの均圧管及び通気管内でスチレンモノマー重合し、閉塞状態になり受入ポンプの送液によりタンク内が加圧されたもの。　"]
["1992:027","石災法、消防法","重油加熱器の蒸気配管腐食による重油漏えい","1992-04-20","大阪府",0,0,0,0,"Ｃ重油／スチーム","漏洩等","一般化学","ガラス溶融装置、重油加熱器、加熱コイル","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","ガラス製造工場で溶解炉に使用する燃料の重油を蒸気で加熱する重油加熱器の蒸気配管が腐食によって穴があき、Ｃ重油がこの穴に流れ込み油水分離槽を経由して海上へ流出した。"]
["1992:028","石災法、消防法","ＬＮＧ船の燃料用配管の腐食による重油漏えい","1992-05-25","大阪府",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","貯蔵基地","貯蔵施設、配管","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","LNG船に燃料用のＣ重油を積込み中、船中配管の腐食により出来た穴から重油の一部が海上に流出した。海上漏えい量約200kg、オイルフェンスを展張し、油吸着マットで吸着回収処理した。"]
["1992:029","石災法、消防法","精留塔開放検査中の残液噴出","1992-10-09","大阪府",1,0,1,2,"アクリルアマイド","漏洩等","石油化学","精留塔","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（残圧処理）","無","アクリルアマイド精溜塔の開放工事中、塔内水洗後、下部マンホールの開放作業をしていたところ、塔内残圧により、残っていたアマイド水溶液が噴出した。作業員１名が被液して火傷し、また、他の１名が負傷した。塔内重合物の詰まりにより、脱圧が完全ではなく、残圧があったものと思われる。"]
["1992:030","石災法、消防法","アスファルトタンク開放検査中の火災","1992-10-15","神奈川県",0,0,0,0,"アスファルト","火災","石油精製　","固定屋根式タンク","＜定修中＞","＜点検不良＞（堆積物の清掃）","酸化発熱","アスファルトを貯蔵する固定屋根式タンクの開放検査をするため軽質油で内部を洗浄、混合物をスロップタンクに移送後、側マンホール及び屋根マンホールを開放し、タンク内ガスフリーを開始した。翌日の13:30頃、当該タンクで火災が発生した。発災によりタンクに内圧がかかり、屋根板及び側板が損傷を受けた。開放検査時にタンク内に残存していた硫化鉄が酸化蓄熱し、スラッジの自然発火を引き起こしたと推定されている。"]
["1992:031","石災法、その他","高純度酸素を充てんする前の真空ポンプ排気用オイルフィルターの火災","1992-08-29","神奈川県",0,0,0,0,"オイルミスト","火災","酸素製造","ＣＥ充填装置、真空ポンプ排気用オイルミストトラップ、オイルフィルター","＜充填中＞","＜点検不良＞（清掃）","高温　","高純度酸素を容器に充てんするために、容器の真空排気作業を行っていたところ、真空ポンプの吐出側オイルフィルターが燃え火災となった。オイルミストトラップのフィルターが目詰り状態になり、ポンプ排気側の圧力が上昇し、酸素雰囲気になり、反応し易く、また直射日光を受け高温になっていたため、蓄熱により発火したものと推定されている。"]
["1992:032","石災法、消防法","苛性ソーダ積載中のタンクローリの火災","1992-12-05","大阪府",0,0,0,0,"苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ","火災","充填所","タンクローリ","＜充填中＞","＜原因不明＞","不明","出荷場に停車中の苛性ソーダ積載のタンクローリーから出火、近くの次亜塩素酸ソーダなど積載のタンクローリー5台にも類焼した。苛性ソーダなどを貯蔵タンクからタンクローリーに積み込む作業中であった。火災の原因調査中。"]
["1992:033","石災法、消防法","アスファルト払出中のタンク変形","1992-12-11","三重県",0,0,0,0,"アスファルト","変形","石油精製　","固定屋根式タンク","＜輸送中＞","＜点検不良＞（堆積物の清掃･･･通気口）　","無","固定屋根式タンクからアスファルトをポンプで払出中、タンク側板が変形した。タンク屋根板に取付いている通気ベント用ノズルがアスファルトベーパーの付着物で閉塞した状態であったことから内部が負圧になったものと思われる。"]
["1992:034","消防法","エチル化反応釜の異常反応による爆発","1992-07-08","兵庫県",0,0,0,0,"メタニトロアニリン、ジエチル硫酸","爆発、火災","一般化学","芳香族系化合物製造装置、反応釜","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","発熱反応","染料の中間体を製造する施設において、エチル釜内で異常反応が発生し、内圧が急激に上昇したため、爆発が発生した。この爆発によりマンホールのふたが飛散し、冷却用の配管及び消火設備配管の一部を損傷した。原因として、メタニロトアニリンのエチル化工程において、内容物が凝固したため、攪拌不能となった。溶解させるために、ジエチル硫酸を加えたが、攪拌できないままの状態となり、内容物が異常反応し、内圧が上昇したため、爆発が発生したものとみられる。"]
["1992:035","消防法","危険物タンクローリの衝突による火災","1992-07-15","三重県",1,0,0,1,"ナフサ","火災（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","ナフサ14㌔㍑を積載したタンクローリが名阪国道を走行中、車輌故障で道路脇に停車中のトレーラーの右後部に追突し、衝撃によりローリ本体に亀裂が入りナフサが漏えいし着火した。ローリ本体の材質はアルミニウム合金（A5052-H34）である。"]
["1992:036","消防法","危険物タンクローリの横転による灯油漏えい","1992-02-27","福島県",0,0,0,0,"灯油","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが県道を走行中、路面が凍結していたため、スリップし横転した。この衝撃でローリの溶接部に亀裂が入り、灯油が約150㍑漏えいした。"]
["1992:037","消防法","タンカーからタンクに充てん中の重油漏えい","1992-03-01","大阪府",0,0,0,0,"Ａ重油","漏洩等","貯蔵基地","タンカー","＜充填中＞","＜誤操作＞（過充填）","無","タンカーから屋外タンクに重油を充てん中、オーバーフローとなりタンクの通気弁から重油約2㌔㍑が防油提内に流出した。"]
["1992:038","消防法","危険物タンクローリの横転によるレジドール漏えい","1992-01-24","福島県",0,0,0,0,"レジドール","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリにレジドール（トイレ消臭剤の添加物）を積載して、国道を走行中路面の凍結により道路脇の溜池に転落しレジドール約200㍑が漏えいした。"]
["1992:039","消防法","危険物タンクローリの衝突による灯油漏えい","1992-09-16","山形県",0,0,1,1,"灯油","漏洩等（横転）","販売店","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリに灯油を掲載して農家等に配達中、近道の遮断機のない踏切を渡ろうとしたとき普通列車にはねられ約3m下の田圃に転落して灯油約10リットルが漏えいした。"]
["1992:040","消防法","危険物タンクローリとダンプ車の接触による灯油漏えい","1992-02-04","宮城県",0,0,0,0,"灯油","漏洩等（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリがダンプ車と接触し、はずみでローリの胴板に亀裂が入り灯油約1000㍑が路上に流出した。"]
["1992:041","消防法","危険物タンクローリの横転による灯油漏えい","1992-10-09","青森県",0,0,0,0,"灯油","漏洩等（横転）","販売店","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが灯油を積載して県道を走行中、前方に駐車中の車両を発見し急ブレーキを踏んだところスリップし横転した。ローリのマンホール部分から灯油が約2リットル漏えいした。"]
["1992:042","消防法","危険物タンクローリの横転による過酸化水素漏えい","1992-12-12","北海道",0,0,0,0,"過酸化水素","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリーが過酸化水素を積載して国道237号線を走行中凍結した路面にハンドルを取られ横転した。通気管より過酸化水素が約760ｋｇ流出した。"]
["1992:043","消防法","危険物タンクローリの横転による軽油漏えい","1992-01-17","北海道",0,0,1,1,"軽油、灯油、ガソリン","漏洩等、横転","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリに軽油、灯油、ガソリンを積載して国道240号線を走行中、積雪凍結路面でハンドルを取られ、路外に転落し、仰向け状態となりマンホールのふた板が変形し、積載の油が流出したもの。流出した油は側溝に沿って流れ、湿地帯に広がった。"]
["1992:044","消防法","大学で高分子ポリマーを造る実験中の爆発","1992-10-06","東京都",0,0,5,5,"過塩素酸、ジフェニルジスルフィド","爆発","大学","フラスコ","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","発熱反応","応用化学科実験室で高分子化合物の原料を合成する実験をしていたところ、突然フラスコが爆発し5名の学生が飛び散ったガラスの破片等で負傷した。実験はドラフトチャンバーと呼ばれる実験装置で１㍑ナス型フラスコにジフェニルジスルフィドとチオアニソールスルフォキシドの混合液を入れ0℃に冷却（10分間）した後、過塩素酸70％溶液143グラムを約10分間で滴下し40℃以下であることを確認し化学変化を観察していたところ、約25分後に爆発が発生した。基本反応式は成書・文献に記載されていること、副反応の可能性がほとんど無いことからこれまでに類似反応を十数回繰り返し行われていた。過塩素酸の滴下速度が通常行っているより速かったために冷却が追従できなかったこと及びドラフトチャンバーの高温反応部からの輻射熱によって混合液の冷却が遅れたものとみられている。"]
["1992:045","消防法","危険物タンクローリの暴走による灯油漏えい","1992-03-03","北海道",1,0,0,1,"灯油","漏洩等（横転）","販売店","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリに灯油を積載して消費者宅の路上に駐車中、車のサイドブレーキのかけ方が甘かったため車両が坂道を動き始め100ｍ暴走し、歩道工事中の作業員をはね、約6.1ｍ下の国道36号線に転落した。この衝撃によりタンクが変形・亀裂が入り、灯油が約500㍑漏えいした。"]
["1993:001","石災法、消防法","混合液輸送中のタンクからの漏えい・火災","1993-01-12","大阪府",0,0,1,1,"スチレン、エチルベンゼン、アクリロニトリル","火災","石油化学","固定屋根式タンク、ドレン弁","＜輸送中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","火花（溶接）","スチレン、エチルベンゼン、アクリロニトリルの混合液を原料タンクに移液していたが、満杯近くになった為、中継タンクに切り替えた。中継タンクの元弁及び出口ストレーナーのドレン弁が完全に閉止していなかった為、混合液が防油堤内に漏えいした。この時、防油堤上部の配管サポートの工事を行っており、その溶接火花が落下し、着火したもの。"]
["1993:002","石災法、船舶法","精油所岸壁に係留中のタンカー爆発","1993-01-13","北海道",0,0,1,1,"ナフサ","爆発","石油精製","タンカ－、排出バルブ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","高温（電気設備の発熱）","小型タンカーにナフサ1000㌔㍑の積込み作業を行っていた。約250㌔㍑送油していた時機関室付近で爆発した。配管バルブを開の状態のまま船槽にナフサを積み込んだため、ポンプ室にナフサが漏れ、機関室に流入した。爆発時に発電機等の電気系統が作動しており、これが要因でないかと考えられるが、特定することは難しいとしている。"]
["1993:003","水道法","地下水道工事現場の爆発","1993-02-01","東京都",4,1,0,5,"メタン","爆発","建設","地下トンネル","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","火花（電気）","地下トンネル掘削中にガス爆発が起き作業員が現場に取り残された。約2時間後に1名が救出されたが重体、残り4名は死亡した。現場一帯は埋め立てた土地であり、地層にはメタンガスが多く含まれている。都水道局内に技術調査委員会が設置された。事故原因はシールド先端部付近の機器に生じた電気火花が地中から漏出し、トンネル内に充満していたメタンガスに発火したものと断定した。"]
["1993:004","電事法","廃棄物処理施設のボイラー点検中の蒸気噴出","1993-02-23","福島県",1,0,2,3,"水蒸気","漏洩等","電気","バルブ","＜通常運転中＞（点検）","＜操作基準の不備＞","無","補助ボイラー系などの点検作業中、元弁付近から蒸気が噴出した。作業員が漏れを止めようとしていたところ噴出が激しくなり、体に蒸気をあび作業員1名が全身やけどで死亡、2名が顔や足にやけどをした。"]
["1993:005","石災法、労安法","温水パイプ点検中の転落死","1993-02-26","神奈川県",1,0,0,1,"水蒸気","その他（転落）","石油精製　","配管","＜通常運転中＞（点検）","＜原因不明＞","無","原油精製施設の温水パイプを点検中、水蒸気が噴き出し高さ15ｍの架構から転落した。"]
["1993:006","毒劇法","ガラス容器の落下による塩化水素ガス発生","1993-03-10","東京都",0,0,16,16,"オキシ塩化燐","その他（中毒）","医薬品","ガラス容器","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（転落防止措置）","自然発火","商談用の見本としてオキシ塩化燐1㌔入りのガラス容器を紙袋に入れてビルを訪れたところ、紙袋の底が破れてビンが落下し割れた。塩化水素ガスが発生し、ビルにいた16名が塩化水素ガスを吸って病院に運ばれた。オキシ塩化燐はプラスチック製造の添加剤や農薬、医薬品の原料として使われる液体状の薬物。空気に触れると激しく発煙し、燐酸と塩化水素を発生する。"]
["1993:007","ガス事業法","堀削中の埋設配管損傷によるガス爆発","1993-03-12","和歌山県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発","建設","ＬＰＧ集中供給用配管","＜工事中＞","＜誤操作＞","火花","堀削機で地面を掘っていたところ、ＬＰＧの集中供給配管を傷つけ、石をひっかけた火花がガスに引火し爆発した。"]
["1993:008","その他","カセット式ガスコンロの爆発","1993-03-14","和歌山県",0,0,1,1,"液化石油ガス","爆発","個人","カセット容器","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞（火気、高温に近接）","裸火","ガスコンロで魚を焼いていたところ、そばに置いてあったカセット容器が過熱、膨張し爆発した。"]
["1993:009","労安法","コンクリートピット内でのメタンガス爆発","1993-03-25","北海道",0,1,0,1,"メタン","爆発","建設","コンクリートピット","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","裸火","地下に埋設しているコンクリートピット内でアースの配線工事をしていた下請業者の作業員がバーナーにライターで着火した際、周囲のメタンガスに引火、爆風によりやけどを負った。"]
["1993:010","消防法","受入れ配管の腐食による原油流出","1993-01-29","愛知県",0,0,0,0,"Ｃ重油／雨水","漏洩等","貯蔵基地","貯蔵施設、配管","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食）","無","タンカーから屋外貯蔵タンクへＣ重油を受入れ中、棧橋付近に設置された圧力計取付部の配管が腐食により開口しＣ重油が約20㍑噴出漏えいした。雨水、潮風等により腐食が進行したもの。"]
["1993:011","石災法、消防法","危険物タンクローリの火災","1993-12-31","富山県",0,0,3,3,"灯油、ガソリン","火災","石油精製","タンクローリ","＜移動中＞","＜点検不良＞　","静電気","充てん所でタンクローリに灯油を積み込み作業中、マンホール部から出火し隣接のタンクローリ車に燃え移り、1台が全焼、2台が半焼した。出火したタンクローリは前日ガソリンを積み込んでおり、ガソリンのガスが滞留しているところへ、灯油を入れたため、静電気が発生して着火したもの。"]
["1993:012","労安法","サイクロン入口配管の摩耗開口による漏えい・火災","1993-11-19","熊本県",0,0,0,0,"混合ガス、金属シリコン粉体","火災","一般化学","三塩化シラン製造装置、サイクロン、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）　","自然発火","金属シリコンと塩化水素を反応させて三塩化シランを製造していたところ、サイクロンの入口配管に穴があき、混合ガスが噴出し大気中の酸素と接触し自然発火した。反応器から出た混合ガス中には金属シリコンの微粉が含まれており、この混合ガスがサイクロンのガス流入口に面した配管に衝突し減肉させ貫穴に至ったもの。"]
["1993:013","船舶法","漁船内のプロパンガス爆発","1993-05-04","鹿児島県",0,1,1,2,"液化石油ガス","爆発","漁業","ホース","＜消費中＞","＜劣化＞（ゴムホース）","裸火","マグロ漁船のシャワー室でホースからプロパンガスが漏えいしバーナーの火によって引火し爆発した。この爆風で甲板員2名が吹き飛ばされた。"]
["1993:014","船舶法","漁船の冷凍用アンモニア配管からのガス漏えい","1993-05-10","宮城県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等","漁業","配管","＜停止中＞","＜劣化＞（腐食）","無","岸壁に長期係留されていた漁船の冷凍用アンモニア配管が腐食によって穴があきガスが漏えいした。"]
["1993:015","石災法、消防法","触媒調整タンク洗浄中の火災","1993-06-03","山口県",0,0,0,0,"ベンゼン溶液","火災","石油化学","ブタジエン重合装置、触媒調整タンク","＜定修中＞","＜誤操作＞","自然発火","ブタジエン重合装置の触媒調整タンク（容量470㍑、内径700mm、高さ1330mm、厚さ4.0mm、材質SUS）は過去にリチウム系触媒を使用していたが、最近5年間は未使用であった。触媒の銘柄変更に伴い、タンク内面を洗浄するためベンゼンを張り込んでいたところ、調整タンクに付帯する封圧器（内容積36㍑、内容物ケロセン20㍑）のベントラインからオーバーフローした。この時タンク内壁に付着していたリチウム堆積物が剥離しベンゼンを同伴し大気中の水分と反応し発火したとみられている。"]
["1993:016","消防法","廃液タンクのスラッジ回収作業中の中毒","1993-06-16","大阪府",0,0,5,5,"廃液","その他（中毒）","倉庫業","廃液タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）　","無","廃液タンク（ウレタン原料の粉末を薬品で洗浄したもの）で清掃請負会社の従業員がスラッジの回収作業中、タンク内で次々に倒れた。スラッジから出たガスによる中毒か酸欠によるものと推定されている。"]
["1993:017","消防法","危険物貯蔵タンクの爆発","1993-06-19","岩手県",0,0,0,0,"ハイエッチャント","爆発","その他","固定屋根式タンク","＜貯蔵中＞","＜操作基準の不備＞","化学反応","屋外タンクに貯蔵されていた劇物（硫酸と過酸化水素の混合液）が爆発し、劇物が付近の川に流入した。同河川では死んだ大量の魚が発見された。タンク内で化学反応があり、爆発現象が起こったものとみられている。"]
["1993:018","その他","タンク内で工事中に有害ガス発生","1993-06-24","島根県",3,1,0,4,"有毒ガス","その他（中毒）","水産会社","養殖用タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","無","ヒラメ養殖場のタンク内で工事中の従業員が「嫌なにおいがする」と避難を始めたところ、最後尾の作業員がはじごからタンク内に転落。外にいた別の作業員が助けようとしてタンク内に入り次々と倒れた。3人が死亡、1名が意識不明の重体。事故当時、現場付近に異臭がしていたことから、タンク内に有毒ガスが発生したのではないかと推定されている。"]
["1993:019","消防法","燃料用重油槽のぞき窓ガラス破損による重油流出","1993-07-03","東京都",0,0,0,0,"重油","漏洩等","浄水場","燃料用タンク","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","ごみ焼却炉の燃料用重油槽のぞき窓ガラスが破壊し、約350ﾘｯﾄﾙの重油が貯水池に流れこんだ。"]
["1993:020","その他","アルミ溶解炉の爆発","1993-07-02","福岡県",1,0,12,13,"水蒸気","爆発","製鉄所","アルミ溶解炉","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","水蒸気爆発","アルミ溶解炉で5㌧のアルミを溶かしていたところ、突然爆発し、鉄骨スレートぶき工場の屋根や壁が吹き飛び全壊した。作業員13人が飛ばされたり骨折などのけがをした。溶解炉にアルミくずを入れる際、雨水にぬれたアルミくずが混入したため雨水が水蒸気へと変化し水蒸気爆発が起こったとみられている。科警研の鑑定によると、事故後炉内から燃焼した球形のアルミ微粒が採取されたため二次爆発が裏付けられたという。最初の水蒸気爆発で吹き上げられた大量のアルミ微粒が炉内に充満するとともに気圧が急速に上昇。このため炉内の温度が上がりアルミ微粒が次々に燃焼し始め、周辺の空気をさらに膨張させ炉を破壊する粉じん爆発が起こった。"]
["1993:021","石災法、消防法","エポキシ樹脂製造装置の溶媒回収タンク爆発","1993-07-04","愛媛県",1,0,3,4,"エピクロロヒドリン、ジメチルスルホキサイド","爆発","一般化学","エポキシ樹脂製造装置、溶媒回収タンク、ブリーザ弁","＜異常処理中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","静電気","半導体封止用エポキシ樹脂を製造中、溶媒回収タンク（内径2000mm、高さ約3000mm、材質SUS304、厚さ6.0mm、圧力100mmAq、温度40～50℃）のブリーザー弁からガスが噴出したので、タンク内の温度（78℃）を下げるためいろいろな処理を試みたが、状況が変化せずブリーザー弁からの噴出量が急激に増加したので避難命令を出した。その直後、静電気等により着火・爆発した。溶媒回収タンクにエピクロロヒドリン等が何らかの原因により漏れ込み内容液のジメチルスルホキサイドと混合し異常反応を起こしブリーザー弁から可燃性ガスが噴出・着火し爆発に至ったもの。"]
["1993:022","石災法、消防法","スロップタンクの破裂による内容物流出","1993-05-14","神奈川県",0,0,0,0,"廃油","破裂等","石油精製　","固定屋根式タンク（ドームルーフ型）、すみ肉溶接部","＜シャットダウン中＞","＜点検不良＞（可燃物の存在）","無","ハイオクガソリン添加剤の製造装置及びＦＣＣ装置の定期シャットダウン工事に伴い、廃水、廃油をスロップタンク（直径11.6ｍ、高さ10.7ｍのドームルーフ型）に受入れ中、突然タンク内部の圧力が上昇し、アンカーボルト及びタンク底板と側板のすみ肉溶接部が破断し、内容物約150㌔㍑が防油堤に流出した。タンクの圧力上昇はＦＣＣ装置から受入れた残油中に多量のＬＰＧ留分が含まれており、タンク内で気化膨張したためと思われる。"]
["1993:023","消防法","危険物タンクローリの火災","1993-07-06","静岡県",0,0,0,0,"植物性オイル","火災","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜点検不良＞　","静電気","東名高速道路を走行中の大型タンクローリが突然炎上した。タンクローリーはふだんは植物性オイルを積んでいるが、事故当時は空車であった。"]
["1993:024","労安法","浄化槽内で工事中の酸欠","1993-07-06","沖縄県",2,1,0,3,"硫化水素","その他（中毒）","浄水場","浄化槽","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","無","浄化槽内で汚水管の補修作業をしていた作業員3人が酸欠になり2人が死亡、一人が重体となった。この浄化槽にはガスを外にはき出す排風機や酸素計などが用意されていなかった。浄化槽内に充満していたガス（硫化水素と推定）が発生していたと思われ、そのため作業員が酸欠を起こした。"]
["1993:025","消防法","硝化綿製造装置の除酸機配管からのガス噴出","1993-08-30","宮崎県",0,0,9,9,"硝酸、硫酸","漏洩等","一般化学","除酸機、配管","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（取付不良）","無","工業用硝化綿を製造するプラント付近で、酸性の強いガスや液体が突然噴き出し、付近にいた従業員9人が顔や首などにやけどを負い入院した。このプラントは硝酸と硫酸を混合したものに原料の綿を混合し反応させる装置である。反応させた後の綿から酸を取除く除酸機を新しい機種に取替えたためテスト準備中であった。事故後、除酸機をつなぐパイプの留め金がはずれているのが見つかり、また除酸機の一部も破損していた。"]
["1993:027","労安法","亜鉛精練所でのガス中毒","1993-07-19","福島県",2,1,23,26,"亜硫酸ガス","漏洩等","製鉄所","配管","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","無","硫酸製造施設のパイプ交換作業をしていた協力会社作業員26人がガス中毒症状を訴え、うち2名が死亡し、14名が入院中でうち1名は重症、10名が通院している。二酸化硫黄を硫酸に変える貯槽（直径3.8m、高さ9.5m）内の熱交換器パイプ2500本を切断し取り換える作業をしていた。パイプに付着していた亜鉛などの不純物がバーナーの熱で化学反応を起こし有毒の亜硫酸ガスを発生しこれを吸引した作業員が中毒を起こしたとみられる。会社側によると事故防止のために送気マスクを着用するような指導をしていたと話しているが、徹底されていなかった疑いもあり、調査をしている。"]
["1993:028","船舶法","海上を航行中のタンカー爆発","1993-07-29","和歌山県",1,4,0,5,"重油","爆発","運送","タンカー","＜移動中＞","＜原因不明＞","静電気","御坊市沖約4kmの海上を航行中のタンカーが爆発し、1名死亡、4名が重軽傷を負った。タンカーは関西電力御坊発電所で重油3000㌔㍑を下ろし、離岸した5～6分後に事故が発生している。空のタンクに充満したガスが何らかの着火源により引火、爆発したらしい。"]
["1993:029","ガス事業法","都市ガス配管の誤切断によるガス漏えい","1993-08-23","石川県",0,0,0,0,"都市ガス","漏洩等","建設","都市ガス配管","＜工事中＞","＜誤操作＞","無","住宅改装工事現場で、作業員が工事中に誤ってガス管を切断しガスが周辺にもれた。消防署員が粘土でガス管の切れた部分をふさぐ応急処置を施したため、引火などの被害はなかった。"]
["1993:030","消防法","危険物タンクローリの横転による火災","1993-09-01","茨城県",0,1,0,1,"ガソリン、軽油","火災（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","大型タンクローリが道路左側の信号機の柱に衝突した。ロ－リ車は歩道を乗り越え、農業用水堀に横転、積んでいたガソリンと軽油が用水堀に流出、引火した。タンクローリは炎上した。火は道路沿いの民家3棟を全半焼し，運転手が腰の骨を折り重傷した。"]
["1993:031","ガス事業法","埋設配管の腐食によるガス漏えい","1993-09-16","北海道",0,0,0,0,"都市ガス","火災","ガス事業","配管","＜工事中＞","＜劣化＞（腐食）","裸火","歩道に出ている古い給排気管を移管するため給排気管の根元をアセチレンガスで切断中、地下マンホール内にたまっていたガスに引火し炎上した。埋設された古い都市ガス配管が腐食により5～10mmの穴があき、漏れた都市ガスが給排気管をつたわってじわじわと付近に流れたらしい。"]
["1993:032","石災法、消防法","重油直接脱硫装置のフィルター切替弁破損による火災","1993-09-13","千葉県",0,0,0,0,"残渣油（Ｃ重油）","火災","石油精製　","重油直接脱硫装置、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労亀裂）","自然発火（高温）","重油直接脱硫装置のフィルター切替弁（圧力7㎏/c㎡、温度308℃）のボンネット部ボルトが破損したため重油が漏えいし着火した。調査の結果、ボンネットフランジのボルトが2本折損しており、過度の締付けによりボルトねじ部に亀裂が入り徐々に進展して破断に至ったもの。"]
["1993:033","消防法","反応釜洗浄中の火災","1993-10-20","埼玉県",0,0,1,1,"トルエン",null,"一般化学","配管",null,null,"静電気"]
["1993:034","労安法、消防法","合成樹脂製造装置の反応釜爆発","1993-09-28","大阪府",0,2,0,2,"パラオクチル・フェノール","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）　","静電気","粘着付与剤の原料を生産する反応釜（直径2.5ｍ、高さ3.4ｍ）に原料のパラオクチル・フェノールを投入する作業をしていたところ突然火が出て爆発、黒煙が上がった。従業員2名が顔や背中に大火傷の重傷を負った。付近の住宅への影響はなかった。"]
["1993:035","石災法、消防法","蒸留塔の上部配管からの漏えい・火災","1993-09-28","兵庫県",0,0,0,0,"コールタール","火災","一般化学","ハイソレックス蒸留塔、配管","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）","自然発火","ハイソレックス（コールタールピッチの不純物を除去する施設）の蒸留塔の上部配管付近から液が漏えいし発火した。"]
["1993:036","その他","スプレー缶の破裂","1993-10-18","東京都",0,0,1,1,"液化石油ガス","破裂","家庭","スプレー缶","＜保管中＞","＜作業環境の不適＞（火気、高温に近接）","裸火","居間の石油ファンヒーターのそばにあった殺虫剤のスプレー缶が破裂しＬＰガスに引火してヒーターとふすまが燃え、主人が顔などに軽いやけどを負った。"]
["1993:037","消防法","トラック衝突事故による積載のトルエン引火火災","1993-11-01","愛知県",0,0,0,0,"トルエン","火災","運送","ドラム缶","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","東名高速道路小牧ジャンクション付近で毒劇物のトルエン約180ﾘｯﾄﾙを積んだトラックと大型トラックが接触し、ショックでトルエンから出火、わきを通り抜けようとしたバスに飛び火し、トラックとバスが全焼した。乗客、運転手は避難してけがはなかった。"]
["1993:038","消防法","反応釜の爆発","1993-06-29","大阪府",0,0,0,0,"メタノール","爆発","一般化学","反応釜","＜反応中＞","＜誤判断＞","発熱反応","工業用の糊剤を製造する施設において、反応器より製品を取り出し、次のバッチをスタートさせるため、原料（タマリンドガム）の仕込みを開始し、他の原料を投入後、１５分経過した際に突然、爆発が発生した。原因としては、原料の一つである過酸化水素水が繰り返しの加熱及び乾燥によって、濃度が高くなり、それにより苛性ソーダが付着したことで酸化による異常反応が起こり、着火源となって、気相部のメタノール蒸気と過酸化水素水の分解によって発生した酸素の混合気が爆発したものと推定される。"]
["1993:039","その他","トラック衝突による容器の散乱","1993-12-22","静岡県",0,0,0,0,"メタンガス","交通事故（衝突）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積み）","＜その他＞（交通事故）","無","東名高速下り線を走行していたトラックが落下物を発見し減速したところ、後を走っていたメタンガス容器（55㌔用）80本を積載した配送用トラックが追突した。はずみで荷台の容器15本が散乱した。容器からのガス漏れは無かった。"]
["1993:040","その他","アセチレン容器の岸壁からの転落","1993-06-22","鹿児島県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素、フルオロカーボン２２","交通事故（横転）","運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","容器（酸素容器21本、アセチレン容器6本、フルオロカーボン容器2本）を積載したトラックをフェリーから降ろし岸壁に止めていた所、車が自走し海に落ちた。車をすぐクレーンで引上げ全容器を回収し損傷等を確認したが異常は認められなかった。"]
["1993:041","その他","ＬＰガスタンクローリの横転","1993-03-12","神奈川県",0,0,2,2,"液化石油ガス","交通事故（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","7.6㌧ＬＰガスタンクローリが東名高速道路の港北パーキングエリア付近を走行中、大型トラックが衝突し、はずみでトラックとローリとも横転し、それぞれの運転手が頭などに軽いけがをした。幸いガスの漏えいは無かった。"]
["1993:042","その他","液化酸素タンクローリの横転","1993-12-02","北海道",0,0,1,1,"酸素","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化酸素タンクローリが国道235号線を走行中、対向車がセンターラインを越えて来たため、衝突を避けようとハンドルを切ったところ路面凍結のためスリップし、約4ｍ下へ一回転して転落した。運転席等は大破したが、地盤が軟弱であった為、容器附属品、配管等に大きな損傷を受けず、またガス漏れは無かった。"]
["1993:043","その他","ＬＰガス容器積載のトラック横転","1993-12-20","北海道",0,0,2,2,"液化石油ガス","その他（転落）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積）","＜その他＞（交通事故）","無","配送用トラックにＬＰガス容器（50㌔用17本、20㌔用17本、10㌔1本）を積載して配送中、交差点で乗用車と衝突した。配送用トラックが側溝に転落し、その反動で積載容器が散乱した。幸い容器からガス漏れは無くまた容器検査所で検査したところ、異常が無かった。"]
["1993:044","石災法、消防法","埋設配管からの重油漏えい","1993-06-11","沖縄県",0,0,0,0,"Ｃ重油／海水","漏洩等","石油精製　","埋設配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所の地表面に重油が漏えいしているのを発見したので、直ちに直近のバルブを閉め漏えいを止めた。埋設配管には砂床に電気防食が施されているが、漏えい箇所付近の約20ｍは施工条件と異なり石まじりの山コーラルが直接配管に接触し、また配管の防食材料が破損しており、その部分に直径3～6mmの貫通穴が生じ漏えいに至ったもの。"]
["1993:046","その他","ごみ処理中のガス爆発","1993-12-20","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","カセット容器","＜その他＞","＜認知確認ミス＞（ごみ処理）","火花（衝撃）","郡山市の清掃センターでごみを破砕機で処理していたところ、突然爆発し、破砕機が使用不能となった。破砕機内から卓上ガスコンロのカトリッジボンベ（液化ブタン350g入り）が13本出てきた。"]
["1993:047","ガス事業法","空港ビル工事現場での酸欠","1993-12-17","鹿児島県",3,0,1,4,"液化石油ガス","漏洩等","建設","配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","空港ビルの増築工事現場で地下約２ｍの位置に設置されているＬＰガス配管の水取り器を取り除く作業をしていたところ、本管からガスが漏れ、３名が酸欠で死亡した。"]
["1993:048","消防法","ジェット燃料タンクの爆発","1993-12-06","千葉県",3,1,0,4,"ジェット燃料（ＪＰ４）","爆発","廃品回収業","燃料タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞　","静電気","海上自衛隊下総航空基地で半地下式の航空燃料タンクの移送装置のバルブが故障した。タンクの底に溜まった汚泥状の燃料8klを抜き取る作業をしていたところ、突然爆発した。溜まっていた燃料「ＪＰ４」は気化性が高く、タンク内でガス状になっていた燃料に静電気などによって引火したものと思われる。"]
["1993:049","消防法","硫酸タンクからの有毒ガス発生","1993-12-03","岐阜県",0,0,0,0,"硫酸、次亜塩素酸ソーダ","漏洩等","し尿処理場","タンク","＜充填中＞","＜誤操作＞","無","し尿処理設備で滅菌処理に使用する次亜塩素酸ソーダを搬入した運転手が硫酸タンクの投入口に誤って接続し、硫酸と次亜塩素ソーダが混入し有毒な塩素ガスが発生した。タンク内の硫酸を抜き取って清掃した為、大事に至らなかった。"]
["1993:050","その他","ごみ処理中のガス爆発","1993-12-03","島根県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","カセット容器","＜その他＞","＜認知確認ミス＞（ごみ処理）","火花（衝撃）","市の不燃物処理場で、ごみ破砕機で処理していたところ、突然爆発し、破砕機が使用不能となった。破砕機内から、カセット容器の破片が見つかった。"]
["1993:051","消防法","溶剤タンクの爆発","1993-12-24","静岡県",0,0,0,0,"接着用溶剤","爆発","一般化学","タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","火花（溶接）","接着剤をいれるコーンルーフタンクの配管工事中、爆発し上部屋根板を吹き飛ばして炎上した。タンク内に残っていた接着剤のガスに配管溶接の火花が引火したものと思われる。"]
["1993:052","石災法、消防法","ガソリンタンクの屋根板溶接部の亀裂","1993-01-18","兵庫県",0,0,0,0,"ガソリン","その他（亀裂）","貯蔵基地","コーンルーフタンク（内部浮屋根付）","＜充填中＞","＜点検不良＞　","無","ガソリンを貯蔵しているコーンルーフタンク（内部浮屋根付）の残量を確認するため屋根板に登ったところ、ガイドポールと屋根板との溶接部に割れを発見した。マンホールを開放し内部を確認したところ、内部浮屋根が30度傾斜し、液面に沈んだ状態となっていた。水を注入しながら液を抜き取った。内部浮屋根のガイドポールに錆びが発生しており、そのためフロートの上下がスムーズにいかなくなったため、ガイドポールに無理な荷重がかかり屋根板溶接部に亀裂が発生した。"]
["1993:053","消防法","五塩化燐反応塔破損による塩化水素漏えい","1993-11-26","福島県",0,0,0,0,"五塩化燐","漏洩等","一般化学","反応塔","＜原料投入中＞","＜劣化＞（亀裂･･･テフロン）","無","反応塔に三塩化燐と塩素を投入し五塩化燐を製造していた。反応熱を冷却するため反応塔外面に取り付いているジャケットに水を入れ冷却していたところ、反応塔胴板に亀裂が入り、内部コーティング材が破れ、製品の五塩化燐と水とが反応し塩化水素が発生したので、直ちに吸収装置を操作させ塩化水素を回収した。"]
["1993:054","消防法、労安法","ボイラー加熱管の腐食による重油漏えい","1993-03-25","栃木県",0,0,0,0,"Ｃ重油／スチーム","漏洩等","タイヤ製造","加熱器、チューブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","タイヤ製造工場で重油加熱器によって蒸気を発生させていたところ加熱器内のチューブが内面から腐食し1.2mmの穴があき重油が蒸気配管を経由して河川に流出した。"]
["1993:055","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクの屋根板座屈","1993-03-31","福岡県",0,0,0,0,"コールタール","その他（変形）","一般化学","固定屋根式タンク（コーンルーフ型）、屋根骨","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（腐食）","無","屋外タンク貯蔵所に設置されている固定屋根式タンクの自主検査のためにタンク屋根部に登ったところ、屋根板中央部が陥没し、雨水が約17溜っていた。屋根板の支柱が腐食のため座屈し、陥没したもの。"]
["1993:056","石災法、消防法","無水フタル酸反応槽の漏えい火災","1993-03-29","大阪府",0,0,0,0,"無水フタル酸","火災、漏洩等","一般化学","反応槽、上部鏡板のフランジ部、ガスケット","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","静電気","無水フタル酸反応槽の上部鏡板フランジ部より可燃性ベーパーが噴出し、静電気により着火、火災となった。品種切替え時にのみ使用するエアー供給用の遠隔操作弁のハンドルが何等かの理由により開き、加圧エアーが反応槽に流れ込み内部圧力が上昇し、上部鏡板フランジ部に設けられた老朽化したガスケットから可燃性ガスが漏えいした。"]
["1993:057","消防法","変圧器試験用タンクのマンホールフランジ部からの絶縁油漏えい","1993-04-19","神奈川県",0,0,0,0,"絶縁油","漏洩等","電気","変圧器試験用タンク","＜試験中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","変圧器試験用タンクの完成前検査を受検するため実液にて耐圧試験を行ったところ、マンホールのフランジ部から絶縁油が噴出した。タンクに圧力がかかることを考慮して設計しなかった為、マンホール蓋板が歪み絶縁油が噴出したもの。"]
["1993:058","石災法、消防法","コーンルーフタンクの底板と側板とのすみ肉溶接部の割れ","1993-04-15","神奈川県",0,0,0,0,"粗エピクロルヒドリン","漏洩等","石油化学","固定屋根式タンク（コーンルーフ型）、すみ肉溶接部、底板突合せ溶接部","＜工事中＞","＜劣化＞（亀裂･･･ゴム）","無","屋外タンク貯蔵所に設置された固定屋根式タンクの底板外縁が持ち上り、アンカーボルトから抜け皿状に変形した。底板と側板のすみ肉溶接部、及び底板突合せ溶接部に割れが発生し、貯蔵液が漏えいした。当該タンクは粗エピクロルヒドリンを蒸発工程に送る際の送液量調整のためのもので、窒素ガスでシールされている。タンク屋根板に取付けられた２基のブリーザ弁のうち、１基が２週間前からカタカタと音をさせているのでブリーザ弁を取外し点検していた。直接の原因はタンク内の窒素ガスのシール圧を一定に保持する圧力調整弁のゴム製の膜が破断していたことから窒素ガスが供給され続け、タンク内の圧力が上昇した。"]
["1993:059","消防法","ボイラー室のサービスタンクからの重油漏えい","1993-04-19","愛知県",0,0,0,0,"Ａ重油","漏洩等","貯蔵基地","サービスタンク","＜充填中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","ボイラー室にあるサービスタンクの受入ポンプ操作盤の誤操作によりサービスタンクから液がオーバーフローし、海上へ流出した。"]
["1993:060","石災法、消防法","減圧蒸留装置の加熱炉火災","1993-05-17","和歌山県",0,0,0,0,"分解油","火災","石油精製　","減圧蒸留装置、加熱炉","＜シャットダウン中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","裸火","定期点検整備のため、減圧蒸留装置の加熱炉を停止した。減圧蒸留塔から送り込まれる分解油、水はスロップ分離槽で区分されるが、運転停止作業のずれにより余分の油が流れ込み満液となり、ガス処理ラインを通り加熱炉に流入し、パイロットバーナーの火種により炉内火災を起こした。"]
["1993:061","石災法、消防法","移送配管の圧力計取付部からの重油漏えい","1993-07-07","神奈川県",0,0,0,0,"重油／亜硫酸ガス／雨水","漏洩等","石油精製　","配管、圧力計取付部","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","屋外貯蔵タンクからタンカーに重油を出荷中、移送配管の途中に取り付いている圧力計ノズルが腐食によって穴があき、重油が漏えいした。"]
["1993:062","消防法","ＬＰＧ容器検査所における火災","1993-08-20","宮城県",0,0,0,0,"シンナー","火災","容器検査所","塗装機","＜その他＞（塗装中）","＜操作基準の不備＞","静電気","ＬＰガス容器検査所において、塗装作業終了後、静電塗装機のノズル洗浄作業を行うために毛ブラシにシンナーを含ませ洗浄していたところ突然発火した。静電気スパークが発生しシンナーに引火したもの。"]
["1993:063","石災法、消防法","タンクから硝酸をタンクローリに回収中の火災","1993-08-29","千葉県",0,0,0,0,"硝酸","火災","製鉄所","タンクローリ、バルブ","＜定修中＞","＜劣化＞（腐食）　","化学反応","屋外貯蔵タンクの元弁を補修するため、タンクから硝酸をタンクローリに移し替え中、ローリのバルブ（鋳鉄＋硬質ゴムライニング）付近から硝酸が漏れ出し、火災となった。バルブの内面ゴムライニングが硝酸と廃塩酸の混合液により侵されたもの。この火災を調査するためタンクローリを保管中の翌日に当該ローリが爆発、火災となった。ローリに硝酸と廃塩酸を回収した際、スラッジが化学反応によって水素が発生し爆発したものとおもわれる。"]
["1993:064","石災法、消防法","アリルアルコールをドラム缶に充てん中の飛散","1993-06-15","大分県",0,0,3,3,"アリルアルコール","漏洩等","石油化学","ドラム缶、ポンプ","＜充填中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","無","アリルアルコールを製品タンクよりポンプで充てん所に送給し、充てんノズルを開にしてドラム缶に充てん中、誤操作により内容液が飛散した。"]
["1993:065","消防法","タンカーから受入中の軽油流出","1993-09-20","愛知県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等","貯蔵基地","ゴムホース","＜充填中＞","＜劣化＞（ゴムホース）","無","タンカーから屋外貯蔵タンクに軽油を受入中、ゴムホースとフランジ接続部から軽油が約60ﾘｯﾄﾙ流出した。ゴムホースが劣化していたもの。"]
["1993:066","石災法、消防法","触媒供給タンクの分解反応による爆発","1993-10-01","三重県",0,0,0,0,"有機過酸化物","爆発","石油化学","触媒供給タンク","＜定修中＞（洗浄）","＜誤操作＞（ポンプの停止）","静電気","有機過酸化物製造装置の反応槽を洗浄するためプラントを停止させた。この時触媒供給ポンプを止めることを忘れたため、液封状態であった触媒供給タンク（容量100㍑）に触媒であるｔ-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネイトが送り続けられ、触媒が蓄熱・分解反応を起こし圧力が上昇しタンクの上部鏡板が破裂し、触媒が飛散する際に静電気によって引火し火災となった。"]
["1993:067","消防法","地下タンクからの重油逆流による火災","1993-11-01","秋田県",0,0,0,0,"原油、軽油、重油","火災","電気","ダクト","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（ポンプの停止）","高温　","発電用ボイラーを運転中、廃油回収地下タンクの油が蒸気加熱配管（温度150℃）により加熱され沸騰状態となり、また通気管が目詰まりしていたことも重なりボイラー室まで逆流し、滴下した油がボイラー燃焼用の加熱空気で加熱され火災となった。"]
["1993:068","石災法、消防法","廃液貯蔵タンク屋根板の破裂・火災","1993-09-05","大阪府",0,0,0,0,"混合液（アクリロニトリル、エチルベンゼン、スチレンモノマー、オリゴマー）","火災、破裂等","一般化学","固定屋根式タンク（コーンルーフ型）、凝縮器","＜輸送中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応･･･凝縮器の目詰り）、＜点検不良＞（清掃）","静電気","未反応モノマーを再利用するため混合廃液を貯蔵する廃液タンク（コーンルーフ型）の屋根板が突然破裂開口し、廃液が噴出し静電気により着火・火災となった。回収液精製塔の出口側にある凝縮器が目詰りを起こし精製塔の圧力、温度が上昇し回収モノマーが廃液タンクに逆流したため、廃液タンク内で重合反応が起こり、圧力の上昇によって屋根板が破裂したもの。"]
["1993:069","消防法","炉筒煙管ボイラの送油管腐食による重油漏えい","1993-09-29","長崎県",0,0,0,0,"Ｃ重油／湿気","漏洩等","一般化学","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","サービスタンクから炉筒煙管ボイラに至る送油管は地上配管で断熱被覆されているが、一部床面のピット部を断熱被覆されないで配管が通っている。このピット部の配管が腐食によって約3mmの穴があき、重油が漏えいした。"]
["1993:070","消防法","化学系研究室で薬品蒸留中の火災","1993-05-01","東京都",0,0,0,0,"金属ナトリウム、テトラヒドロフラン、ベンゾフェノン","火災","大学","フラスコ","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","化学反応","大学の化学系研究室で学生が無水有機溶媒蒸留装置を使って蒸留を開始したところフラスコの栓が吹き飛んで火災となった。当該蒸留装置にテトラヒドロフランを500㍉㍑、ベンゾフェノンを5g、金属ナトリウムを約5gを三つ首フラスコに入れアルゴン気流下で65℃まで加熱し蒸留精製する。事故時、学生が蒸留を開始するためマントルヒーターに通電し、冷却水を循環させた。この際、冷却水の循環が十分でなく、またフラスコ内のテトラヒドロフランの内容量が少なかったことから、蒸留装置内部が規定温度以上に加熱され、蒸気圧の高まりとともにフラスコのガラス栓が吹き飛んでしまった。このため、フラスコ内の金属ナトリウムが空気中に飛散し発火したためテトラヒドロフランの蒸気に引火し火災となったもの。助手が同室に備え付けられていた粉末消火器で消火した。"]
["1993:071","その他","釧路沖地震による冷凍事業所の被害","1993-01-15","北海道",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等","冷凍事業所","圧縮機、配管","＜通常運転中＞（停止）","＜その他＞（自然災害）","無","北海道釧路市を中心に襲った釧路沖地震（M=7.8、震度6）は巨大地震であったにもかかわらず、高圧ガス施設等に大きな被害はなかった。これは、地震が休日の夜間に発生し、しかも厳冬期であったことが幸いしたものと思われる。特にアンモニア冷凍設備は夜間運転を停止していたため大きな被害とならなかった。主たる損傷例を次に示す。［食品冷凍事業所］当事業所では冷凍機4台（157㌧／日）では夜間は１名勤務するが、冬季は機械を止め守衛しかいない。地震によって冷凍倉庫の荷崩れがひどく、また圧縮機の基礎が約20㎝位沈み配管に変形が生じたがガス漏れはなかった。［漁業組合の冷凍室］冷蔵庫内で荷崩れがあったほか、天井コイルの戻り配管（口径65A、ガスライン）の溶接部に周方向にわたって約1/3の亀裂が入りアンモニアが漏えいした。3方向の壁を破り、排風機でアンモニアを拡散させ、氷酢酸を蒸発させたほか硫黄約20㎏をたいた。漏えい量は約20㎏～50㎏とみられている。冬季なので夜間の運転を行っていなかったのが幸いした。"]
["1994:001","労安法","圧縮空気による全身気腫","1994-01-12","新潟県",1,0,0,1,"空気","その他","鉄工所","デイゼル車輌の穴あけ装置","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","無","デイゼル車輌の壁に穴をあける作業中、作業台の穴に誤って踏外し、左足を突っ込んだ。この時、高圧空気を送り出す装置の鉄パイプ先端の金具が太ももに突き刺さり、高圧空気が体内に入り、死亡した。圧縮空気は5～6kg/c㎡である。"]
["1994:002","労安法、その他","製糖工場における粉糖補集機の爆発","1994-01-17","北海道",0,1,1,2,"砂糖","爆発","食品","粉糖捕集機","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞（火花の飛散）","火花（溶接）","工場の3階で粉糖捕集機を固定するための溶接作業を行っていたところ溶接の火花が同機内に溜まった細かい砂糖の微粒子に引火、爆発した。1階から3階に通じるダクトがあり、火がダクトを伝わり１階のダクト付近で作業していた2名がやけどを負った。"]
["1994:003","消防法","プラスチック工場での爆発","1994-02-01","岐阜県",0,0,6,6,"ノルマルヘキサン","爆発","プラスチック","プラスチック洗浄機械","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞（火気の近接）","石油ファンヒーター","プラスチック製品を洗浄する機械のスイッチを入れたところ、機械の上部から炎が出たため消そうとしている間に爆発した。プラスチック製品を洗浄するノルマルヘキサンが機械底部の受け皿に溜まり、それが気化し石油ファンヒーターの火によって引火、爆発したもの。"]
["1994:004","消防法","塩酸混合液貯蔵タンクの破裂","1994-01-28","千葉県",0,0,0,0,"塩酸混合液（塩酸、苛性ソーダ）","破裂","運送","貯蔵タンク","＜貯蔵中＞","＜誤操作＞","無","塩酸の横置円筒形タンクに誤って苛性ソーダを注入した。そのためタンクの鉄板と塩酸が反応して内部に水素ガスが発生し、圧力が高まって破裂し、塩酸混合液（6000ﾘｯﾄﾙ）が流出した。"]
["1994:005","船舶法","運搬船のプロパンガス爆発","1994-02-21","福岡県",0,1,1,2,"プロパン","爆発","運送","容器","＜停止中＞","＜点検不良＞（ガス漏れ）　","不明","岸壁に停泊中の作業員が運搬船に乗込もうとして扉をあけたところ、突然爆発した。同船内には携帯用プロパンボンベが置いてあり、このガスが漏れていたと思われる。"]
["1994:006","電事法","原子力発電所の配管からの水素ガス漏えい","1994-02-28","福島県",0,0,0,0,"水素","漏洩等","電気","フランジ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","無","福島第一原子力発電所（沸騰水型）の水素タンクから発電機に通じる直径約10mmの配管接続部分から水素ガス漏れがあり、同装置を停止した。配管接続部のパッキンに欠陥があったらしい。"]
["1994:007","労安法、消防法","塗料原料製造用反応釜の火災","1994-03-03","千葉県",1,1,0,2,"メタノール、粉末メラミン","火災","一般化学","反応釜","＜加温作業中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","静電気","塗料用樹脂の製造過程で原料タンク（ステンレス製）に液体メタノールなど４種類の原料を入れ、原料をかきまぜながら加熱作業をしていたところ、火が噴き出し火災になった。従業員が原料を入れるためにタンクの蓋を開けた際に、タンク内の気化ガスが静電気によって引火したものと思われる。"]
["1994:008","労安法","ＬＰガス容器を改造した蒸気発生器の爆発","1994-01-29","北海道",1,0,0,1,"水蒸気","爆発","鉄工所","蒸気発生器","＜工事中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","凍結した水道管を溶かすために蒸気発生器で作業していたところ突然爆発し作業員が死亡した。当該装置は5㌔プロパン容器を改造し、容器に水を入れ外からガスバーナーで加熱し水蒸気を発生させる構造となっている。"]
["1994:009","その他","タクシーのプロパンガス爆発","1994-03-10","北海道",0,0,1,1,"プロパン","爆発","自動車","容器","＜定修中＞","＜誤操作＞","高温","自動車の整備工場で整備員がタクシーのプロパンガス容量計を交換するためにネジをゆるめたところ、外す必要のないネジまで緩めたためガスが漏れ、暖房用ヒーターによって引火、爆発した。"]
["1994:010","水道法","下水道管の鉄製ふた板飛散","1994-02-28","静岡県",1,1,2,4,"空気","爆発","建設","蓋板","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","下水道工事現場において下水道管の気密試験を実施した後、エア抜きが終了したと思い作業員が蓋板のボルトを緩めた所、約20kgの蓋板が吹き飛び約30ｍ離れた所で工事をしていた作業員に当り、1名が死亡、1名が重傷、2名が軽傷を負った。"]
["1994:011","労安法","酢酸マグネシウム反応缶の爆発","1994-03-15","山口県",0,0,1,1,"水素ガス、酢酸マグネシウム","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","不明","ニッケルカドミウム電池などの工業用触媒を製造する反応釜が爆発し、釜の上で作業をしていた従業員がやけどを負った。当該反応釜はマグネシウムに水と酢酸を加えて酢酸マグネシウムを作るものでマグネシウムを投入した際に発生した水素ガスに何らかの原因で引火、爆発したらしい。"]
["1994:012","その他","真空溶鋼炉の水蒸気爆発","1994-01-13","新潟県",0,0,0,0,"溶鋼、水","爆発","製鉄所","溶鋼炉","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","高温　","製鋼鍛圧工場で真空溶鋼炉の溶融ステンレス（1700℃）が漏れ、水と接触し水蒸気爆発が起きた。"]
["1994:013","その他","ＬＰガス容器積載のトラック横転","1994-02-04","佐賀県",0,1,1,2,"液化石油ガス","その他（転落）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積）","＜その他＞（交通事故）","無","長崎自動車道上り車線を走行していたトラックが中央分離帯側の側溝に脱輪してスリップし、道路のガードレールを越えて横転した。はずみで積み荷のプロパンガス容器約100本が付近に散乱した。"]
["1994:014","その他","液酸タンクローリの衝突","1994-02-28","佐賀県",0,0,1,1,"酸素","交通事故（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","国道34号線を走行中の液化酸素タンクローリが大型クレーン車と衝突したうえ、対向線を越えて道路脇の店に突っ込んだ。店は半壊し、タンクローリの外槽は損傷を受けたが液化酸素の漏えいはなかった。"]
["1994:015","消防法、労安法","化学薬品工場での反応槽の爆発","1994-03-18","群馬県",1,1,0,2,"メタノール、過塩素酸リチウム","爆発","一般化学","反応槽","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","発熱反応","鉄製のタンクにメタノールと過塩素酸リチウムを混ぜる作業をしていたところ、爆発が起き、タンクの蓋板が吹き飛んだ。付近で作業していた作業員に破片が当り、1名が即死、1名が両目などにけがをした。原料を混ぜる時に多少発熱するため、冷却水で50℃程度に冷やしているが、何らかの原因で爆発が起きたとみて調査している。"]
["1994:016","石災法、電事法","流動接触分解装置の膨張タービンの破損による火災","1994-02-25","神奈川県",0,0,0,0,"燃焼ガス（ＣＯ）","火災","石油精製　","流動接触分解装置（ＦＣＣ）、膨張タービン","＜異常処理中＞（ガスタービンの不調）","＜点検不良＞（取付不良･･･制御装置)","火花","当工場では流動接触分解装置（ＦＣＣ）から発生するガスの排圧力を利用し、膨張タービンを用いて自家発電を実施していた。ガスタービンの回転数が急激に増加したことにより、ガスタービンの動翼が破損・飛散し、破片が周囲の配管を損傷し、火災が発生した。"]
["1994:017","消防法","危険物タンク車の爆発","1994-05-16","福岡県",0,1,4,5,"フッ化水素","爆発","産業廃棄物処理","タンク車","＜充填中＞","＜誤判断＞","化学反応","産業廃棄物処理工場で、ＩＣ（集積回路）基板の洗浄などに使われたフッ酸の廃液を別の処理工場に運搬するためドラム缶からホースで充てん中、タンク車に別の化学物質が残留していたため化学反応を起こし爆発した。従業員が熱湯を浴びやけどを負った。"]
["1994:018","消防法","香料工場での異常反応による反応釜爆発","1994-05-20","千葉県",0,2,0,2,"ヘプチルシクロペンタノン、酢酸ソーダ","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","熱暴走反応","合成香料を製造するためにジャケット付反応釜（内径1500㎜､長さ1325㎜、容量2500㍑、運転圧力3㎏/c㎡、運転温度60℃）に過酢酸を仕込み、滴下タンクからヘプチルシクロペンタノン液を滴下し、反応釜のジャケットにチラー水を循環させ製造していたところ、冷却水がジャケットに入らない事がわかり、工業用水に切替え冷却した。温度の上昇が安定した直後に反応釜が突然爆発した。調査の結果、滴下液に異物が混入し過酢酸と異常反応を起こし反応釜の内圧が急激に上昇し爆発したものとみられている。"]
["1994:019","石災法、労安法","アルキルベンゼン製造装置の触媒入れ替え作業中の火災","1994-04-14","神奈川県",0,1,1,2,"水素","火災","石油化学","アルキルベンゼン製造装置","＜シャットダウン中＞（触媒交換）","＜操作基準の不備＞","静電気","当該製造装置は、灯油留分から分離精製されたノルマルパラフィン留分を原料とし、触媒を充てんした反応器で脱水素し、ノルマルオレフィンを製造するもので、約50日おきに実施している触媒交換を目的として、反応器内を微加圧(0.4㎏/c㎡）状態としていた。当日0.2㎏/c㎡に減圧、脱水素反応器の出入口弁を閉止し、反応器を脱圧するとともに、トップカバーを取外し触媒の交換作業を完了した。その後、トップカバーのフランジ及び入口配管のフランジを仮締め作業中、配管内から洩れていた可燃性ガス（水素主体）が静電気と思われる火源で着火し、作業員2名が火傷を負った。"]
["1994:020","船舶法","漁船のプロパンガスの爆発","1994-06-22","長崎県",0,1,0,1,"プロパン","爆発","漁業","バルブ","＜消費中＞（停止）","＜点検不良＞　","裸火（タバコ）","停泊中の漁船内の厨房付近で爆発が起き、船の一部が壊れた。厨房には、50㌔ＬＰガス容器3本を前日積み込んでおり、漏れていたガスが船内に充満していたと思われる。船員がタバコを吸っていたところ爆発し火傷を負った。"]
["1994:021","労安法","コンクリートパネル製造用の圧力釜破裂","1994-06-30","福岡県",1,0,0,1,"蒸気","破裂等","セメント","圧力釜、ふた板","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜劣化＞（摩耗）","無","建築材料である軽量気泡コンクリートパネルを圧力釜で製造していたところ、突然6基のうちの1基の圧力釜ふた板が外れ噴出した蒸気圧によって圧力釜本体が道路をはさんだ倉庫を貫通し、さらに隣の倉庫に突き刺さった。圧力釜本体は約180ｍ滑走し、ふた板も後方へ約25ｍ飛翔した。圧力釜の近くで作業していた従業員1名が蒸気の噴出による熱風性ショックで死亡した。圧力釜は中間製品に高温高圧の蒸気をかけて最終的に固める装置でバッチ運転している。扉付近の構造はふた板、ゴムパッキン、施錠環、油圧シリンダー、リミットスイッチ等で構成される。ふた板を閉めた後、施錠環を胴本体側の溝に入れると扉の施錠は完了する。施錠環が＜劣化＞（摩耗）していたこと、及び内圧に対してふた板が変形し易い構造であったことから、ロケットのように圧力釜が飛び出したものと思われる。"]
["1994:022","消防法、毒劇法","貯蔵タンク定期検査中の中毒","1994-09-08","宮崎県",1,0,2,3,"二硫化炭素","その他（中毒）","一般化学","貯蔵タンク","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","無","レーヨンの原料となる二硫化炭素を貯蔵するタンク（直径約2.2m、長さ3.6m）の定期検査中、検査会社の社員３人が相次ぎ倒れ、うち１名が急性呼吸不全で死亡した。内部作業で使った溶剤による中毒とみられている。"]
["1994:023","石災法、消防法","ジェット燃料用浮屋根タンクの塗装中の爆発","1994-06-24","千葉県",1,0,1,2,"シンナー","爆発","石油精製　","ドーム型固定屋根タンク（浮屋根タンク付）","＜工事中＞","＜操作基準の不備＞","火花（電気）","コンビナートにある貯蔵用タンクの浮屋根内部を塗装作業中爆発があり、協力会社の作業員1名が全身打僕で死亡し、1名が2週間のやけどを負った。作業開始前に製油所がガス探知機などで点検を行い、異常がないかを確かめたうえで開始していた。塗装に使っていた10％濃度のシンナーに何らかの原因で発火したものと思われるが、その後の検証で電動機噴霧器や工事用ライトが見つかったため、塗装マニュアルでは手作業でとなっていたところを、機械類を使っていたことが判明し、これが発火原因となった可能性が強いとみられている。"]
["1994:024","石災法、消防法","ゴムライニングタンクの火災","1994-06-28","愛知県",0,0,0,0,"過塩化鉄","火災","一般化学","ゴムライニングタンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","裸火","廃棄処分するために、鉄製ゴムライニングタンクの解体作業を手作業で行っていたが、一部剥がしにくい部分があったのでガスバーナーで加熱したところ、ゴムライニングが燃焼し火災が発生した。"]
["1994:025","石災法、消防法","硫黄回収装置の燃焼炉ダクトの爆発","1994-06-12","愛知県",1,0,0,1,"可燃性ガス（メタン、エタン）","爆発","石油精製　","硫黄回収装置、ダクト、エンドフランジ","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","静電気、高温","硫黄回収装置のフレアスタックに通じる煙道のエンドフランジ部で爆発が起き、厚さ６mm、直径184㎝のエンドフランジが吹き飛んだ。約35m離れた場所で圧力チェックの作業をしていた運転員にあたり死亡した。事故は定修後の立上げのための気密試験中に発生した。フレアガスが硫黄回収装置系内に漏れ滞留していたものと考えられる。"]
["1994:026","船舶法","引き船のプロパンガス爆発","1994-07-17","神奈川県",0,1,0,1,"プロパン","爆発","運送","バルブ","＜停止中＞","＜点検不良＞（ガス漏れ）　","不明","岸壁に係留中の引き船でガス爆発があったと通報があった。船長が顔や腕などに3週間以上の大やけどを負った。操舵室内にあったプロパンガス容器からガスが漏れ、何らかの原因で引火爆発したものとみられている。"]
["1994:027","ガス事業法","ガス管埋設工事中のガス爆発","1994-07-25","愛知県",0,2,5,7,"都市ガス","爆発","建設","埋設配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","火花（電動のこぎり）","都市ガスの鋼製ガス管（200A)を継ぎ換えるため、地下約1.3mに埋設してあったガス管を電動のこぎりで切断作業をしていたところ、突然ガス爆発が起こった。配管にたまっていたガスにのこぎりの火花が引火したものとみられている。"]
["1994:028","その他","ＬＰガス容器積載のトラック横転","1994-09-16","広島県",0,0,1,1,"酸素、アセチレン","その他（転落）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積）","＜その他＞（交通事故）","無","トラックに酸素、アセチレンなどの高圧容器を26本積載して配送中、ガードレールを突き破って横転した。ボンベは衝突のはずみで荷台から崩れ落ち、国道に散乱した。運転手の居眠運転とみられている。"]
["1994:029","消防法","タンクローリの衝突による塩酸流出","1994-11-01","静岡県",0,0,0,0,"塩酸","漏洩等（衝突）","運送","タンクローリ、バルブ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","サービスエリアの駐車場内で大型トラックがバックをしたところ、タンクローリと衝突し、タンクローリのバルブが破損しタンク内の塩酸約8,500リットルが流出した。サービスエリア内にいた約130人を避難させ、塩酸を石灰で中和し水で流して処理した。"]
["1994:030","その他","液化炭酸タンクローリの衝突","1994-11-30","千葉県",2,2,4,8,"炭酸ガス","その他（追突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","国道357号で土手の清掃のため、道路わきに停車していたトラック3台にタンクローリーが追突した。作業員2名が車に巻き込まれて死亡、作業員6名が負傷した。タンクローリーは液化炭酸ガスを積んでいたが、ガスの流出はなかった。"]
["1994:031","消防法","石油タンクの配管からの漏えい火災","1994-10-09","長野県",3,1,0,4,"ガソリン","爆発","貯蔵基地","タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞（配管の接続ミス）、＜誤操作＞（バルブ開閉ミス）","静電気（投光器）","油槽所でタンクに接続されている配管を4Bから6Bに取り替える配管工事終了後、5号タンク（容量180㌔㍑）とポンプ設備を結ぶ配管の接続部からハイオクガソリンの全量が漏えい、滞留、気化状態となり何んらかの着火源により着火し、これによりタンク3基が爆発炎上した。事故後の検証で配管フランジのボルト8本が付いていないことが確認された。また当該タンクの完成検査前にバルブを開け危険物を通したことから、人為的ミスが重なった事故と指摘されている。"]
["1994:032","石災法、労安法","塩化ビニル製造設備の乾燥塔爆発","1994-11-18","兵庫県",2,0,1,3,"塩化ビニル","爆発","一般化学","乾燥塔","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶接）","塩化ビニル製造設備の乾燥塔（高さ約25m、外径15mのステンレス製、底がすり鉢形状）の工事中、タンク下部で溶接部の非破壊検査（カラチェック）を実施し、タンク上部で溶接補修をしていた。溶接の火花が浸透探傷用のスプレー缶の有機溶剤に着火、爆発し、作業員2名が焼死、1名が火傷を負った。"]
["1994:033","消防法","廃液タンクの爆発","1994-09-16","岡山県",1,0,1,2,"廃液","爆発","一般化学","タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","廃液タンク（高さ2.0m、直径2.0m）を撤去するため、タンクの配管及び取り付けボルトをガスバーナーで切断中、バーナーの火が中に入り、タンクの気化したトルエンに引火、爆発したもの。"]
["1994:034","その他","ごみ処理施設での容器変形","1994-02-14","滋賀県",0,0,0,0,"可燃性物質","その他（変形）","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜認知確認ミス＞（ごみ処理）","無","ごみ処理場において、破砕機でごみを処理しようとしていたところ、変形した容器が発見された。容器はごみ収集車が圧縮したせいか、つぶれていた。容器にはガスが約1/3残っていたが、幸い大事故に至らなかった。"]
["1994:035","その他","ごみ処理施設の爆発","1994-08-01","愛知県",0,0,0,0,"可燃性物質","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","火花","一宮市の清掃工場でごみを破砕機で処理していたところ、爆発が起こり、破砕機が破損した。破砕機内から容器の塊が見つかった。"]
["1994:036","その他","炭酸ガス容器の安全弁作動","1994-08-07","愛知県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等","鉄工所","安全弁","＜消費中＞（保管）","＜認知確認ミス＞","無","鉄工場の容器置場においてあった容器17本のうち、溶接用の50㌔炭酸ガス容器１本の安全弁から、ガスが噴出した。長時間直射日光に当った容器内でガスが膨張し、安全弁が作動したもの。当日の最高気温は41.1℃であった。"]
["1994:037","その他","ごみ処理施設の爆発","1994-11-15","佐賀県",0,0,0,0,"可燃性物質","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","火花","清掃センターで粗大ごみを破砕機で処理していたところ突然爆発し、ベルトコンベア、破砕機がめちゃめちゃに壊れ使用不能になった。現場から容器の塊が見つかった。"]
["1994:038","ガス事業法","プロパン埋設配管からの漏えい爆発","1994-12-17","北海道",0,0,1,1,"液化石油ガス（プロパン）","爆発、漏洩等","建設","埋設配管","＜工事中＞","＜点検不良＞　","火花（ピック）","下水道工事のために、駐車場予定地で直径１ｍの穴を掘っていたところ、深さ約50cmの地中に埋設してあったプロパンガスの配管（直径20mm）から漏れたガスにピックの火花が引火し、小さな爆発が起き、作業員が顔に火傷を負った。"]
["1994:039","その他","スクラップ工場の爆発","1994-12-24","北海道",0,0,0,0,"可燃性物質","爆発","廃品回収業","容器本体","＜その他＞","＜点検不良＞　","火花","砕断機で一般車両のスクラップ処理をしていたところ、爆発が起き、作業所の天井や壁などが爆風で吹き飛び、半径約150m内の窓ガラスが割れた。車内に可燃性物質があり、砕断の火花で爆発したものとみられる。"]
["1994:040","その他","ごみ処理施設の爆発","1994-12-26","愛知県",0,0,1,1,"可燃性物質","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","火花","粗大ごみ処理施設の破砕機内で突然爆発が起きた。破砕機内から容器の塊が出てきた。"]
["1994:041","消防法、労安法","反応釜からの有毒ガス噴出","1994-10-07","大阪府",0,0,0,0,"スチレンガス","漏洩等","石油化学","反応釜","＜異常処理中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","無","ポリエステル樹脂製造用の反応釜（直径2.6m、高さ3m）の温度（通常110℃）が150℃近くに急上昇したため、作業員が水を約１㌧入れて冷却したが温度が下がらず、スチレンガスが噴出した。風下6㌔の住民から「目が痛い」などの通報がよせられた。"]
["1994:042","ガス事業法","都市ガス配管からのガス漏えい","1994-07-17","広島県",0,0,0,0,"都市ガス","漏洩等","貯蔵基地","配管","＜通常運転中＞","＜誤作動＞","無","都市ガスを供給する球形ガスホルダー（容量15,000）の配管のうち、遠隔操作でメインバルブを開閉するための小配管からガスが漏れた。電気系統の故障により、小配管の電磁弁が正常に作動しなかったとみられる。"]
["1994:043","消防法","反応器からの有毒ガス漏えい","1994-09-10","福岡県",0,0,0,0,"臭素ガス","漏洩等","石油化学","反応器","＜異常処理中＞","＜点検不良＞（清掃）","無","濃硫酸と臭素を混合する反応器から臭素ガスが漏れ、付近の住民が目やのどの痛みをうったえた。作業員が反応器に原料が残っているのに気付かず洗浄水を注入したため、反応発熱して、臭素ガスが気化して漏れたもの。"]
["1994:044","その他","ごみ処理施設の爆発","1994-02-10","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","火花","清掃センターでごみを破砕機で処理していたところ突然爆発し、破砕機が使用不能となった。破砕機内から容器の塊が出てきた。"]
["1994:045","その他","ごみ処理施設の爆発","1994-07-04","岡山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","火花","岡山県の清掃施設組合のごみ焼却炉で、職員が作業していたところ炉内で爆音が起きた。燃えかすを調べると、容器の塊が見つかった。焼却炉の内部は、耐火レンガが三重になっているが、爆発の衝撃でレンガが数枚崩れた。"]
["1994:046","その他","火災によるＬＰガス容器の安全弁作動","1994-05-25","兵庫県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","鉄工所","安全弁","＜消費中＞（保管）","＜認知確認ミス＞","裸火","プレハブ倉庫付近で草焼きをしていたところ、火が飛び移り、倉庫前に置いていたＬＰガス容器が加熱され安全弁が作動した。"]
["1994:047","労安法","工事中の温風乾燥炉爆発","1994-04-23","埼玉県",1,1,4,6,"薬品","爆発","ゴム製造","乾燥炉","＜工事中＞","＜点検不良＞　","裸火","温風乾燥炉を補修するため、アセチレン溶断器に点火したところ、乾燥に使用していた薬品に引火し爆発した。"]
["1994:048","石災法、消防法","硫黄タンクの屋根板飛散","1994-12-16","岡山県",0,0,0,0,"溶融硫黄","爆発","石油精製　","固定屋根式タンク（ドームルーフ型）、通気管","＜その他＞（保管中）","＜劣化＞（亀裂･･･ゴム）","自然発火","屋外貯蔵タンク（ドームルーフ型、内14.0m,高さ15.0m内容物，溶融硫黄容量2166㌔㍑）のドーム型屋根板が突然破断し、約5～6m離れた配管ラック上に落下し、パイプラインの一部が損傷した。当該タンクは原油から不純物として回収した硫黄を貯蔵したタンク内をスチームで温め（約140℃）、硫黄と屋根板までの空間に酸素が入り込むのを防ぐため、窒素ガスでシールされている。事故原因は通気管（200A)に取り付いているラプチャーデｲスクのシール部シリコンゴムが劣化し、そこから空気が流入し硫化水素と空気による爆発混合気が生成され発熱によって自然発生したものと推定されている。"]
["1994:049","消防法","危険物タンクローリの横転による火災","1994-02-12","大阪府",0,0,0,0,"ガソリン、灯油","火災（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝撃）","危険物タンクローリがガソリン及び灯油を積載して西名阪自動車道を走行していたところ、事故を起こした乗用車が車線をはみ出して停車していた。避けようとして急ブレーキを踏んだところ、バランスをくずし、横転した。ローリ本体に亀裂が入り、ガソリン、灯油が流出し衝撃の火花によって着火炎上した。"]
["1994:050","消防法","充てん中の危険物タンクローリ火災","1994-04-22","北海道",0,1,0,1,"軽油","火災","運送","タンクローリ","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞（静電気対策）","静電気","危険物貯蔵所でタンクローリに軽油を充てんしていたところ、突然爆発し、ローディングアームが破損し軽油が周囲に拡散、引火して火災となった。充てん作業をしていた従業員が火傷を負い、12日後に死亡した。静電気が発生し、爆発雰囲気にあったベーパーに着火、爆発に至ったものと推定される。"]
["1994:051","消防法","危険物タンクローリの過充てんによる火災","1994-08-11","大阪府",0,0,0,0,"Ａ重油","火災","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜誤操作＞（過充填）","高温　","危険物貯蔵所で、タンクローリにＡ重油を充てんしたところ、過充てんによって約150㍑オーバーフローさせた。運転手はその処理を行わずに府道を走行中、ローリ壁面に付着したＡ重油が車輌機関の高温部に触れ出火した。"]
["1994:052","消防法","メタノール回収装置の蒸留釜爆発","1994-05-13","東京都",0,0,1,1,"メタノール、メタノニトロベンズアルデヒド","爆発","一般化学","蒸留釜","＜加温作業中＞","＜認知確認ミス＞（スイッチの切り忘れ）","発熱反応","医薬品製造工場で心臓病治療の中間体を製造した後にでる廃液からメタノールを回収するため、屋外に設置されたジャケット付蒸留釜（直径1200㎜、高さ1245㎜、容量1500㍑)に廃液を入れ電気ヒーターで加温して気化したメタノールをコンデンサで冷却しドラム缶に回収する。事故の前日メタノールを回収したが、加温用ヒーターの電源スイッチ2個のうち1個を切り忘れたため蒸留釜内の残留液がなんらかの化学反応を起こし爆発したもの。"]
["1994:053","石災法、消防法","ナイター加熱器の空だきによる破損・火災","1994-11-14","神奈川県",0,0,0,0,"ナイター（亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム）","火災","石油化学","エチレンイミン製造装置、加熱器","＜定修中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","裸火（ヒーター）","定期整備のためエチレンイミン製造装置が停止した。そのため当該装置の反応器、ポンプ槽、加熱器及び配管内のナイター液（亜硝酸ナトリウム50％、硝酸カリウム50％の混合液、常温で固体、融点142℃）を抜き出してヒーターにより加温しながらナイター貯槽に貯蔵していた。一方、電気工事のため工場全体が2日間停電となるためヒーターのスイッチを切った。停電復旧後、抜き出しラインのヒーターを入れるべきところ、指示書に誤ってナイター加熱器のヒーターを入れると記されていたため、加熱器内に残留していたナイター液を過熱し空だき状態となって加熱器（内径750mm、高さ3450mm、厚さ8mm、材質SB46、温度220℃、常圧）を破損させ火災に至った。指示書に記載された機器番号が類似していたもの。"]
["1994:054","石災法、消防法","ニトリル化反応槽の配管フランジからの漏えい・火災","1994-05-12","和歌山県",0,0,0,0,"ニトリル20","火災","一般化学","ニトリル化反応槽、フランジ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂･･･ガスケット）","自然発火","ニトリル化反応槽に脂肪酸を注入・過熱し、アンモニアと反応させて製品であるニトリル20を生産する。当該装置は第1反応槽において90％のニトリルを生成し送液管（ドレンノズルと共用）から第2反応槽へ送油、連続反応により100％ニトリルを生産する。第1反応槽（容量23.45、直径1800mm、高さ19,550mm、温度270℃、圧力1.2㎏/c㎡）における反応を終了し第2反応槽へ送油していたところ、送液管（口径50Ａ、材質SUS316L）のフランジ部から液が漏えいし自然発火した。ガスケット（石綿入り金属ガスケット）を10年以上交換しておらず劣化（腐食）していたもの。"]
["1994:055","石災法、労安法","冷却器のチューブ腐食による潤滑油漏えい","1994-11-14","神奈川県",0,0,0,0,"潤滑油／海水","漏洩等","石油精製　","流動接触分解装置、冷却器、チューブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","流動接触分解装置に付帯する潤滑油冷却器のチューブに穴があき潤滑油が冷却用海水戻り配管を経由し海上に流出した。調査の結果、チューブ内にフジツボが付着しここで渦流が生じ急激に減肉し開口に至ったもの。"]
["1995:001","その他","液塩タンクローリの衝突","1995-03-10","山口県",0,0,0,0,"塩素","その他（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化塩素を積載した10トンタンクローリが欽明路道路柱野トンネル内で4トン貨物トラックと正面衝突した。タンクローリには損傷はなく、またガス漏れはなかった。"]
["1995:002","その他","ＬＰガス容器積載のトラック横転","1995-03-30","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（転落）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積）","＜その他＞（交通事故）","無","トラックにＬＰガス容器（20㌔用）約100本積載して配送中，定期バスに追突し、はずみでトラックが横転し約100本の容器が路上に散乱した。容器は空の状態であり、ケガ人も無かった。"]
["1995:003","その他","家屋の火災によるアセチレン容器の焼損","1995-01-16","千葉県",0,0,0,0,"アセチレン","火災","建設","容器本体、可溶栓","＜保管中＞","＜その他＞（類焼）","裸火","隣の家屋から出火し、倉庫を類焼した。倉庫内にアセチレン容器３本が保管されており、火にあぶられて可溶栓が溶け、アセチレンガスに火がついた。幸い、容器内にはアセチレンがほとんど残っておらず、大事にはいたらなかった。"]
["1995:004","石災法、消防法、労安法","硫黄回収装置の配管からの硫化水素漏えい","1995-05-30","神奈川県",2,2,43,47,"硫化水素","漏洩等","石油化学","配管、圧力調整弁","＜定修中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","無","硫黄回収装置は石油精製設備内の脱硫装置などから発生した硫化水素を回収するもので、定期整備のため脱硫工程エリア内の配管系（200Ａ及び150Ａ）にブランク板を挿入し縁切りされていた。ただし、100Ａ配管は硫化水素ガスを廃硫酸再生装置へ送気するため生きた状態であった。事故発生箇所は安全装置へ行く200Ａ配管の圧力調整弁から硫化水素ガスが漏れたもの。圧力調整弁の下流側フランジ部にブランク板と閉止弁（Ａ弁）が取り付けられていたが、事故時このＡ弁の取外し作業に着手したとき、同時にブランク板も取り外された。一方、Ａ弁の上流側にある圧力調整弁（自動空気圧作動）の計器用空気配管工事を実施するため、空気配管の元弁を閉止したところ、圧力調整弁が開放状態となりガスが漏えいしたもの。事故原因としては①ブランク板の挿入位置が不適切である。②同一装置に対して複数の工事が連絡が不十分のまま同時に行われていたが、相互の工事がどのように関連し合うか、安全確認が不十分であった。"]
["1995:005","その他","トラックに積載中のアセチレン容器の転落","1995-09-25","大阪府",0,0,0,0,"アセチレン、アルゴン","その他（転落）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積）","＜その他＞（交通事故）","無","４トントラックにアセチレン容器等77本積載して高速道路を走行中、エンジントラブルにより、非常駐車帯に停車していたところ、トラックの接触事故により当該車両が約8m移動し、はずみでアセチレン容器20本、アルゴン容器１本が転落した。幸い、容器の変形、ガス漏れはなかった。"]
["1995:006","その他","自動車内に積載した携帯燃料ボンベの破裂","1995-07-24","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス（プロパン、ブタン）","破裂等","個人","携帯燃料ボンベ（420g）","＜保管中＞","＜作業環境の不適＞","無","自宅のガレージに駐車中（無人）の自家用車後部に積載していたアウトドア用携帯燃料ボンベ（420g）４本のうち１本が破裂し、自動車の窓ガラスが割れ、屋根が変形した。ビニール袋に入れたボンベ４本をダンボール箱に入れ、車後部のパッケージトレイの下に積載していたが、車内温度の上昇により液化石油ガスが膨張、破裂したもの。"]
["1995:007","石災法、消防法","タンカーより受入中のナフサ漏えい","1995-07-08","三重県",0,0,0,0,"ナフサ","漏洩等","石油化学","タンカ－、浮屋根式貯槽、フロート式液面計","＜輸送中＞","＜点検不良＞（配管内の海水除去）","無","タンカーよりナフサを浮屋根式貯槽に受入れ中、タンク上部より漏れて防油堤内に約５ｷﾛﾘｯﾄﾙ漏えいした。ナフサ受入れラインの配管に水圧試験に用いた海水（約2700KL）があり、その状態でナフサを受入れたため、タンクの底面に海水がたまり、比重の軽いナフサが上にある状態となった。タンク内のフロート式液面計の防波管内に海水が入り込み、フロート式液面計の誤指示が直接の原因であるが、差圧式液面計も設置されていたが、この液面計は従来より信頼性が低いということで、アラームが作動したにもかかわらず、措置しなかった等の管理面の問題も指摘されている。"]
["1995:008","その他","消費先でのＬＰガス火災","1995-05-20","福島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","個人","自動車","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞","裸火（バーナー）","バーベキューに使用するということで、5ｷﾛＬＰＧ容器を２本購入した。この容器にガスバーナーを取付け、軽自動車の修理作業をしていたところ、座席が燃え上がり、さらに木造二階建の作業所が全焼した。容器に被害はなかった。"]
["1995:009","船舶法","イカ釣り漁船の冷凍機のフロンガス漏えい","1995-10-28","福島県",4,0,0,4,"フルオロカーボン","漏洩等","漁業","冷凍機","＜消費中＞","＜点検不良＞　","無","太平洋上でイカ釣り漁船（７人乗り）の船内でガス漏れ事故が起き、乗組員４人が酸欠で意識不明になった。海上保安本部はヘリコプターと巡視船を現場へ派遣したが、四人は脈拍、呼吸ともなく、死亡が確認された。漏れたガスは機関室内にある冷凍機のフルオロカーボンとみられ、ガス漏れの原因を調べている。"]
["1995:010","その他","液化酸素タンクローリの追突","1995-08-22","福井県",0,0,0,0,"酸素","その他（追突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","国道８号線を走行中の液化酸素のタンクローリが右折しようとしてハンドル操作を誤り、寺院のブロック塀に接触し、はずみで倉庫に突っ込んだ。幸い、タンクローリは空車のため、ガス漏れはなかった。"]
["1995:011","石災法、消防法","固形硫黄貯蔵サイロのベルトコンベアからの火災","1995-11-07","宮城県",0,0,2,2,"固形硫黄","爆発","石油精製　","サイロ、ベルトコンベア","＜輸送中＞（ベルトコンベア）","＜点検不良＞（清掃）","摩擦熱（硫黄粉塵塊）","製油所内の固形硫黄貯蔵サイロ（2000ﾄﾝ×２基）のベルトコンベア付近から異音とともに黒煙が発生した。このサイロは固形硫黄（粉砕されたもの）を船に積み込むためのものであり、船積み中にサイロと船との間のベルトコンベア付近で発生した。有毒な亜硫酸ガスが発生し、付近住民に避難勧告が出された。ベルトコンベアのシューター内に存在した硫黄粉塵の塊が剥離落下して摩擦帯電し爆発を起こしたとみられる。"]
["1995:012","労安法","ゴム加工用加硫釜のふた板の飛散","1995-05-11","兵庫県",0,2,0,2,"蒸気","破裂等","ゴム製造","急速開閉ふた装置、加硫釜、ふた板","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（取付不良）、＜劣化＞（摩耗）","無","輪ゴムを製造している工場で作業員が圧力釜にゴムを注入し、圧力を上げたところ、釜のふた板（重さ約１トン）が飛び、蒸気が噴出し、作業員２名が重傷を負った。ふた板が完全に閉まっていなかったとみられる。"]
["1995:013","その他","液化炭酸ガスタンクローリの横転","1995-12-12","東京都",0,0,0,0,"液化炭酸ガス","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化炭酸ガスを積載した7.5㌧タンクローリが川崎より湾岸線を通り茨城県内のユーザーへ向かう途中、車線を変更した直後に前走のライトバンが急ブレーキをかけたため、ハンドルを切って逃げようとしたが間に合わず、ライトバンに接触した後、側壁に衝突し横転した。事故後、容器本体、配管、バルブ等を点検したが破損・漏れ等はなかった。"]
["1995:014","石災法、消防法","ゴム溶液中間タンクから洗浄液サンプリング中の火災","1995-09-19","山口県",0,1,0,1,"シクロヘキサン","火災","石油化学","中間タンク、配管","＜サンプリング中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","合成ゴム製造設備で品名の切替え作業のためゴム溶液中間タンク（容量6.1、内径1800mm、材質ステンレス製）をシクロヘキサンで洗浄しこの洗浄液を凝固タンクへ移送するため窒素ガスで加圧していた。液を回収するとき移送配管の流量計で確認しているが終了間際になっても変動現象が現れないので移送状況を確認するため15Ａサンプリングノズルより18㍑ペール缶を使って抜き出した時着火し、缶が落ちて倒れ付近に燃え広がった。洗浄液を抜き出す時缶と配管の間にボンディングを行わなかったために静電気により着火したもの。"]
["1995:015","石災法、消防法","テレフタル酸製造装置の排水タンクの爆発","1995-09-19","愛媛県",0,1,0,1,"水酸化ナトリウム（1～2％水溶液）","爆発","一般化学","固定屋根式タンク（コ－ンル－フ）、配管","＜定修中＞","＜点検不良＞（可燃物の存在）","火花（溶断）","ポリエステルの原料となる高純度テレフタル酸製造装置の洗浄廃液タンクが爆発し炎上した。タンクの屋根が吹き飛びまた、廃液を送る配管上で作業していた協力会社の人が飛ばされて肩の骨を折るなどの重傷を負った。当該プラントは定修中であり、排水タンクの配管材料を炭素鋼からステンレス鋼に変更するため、アセチレン溶断器によって配管の切断作業中に事故が発生した。当該タンクには水と苛性ソ－ダしか入っておらず可燃性物質はないと思われていたが、その後の調査で可燃性物質のパラキシンと酢酸メチルが検出された。この物質は水より軽いため、廃液上部に浮いており、気化して配管内にたまり、アセチレンバ－ナ－の火が引火し、爆発したのではないかとみられている。"]
["1995:016","石災法、消防法","蒸留塔のポンプ吐出配管破損による重油漏えい","1995-07-26","岡山県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油精製　","重油直接脱硫装置、配管、安全弁","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（圧力調節弁の故障）","無","重油直接脱硫装置の蒸留塔抜出しポンプの出口配管系(200Ａ)側にバイパス配管(80Ａ)を設け80Ａ安全弁が設置されていたが、運転中にポンプ下流側の圧力調節弁が全閉状態になったため、同配管系が締め切り運転となり内圧が22㎏/c㎡上昇した。このため安全弁が作動すると同時に安全弁ラインに取付けてあるベント配管の分岐部（20Ａ)が破断し、約3の重油が吹き出した。調節弁が全閉になった原因は、信号配線の絶縁不良である。また配管が破断した原因は、内圧上昇にともない安全弁の作動（吹出し圧力18.2㎏/c㎡)が追従しきれずにチャタリング現象を起こし、疲労割れを起こしたもの。"]
["1995:017","石災法、消防法","ポリスチレン製造装置の触媒タンク破裂","1995-12-29","三重県",1,0,0,1,"液体触媒（ターシャリーブチル，ベンゾイル，パーオキサイド）","破裂等","石油化学　","触媒タンク、配管","＜異常処理中＞（フィルターの閉塞）","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","熱暴走反応　","プラスチック製食器の原料を作るポリスチレンプラントの触媒タンク（内径500mm、高さ200mm、容量380㍑、ステンレス製のジャケット付円筒形）が破裂し、従業員１名が死亡した。この液体触媒は温度が9℃以下となると固まるため、触媒タンクと反応器を結ぶ配管に保温材が取り付けられていたが、冬場で流れが悪くなったので、保温材の上から口径8㎜の銅管をスパイラル状に巻き付けスチームで加温していた。上記配管にはバイパス配管が設けられており、詰りが発生した場合には切り替え運転をしている。事故当日、流量低下のトラブルが度々発生したため，その対策に追われ長時間加温を続けたためフイルターを含む配管系が保温材等によって蓄熱状態となり自己分解温度（65℃）を超えたため高温・高圧の分解ガスが発生しタンク内へ逆流入し，触媒タンクが熱暴走反応によって爆発したもの。"]
["1995:018","その他","レストラン厨房工事中の爆発","1995-09-01","北海道",0,0,2,2,"可燃性混合ガス（アセトン，プロパン，ブタン）","爆発","レストラン","カートリッジ式容器","＜消費中＞","＜点検不良＞元弁閉止の確認　","裸火（種火）","レストランの厨房内で給水管の溶接作業中、溶接器具から濡洩した可燃性混合ガスに、食器洗浄器の種火が引火し爆発した。当該溶接器具は軽量小型の可搬式で高取法適用除外品（容量0.787㍑，圧力6.3㎏/c㎡)である。カートリッジ容器交換の際、元弁を開の状態で作業を行ったため、ガスが濡洩した。"]
["1995:019","石災法、消防法","スラリーバッファタンク清掃中の負圧による破損","1995-11-20","愛知県",0,0,0,0,"医薬品中間原料（医薬、農薬等）","破裂等","一般化学","タンク","＜定修中＞（清掃）","＜点検不良＞（清掃）　","無","医薬、農薬、染料、顔料等の中間原料を製造している工場で中間原料を貯蔵するスラリーバッファタンクの洗浄作業を行っていた。タンクに洗浄用スチームを送り込むため、ベント配管の先にゴムホースを取付けスチーム洗浄を行った。その後タンクに洗浄水を張り込み放置した。夜間、当直間の引継が終わったので引き継いだ作業員がタンク内の洗浄水を反応槽へ移液を開始したところ、大きな音と共にタンクが座屈破損した。当直間の作業区分が不明確であり、また作業マニュアルの規定がなかったことから洗浄水を移液する際にゴムホースの取り外しを忘れたため、タンクに負圧がかかり座屈したもの。"]
["1995:020","石災法、消防法","ポリスチレン樹脂加工装置の火災","1995-05-10","大阪府",0,0,2,2,"スチレンモノマー","火災","一般化学","溶融押出機","＜定修中＞","＜点検不良＞（清掃）　","不明","化学工場でポリスチレン樹脂加工用機械から約6mの炎が上がった。当該装置はポリスチレンを約200℃で加熱溶融し、モータで押し出し建築用断熱材を作る機械である。定期点検後、運転再開のために機械の内部にたまっていた樹脂を溶かして流し出す作業をしていて樹脂が発火したらしい。"]
["1995:021","石災法、消防法","浮屋根式タンクの開放検査中の火災","1995-03-15","山口県",0,0,0,0,"重油","火災","石油精製　","浮屋根式タンク、ウェザーシール","＜工事中＞","＜点検不良＞（可燃物の存在）　","火花（溶断）","80,000㌔㍑浮屋根式貯槽の開放検査を実施していた。タンクに水張りを行い、補修溶接工事を行っていたところ、ポンツーンのウェザーシール部に軽油が残っており、溶断の火花によって着火し、火災となった。"]
["1995:022","石災法、消防法","定修中の廃水タンク爆発","1995-04-15","神奈川県",0,2,2,4,"プロセス廃水","爆発","石油精製　","廃水タンク","＜定修中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）　","自然発火","製油所内の廃水タンク（プロセス廃水）の定期修理するために、タンクのふた板を開けたところ突然爆発し、近くにいた作業員２名が顔や腕などに１ヵ月のやけど、また２名が軽いやけどを負った。調査の結果、タンクに硫化鉄のサビが発生しており、また、ふた板を開けたために空気が流入しプロセス廃水に含まれていた可燃性混合ガスが爆発範囲に入ったものと思われる。"]
["1995:023","その他","液化酸素タンクローリの横転","1995-12-14","佐賀県",0,0,1,1,"酸素","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","長崎自動車道を走行中の2.5トン液化酸素タンクローリが10トントラックに追突され、約3m下の側道に転落、横転した。液体酸素は病院の酸素吸入用で長崎県内の病院に運ぶ途中であった。トラックの運転手がタバコを吸おうとして、わき見運転した為に追突したとみられている。"]
["1995:024","石災法、消防法","燃料用パイプラインからのガス漏えい","1995-08-29","神奈川県",0,0,0,0,"炭化水素、水素、雨水","漏洩等","石油精製　","貯蔵施設、配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","製油所の定修に伴いプラントを停止したが、燃料ガスの必要が生じたので隣の関係会社にガス供給の依頼をした。ガスは隣りの会社の敷地内に埋設されている配管から送られてくる。事故現場を通った人がガスのにおいがすると通報したので漏えい箇所を確認のうえ、ガスの供給を停止した。漏えい箇所は埋設配管の途中に取り付けられている水取り器で、地上からサイホン管が差し込まれておりこの配管の外面に防食テープが巻かれていたが経年劣化によりテープが剥離し、雨水によって腐食が進行し穴があいたもの。"]
["1995:025","消防法","工事中の廃水貯蔵タンク爆発","1995-04-30","兵庫県",0,4,2,6,"アルカリ廃水","爆発","一般化学","廃水タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞（可燃物の存在）","裸火（バーナー）","廃水貯蔵タンクはプラスチックなどの劣化を防ぐ紫外線吸引剤の製造工程で出るアルカリ廃水を貯蔵するもので直径2.8m高さ5mのステンレス製である。タンクの外側では廃水パイプのボルトを撤去するためにガスバーナーで切断していたとき爆発が起きた。パイプ内に可燃性物質が残っていたと思われる。"]
["1995:026","石災法","埋設導管の破損による漏えい","1995-06-14","三重県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等","石油化学","導管","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","無","市下水道課が工事の為の試堀中近くに敷設されていた埋設管を損傷した。当該埋設管は休止中で窒素ガスでシールされていたが、損傷によりガスが漏えいしたため消防車が出動した。市下水道課と埋設管所有会社との間で事前の連絡がなされていたが徹定を欠いたために事故が起きた。"]
["1995:027","その他","消費先での窒素ガス漏えい","1995-12-10","福島県",0,0,0,0,"窒素","漏洩等","鉄工所","ＣＥ、リザーブタンク、放出弁","＜停止中＞","＜その他＞（いたずら）","無","コールドエバポレーター（ＣＥ）の液化窒素を蒸発器でガス化し、金属加工の熱処理に使用している。窒素ガスを溜めるリザーブタンクの放出弁が何者かによって開放され、激しい音をたてて噴出していると付近の住民から通報があった。リザーブタンクは工場の外側に設置されており、何者かによって放出弁が開放されたもの。ガスの漏えい量は約2,400㍑とみられている。"]
["1995:028","その他","容器安全弁からの炭酸ガス噴出","1995-07-23","石川県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等","販売店","容器安全弁","＜保管中＞","＜認知確認ミス＞（容器置場以外での保管）","無","容器を配送するため、２トントラックの荷台に充てん容器（炭酸ガス10本、酸素11本、アルゴン2本、窒素3本）を積載し、容器置場前に駐車していたところ、直射日光によりガスが膨張し、炭酸ガス容器１本の安全弁からガスが噴出した。付近住民が噴出音に気づき、消防署に通報、消防車が出動となった。"]
["1995:029","その他","廃棄処分中のアンモニア漏えい","1995-10-11","東京都",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等","冷蔵","油だめ器","＜その他＞（くず化）","＜操作基準の不備＞","無","アンモニア冷凍設備を廃棄処分するために、油だめ器のドレン抜管より希塩酸による中和作業を行っていた。作業員が冷凍機の運転状況を監視するために現場を離れたところ、除害タンクよりアンモニア水がこぼれ異臭を発した。ただちに排出作業をするとともに、希塩酸を散布し、異臭を取り除く措置を講じた。"]
["1995:030","その他","超低温容器の安全弁からの酸素ガス漏えい","1995-06-18","愛媛県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等","鉄工所","安全弁、超低温容器","＜停止中＞","＜認知確認ミス＞（技術未熟）","無","可搬式超低温液化酸素ガス容器の安全弁からガスが噴出しているのが確認された。気温の上昇に伴い内圧が上がり、安全弁が作動したが、安全弁の弁座に氷がかみ込み安全弁が止まらなくなった。"]
["1995:031","その他","移充てん中のＬＰガス噴出","1995-07-23","大阪府",0,0,0,0,"液化石油ガス（プロパン、ブタン）","漏洩等","鉄工所","安全弁、容器本体","＜停止中＞","＜その他＞","無","消費先においてプロパンとブタンの性状の違いを利用して、サイホンによりプロパンをブタン容器へ液移動させていた。数本の容器が過充てん状態となっており、日中の猛暑により容器温度が上昇し安全弁からガスが噴き出した。"]
["1995:032","その他","酸素ガス漏えい","1995-05-16","滋賀県",0,0,0,0,"酸素","漏洩等","鉄工所","超低温容器、安全弁","＜消費中＞","＜設計・構造上の不良＞（安全弁取付位置）","無","液化酸素超低温容器を使って自動切断作業を行っていたところ、安全弁からガスが噴出し、凍結状態となりガスが止まらなくなった。元バルブを閉め、ガスの流出を止めた。安全弁の取付け位置の不良と見られる。"]
["1995:033","その他","硫化水素容器の紛失","1995-06-23","大阪府",0,0,0,0,"硫化水素","その他（紛失）","研究所","容器本体","＜保管中＞","＜その他＞（紛失）","無","阪神淡路大震災の時、転倒した硫化水素容器から微臭がしたので、大事をとって一時的に資材置場に置いたところ、放置状態となった。6月23日、事務所の改修工事の時に、誤って廃材等に混入し、紛失したもの。その後、容器は住民により発見され、メーカーに返却された。"]
["1995:035","その他","工場の風呂場からの火災","1995-12-15","神奈川県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","鉄工所","配管","＜消費中＞","＜点検不良＞　","裸火（バーナー）","鉄工所において、従業員が入浴するため工場2階に設置された風呂場の釜に点火したところ、しばらくしてから煙が発生し、風呂場及び台所を焼いた。風呂場の床を貫通する配管が腐食してガスが漏えいし、風呂のバーナーの火に引火し火災となったもの。"]
["1995:036","消防法","フェノール樹脂混合釜の爆発","1995-07-19","茨城県",0,1,0,1,"アセトン、フェノール樹脂","爆発","一般化学","混合釜","＜原料投入中＞","＜設計・構造上の不良＞","静電気","フェノール樹脂混合釜（内径1250mm、高さ1600mm、材質SVS304、常圧、温度146℃、ジャケット構造、撹拌機付）にフェノール樹脂を送液し、さらにりん化合物（粉体）を投入し撹拌していたところ、突然爆発し作業員が火傷を負った。調査の結果、原料を投入した時重量で混合釜が下がり、このため洗浄用アセトン配管のたわみ部分に溜まっていたアセトンが混合釜に流れ込み可燃性ガスが充満していたうえにりん化合物の粉体を投入したため、静電気により引火爆発したもの。"]
["1995:037","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクの補修工事中の火災","1995-12-19","兵庫県",0,0,0,0,"スチレンモノマー（第2石油類）","火災","貯蔵基地","屋外貯蔵タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞（不明）　","火花（溶接）","屋外貯蔵タンク（9900㌔㍑）の屋根骨の補強工事中、溶接の火花がタンク内の残さい物に引火し、火災となった。窒素ガスをタンクに注入し消火を行った。"]
["1995:038","その他","消火用の炭酸ガス容器からの漏えい","1995-10-21","静岡県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等","その他（ビル業）","容器本体","＜その他＞（交換）","＜その他＞","無","生命保険会社の立体駐車場に設置されていた消火用の炭酸ガス容器14本の内、11本から炭酸ガスが噴出した。総合維持管理会社の社員が古くなった容器2本と容器のバルブを交換し、最終点検の最中にガスが噴出した。"]
["1995:039","船舶法","引き船　船内でのガス爆発","1995-06-13","愛知県",0,1,0,1,"プロパン","爆発","造船所","バルブ","＜消費中＞","＜点検不良＞　","火花（電気）","造船所にドック入りしていた引き船のかじ取り室でガス爆発が起き、室で寝ていた船長がやけどを負った。プロパン容器のバルブが完全に閉っておらず、冷蔵庫のサーモスタットの火花が漏れたガスに引火し、爆発したとみられている。"]
["1995:040","ガス事業法","都市ガス埋設配管からのガス漏れ","1995-11-19","神奈川県",0,0,0,0,"都市ガス","漏洩等","建設","埋設配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","国道の共同溝に土止めの鋼板を打ち込む作業中、鋼板が埋設してあったガス管（直径30㎝)を傷つけ都市ガスが漏れた。"]
["1995:041","石災法、消防法","ＢＴＸ製造設備の粗軽油貯蔵タンクの変形","1995-11-30","岡山県",0,0,0,0,"ＢＴＸ、窒素ガス","その他（変形）","一般化学","屋外貯蔵タンク","＜輸送中＞","＜点検不良＞（清掃）","無","ＢＴＸ製造設備の原料油である粗軽油を貯蔵するコーンルーフタンク（4000㌔㍑）にベントノズルが取り付いており、さらに吸収塔に接続されているが、吸収塔が液封状態となり、タンクの内圧が上昇し、屋根板及び側板の一部が変形した。"]
["1995:042","ガス事業法","都市ガス埋設配管工事中のガス中毒","1995-12-19","石川県",0,0,2,2,"都市ガス","漏洩等","建設","埋設配管","＜工事中＞","＜誤操作＞","無","県道の都市ガス工事現場で古いガス管を取り外す作業をしていたところ、作業ミスからガスが噴き出し、作業員2名がガス中毒で倒れたが通りかかった人が発見し、近所の人達と協力して助け出した。"]
["1995:043","その他","ＬＰガス容器からの漏えい","1995-03-15","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","漏洩等","充填所","容器本体、安全弁","＜その他＞","＜誤操作＞（過充填）","無","一般消費者宅の容器よりＬＰガスが噴出していると隣人より通報があり、販売店が調査したところ容器の安全弁から気化したガスが噴出していた。当該容器を計量したところ、充てん量が10㌔超過していたことが判明した。"]
["1995:044","その他","河川氾濫による容器の流出","1995-07-12","新潟県",0,0,0,0,"酸素、アセチレン、液化石油ガス","その他","建設","容器本体","＜保管中＞","＜その他＞（自然災害）","無","道路建設現場で使用していた酸素容器（711本）及びアセチレン容器（7㌔8本）及びＬＰＧ容器（本数不明）が、大雨による関川の氾濫によって流出した。"]
["1995:045","その他","ＬＰガス容器の流出","1995-07-04","和歌山県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（容器流出）","充填所","容器本体","＜停止中＞","＜その他＞（自然災害）","無","豪雨のため水高が増え、更に橋本川下流にて材木等で流れを防いだため、川が増水し、附近が約2ｍ浸水し、事業所内で容器が浮いた。この材木等がしばらくして取り除かれたため、急に水がひき、容器（50㌔、30㌔、20㌔、10㌔、5㌔、2㌔）354本が流出した。7/31現在、323本を回収した。なお、回収した容器の外観検査をしたところ、不合格が10本、容器検査所で外部、内部点検を必要とする容器が約150本ある。"]
["1995:046","その他","ＬＰガスのＣＯ中毒","1995-10-13","大阪府",0,0,2,2,"液化石油ガス","漏洩等","食品","給湯器","＜消費中＞","＜操作基準の不備＞（換気扇使用せず）","無","食品卸業者の１階に設置されていた給湯器を工場改築の際に業者が無断で２階に移設した。食品の解凍のため給湯器を使用したが、その際換気扇を回さなかったため、従業員２名が軽いＣＯ中毒をおこした。"]
["1995:047","その他","ＬＰガス火災","1995-08-08","神奈川県",0,1,1,2,"液化石油ガス","火災","食品","配管、容器本体","＜荷役中＞","＜誤操作＞","不明","食品加工工場でＬＰガス容器（500㌔）の取替え作業を行おうとして、充てん容器と空容器を間違えて充てん容器の方をクレーンで吊ってしまい、接続したままの配管が切断された。この切断部分からＬＰガスが漏えいし、何らかの火が引火して炎上し、他の2基の容器にも延焼した。"]
["1995:048","その他","ＬＰガス容器の盗難","1995-11-03","滋賀県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）","運送","容器本体","＜その他＞","＜その他＞（盗難）","無","消費者宅からガス切れの電話があり、現場に行ったところＬＰガス50㌔用容器2本のうち、１本が盗まれていることがわかった。"]
["1995:049","その他","ＬＰガス容器盗難","1995-01-04","奈良県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（盗難）","その他（庭球場）","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（盗難）","無","県営テニス場に設置してあった20㌔ＬＰガス容器2本が盗難にあっているが１月4日に発見された。"]
["1995:050","その他","アセチレンガス火災","1995-02-08","広島県",0,0,0,0,"酸素、アセチレン","火災","鉄工所","容器本体、ホース、可溶栓","＜保管中＞","＜作業環境の不適＞（裸火の鎮火）","裸火（たき火）","アセチレン容器2本、酸素容器3本が置かれている場所から1.5m離れた位置で、塗料缶でたき火をしていた。誰もいなくなった時に塗料缶が倒れ、アセチレンのゴムホースを焼き、さらに可溶栓が溶け、火災が大きくなった。［逆火防止器無］"]
["1995:051","その他","ＬＰガスタンクローリの衝突","1995-06-12","三重県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（衝突）","運送","タンクローリ、","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","国道23号線を走行中の9.4トンＬＰガスタンクローリが右折信号に従って交差点内に侵入したところ、直進してきたトレーラーが信号を無視して突っ込んできて、タンクローリの左側中央部に衝突、タンクローリの本体、配管、圧力計、温度計等が変形した。警察、消防の先導でタンクローリを移動し、タンクに積載していたガスを全量移送した。"]
["1995:052","その他","アセチレンガス火災","1995-09-28","兵庫県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災","建設","容器本体、可溶栓","＜保管中＞","＜作業環境の不適＞（裸火の鎮火）","裸火（バーナー）","アセチレン容器と酸素容器を市営住宅の１階部分を改造した資材置場に保管中、近くにあったランマー（道路舗装用加熱器）の熱によって出火し、アセチレン容器の可溶栓が溶け、火災となった。また酸素容器１本も焼損した。［逆火防止器無］"]
["1995:053","消防法","タンクローリの横転による軽油漏えい","1995-05-09","青森県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等（横転）","販売店","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが軽油を積載して県道を走行中、十字路で軽ワゴン車が一時停止を怠りローリの側面に衝突した。この衝撃でローリが横転し軽油4㍑が漏えいした。"]
["1995:054","消防法","タンクローリの衝突による軽油漏えい","1995-12-29","埼玉県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等（追突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが軽油を積載して関越自動車道を走行中、乗用車が止まっていたので回避するためにハンドルを切ったところ中央分離帯ガードレールに衝突し、衝撃でタンクに亀裂が入り軽油が漏えいした。"]
["1995:055","消防法","タンクローリの横転による廃油漏えい","1995-05-26","富山県",0,0,1,1,"廃油","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが廃油を積載して国道8号線を走行中、運転を誤って横転し、この衝撃でローリ本体に亀裂が生じ、廃油約20㍑が漏えいした。"]
["1995:056","消防法","タンクローリの横転による危険物漏えい","1995-06-21","兵庫県",0,1,1,2,"トリレンジイソミアネート","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが山陽自動車道を走行中、後続のトラックが追い越そうとしたので、左に寄ったところハンドルを取られガードレールに衝突し横転し、その衝撃でローリに亀裂が入り内容物が漏えいした。"]
["1995:057","消防法","タンクローリの横転による内容物漏えい","1995-05-09","兵庫県",0,0,2,2,"ベッコゾール","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが中国自動車道を走行中、ラジオのスイッチに気を取られ、ガードレールに接触し、横転した。マンホール部から内容物が約30㍑漏えいした。"]
["1995:058","消防法","タンクローリの横転による軽油漏えい","1995-10-11","広島県",0,0,1,1,"軽油","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが国道2号線を走行中、ハンドル操作を誤り横転した。その衝撃でローリ本体に亀裂が入り内容物が漏えいした。"]
["1995:059","消防法","タンクローリの追突による軽油漏えい","1995-02-10","広島県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等（追突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが国道2号線を走行中、後方のダンプ車が追い越したが赤信号に気が付き急ブレーキをかけたところスリップした。その際、タンクローリと接触したため、ローリ本体に亀裂が入り軽油約20㍑ｶﾞ漏えいした。"]
["1995:060","消防法","タンクローリの横転による灯油漏えい","1995-02-25","大阪府",0,0,0,0,"灯油","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが灯油を積載して団地内を巡回販売していたところ坂道で横転し軽油約5㍑が漏えいした。"]
["1995:061","消防法","タンクローリの接触による軽油漏えい","1995-08-08","兵庫県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等（追突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが右折のため交差点内で停止していた大型トラックの左側を直進しようとした際トラックが右折したため積載していた鋼管の最後尾が左に振りローリと接触した。この接触によりローリ本体に亀裂が入り軽油約200㍑が路上に漏えいした。"]
["1995:062","石災法、消防法","ポリスチレン樹脂製造装置の反応釜火災","1995-10-11","茨城県",0,0,0,0,"スチレンモノマー","火災","石油化学","反応釜","＜異常処理中＞","＜操作基準の不備＞（停電対策）","静電気","発泡ポリスチレン樹脂製造工場で主原料であるスチレンモノマーと副原料をジャケット付反応釜（内径2250㎜、高さ4700㎜、容量20）に仕込み、重合反応（圧力0.5～3㎏/c㎡、温度98℃）を行っていたところ、構内の一部が停電となり、反応釜の冷却水及び撹拌機が停止し内部圧力が上昇しはじめた。これを停止するために重合禁止剤を投入しようとしたがポンプの作動不良によりできず圧力を下げるためにガス放出弁を手動で開けたところスチレン重合物が突沸噴出し静電気により着火、火災となった。停電の原因は断路器の絶縁不良により起きたものである。製品は直径約1㎜のパール状の発泡性ポリスチレン樹脂でＬＰＧを含浸させてできあがる。"]
["1995:063","消防法","医薬品中間体原料製造中の反応釜爆発","1995-06-15","福島県",0,2,3,5,"ベンジルクロロホーメート","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（粉じん対策）","発熱反応","化学工場で医薬品の中間原料となるベンジルクロロホーメートの製造工程中にジャケット付反応釜（内径1900㎜、長さ2050㎜、厚さ16㎜）内の圧力が異常に上昇し爆発した。製造工程は原料の仕込み・冷却・反応・熟成・脱ガス・製品の順序で行われるが事故は熟成後の誤操作によって起きている。通常は熟成後にジャケット内の冷媒を抜くためにエアーをいれジャケット下部のバルブを開け冷媒を回収するが事故時はスチームを入れたため、反応釜の内温が局部的に50℃以上となり異常反応を起こし爆発したもの。"]
["1995:064","石災法、消防法","反応槽をトルエンで洗浄中の爆発","1995-11-08","兵庫県",0,0,1,1,"トルエン、ジアゾニウム塩","爆発","一般化学","反応槽","＜定修中＞（洗浄）","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","発熱反応","ジャケット付反応槽（内径2900㎜、高さ3950㎜､容量29）でジアゾニウム塩を製造し、次工程の反応槽へ移送した。移送完了後、取扱者が反応槽の内面にこびり付いた付着物（不純物、残渣等）を取り除くために水道ホースで洗浄したがなかなか除去できなかった。そこでトルエンを杓でふりかけジャケット内に蒸気を通したところ、トルエンがベーパー化し付着物がタール状に溶解しかけているのが確認できた。２～３分間覗きこんでいると突然槽内部から火煙が噴き出し、顔に火傷をおった。調査の結果、付着物にジアゾ化合物が含まれていたためこれが蒸気によって分解発熱し、トルエンベーパーに着火し事故に至ったものと思われる。当該設備は紫外線吸収剤等の安定剤製造の初期段階において用いられるもので水、硫酸、オルソニトロアニリン、分散剤を反応槽に仕込み、撹拌・放置・冷却・亜硝酸水溶液添加しジアゾニウム塩を製造し次工程の反応槽へ移送される。"]
["1995:065","石災法、消防法","テレフタル酸製造装置のダスト配管工事中の火災","1995-05-20","愛媛県",0,1,0,1,"テレフタル酸（粉体）","火災","一般化学","テレフタル酸製造装置、ダスト配管","＜工事中＞","＜点検不良＞（堆積物の付着）","火花（溶接）","テレフタル酸の粉体を収集するダスト配管の改造工事をしていたところ、ダスト配管から炎が噴き出し溶接士が火傷を負った。４階建の各階に溜まった粉体はダスト配管（口径100Ａ、ステンレス製）を通して１階の集合配管に集められるが出口側に200Ａのレジューサを取付ける溶接作業をしていたところ配管内に粉体が残っていたため溶接の火花によって引火爆発したもの。"]
["1995:066","石災法、消防法","有機過酸化物製造装置の蒸留釜爆発","1995-10-27","兵庫県",0,0,0,0,"有機過酸化物、メタノール","爆発","一般化学","蒸留釜、バルブ","＜加温作業中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止･･･スチーム側）","発熱反応","有機過酸化物を製造する工場で未反応液をジャケット付蒸留釜（直径800㎜、高さ1200㎜、容量610㍑）に貯めたままにしていたところ、ジャケットのスチームバルブを完全に閉めていなかったため蒸留釜内のメタノールが温度上昇と共に気化してしまい、残った有機過酸化物が異常反応を起こし高温高圧となり蒸留釜が爆発した。"]
["1995:067","消防法","アスファルト貯蔵タンクの爆発","1995-02-04","茨城県",0,0,2,2,"アスファルト","爆発","アスファルト製造業","コーンルーフタンク、液面計","＜工事中＞","＜誤判断＞","裸火（バーナー）","コーンルーフタンク（２分割型、直径3330㎜、高さ8230㎜、容量50トン）に道路舗装用アスファルトを貯蔵していたところタンクのフロート式液面計のワイヤーにアスファルトが付着し作動不良となったため、作業員がタンク屋根部に登り付着物を携帯用バーナーで加熱除去中、タンク内部に充満した可燃性ガスに引火、爆発した。当該タンクの底部にヒーター（温度160℃に設定）が取り付けられており、またタンクは２つの室に仕切られている。片方の室には17トン貯蔵されていたが一方の室は空の状態で液面最低レベルより温度計の取付位置が高いため実際の温度が測定できない状況であった。また通気管は長期間のタール蓄積で閉塞されておりアスファルトの温度上昇によって可燃性ガス（硫化水素、エタン、メタン等）が発生しバーナーの火で引火爆発したもの。［参考］舗装用アスファルトは石粉、砂、アスファルト、再製アスファルトをミキサーで混合してできあがる。"]
["1995:068","消防法","アジ化ナトリウム製造設備の遠心分離機からの出火","1995-04-04","香川県",0,0,1,1,"アジ化ナトリウム","火災","一般化学","遠心分離機","＜サンプリング中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","静電気","アジ化ナトリウム製造設備の遠心分離機（容量960㍑）を運転していたところ分離機バスケット内の内容物をサンプリングし開閉窓を閉めた直後に出火し、作業員が火傷を負った。開閉窓は通常パッキンにより密閉されているが、事故当時、パッキンが取り付けられていなかったためふたを閉めたとき衝撃の火花によって発火したものとみられている。"]
["1995:069","消防法","酢酸エチルのサンプリング中の火災","1995-11-15","愛知県",0,0,0,0,"酢酸エチル","火災","一般化学","サンプリングノズル","＜サンプリング中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","酢酸エチルを含有する廃油回収設備で再生された酢酸エチルの品質分析をするため、サンプリング配管に残っていた液をペール缶に移し替えていた時出火し、ポンプ、バルブ等を焼損した。サンプリング液取出口のバルブにプラスチックの取手が付いており、配管とペール缶が絶縁状態となり静電気火花によって出火したと推定されている。"]
["1995:070","石災法、消防法","界面活性剤製造装置の配管工事中の火災","1995-04-29","神奈川県",0,0,2,2,"ジメチルアミン","火災","石油化学","反応器、配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","火花（溶接）","界面活性剤製造装置の反応器（内径1800mm、高さ5820mm、材質SS41、常圧、温度140℃）の大気開放ラインを自動化させるため、既設の手動バルブを自動バルブに取り替える工事をしていたところ、配管切断面のグラインダー研磨による火花が反応器内の可燃性ガスに引火し炎が噴き出した。大気開放ラインは下流の洗浄塔につながっており、工事を行っている時ラインバルブが開となっていたため洗浄塔からジメチルアミンガスが逆流し、反応器内がアミンの燃焼範囲のガス濃度に達していたためグラインダーの火花により着火したもの。"]
["1995:071","消防法","洗浄中蒸留釜の破裂・爆発","1995-02-17","京都府",0,0,2,2,"メタノール","爆発","一般化学","ジメチルアニリン製造装置、蒸留釜","＜定修中＞（洗浄）","＜認知確認ミス＞","火花（衝撃）","ジメチルアニリン製造装置の蒸留釜（容量2000㍑、内径1200mm、高さ2450mm、厚さ6mm、常圧、温度197℃）にメタノールを入れて洗浄作業中、洗浄液を完全に抜き取らないで元バルブを閉めた。この蒸留釜の中を蒸気配管が通っておりスチームを流し続けたためメタノールが沸騰膨張し同釜が破裂した。"]
["1995:072","その他","地震による冷凍事業所の被害","1995-01-17","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニア","その他","冷凍事業所","製氷室","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）","無","神戸市を中心に襲った兵庫県南部地震（M=7.2、震度7）は死者6430名、負傷者約43800名、家屋の全壊約105000棟、火災による焼損棟数約7500棟という多大の被害をもたらした。冷凍事業所関係ではアンモニアの漏えい等による高圧ガス事故が8件の他、製氷室の天井崩壊、冷凍設備の冷却水配管の元バルブ破損、圧縮機の基礎沈下、建屋沈下による冷凍配管の変形等が報告されている。特に災害時けが人を救出する病院が被災する事故が発生したことは、アメリカのサンフェルナンド地震の教訓が活かされなかった点で残念である。"]
["1996:001","電事法","火力発電所の排ガス配管の破裂","1996-06-18","千葉県",2,1,0,3,"液化天然ガス","破裂等","電気","排ガス配管","＜スタートアップ中＞","＜操作基準の不備＞","裸火","火力発電所において、定期点検後の性能試験中、ボイラーで燃焼した排ガスを煙突に送る配管が破裂し、付近で作業をしていた3人が熱風で火傷を負い、2人が死亡、１人が重傷を負った。当該発電設備は燃料のＬＮＧによって発生した蒸気でタービンを回し、高温の排ガスを空気予熱器を通して集合煙突に送っている。事故状況から、火の消えた状態のボイラーに燃料ガスが流入し可燃範囲となったため爆発したものと推定されている。"]
["1996:002","石災法、消防法","重油タンクの内部清掃中の爆発","1996-01-29","三重県",0,1,1,2,"Ｃ重油、粗パラフィン、ベンゼン（タンク清掃用）","爆発","石油化学","固定屋根式タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞（堆積物の清掃）","静電気","危険物屋外貯蔵所のタンクヤードにある重油タンクは空の状態で使用停止中であった。タンクの使用を再開するために、清掃作業を開始した。タンク底板にこびり付いた重油を拭き取るため、ベンゼンを浸したぞうきんで拭き取り作業中に爆発が起こり、作業中の２名が負傷（火傷）した。気化したベンゼンに静電気などによる火花で引火したものと思われる。"]
["1996:003","石災法、消防法","埋設配管の腐食による原油流出","1996-08-18","岡山県",0,0,0,0,"Ｃ原油／スラッジ、水","漏洩等","石油精製　","貯蔵施設、埋設配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）、＜設計・構造上の不良＞　","無","浮屋根タンクから常圧蒸留装置へ原油を移送していたところ、タンクヤード内の埋設配管が内面腐食によって5個の貫通穴があき、原油が漏えいした。漏えい箇所はタンク→地上配管→埋設配管→地上配管→蒸留装置に至る途中の地下埋設配管で配管底部に堆積物が溜まり、原油中のスラッジに含まれる塩素及び水分によって孔食が発生し貫通に至った。"]
["1996:004","石災法、消防法","ＬＮＧ用付臭剤の漏えい","1996-03-01","大分県",0,0,0,0,"付臭剤（危険物第四類第一石油類）","漏洩等","貯蔵基地","コーンルーフタンク、バルブ","＜払出中＞","＜誤操作＞","無","LNGの付臭剤を貯蔵しているタンクから液を払い出しているとき、付臭剤が漏れ、臭いが事業所内にたちこめた。"]
["1996:005","その他","病院の酸素治療装置の爆発","1996-02-21","山梨県",2,1,2,5,"酸素ガス","爆発","病院","酸素治療タンク","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞","カイロ","病院の高気圧酸素治療室で透明カプセル状の治療タンクが突然爆発した。タンク内で治療中の患者が全身火傷で翌日死亡し、また付き添っていた妻に爆風で飛ばされたタンクの鉄製ハッチが当たり、まもなく死亡した。治療室内にいた病院の技師3人もけがをした。その後の調査で、装置内にカイロが持ち込まれ、酸素によって衣類や毛布などに着火し、その熱でアクリル樹脂タンクからガスが発生、爆発につながった可能性があると推測されている。"]
["1996:006","石災法","酸洗槽の排気ダクトの火災","1996-05-28","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災","製鉄所","排気ダクト（ＦＲＰ）","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（火花の飛散）","火花（溶断）","製鉄所において酸洗槽の補修工事のため、アセチレン溶断機で鋼材の溶断中、火花がＦＲＰ製排気ダクトに飛び火し火災となった。"]
["1996:007","石災法、消防法","潤滑油製造装置のＭＥＫ脱ろう装置濾過室の火災","1996-07-16","岡山県",0,0,2,2,"脱ろう油、ＭＥＫ(メチルエチルケトン､トルエン)","火災","石油精製","潤滑油製造装置、濾過機","＜定修中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","火花","重油を原料として高級潤滑油を生産するＭＥＫ脱ろう装置の濾過機室で、事故当日定期修理のために、建屋内で42名が作業をしていた。Ａ号機付近より火災が発生し、消火器で初期消火を行ったが全体に火災が広がった。Ａ号機付近で配管工事のグラインダー掛けを行っており、一方近くで溶剤を含むろう分を受皿で受けていた。グラインダーの火花がこの溶剤のろう分に着火したものとみられる。工事連絡会議で切替弁整備と配管工事を同時に行わないこととしたが、これが現場の工事担当者に連絡されていなかったもの。"]
["1996:008","消防法","廃液中和槽の火災","1996-08-07","静岡県",0,2,0,2,"トルエン","火災","一般化学","廃液中和槽","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","薬品を製造する工場で廃液中和槽の近くにある階段の溶断作業をしていたところ、溶断の火花が中和槽に落ち、瞬時に炎上し協力会社の作業員2名が火傷を負った。調査の結果、中和槽に可燃性のトルエンが混入しており引火したもの。"]
["1996:009","その他","カートリッジ式容器の爆発","1996-08-20","山梨県",0,6,4,10,"液化石油ガス（ブタン、プロパン）","爆発","個人","携帯燃料ボンベ（470g）","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞（火気の近接）","裸火","大学のクラブ員10名がカートリッジ式容器を使ってバーベキューを始め酒をのんでいたところ、容器がバーベキューの炭火に近接していたため突然爆発し、10名全員が火傷を負った。"]
["1996:010","石災法、消防法、労安法","触媒調製中間タンクの熱暴走反応による爆発","1996-04-29","岡山県",0,1,0,1,"ｼﾞｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾞｴﾝ､ｼﾞｴﾁﾙｱﾙﾐﾆｳﾑｸﾛﾗｲﾄﾞ","爆発","石油化学","タンク","＜反応中＞（停止）","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応･･･追加調製）","自然発火、静電気","化学工場で触媒調製液の調製が終わり、中間タンクに貯蔵中、触媒調製液の温度が上昇し、急激な反応（暴走反応）が起こり、温度・圧力急上昇によってタンク上部が破裂し、4個の破片となって飛翔した。以前はタンクを空の状態で次の触媒液を調製していたが、タンク内に若干の触媒液を残したまま、上乗せで次の触媒液を調製する方法に切り替えた。調査の結果、事故を起こした触媒液は４回の追加調製を実施しており、重合反応が促進され発熱に至ったと結論されている。"]
["1996:011","消防法","有機過酸化物調製槽の破裂","1996-07-02","愛知県",0,0,0,0,"有機過酸化物","破裂等","一般化学","調製槽","＜その他＞（保管中）","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","無","化学工場で有機過酸化物が入ったステンレス製調製槽のふた板が持ち上がり、ガスと液体が工場の屋根を突き破って噴出した。調整液を保管中に異常反応が起こり槽内の圧力が高まり、ふた板を持ち上げ噴出したらしい。"]
["1996:012","石災法、消防法","減圧蒸留塔の流量調節弁周りのドレン弁からの漏えい火災","1996-02-18","岡山県",0,0,0,0,"軽油留分、脱硫重油","火災","石油精製　","重油直接脱硫装置、ドレンバルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（疲労）","自然発火（高温）　","精油所において、重油直接脱硫装置の流量調節弁周りのドレン弁から脱硫重油が漏えいし、火災が発生した。事故発生箇所は減圧蒸留塔塔底油抜出し配管の流量調節弁の上流に取り付いているドレン弁でそのバルブが全開となっており、そのノズル先端のキャップが外れ油が漏えいし、高温部に接触し、発火に至ったとみられる。調査の結果、キャップが脱落したのは配管系の振動によるもの。"]
["1996:013","石災法、消防法、労安法","触媒分離槽の循環ポンプケーシング破損","1996-04-18","三重県",0,0,0,0,"ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ","破裂等","石油化学","エチルベンゼン製造装置、渦巻ポンプ、ケーシング","＜工事中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","新プラントの稼働に伴い、旧プラントは停止していた。旧プラントを撤去するため系内残留物の除去作業中、循環ポンプから塩化アルミニウムとエチルベンゼンの混合液が漏れ、排水溝の水と反応して塩素ガスが発生した。調査の結果、循環ポンプケーシングに割れが発生し、内容物が漏えいしたもの。"]
["1996:014","その他","クーラーの室外機爆発","1996-07-02","宮崎県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","爆発","食品","クーラー室外機","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　","不明","スーパーの調理室の外にある業務用クーラー室外機が爆発し調理室の壁に穴があいた。調べによると従業員がクーラーのスイッチを入れて数分後に「ドーン」という音とともに爆発が起こった。クーラーは１週間前から調子が悪く業者が修理に来る予定であった。"]
["1996:015","石災法、消防法","仮設ポンプからの重油漏えい","1996-07-20","岡山県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油精製　","仮設ポンプ","＜工事中＞","＜劣化＞（亀裂･･･ガスケット）　","無","タンクの開放点検のため、重油を仮設ポンプで移送中、ポンプ不具合により重油が漏えいした。防油堤内に飛散した重油を土砂と水と一緒に回収し清掃した。ポンプを分解点検した結果、ポンプのシリンダーヘッドカバーのガスケットが破損し漏えいしたもの。"]
["1996:016","石災法、消防法","常圧蒸留装置の温度計ノズルの腐食による火災","1996-07-27","岡山県",0,0,0,0,"原料油（ナフサ、灯油、軽質軽油、重質軽油）","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、加熱炉出口配管、温度計ボス","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）、＜誤使用＞（異材混入）","自然発火（高温）","常圧蒸留装置を運転していたところ、原料油加熱炉から主蒸留塔に至る配管（口径600A、材質STPA25）に取付く温度計ノズルのボス部に穴があき、原料油が漏えいし火災が発生した。直ちに、関係先に通報するとともに初期消火活動を行ない、約10分後に鎮火した。漏えい量は約8㍑とみられている。加熱炉出口側の運転条件（圧力0.6㎏/c㎡、温度360℃、原油中の硫黄分0.77～2.68WT％、ナフテン酸腐食の平均酸価は0.15mgKOH/g）から高温硫化物腐食環境を考慮して使用材料は5Cr-1/2Mo鋼と指定されていたが、建設当時、異材が混入し耐食性の劣るC-1/2Mo鋼のボス（厚さ5.75mm、材質A182F1）が誤って使用されていることが判明した。他の箇所にも異材が使われている可能性があるため、メタスコープによる検査を実施したところ、開口したボス以外の箇所に6箇所C-1/2Mo鋼が使われていることがわかった。当該温度計ノズルはボス部より短管（口径25A、厚さ4.5mm、材質STPA25）の肉厚が薄いため、定点測定箇所を短管部に設定していたため予知できなかった。ちなみにボスの腐食速度は0.33㎜／年で、短管部は0.04㎜／年である。腐食の要因はナフテン酸腐食ではなく、高温硫化物腐食であることが確認された。"]
["1996:017","石災法、消防法","有機酸製造装置の水素配管フランジからの火災","1996-03-28","岡山県",0,0,0,0,"無水マレイン酸、水素、ガンマーブチロラクトン","火災","石油化学","有機酸製造装置、配管、フランジ","＜通常運転中＞","＜誤使用＞（ガスケット口径）","静電気","化学工場で無水マレイン酸と水素を原料とし、ガンマーブチロラクトンを製造する装置の水素配管のフランジ部から水素ガスが漏えいし、静電気によって火災となった。直ちにプラントを停止させ窒素ガスを封入し15分後に鎮火した。調査の結果、フランジ部のガスケットにサイズの小さいものが取り付けられていた。"]
["1996:018","石災法、消防法","重油留分サンプリング中の漏えい・火災","1996-02-29","三重県",0,0,0,0,"重油、アスファルト","火災","石油精製　","減圧蒸留装置、サンプリングノズル","＜サンプリング中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","自然発火（高温）","減圧蒸留塔の塔底油から、重油留分の定期サンプリング作業をしていたところ、採取口から熱油が噴出し着火した。採取するとき、事前にサンプルクーラーに温水を張ることを怠ったためサンプルの出が悪くなり普段よりバルブを開け過ぎ熱油が噴出し自然発火したもの。"]
["1996:019","石災法、消防法","炭酸ガス吸収貯蔵タンクの爆発","1996-05-24","三重県",0,0,0,0,"カーボネート水溶液（炭酸カリウム）","爆発、火災","石油精製　","水素製造装置、炭酸ガス吸収貯蔵タンク（コーンルーフタンク）","＜定修中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","静電気（帯電粒子）","製油所で水素の精製工程で発生する炭酸ガス吸収水溶液（カーボネート水溶液）を入れるタンクが爆発し、タンクの屋根板が約140m飛翔した。また、この爆発で半径40ｍの範囲で窓ガラスが破損した。事故当時、定期修理のため運転を停止し、水溶液を回収するためポンプを循環してタンクへの移送作業をしていた。ポンプの吸引側にある液レベルの低下を現場レベルゲージで確認することを怠ったこと及びポンプが空引きを起こしたにもかかわらず、即座にポンプの停止と移送弁の閉止を行わなかったことから、炭酸ガス吸収塔の水素ガスがタンクに逆流した。この時、配管内のスケール、塵の粉末が噴出ガスに伴われて管壁に衝突しながらタンク気相部に拡散し、帯電状態で沈降しタンク壁面等でスパークし爆発に至ったものと推定されている。事故後、カーボネート水溶液移送配管の撤去及び移送手順書の改訂を行っている。"]
["1996:020","消防法","危険物タンクローリの火災","1996-02-02","石川県",0,0,0,0,"オキシ塩化燐","火災","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜点検不良＞　","摩擦熱","タンクローリにオキシ塩化燐を積載して国道を走行中、後輪付近から出火しタイヤを焼いたが約10分後に消し止めた。凍結でブレーキが効いた状態で走行したため、摩擦熱によって発火したものとみられる。オキシ塩化燐は水に触れると発煙の恐れがある。"]
["1996:021","消防法","危険物タンクローリの横転","1996-02-20","福井県",1,0,0,1,"濃硫酸","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","タンクローリに濃硫酸を積載して県道を走行中、陸橋を下ったところでブレーキを踏んだところ路面が凍結していたためスリップし、約2m下の農業用排水路に転落、横転した。運転手は胸を強く打って即死した。現場では消防車などが出動し中和剤などを用意して警戒にあたったが濃硫酸の流出は免れた。"]
["1996:022","消防法","危険物タンクローリの横転による火災","1996-07-17","東京都",0,0,0,0,"ガソリン","火災（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","危険物を積載したタンクローリが首都高速を走行中、カーブを曲りきれず横転し、タンクに亀裂が生じガソリンが流出し火災となった。消防庁からポンプ車19台、化学車7台、はしご車5台、救急車2台、ヘリコプター1機が出動した。"]
["1996:023","その他","道路区画線引車の火災","1996-08-08","富山県",0,0,0,0,"ガソリン","火災","建設","道路線引車","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（火気の近接）","裸火（バーナー）","市道で道路区画線引車の種火をつけたまま車を移動させていたとき、荷台に積んでいたポリタンクのガソリンに燃え移り車が全焼した。この火災によって車に積んであった50㌔ＬＰガス容器も被災した。"]
["1996:024","石災法、消防法","主蒸留塔～ストリッパー間の配管からの漏えい・火災","1996-10-24","大阪府",0,0,0,0,"重質軽油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、配管","＜運転切替中＞","＜劣化＞（腐食）　","自然発火（高温）　","常圧蒸留装置の処理原油切替え運転を継続していたところ、主蒸留塔からストリッパー塔に至る重質軽油の配管が腐食によって約2mmの穴があき、重質軽油が漏えいし火災となった。重質軽油中に硫黄分が含まれることから高温硫化物腐食によって減肉、開口に至ったもの。調査の結果、スケール分析の主成分は硫化鉄（FeS）であり、また開口部近傍は全面腐食の様相を呈している。"]
["1996:025","消防法","危険物タンクローリの衝突による漏えい","1996-02-22","石川県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","軽油を積載したタンクローリが国道を走行中、大型トラックと衝突し、燃料タンクから軽油が路上に流出した。消防車がかけつけ、漏えいした軽油におがくずなどをかけ処理した。"]
["1996:026","消防法","危険物タンクローリの横転による火災","1996-08-02","滋賀県",0,0,3,3,"ガソリン、軽油","火災（横転）","ガソリンスタンド","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（追突）","ガソリン、軽油積載したタンクローリが高速道路を走行中、乗用車に追突し、さらにガードレールに接触し横転した。ガソリンの入った槽が損傷しガソリンが流出した。衝突の火花によって火災となった。"]
["1996:027","その他","アセチレン溶断中のダクト火災","1996-02-21","熊本県",0,0,0,0,"酸素、アセチレン","火災","自動車","排気ダクト","＜工事中＞","＜点検不良＞　","裸火","車輌整備工場で屋外の排気ダクトを撤去するためアセチレン溶断機を使って切断中、ダクトに付着していた塗料に着火し、塗装室及び隣接する倉庫へ延焼した。"]
["1996:028","その他","酸素ガス容器の安全弁作動","1996-08-02","愛知県",0,0,0,0,"酸素ガス","漏洩等","機械","容器本体、安全弁","＜消費中＞（保管）","＜認知確認ミス＞","無","駐車場に仮置きしてあった酸素ガス容器の安全弁からガスが噴出していると付近の住民から消防署に通報があった。消防署員がかけつけたが、すでにガスは全部放出していた。かけていたシートが容器に触れていたため、直射日光によりガス温度が上昇し安全弁が作動したもの。"]
["1996:029","その他","炭酸ガス容器の安全弁作動","1996-08-11","愛知県",0,0,0,0,"炭酸ガス","漏洩等","空調設備","容器本体、安全弁","＜消費中＞（保管）","＜認知確認ミス＞","無","ホテルの空調工事を行うため、トラックに炭酸ガス容器を積載した状態で空調作業をしていたところ、直射日光によりガス温度が上昇し、安全弁から炭酸ガスが噴出した。"]
["1996:030","石災法","高炉ガス洗浄設備の冷却塔の火災","1996-10-11","茨城県",0,0,0,0,"高炉ガス、粉塵","火災","製鉄所","冷却塔","＜停止中＞","＜原因不明＞","不明","製鉄所の高炉ガス洗浄設備の冷却塔から火災が発生し、冷却塔の内部を焼いた。当該冷却塔は高炉で発生したガスの中に含まれる粉塵を水を使って取り除く設備で、出火当時稼働していなかった。出火原因は不明である。"]
["1996:031","石災法、消防法","精留塔下部配管からの高温重油噴出","1996-11-17","岡山県",0,0,2,2,"分解塔底油","漏洩等","石油精製　","石油コークス製造装置、流量制限オリフィス、コーカー精留塔","＜異常処理中＞（オリフィスの清掃）","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","無","石油コークス製造装置のコーカー精留塔の下部配管に取り付いている流量制限オリフィスの掃除をするために取付けボルトを緩めたところ、熱油が噴出し作業を行っていた2名が熱油を浴び負傷した。事故の前日、流量制限オリフィス（1㎜φ）が不調のため、工務部員に口頭で点検を依頼した。事故当日、工務部員は協力会社員に掃除をするよう指示した。協力会社員は計器室に立ち寄って直長の着工許可を受けるところ、直接現場に向かい、フランジの解体作業に着手し、熱油が漏えいした。協力会社員は配管系が生きているにもかかわらず、工事に必要な仕切り、パージ等がなされていたと思い込んでいた。"]
["1996:032","消防法","危険物タンクローリの横転による火災","1996-12-02","岡山県",0,1,0,1,"メタクリル酸メチル","火災（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","引火性危険物を積載したタンクローリが自動車道を走行中、路面が凍結していたためスリップし、左側壁に衝突して横転した。運転席下部のエンジン部分から出火し、化学消防車など3台が出動した。"]
["1996:033","その他","溶断中のゴムライニング火災","1996-09-06","広島県",0,0,0,0,"アセチレン","火災","鉄工所","配管、ゴムライニング","＜工事中＞","＜誤判断＞","裸火","酸回収工場内に設置されている冷水塔の撤去工事をしていた。配管の内部にゴムライニングが施されており、工事を行うときゴムライニング部分はボルトを外してから撤去することになっていたがボルトが外れないのでアセチレン溶断機を使って切断したところ、ゴムライニングが燃え出し火災となった。"]
["1996:034","その他","アドバルーンの爆発","1996-11-21","鹿児島県",0,0,3,3,"水素","爆発","宣伝業","アドバルーン","＜消費中＞","＜誤操作＞","摩擦熱","パチンコ店の屋上で宣伝用に揚げられていたアドバルーンを風が強くなってきたので、店員３人で下ろそうとしていたところ、コンクリート壁に引っ掛かり表面がこすれ摩擦熱でアドバルーン内の水素ガスに引火破裂した。"]
["1996:035","石災法、消防法","農薬プラントの濃縮缶液中間受槽爆発","1996-11-20","大分県",0,0,1,1,"農薬（アセフェート）","爆発","石油化学","濃縮缶","＜異常処理中＞（ポンプの閉塞）","＜操作基準の不備＞","熱暴走反応","化学工場で農薬殺虫剤の中間体を製造中、濃縮缶液中間受槽が突然爆発した。当該中間受槽は原料をアミド化反応させ、濃縮した液を貯めるために用いられる。事故の起こる数時間前に送液ポンプの閉塞トラブルが起き、運転を見合せていたが、この間高温で約11時間半にわたり中間受槽に滞留させていた。濃縮液は高温下で自己分解性を有する物質で、長時間放置しておくと徐々に温度が上昇するとともに分解が進み暴走にいたったもの。"]
["1996:036","石災法、消防法","タンクの通気管からの廃液流出","1996-07-02","岡山県",0,0,0,0,"廃液（オリゴマー）（第４類第２石油類）","漏洩等","石油化学","固定屋根式タンク（コーンルーフ型）、大気弁付通気管、ストレーナー","＜輸送中＞","＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","無","化学品製造装置から廃液を受入れ中、タンクが満杯となりタンク上部に設置してある大気弁付通気管より内容物が防油堤内へ流出した。移送ポンプ出口側についているストレーナーの詰りにより払出し能力が低下したためレベルが上昇しオーバーフローに至ったもの。"]
["1996:037","石災法、消防法","配管の腐食による高搾蝋油の漏えい","1996-12-07","山口県",0,0,0,0,"パラフィンワックス及びその誘導品／水","漏洩等","一般化学","高搾蝋油製造装置、配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","化学工場沿いの市道を通行中の人がワックスが漏れているのを発見し、工場の警務室へ通報した。係員が現場にかけつけたところ配管から高搾蝋油が漏えいしていたので直ちに移送を停止した。調査の結果、ラック上に設置された保温配管に腐食によって穴があき油が漏えいしたもの。当該配管は毎年の運転停止時に温水を張りこんで耐圧試験を実施しており、この温水が配管の低い部分にたまり腐食が進行したもの。"]
["1996:038","石災法、毒劇法","移送配管に取り付いているドレン弁からの塩酸漏えい","1996-05-11","岡山県",0,0,0,0,"塩酸","漏洩等","石油化学","バルブ","＜輸送中＞","＜設計・構造上の不良＞（製作不良）","無","化学工場で生産した塩酸をポンプを使ってタンクヤードに移送中、通行人が異臭に気付き、会社に通報した。通報を受けた事業所は現場を確認し、ポンプを停止すると共に中間バルブを閉止して漏えい量を最小限に留めた。漏えい箇所はピット内に設置された配管のドレン弁のボンネット部にピンホールがあり、ここから漏えいしたもの。"]
["1996:039","その他","ＬＰガスタンクローリの衝突","1996-12-05","宮城県",0,0,1,1,"液化石油ガス、軽油","その他（衝突）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ＬＰガスタンクローリが県道を走行中、反対車線から右折してきた4㌧危険物タンクローリの中央部に衝突し、燃料タンクから軽油が路面及び側溝に流出した。直ちに吸着マット及び中和剤による除去作業が行われた。ＬＰガスタンクローリの運転席が破損したが、ガスの漏えいはなかった。"]
["1996:040","消防法","合成樹脂中間原料の異常反応による反応釜爆発","1996-06-10","福岡県",0,1,1,2,"無水マレイン酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、水酸化ナトリウム","爆発","一般化学","反応釜","＜加温作業中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","熱暴走反応","合成樹脂の中間原料製造工場で撹拌付反応釜に原料である無水マレイン酸とメチルテトラヒドロ無水フタル酸を加熱、反応させていたところ、異常反応を起こしたため冷却操作を行った。しかし温度上昇は止まらず、高圧、高温状態となり反応釜が爆発した。調査の結果、排ガスラインから反応釜へ水封タンク中の水酸化ナトリウム水溶液が逆流し原料の無水マレイン酸と反応し熱暴走反応に至ったものと推定されている。"]
["1996:042","石災法","転炉内における火災","1996-01-11","福島県",2,1,0,3,"酸素","火災","製鉄所","転炉","＜停止中＞","＜認知確認ミス＞","不明","製鉄所において、新人教育のために、転炉内へと計３名が入って教育を実施中、突然火災が発生し、衣服に着火し、２名死亡、１名が重傷を負った。原因としては、事故当時、当該転炉に酸素供給のために接続されている配管の遮断弁を閉止していたが、その後のリークチェックで遮断弁から漏えいが確認されたため、閉止状態で酸素が転炉に流入し、何らかの原因で着火したものとみられる。"]
["1996:043","石災法","ゴム製造施設における火災","1996-10-20","山口県",0,0,0,0,"クロロプレン","火災","石油化学","乾燥機","＜通常運転中＞","＜誤施工＞","自然発火","クロロプレンゴムの仕上げ工程において、火災報知機が鳴動したため、現場を確認したところ、乾燥機入口付近からの出火しているのが確認された。この火災により乾燥機の一部及びケーブルが焼損した。原因として、乾燥機の付近のピット部にスラッジが堆積し、約１８０℃付近の高温下にさらされることにより、酸化劣化が進行したため、スラッジ内部で蓄熱が促進され、自然発火に至ったものとみられる。"]
["1997:001","石災法、消防法","重油直接脱硫装置の加熱炉入口配管のベントノズルからの火災","1997-01-06","宮城県",0,0,0,0,"重油","火災","石油精製　","重油直接脱硫装置、加熱炉入口配管、ベントノズル","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞（ホースの取外し）","静電気","重油直接脱硫装置に原料重油の導入を開始し、正常運転への移行途中に主蒸留塔加熱炉入口配管に設置されているベントノズル部より重油が漏えいし火災となった。改造工事を行い試運転を開始したが、主蒸留塔加熱炉入口に設置してある流量制御弁の開度にバラッキがあるため運転を停止した。油抜き及び気密試験のためにベントノズルに高圧スチームホースを接続したが、作業終了後このホースを取り外さずに先端の元弁のみ閉止した状態でスタートアップさせたため高温、高圧によりホースが外れ重油が噴出・着火したもの。"]
["1997:002","石災法、","石油コークス製造装置のロータリーキルンからの廃ガス漏えい","1997-06-02","岡山県",0,0,0,0,"コークス、排ガス","漏洩等","石油精製　","ロータリーキルン","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（スイッチ操作）","無","石油コークス製造装置を運転していたところ、ボイラーの循環ポンプに異常が生じボイラー水の循環ができなくなりボイラーを緊急停止した。このスチームを使用している石油コークス製造装置も停止したがロータリーキルン内の圧力が変動し燃焼排ガスがシール部から漏えいした。"]
["1997:003","その他","アセチレンガスを使って溶断中のレジャーボート火災","1997-01-16","熊本県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災","鉄工所","船","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","裸火","レジャボートを陸揚げし、アセチレン溶断機を使ってエンジン取付台を切断中、溶断の火花がスポンジ製の防音壁に引火し、船内が燃え上がった。船は全焼状態となったが、アセチレン容器及びホースは船外に置いていたため、損傷はなかった。"]
["1997:004","船舶法","ＬＰＧタンカーとガソリンタンカーの衝突によるガソリン流出","1997-05-07","大分県",0,0,0,0,"ガソリン","漏洩等","運送","タンカー","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","航行中の空のＬＰＧタンカーとハイオクタンガソリンを積載したタンカーが衝突しタンク室に亀裂が入り、ガソリンが流出した。事故当時、海上には濃霧警報、強風波浪注意報が出ており、視界は500㍍以下と悪かったため衝突したものと思われる。"]
["1997:005","その他","産業廃棄物処理施設の爆発","1997-05-07","愛知県",0,0,4,4,"可燃性ガス","爆発","廃品回収業","スプレー缶","＜その他＞（くず化）","＜作業環境の不適＞","火花（衝撃）","産業廃棄物処理工場で化粧品会社から持込まれた売れ残った化粧品スプレー缶にくぎを打ち付けた棒で缶の穴開け作業していたところ、打ち付けた際の火花でガスに引火し爆発した。爆発とともに約18万本あった缶が次々と音をたてて空中を飛んだ。"]
["1997:006","消防法","地下廃油タンクの爆発","1997-05-11","神奈川県",0,0,0,0,"廃油","爆発","産業廃棄物処理","廃油タンク","＜貯蔵中＞","＜操作基準の不備＞","裸火（焼却炉）、静電気","産業廃棄物処理施設の地下タンクからガスが噴出しているとの通報があり消防隊が出動し、調べていたところタンクが突然爆発炎上した。調査の結果、廃油タンクに約5％の過酸化物が含まれているのに気付かず廃油12㌔㍑をタンクに投入し、内部でアクリロニトリルの廃油と化学反応を起こし、110℃以上の高熱を発したもの。"]
["1997:007","消防法","タンクローリから地下タンクへ充てん中の軽油漏えい","1997-05-22","岐阜県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等","ガソリンスタンド","タンクローリ、地下タンク","＜充填中＞","＜誤操作＞","無","タンクローリから無人ガソリンスタンドの地下タンクに軽油を充てん中、誤って別のホースに接続し給油したため、軽油が県道の側溝に溢れ出て木曽川に流出した。運転手は誤って充てんしたことに気付かずに大阪に戻った。"]
["1997:008","船舶法","ＬＰＧタンカーとセメント船の衝突","1997-07-03","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂等","運送","タンカー","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ＬＰＧタンカーが佐多岬沖を航行中、セメントタンカーと衝突しＬＰＧタンカーの第１、第2タンク室が破損し船体が50度傾いたまま座礁した。"]
["1997:009","その他","糖蜜を積載したタンクローリの横転","1997-07-12","静岡県",3,0,13,16,"糖蜜","横転","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","高速道路トンネル付近で大型トレーラーが突然スリップして横滑りし走行車線をふさぐ形で止まった。この為、後続の乗用車、タンクローリが次々に追突し糖蜜を約11㌧積載したタンクローリが横転した。"]
["1997:010","消防法","危険物タンクローリの横転による火災","1997-07-30","神奈川県",0,0,0,0,"ガソリン　軽油","火災（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝突）","タンクローリにガソリン、軽油を積載して東名高速道路を走行中、サービスエリアから本線に合流しようとした車を避けようとしてローリが横転し炎上した。この事故の影響で上下線と約１時間にわたって通行止めとなった。"]
["1997:011","消防法","危険物タンクローリの横転による塩素ガス発生","1997-08-05","静岡県",0,1,0,1,"脂肪酸クロライド","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物を積載したタンクローリが出発し東名高速道路を走行していたところ、インター間で中央分離帯に衝突してタンクローリが横転した。積み荷の「脂肪酸クロライド」が路上に流出し水と反応して有毒ガスが発生した。事故時、現場は小雨が降っていたうえに、流出した液が道路下の小川に流れ出したため塩素ガスが発生した。"]
["1997:012","石災法、消防法","二塩化エタン製造装置からの塩素ガス漏えい","1997-06-03","山口県",0,0,7,7,"塩素","漏洩等","一般化学","排ガス洗浄塔","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞（誤入力）","無","二塩化エタン製造装置をスタートアップしたところ排ガス洗浄塔のベントスタックから塩素ガスが排出し、風下にいた作業員が軽い中毒症状を起こした。事故の原因はシーケンスプログラムの温度、圧力を従来単位系からＳＩ単位系に変更する際、打ち込み数値の桁数を間違ってインプットしたため、反応塔へ過剰の塩素ガスが流入したもの。"]
["1997:013","石災法、消防法","重質軽油精留塔の入口配管破損による火災","1997-10-25","大阪府",0,0,0,0,"重質軽油（炭化水素）","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、重質軽油精留塔、配管、エルボ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","製油所で現場を定期巡回中、常圧蒸留装置の重質軽油精留塔入口配管から火災が発生しているのを発見し、直ちに消火活動を行った。調査の結果、破損箇所は気液分離器から重質軽油精留塔に至る入口配管で温度計が取り付いた直管部に開口穴がみつかった。重質軽油中に含まれている硫黄化合物が主因の高温硫化物腐食によって開口に至ったもの。"]
["1997:014","石災法、消防法","減圧蒸留塔内での工事中の火災","1997-08-01","千葉県",0,0,0,0,"重油","火災","石油精製　","減圧蒸留装置、","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（ガウジング）","減圧蒸留装置の定修工事のため塔内でトレイのガウジングによる溶断作業を行っていたところ、照明用キャプタイヤケーブルが焼損した。ガウジングの火花が飛散しケーブルが燃えたものとみられる。"]
["1997:015","石災法、消防法","塔底油抜き出しポンプのフラッシング・オイル・クーラー破損による重油噴出","1997-11-11","大阪府",0,0,3,3,"重油","破裂等","石油精製　","減圧脱硫装置、フラッシング・オイル・クーラー","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","減圧蒸留塔の塔底油抜き出しポンプ下流配管の補修工事が完了し、停止していたポンプをスタートアップさせた時、ポンプに附属しているフラッシング・オイル・クーラーが突然破裂し、作業員３名が火傷を負った。運転再開に伴いクーラー内に導入された油により凝縮水がフラッシング状態となり水蒸気爆発を起こしたものとみられる。"]
["1997:016","石災法、消防法","9700KL浮屋根式タンクの開放検査中の火災","1997-08-21","香川県",0,0,0,0,"ナフサ","火災","石油精製　","浮屋根式タンク、ウレタンフォーム","＜工事中＞","＜点検不良＞（可燃物の侵入）　","静電気","浮屋根式タンクの開放検査を実施するため、タンクの浮室と側板との間に設置されているシール構造の除去作業をしていたところ、足元から炎が突然あがった。調査の結果、ウレタンフォーム内に重質ナフサが侵入し可燃性ガスの燃焼雰囲気にあったところに、落し込み作業時に発生した静電気によって着火したものと思われる。"]
["1997:017","消防法","危険物タンクローリの横転による硫酸漏えい","1997-10-30","福岡県",0,0,1,1,"硫酸","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","自動車道を走行中のタンクローリが乗用車とワゴン車に相次いで接触し横転した。積んでいた発煙硫酸が道路に漏れ出した。追い越し車線を走行中の乗用車がハンドルを取られて滑走してタンクローリに接触した。このためタンクローリが左にハンドルを切りワゴン車に接触したという。"]
["1997:018","消防法","タンクローリ横転によるガソリン流出","1997-12-05","京都府",0,0,1,1,"ガソリン、灯油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","県道を走行中の危険物タンクローリが交差点で右折しようとして曲り切れずにガードレールに激突、勢いあまって横転し、そのまま街路樹をなぎ倒しながら約13ｍ滑って止まった。この事故でタンクローリ上部の給油バルブからガソリンが歩道付近に流出した。"]
["1997:019","石災法、消防法","地下埋設配管からのベンゼン漏えい","1997-10-13","茨城県",0,0,0,0,"ベンゼン、エチルベンゼン、塩素","漏洩等","石油化学","エチルベンゼン製造装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","エチルベンゼン製造装置の地下埋設配管が腐食によって穴があき、多量のベンゼンが敷地内に漏れ出た。内容物中の塩素イオンによって腐食が起きたとみられている。"]
["1997:020","石災法、消防法","シリコーン・有機溶剤混合物をドラム缶から小分け作業中の爆発","1997-11-11","千葉県",1,1,0,2,"シリコン、ヘプタン、トルエン","爆発","一般化学","ドラム缶","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","化学工場でシリコンと有機溶剤の混ざったドラム缶を転倒機に取付け、傾けながら濾過布を通しペール缶に小分け作業をしていたところ、突然爆発が起こり作業員２名が火傷を負った。ペール缶に帯電が認められ、また作業場周辺は爆発混合気を形成していたとみられる。"]
["1997:021","消防法","タンクローリ横転による軽油漏えい","1997-11-21","高知県",0,0,1,1,"軽油","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","国道を走行中のタンクローリがカーブを曲がり切れずに道路わきのガードレールに接触し横転した。タンク室が2室破損し軽油が側溝を通じて川に流出した。"]
["1997:022","その他","液化石油ガスタンクローリの横転","1997-10-02","福井県",0,0,1,1,"液化石油ガス","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化石油ガスタンクローリが国道を走行していたところ、路肩に停車中の車が急に発進するものと勘違いし慌てて右に急ハンドルを切ったため、反対車線を飛び越え雑木林に突っ込み横転した。タンクローは空であったため大事故に至らなかった。"]
["1997:023","労安法、ガス事業法","地下タンクの検査中の転落","1997-12-06","神奈川県",3,0,0,3,"天然ガス","その他","貯蔵基地","地下タンク","＜工事中＞","＜原因不明＞","不明","液化天然ガス地下タンク内で作業用ゴンドラに乗ってステンレス製タンク側壁溶接部のカラーチェックをしていた作業員3名がゴンドラから約45ｍ下の床に転落し全身を強く打ち即死した。3人は浸透剤のスプレーを側壁の溶接部に吹き付けて検査中、何らかの原因で引火し逃げようとして転落したらしい。"]
["1997:024","石災法、毒劇法","タンクコンテナから毒劇物を受入れ中の漏えい","1997-08-25","愛知県",1,0,1,2,"オキシ塩化燐","漏洩等","一般化学","タンクコンテナ、フランジ","＜充填中＞","＜点検不良＞（締付不良）　","無","オキシ塩化燐を積載したタンクコンテナが海外から輸入され化学工場に搬入された。コンテナから貯蔵タンクに液受入れを行うためテフロン製のホースを接続した。コンテナに1.5㎏/c㎡の窒素ガスを加圧し、送液を開始したところ接続フランジ部から液漏れが発生した。接続フランジ部のガスケットを交換しフランジが十分に締っていないのに他の作業員がコンテナの元バルブを開けたため液が噴出し全身に熱傷を負った。"]
["1997:025","石災法、消防法","流量計点検中の重質油噴出による火災","1997-08-11","三重県",0,0,4,4,"重質油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、流量計、バルブ","＜定修中＞（点検）","＜操作基準の不備＞","自然発火（高温）","常圧蒸留装置を運転していたところ、常圧蒸留塔下部の常圧残渣油ラインの灯油リボイラー付近に取付けられた流量計が不調なので、計器の点検作業をい行っていた。係員2名と協力会社社員4名で配管の詰まり具合を調べるため元バルブを閉め、当該計器のシールポットのプラグを取りだしシール液を抜き取った。シール液の出が悪かったので元バルブを少し開けたために、高温の残渣油が噴出し自然発火した。"]
["1997:026","石災法、消防法","熱交換器からの重質減圧軽油漏えい","1997-06-05","山口県",0,0,0,0,"重質減圧軽油／海水","漏洩等","石油精製　","減圧蒸留装置、熱交換器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","減圧蒸留塔から抽出された重質減圧軽油の一部は蒸留効果を高めるために減圧蒸留塔へ還流される。この還流ラインに設けられた海水熱交換器のチューブが海水腐食により6mmの穴があき、重質減圧軽油が海水側に流れ込み下流のセパレーターに流入した。セパレーターに設置した油膜検知器の不具合のため発見が遅れ、少量の油が川に流出した。当該チューブにはアルマー加工が施されており、製作時の防食膜厚の不均一により局部的に腐食が進行し開穴に至ったもの。"]
["1997:027","労安法","グリニアル試薬製造用の反応釜爆発","1997-08-12","新潟県",0,1,0,1,"マグネシウム、テトラヒドロフラン、シクロペンチルクロライド","爆発","石油化学","反応釜","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","発熱反応","化学工場でジャケット付反応釜にシリコンオイルとマグネシウムを添加・反応させて医薬品原料を生産していたところ、反応の終了間際に異常反応が起き反応釜の内部圧力が急激に上昇しクランプが外れガスが噴出した。点検を行っていた作業長が大やけどを負ったほか、付近住宅の窓ガラスが破損した。"]
["1997:028","石災法、労安法","ボイラーに付帯するエアヒーターの爆発","1997-02-10","大分県",0,0,0,0,"重油、空気","爆発","石油化学","エアヒーター","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","不明","化学工場で水蒸気を発生させるボイラーに付帯するエアヒーターが突然爆発・破損した。このエアヒーターは重油と加熱空気を燃焼させ、ボイラーチューブ内の水と空気を温める装置である。加熱空気側に他の装置から可燃性ガスが侵入し爆発に至ったと推定されている。"]
["1997:029","石災法、劇毒法","塩酸タンクの漏れ箇所修理中の爆発","1997-07-03","北海道",0,0,3,3,"塩酸","爆発","電気","塩酸タンク","＜工事中＞","＜劣化＞（ゴムライニング）、＜操作基準の不備＞","火花（グラインダー）","発電所で冷却水を中和させるために使用する塩酸タンクから白煙が出ているのを警備員が発見し職員に通報した。点検のため職員3名が防毒マスクを着用し塩酸を抜き出し、さらに気体の排出作業を行った。その後、タンクに亀裂が入っていないか確認するためグラインダーでタンクの塗装をはがす作業をしていたところ突然爆発した。タンク内部のゴムライニングが劣化し、塩酸がタンク側板を浸食し塩化水素が発生しているところにグラインダーの火花が引火し爆発した。"]
["1997:030","その他","消火設備からの炭酸ガス漏えい","1997-05-08","大阪府",0,1,4,5,"炭酸ガス","漏洩等","鉄工所","消火設備、容器本体","＜消費中＞（停止）","＜誤作動＞","無","鉄工所でドラム缶の洗浄作業をしていた作業員5名が呼吸困難や強い頭痛の症状を訴えて病院に運ばれた。消防局の調べでは同工業所の消火設備は高熱を感知すると天井から自動的に炭酸ガスを噴き出すが、この日は何らかの原因で誤作動したらしい。"]
["1997:031","石災法、消防法","浮屋根式タンクの底板からの重油漏えい","1997-04-13","三重県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油精製","浮屋根式タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","貯蔵基地をパトロール中、浮屋根式タンクの底板から原油が漏えいし防油堤内の排水溝に溜まっているのを発見した。直ちにバキュームカーで漏えいした油を回収すると共に、隣接タンクへ油を移送した。"]
["1997:032","その他","大学で高分子化合物合成実験中の火災","1997-04-04","大阪府",0,0,1,1,"不明","火災","大学","ガラス製蒸留装置","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","不明","大学の「量子ビーム物質科学研究分野」の実験室で高分子化合物の合成や測定などの実験中にガラス製の蒸留装置が割れ、実験用テーブル1台が焼けた。出火当時、実験室は無人であったが駆けつけた教授と警備員が消火にあたり約30分後に消し止めた。"]
["1997:033","ガス事業法","スーパー改装工事中の爆発","1997-09-11","愛知県",0,9,29,38,"都市ガス","爆発","ガス事業","配管","＜工事中＞","＜原因不明＞","調査中","ビルの１階にあるスーパーの改装工事を行っていたところ、大規模なガス爆発が起きビル１階から3階までが全壊した上、１階の天井部分を焼いて2時間後に鎮火した。この事故で重傷者9名、軽傷者29名のけが人が出た。事故原因、着火源等について警察で調査中である。"]
["1997:034","消防法","化学薬品製造工場での反応釜爆発","1997-07-29","兵庫県",0,2,3,5,"医薬品中間原料、塩化ベンジル","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","発熱反応","化学薬品製造工場で医薬品の中間原料を製造するために反応釜に2種類の薬品を注入し、さらにこれらの薬品と混合させる塩化ベンジルをドラム缶から反応釜に投入し撹拌していたところ白煙が発生した。付近にいた従業員と反応釜から原料を抜き取ろうとしていたところ突然同容器が爆発した。工場側の話では中間原料の製造は今回が初めてであり、また塩化ベンジルは反応釜に錆びや他の薬品が残っていれば反応して爆発する可能性があるという。"]
["1997:035","その他","トラックに積載中の水素容器の転落","1997-06-19","岡山県",2,1,0,3,"水素、ヘリウム","その他（転落）","運送","容器本体","＜移動中＞（バラ積）","＜その他＞（交通事故）","無","トラックに水素容器、ヘリウム容器を125本積載して国道を走行中、止まっていた大型トレーラーに追突し積んでいた容器約50本が転落した。この内4本の容器が対向車線を走っていたトラックの運転席を直撃し、3名が死傷を負った。大型トレーラーは前の車の右折待ちで停車しており容器を積載したトラックの運転手が前をよく見ていなかったらしい。容器からはガス漏れは無かった。"]
["1997:036","その他","携帯用酸素吸入装置の燃焼","1997-06-29","東京都",0,1,0,1,"酸素","その他（パッキン焼損）","病院","携帯用酸素吸入装置、バルブ","＜消費中＞","＜点検不良＞（油分の付着）　","摩擦熱","外泊を許可された患者が母親の介護をうけ車中で携帯用酸素吸入装置を使用していたところ、途中で喘鳴がおき自宅に到着した頃にさらに悪くなった。酸素流量を0.5㍑／分から2㍑／分に増量したが呼吸困難となったので救急車を呼び応急手当をしながら病院に戻った。危篤状態なので気管挿管して人工呼吸器治療を行ったとき吸入ガスに異臭があった。調査の結果、容器バルブのガス閉止機能が失われておりバルブのパッキン材（ダイフロン）が焼損していた。"]
["1997:037","労安法","ポリエステル製造工場の火災","1997-12-18","神奈川県",0,0,0,0,"不飽和ポリエステル樹脂","火災","一般化学","攪拌機","＜加温作業中＞","＜原因不明＞","不明","サーフボードなどの原料となる不飽和ポリエステル樹脂の製造工場で操業中に1階の製造工程の一部から突然「ドーン」という音と共に炎が燃え上がり鉄骨3階建ての工場が全焼した。出火当時、1階付近に従業員5名がいたが、けが人はなかった。現場は工業団地の一画で化学消防車など13台が出動し消火にあたった。警察で出火原因を調べている。"]
["1997:038","石災法","埋設配管の腐食によるエチルベンゼン漏えい","1997-03-15","茨城県",0,0,0,0,"エチルベンゼン","漏洩等","石油化学","配管、スチレンモノマー製造装置","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）　","無","ベンゼンとエチレンに触媒を加え、エチルベンゼンを生産するプラント（スチレンモノマー製造装置）でガスセパレーターにエチルベンゼンの供給をしていたところ、地下に埋設された配管（口径150Ａ、厚さ5.0mm、材質SGP、常圧、常温）に腐食によって穴があき液が土壌中に漏れているのをパトロール中の従業員が発見した。漏えい量は約4㌔㍑とみられている。当該配管は設置後23年経過しており維持管理が不十分であったもの。（腐食速度：0.22mm／年）"]
["1998:001","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクの屋根板破損","1998-01-29","三重県",0,0,0,0,"ポリテトラヒドロフラン","破裂等","石油化学","コーンルーフタンク、屋根板、ブリーザーバルブ","＜輸送中＞","＜点検不良＞（清掃）","無","ストッキングやスポーツウェアなどの化学繊維の原料になるポリテトラヒドロフランを屋外貯蔵タンクに移送したところ、しばらくして「ボン」という音と共にタンク屋根板が破損した。当該タンクは製品の品質確保のためにタンク気相部に窒素ガスが封入されている。液を受入れ液面が上昇するとタンク屋根部に設置されたブリーザーバルブが作動し窒素ガスが大気中に放出される。ブリーザーバルブの弁座に液が固着しバルブが正常に作動しなかったもの。"]
["1998:002","石災法、消防法","原料予熱器フランジ部からの原料油漏えい・火災","1998-01-17","神奈川県",0,0,0,0,"減圧軽油","火災","石油精製　","流動接触分解装置、熱交換器、フランジ","＜通常運転中＞","＜誤作動＞（故障等）","高温　","流動接触分解装置の反応塔及び再生塔の差圧計は粉体触媒による詰まりを防ぐために検出部に乾燥空気が導入されている。この乾燥空気は空気除湿機から供給しているが、除湿機の切替えバルブに信号を伝える電磁弁の１個が作動せず開となるべきバルブが閉の状態を持続した。このため差圧計が誤指示をし緊急停止システムが作動した。緊急停止により装置の原料予熱系が閉鎖状態となり内部流体の熱膨張によってこの系の圧力が急激に上昇し、熱交換器2基のシェル側フランジ部から脱硫減圧軽油が漏えいし高温フランジ部にふれて着火したもの。"]
["1998:003","石災法、消防法","合成ゴム製造装置の乾燥機からの火災","1998-04-05","山口県",0,0,0,0,"合成ゴム","火災","石油化学","合成ゴム製造装置、乾燥機、排気ダクト","＜異常処理中＞","＜操作基準の不備＞","酸化反応","スチレン・ブタジェンの合成ゴムを製造していたところ、乾燥工場の排気配管から火災が発生した。製造工程は凝固したクラムを先ず絞り機で水分を除去し、次に押出乾燥機とバンドドライヤーで残りの水分を取り除き成形機で製品とする。発生箇所であるバンドドライヤーはホットボックスと５つの室からなりコンベアーに乗せられたゴム塊を温風で乾燥させ水分を含む空気を排気ダクトに送る。事故当日、ゴム送り不良が多発した。発停を繰り返し行ったため高温の微粉化ゴムが排気ダクト内に堆積し、時間経過と共に酸化反応が進み蓄熱、発火に至ったもの。"]
["1998:004","石災法、消防法","サンプリング中のルチジン液漏えい","1998-08-15","千葉県",0,0,0,0,"2・6ルチジン","漏洩等","石油化学","蒸留塔、サンプリングノズル","＜サンプリング中＞","＜操作基準の不備＞","無","ＳＰプラント蒸留塔のサンプリング口から内容物の2・6ルチジン（危険物）を採取していたところ、液が約200漏えいし、一部が排水口から海上に流出した。"]
["1998:005","石災法、消防法","移送配管の腐食による原油漏えい","1998-05-19","茨城県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製　","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞腐食","無","製油所でタンカーから受け入れたスロップ原油が泥水分を含むため、いったんタンクで静置水切りをした後、浮屋根式タンクに移送する。この地上移送配管が腐食によって穴があき原油が防油堤内に漏えいした。漏えい箇所は地上配管が最も低くなっている部分の配管底部でスラッジが滞留し原油中に含まれる腐食生成物によって開口したもの。"]
["1998:006","石災法、消防法","復水脱塩装置のタンクからの硫酸漏えい","1998-05-20","北海道",0,0,2,2,"硫酸","漏洩等","電気","タンク","＜定修中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","発電所でタービンを回転させるため水を蒸気に代えて使用しているが、この水から更に塩分等の不純物を除去するためイオン交換樹脂の入った脱塩装置に水を通している。不純物の付着したイオン交換樹脂は硫酸で洗浄して使用される。定期検査で復水脱塩装置の硫酸タンクの開放検査を行うため硫酸の抜き取り作業を行っていたところ、排水槽に至る配管の途中で苛性ソーダブロー配管と合流していることを認識していなかったため、合流点で急激な中和反応が起き、発生した蒸気が硫酸を逆流させ配管受け口から飛散し作業員２名が負傷した。"]
["1998:007","石災法、消防法","コークス炉ガス精製装置の再生塔爆発","1998-05-27","茨城県",1,2,4,7,"コークスガス","爆発","一般化学","コークス炉ガス精製装置、再生塔","＜定修中＞（清掃）","＜調査中＞","不明","製鉄所に隣接する化学工場でコークス炉から出るガスを燃料に変えるため硫黄やアンモニア等の不純物を取り除く脱硫再生塔の内部清掃作業をしていたところ、突然爆発が起こり協力会社の作業員１名が死亡、２名が重傷を負った。また、現場付近を通りかかった作業員４名が軽傷を負った。タンク内に硫黄とアンモニアが混入したヘドロが堆積しておりバキューム車で除去している時に事故が発生している。"]
["1998:008","石災法、消防法","シリコンパウダー乾燥機からの火災","1998-01-29","千葉県",0,0,0,0,"シリコンパウダー","火災","一般化学","シリコンパウダー製造装置、バグフィルター、乾燥機","＜加温作業中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）","高温　","シリコーンポリマー等の原料を乳化／硬化・熟成／加熱・凝集／水抜きした含水シリコーンパウダーを乾燥して製品パウダーを製造する装置で製造工程改善のための実験を実施していたところバグフィルターの上部から出火した。調査の結果、一次着火は乾燥機内で部分的に堆積したパウダーが乾燥用熱風により酸化・蓄熱し発火に至ったもので、この火種が乾燥機以降の配管内を伝播しバグフィルター内のエレメント及び内部に滞留していたシリコンパウダーを類焼させたもの。"]
["1998:009","石災法、消防法","タンクの水切弁からのジェット燃料漏えい","1998-02-13","茨城県",0,0,0,0,"ジェット燃料","漏洩等","石油精製　","バルブ","＜輸送中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","製油所で浮屋根式タンクの定期開放検査が完了し、隣接タンクから自圧でジェット燃料の移送を行っていたところ、タンクの水切弁の閉止が不完全であったため、ジェット燃料が防油堤内に漏えいした。"]
["1998:010","石災法、消防法","電線ケーブルピットからの油分流出","1998-06-05","千葉県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","石油化学","電線ケーブルピット","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","化学工場で変電室に係わるケーブル敷設工事のため、水中ポンプを使って電線ケーブルピット内の雨水を排出していたところ、雨水に浮遊していた油分をクリーン側溝に排出してしまい、油膜となって河川及び湾内に流出した。ピット内の油分は工事用溶接機のドレンプラグから潤滑油が流出したもの。"]
["1998:011","石災法","圧延機の減速機用潤滑油配管破損による火災","1998-06-06","愛知県",0,0,0,0,"潤滑油","火災","製鉄所","配管","＜その他＞（圧延中）","＜作業環境の不適＞","高温　","加熱炉で加熱した鋼材を所定の形状に圧延成形していたところ、ロールミスにより圧延ラインから外れて減速機用潤滑油配管を破損させたため、潤滑油が噴き出し火災が発生した。"]
["1998:012","石災法、消防法","アクリル樹脂ペレット製造装置からの火災","1998-06-29","広島県",0,0,0,0,"アクリル樹脂パウダー","火災","一般化学","アクリル樹脂ペレット製造装置、抽出機","＜異常処理中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","火花（電気）","アクリル樹脂パウダーをヒーターで溶融し、抽出機によりアクリル樹脂ペレットを生産していたところ、射出部からの樹脂洩れが多くなり、樹脂圧が100㎏/c㎡となったため抽出機を停止した。スクリーン交換のため射出部のアダプターを回転させたところ、ヒーターコードがヒンジ部にかみ込みコードの被覆が剥がれ電線が露出したため電流が短絡し、火花によって樹脂のベーパーに着火し火災となった。"]
["1998:013","石災法","化学工場内の協力会社作業場からの出火","1998-07-07","三重県",0,0,0,0,"ポリエチレンフィルム","火災","石油化学","作業場","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火気・高温に近接）","高温（溶接）　","石油化学工場の敷地内にある協力会社の作業場で道具箱を設置するため溶接作業を実施していた。鋼板壁で仕切られた隣接の工具室より煙が出ているのを発見し消火作業を行った。工具室の鋼板壁に接触してポリエチレンフィルムが保管されており溶接の熱により着火したもの。発災から鎮火までに約10分間を要した。"]
["1998:014","石災法、労安法","蒸気用ボイラ水管の破損","1998-10-19","三重県",0,0,0,0,"蒸気","破裂等","石油化学","ボイラー水管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（水素脆化）","無","ポリエチレン、ポリプロピレン装置の電気、蒸気、用水等の用役供給に使用されているボイラーを定常運転していたところ、突然燃焼室内のボイラー水管が破損した。調査の結果、破断面が脆性破面であること、火炉バーナー近傍の火炎側内面にスケールが付着しており、腐食による減肉傾向がみられ、金属結晶粒界に微細割れがあること、微細割れのある領域において水素濃度が高いことから水素脆化による脆性破壊とみられている。"]
["1998:015","石災法、消防法","食用油脱臭塔の定修中火災","1998-02-23","千葉県",0,0,0,0,"動植物油","火災","一般化学","脱臭塔","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞","自然発火","食用油脱臭塔の清掃作業をするため同装置を停止した。塔上部の第１トレイから順次第７トレイまでの各マンホールを開放し外気を入れ内部を冷却していた。脱臭塔上部から黒煙が発生しているとの連絡を受けたので係員が現場にかけつけ全てのマンホールを閉止し、その後塔内に注水し冷却した。定修時、塔内の温度が90℃まで冷却された時点でマンホールを開放したが、部分的に蓄熱された箇所があり、また、油脂重合物質が壁に付着していたため、急激な空気の流入により発火したものとみられる。"]
["1998:016","石災法、消防法","浮屋根式タンク改造工事中の火災","1998-03-12","愛知県",0,0,0,0,"原油","火災","石油精製　","浮屋根式タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","製油所で浮屋根式タンクのポンツーン改造工事のため、ガス溶断機を使用してポンツーン上部に設置されたフォームダムと呼ばれる鋼板壁を切断していたところ、溶断の火花がポンツーンとタンク側板の間に設置されたウレタンフォームに落下して火災が発生した。"]
["1998:017","石災法、消防法","発電所の屋外貯蔵タンクからの重油漏えい","1998-01-13","北海道",0,0,0,0,"重油","漏洩等","電気","タンク、空気分離器","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞","無","発電所でタンカーから受入れた重油に空気が含まれるため、いったん空気分離器で空気と重油に分離し、分離した重油をベントタンク経由で燃料タンクへ移送する。Ｃ重油の受入れを開始したところ、空気分離器のフロート式排気弁に異物がかみ込み弁が閉止しなかったためベントタンクに予想以上の重油が流入し、溢れ出し防油堤内に約１㌔㍑漏えいした。"]
["1998:018","石災法、労安法","飼料製造装置の反応器破裂","1998-12-23","愛媛県",0,0,0,0,"プロピレン、空気","破裂等","一般化学","メチオニン製造装置、反応器","＜反応中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火","化学工場でメチオニンの中間体原料を製造していたところ、反応器付近からガスが噴出しているのを作業員が発見し、反応工程を停止させる処置をとった。停止とほぼ同時に「バーン」という音と共に反応器の固定管板式熱交換器が破裂し高温の内容物が漏えいし着火した。試運転の段階でトラブルが発生したため、流量を落として運転していた。このため反応器内に高温のよどみ部ができ、チューブが腐食開口し破裂に至ったものと推定されている。"]
["1998:019","消防法","医薬品中間体原料製造中の反応釜爆発","1998-11-07","新潟県",1,1,0,2,"パラニトロフェノキシアセトン","爆発","一般化学","医薬品中間体原料製造装置、反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞（粉じん対策）","静電気","医薬品中間体原料を製造している工場で反応釜の投入ホッパーに成人病医薬品の粉体原料を投入していたところ、突然爆発が起き作業員が全身にやけどを負い、間もなく死亡、他の１名も上半身にやけどを負った。ホッパーとシューター付近で粉じん爆発が起きたものとみられている。"]
["1998:020","石災法、消防法","減圧蒸留装置の塔底油サンプリング中の火災","1998-04-16","千葉県",0,0,0,0,"重質油","火災","石油精製　","減圧蒸留装置、バルブ","＜サンプリング中＞","＜操作基準の不備＞","自然発火（高温）","減圧蒸留装置の性能検査のため、塔底油ポンプ出口配管に取り付いているドレンノズルをサンプリングポイントとして使えるかどうかの事前調査をしていた。ドレンバルブの貫通性を確認するため、バルブを少し開けたが油が出てこなかった。再度バルブを開けても油が出てこなかったので、どうするか2人で相談していたところ、突然熱油が噴出し火災となった。"]
["1998:021","消防法","発電所の屋外貯蔵タンクからの重油漏えい","1998-08-21","岡山県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","電気","タンク、安全弁","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞","無","発電所で発電用燃料に使用する原油サービスタンクの安全弁から原油が噴出し防油堤内に漏えいした。"]
["1998:022","石災法、消防法","有機化合物を容器に小分け作業中の火災","1998-12-11","山口県",0,0,2,2,"トリメチルインジュウム","火災","一般化学","有機化合物製造装置","＜製品取出し中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","静電気","化学工場で有機化合物のトリメチルインジウム（危険物）を200㏄容器に小分け作業をしていたところ、突然爆発が起き作業員２名が負傷した。静電気により爆発したものとみられている。"]
["1998:023","消防法、労安法","黄りん精製装置の硝酸処理槽破裂","1998-11-29","富山県",1,1,0,2,"黄リン、窒素ガス","破裂等","一般化学","黄燐精製装置、硝酸処理槽","＜反応中＞","＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","発熱反応","稼働したばかりの高純度赤燐工場で計器が異常を感知したので、係員が確認していたところ、突然爆発が起こり作業員１名が死亡、１名が重傷を負った。爆発が起きたのは黄燐精製工程の硝酸処理槽で何らかの原因で熱暴走反応が起きたものと思われる。当該装置は海外から輸入した黄燐を蒸留処理し、次いで高純度赤燐製造施設で純度シックスナイン以上に精製する。一方、他工程では黄燐を赤燐に転化する。精製工程は第一段階の硫酸処理槽で有機物の除去を行い、第二工程の硝酸処理槽でヒ素、硫黄の除去が行われる。"]
["1998:024","石災法、消防法","貯蔵タンクからの苛性ソーダ漏えい","1998-05-25","神奈川県",0,0,0,0,"苛性ソーダ","漏洩等","一般化学","タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","構内を巡回中の係員が苛性ソーダタンクの外面保温材から液がしみ出ているのを発見した。漏えい箇所はタンクの底板から上に約4.6m離れた側板に外面腐食によって楕円状の穴があき、更に内面ゴムライニングが液圧に耐えられず破損・漏えいし河川に流出した。タンク外面にウレタンフォームによる断熱が施されているが、初期の施工不良箇所から侵入した水分が側板の段差部に滞留し発泡ウレタン中に含まれるハロゲン物質と腐食性環境を形成し外面から腐食し開口したもの。"]
["1998:025","石災法、消防法","遠心分離機からのキシレン漏えい・火災","1998-05-22","神奈川県",0,0,2,2,"キシレン","火災","石油化学","化成品製造装置、遠心分離機","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","静電気","化成品製造装置の遠心分離機からキシレンが漏えいし着火した。この火災で作業員２名が火傷を負った。"]
["1998:026","消防法","難燃剤製造装置の化学反応による有毒ガス発生","1998-11-14","愛知県",0,0,0,0,"三塩化燐、酸化エチレン","漏洩等","一般化学","難燃材製造装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","床材や壁紙などに使用されている難燃材を製造する装置で冷却配管に穴があき、漏れた冷却水と三塩化燐が化学反応を起こして有毒の塩化水素ガスが発生した。ガスは工場内に充満したほか、一部が風にのって工場外に流れ出たが人的被害はなかった。"]
["1998:027","消防法","接着剤製造装置の反応釜爆発","1998-10-18","愛知県",0,0,0,0,"ノルマルヘキサン","爆発","一般化学","接着剤製造装置、反応釜","＜反応中＞","＜点検不良＞（締付不良）　","静電気","合成樹脂、接着剤等を製造している工場で突然爆発が起こり鉄骨平屋建ての工場が全壊した。爆発が起きたのは、ゴムを溶かして業務用接着剤を製造する反応釜付近で無人の自動運転中であった。ゴムを溶かすために使っているノルマルヘキサンが何らかの原因で外部に漏れて引火爆発したのではないかとみられている。"]
["1998:028","石災法、消防法","可塑剤受入れ中のタンク亀裂・漏えい","1998-08-18","神奈川県",0,0,0,0,"可塑剤（トルエン）","破裂等","石油化学","タンク、通気口","＜充填中＞","＜誤操作＞（投入方法）","無","貯蔵タンクに可塑剤（トルエン）の残液を受入れていたところ、タンク通気口に仕切板を取付けたまま受入れをしたため、タンクの内圧が上昇し側板のサポート部に亀裂が入り液が約１漏えいした。"]
["1998:029","消防法","大学で有機溶剤精製中の爆発","1998-08-18","大阪府",0,0,2,2,"テトラヒドロフラン","爆発","大学","フラスコ","＜試験中＞","＜作業環境の不適＞","火花（電気）","大学の理学部実験室で大学院生がフラスコ内で有機溶剤（テトラヒドロフラン）を精製する実験をしていたところ、突然爆発が起き実験室のドアガラスが割れた。大学院生は顔や手などに軽いやけどを負い、また後片付けをしていた学生もガラスで手を切るなどの軽いけがをした。実験に使ったフラスコ等は割れておらず室に備え付けられている空調機付近が黒く焦げていることから気化した有機溶剤が滞留し電気の火花によって引火爆発したものと見られる。"]
["1998:030","消防法","タンクローリ横転による化学溶液流出","1998-01-24","茨城県",0,0,0,0,"塩化第2鉄溶液","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","化学溶液を積載したタンクローリが国道を走行中、道路左側の縁石に乗り上げ、センターラインを超えて横転した。この横転でタンクローリから強酸性塩化第2鉄溶液約7㌔㍑が付近の側溝に流出し用水路を経由して久慈川に流れ込もうとしたため、土のうを積んで流出を防ぐ一方、中和剤（硝石灰）を散布して回収作業が深夜まで続けられた。"]
["1998:031","消防法","タンクローリ横転による重油漏えい","1998-12-07","長野県",0,0,0,0,"重油","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","国道を走行中のタンクローリが交差点の手前約100ｍのところで道路左側の縁石に乗り上げ、元に戻ろうとハンドルを操作したところバランスを崩し横転した。運転手にけがはなかったがタンクローリから重油が4.7㌔㍑が道路などに流出した。地元消防団員らも出動し重油が流れた路面や側溝に大量の砂や吸着剤などをまいて除去した。"]
["1998:032","消防法","タンクローリの追突・横転による溶液流出","1998-12-02","山梨県",0,0,1,1,"塩化第2鉄溶液","漏洩等（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","中央自動車道を走行中のタンクローリが路肩に停車中のトラックに追突した後、中央分離帯に乗り上げ横転した。積荷の塩化第2鉄2.5㌧が流出した。事故処理のため下り線が約5時間30分にわたり通行止めとなった。塩化第2鉄は汚水浄化剤などとして使用される。化学車などが出動し界面活性剤を散布し中和処理した。"]
["1998:033","消防法","タンクローリの横転によるガソリン流出","1998-09-12","熊本県",0,0,0,0,"ガソリン","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ガソリン約20㌔㍑を積載したタンクローリが県道を走行中、右折のため停車中の乗用車に気付くのが遅れ、避けようとして約1ｍ下の田んぼに転落した。タンクローリからガソリンが漏れ引火の恐れがあったため、県道を通行止めにしローリからガソリンを抜き取った。"]
["1998:034","消防法","タンクローリ点検中のガソリン爆発","1998-09-05","三重県",0,1,0,1,"ガソリン","爆発","自動車","タンクローリ","＜定修中＞（点検）","＜認知確認ミス＞","火花（電気）","自動車修理工場でタンクローリのハッチをあけハンドランプで内部を点検していたところ、突然爆発が起こり修理工場のスレート屋根に約1.5ｍの穴があいた。この爆発で作業員が顔と胸をやけどし、タンクローリの上部から転落し腰の骨を折る重傷を負った。ローリ内部に滞留していた揮発性物質がランプによって引火し爆発したものと見られている。"]
["1998:035","その他","ＬＰガスタンクローリが民家に激突","1998-04-14","広島県",0,0,1,1,"液化石油ガス","その他（変形）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ＬＰガスタンクローリが国道を走行していたところ、運転手が前をよく見ていなかったためハンドル操作を誤り、道路左側のガードレールに衝突し、そのまま20ｍほど進んで道路沿いの民家に突っ込んだ。幸い、タンクローリの一部が変形しただけでガス漏れはなかった。"]
["1999:001","石災法、消防法","クレオソート油タンクの残液回収中火災","1999-01-01","三重県",0,0,0,0,"クレオソート油","火災","石油化学","タンク","＜定修中＞（油抜き）","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","自然発火（発熱反応）","危険物屋外貯蔵タンクの定期保安検査のためにコーンルーフ型タンク内の残液を回収した後、タンク内に堆積している含油スラッジの回収作業に入った。接続配管を縁切りし屋根マンホールを開放した後、含油スラッジをバキューム車にて回収した。年末のため、タンク内部の強制換気は実施せず作業を中断していたところ、元旦にタンク付近で異常音を感知すると同時に側マンホールから黒煙と火炎が噴き出した。含油スラッジ中の物質と空気との反応熱により蓄熱し自然発火に至ったものと見られている。"]
["1999:002","石災法、労安法","急冷熱交換器の缶水ブロー配管破裂による熱水噴射","1999-01-07","茨城県",1,1,6,8,"水蒸気","破裂等","石油化学","分解炉急冷熱交換器、配管","＜定修中＞（清掃）","＜点検不良＞　","無","エチレンプラントの急冷熱交換器はボイラー水中のスケール成分を除去し水質を維持するために缶水ブロー機能を有している。缶水は熱交換器の底部に取付けられたスチームトラップで減圧され、凝縮水分離器に送られる。この低圧缶水ブロー配管のフランジ部から熱水の漏れを発見したので、修理するために保温材を剥がしていたところ、突然配管が破裂し水蒸気及び熱水が噴出し作業員が被災した。ドレントラップが不調のため高圧蒸気が低圧側に流れ込み破裂したものと見られている。"]
["1999:003","労安法","アジド酢酸の減圧蒸留中の分解爆発","1999-01-18","東京都",0,0,2,2,"アジド酢酸、エーテル","爆発","大学","アジド酢酸中のエーテル除去装置、フラスコ","＜試験中＞","＜情報提供の不備＞（発熱反応）","分解爆発","大学の薬学部実験室でアジド酢酸から成分の生成実験をしていたところ、突然フラスコが爆発し大学院生2名が顔や腕にやけどを負った。爆発はアジト塩酸エチルを精製するため、クロロ酢酸エチルとアジトナトリウムからアジト酢酸エチルを精製し、これを水道水と水酸化カリウムで加水分解し、抽出・乾燥等の過程で加熱した際に発生したものである。爆発の原因は給水管から微量の鉄分等が水酸化カリウム水溶液に混入したため爆発的反応を引き起こしたものと推定されている。"]
["1999:004","その他","配送車からのＬＰガス容器の転落","1999-01-19","鹿児島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（横転）","充填所","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","配送車に50㌔ＬＰガス容器14本を積載して国道を走行中、前の車輌が急ブレーキをかけたので避けようとしてブレーキを踏んだところ、雨のためスリップし側帯に前輪をのり上げ横転した。はずみで容器が転落したが、幸い容器の変形及びガス漏れはなかった。"]
["1999:005","消防法","硫黄タンク定修中の爆発","1999-01-20","香川県",0,4,2,6,"硫黄","爆発","一般化学","不溶性硫黄製造装置、タンク","＜定修中＞（清掃）","＜操作基準の不備＞","不明","一般化学工場で不溶性硫黄製造装置の貯蔵タンクの定期点検を行うため、タンクのふた板を開け内部に付着している硫黄を取り除いていたところ、突然爆発が起こり従業員4名が爆風で吹き飛ばされ骨折等の重傷を負い、2名が軽傷を負った。当該装置はラジアルタイヤなどの原料となる不溶性硫黄を製造するもので、タンク内に残っていた可燃性の二硫化炭素が何等かの原因で引火したのではないかと見られている。"]
["1999:006","石災法、消防法","残渣油ポンプの温度計交換中の漏えい・火災","1999-01-23","千葉県",0,0,1,1,"ナフサ、灯油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、ポンプ、温度計","＜通常運転中＞（計器取替）","＜誤操作＞（取扱不良）","自然発火（高温）","常圧蒸留装置の残渣油ポンプを点検していたところ、メカニカルシール部のフラッシングラインに取付けられた温度計の指示不良に気付き、計器室へ連絡した後交換作業を開始した。交換のため同型温度計を停止中の予備機から転用しようと温度計を取り外していたところ、温度計保護管のねじ部が共廻りし、ねじ部から熱油が漏えいし自然発火した。"]
["1999:007","石災法、消防法","塔底油抜出しポンプからの漏えい・火災","1999-02-02","千葉県",0,0,0,0,"Ｃ重油","火災","石油精製　","重油直接脱硫装置、蒸留塔、ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）　","自然発火（高温）","重油直接脱硫装置を運転していたところ、蒸留塔の塔底油抜出しポンプのメカニカルシール部に設置された温度センサーが警報を発し火災を確認したので直ちに装置を緊急停止した。調査の結果、発災箇所はポンプのメカニカルシール部で潤滑に使用しているフラッシングオイルに含まれる夾雑物が摺動面にかみ込み隙間幅の拡大が起き漏えいした油が高温条件下で自然発火したものと見られている。"]
["1999:008","石災法、消防法","硫黄回収装置の燃焼炉からの廃ガス漏えい","1999-02-09","兵庫県",0,0,0,0,"アンモニアアシッドガス、硫化水素","漏洩等","石油精製　","硫黄回収装置、廃熱ボイラー","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所で硫黄回収装置の燃焼炉上部より燃焼廃ガスが漏えいしているのをパトロール中の従業員が発見し、装置を緊急停止させ炉内に窒素ガスを注入したところ約10分後にガスの噴出は止まった。当該装置は脱硫装置で分離した硫黄化合物を燃焼炉で反応させ肥料や漂白剤に使われる純度の高い液状の硫黄を精製している。調査の結果、炉内の耐火れんがの一部が脱落し、炉壁の腐食によって穴があき燃焼廃ガスが漏えいしたもの。"]
["1999:009","石災法、消防法","タンク移送配管の2次側開口部からの重油漏えい","1999-02-10","千葉県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管、バルブ","＜輸送中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","製油所のタンクヤードで南岸と北岸ヤード間を結ぶ移送配管の変更工事を行っていた。工事終了を確認し、南岸タンクから北岸タンクに重油を移送していたところ別タンクの付属配管変更部にも油が移送され、この配管の安全弁2次側フランジ開口部から重油が漏えいしタンクヤードに滞留した。配管変更工事に伴う気密試験を実施した後、圧抜き作業を行ったがこの時バルブの閉止を忘れたもの。"]
["1999:010","石災法、消防法","浮屋根式タンクからの分解ガソリン漏えい","1999-02-27","大分県",0,0,0,0,"分解ガソリン","破裂等","石油化学","浮屋根式タンク、ローリングラダー","＜充填中＞","＜点検不良＞　","無","エチレンプラントより浮屋根式タンクに分解ガソリンを受入れしていたところ、現場をパトロールしていた従業員からガソリン臭がするとの通報があった。調査したところ、浮屋根式タンクの屋根の一部が液没し、ルーフドレンノズルから分解ガソリンが漏えいした。液受入れ時にタンクの伸縮式ローリングラダの摺動不調によって、浮屋根が斜めとなり液没したもの。"]
["1999:011","石災法、消防法","異常反応による反応槽からの熱分解ガス漏えい","1999-02-28","千葉県",0,0,0,0,"四臭素化ビスフェノール、メタクリル酸","漏洩等","一般化学","合成樹脂製造装置","＜反応中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","無","合成樹脂製造装置の反応槽で難燃性エポキシ樹脂を製造していたところ、突然反応槽のマンホール部から白煙が立上り熱分解ガスが噴出し北西の強風にのって周辺に拡散した。反応槽に重合防止剤を添加する際、粉末のまま高粘度樹脂中に添加したため、不均一な分散状態から部分ゲル化、更に全面ゲル化へと進み撹拌機が停止し内部蓄熱により発熱分解に至ったものとみられている。"]
["1999:012","石災法、消防法","タンクからのオーバーフローによる洗浄油漏えい","1999-03-05","三重県",0,0,0,0,"ナフサ分解油","漏洩等","石油化学","石油樹脂製造装置、タンク","＜定修中＞（清掃）","＜誤作動＞（故障等）","無","石油樹脂製造装置でナフサ分解油から石油樹脂原料を製造していた。当該装置は①蒸留部②熱処理部③重合部④脱触部⑤濾過部⑥蒸発部⑦造粒部からなっている。事故は⑤の濾過部で発生した。濾過機のフィルターを洗浄するため洗浄油を送り洗浄していたところタンクの自動液面計が故障しタンクのベント部からオーバーフローした。漏えいした洗浄油は防液堤外に出て排水口を通り公共下水路に流出した。"]
["1999:013","石災法、消防法","酢酸受入れ中のタンク屋根板亀裂","1999-03-15","愛知県",0,0,0,0,"酢酸","破裂等","一般化学","タンク、屋根板","＜充填中＞","＜点検不良＞（清掃）　","無","化学工場で接岸したタンカーから酢酸を貯蔵タンクに液送していたところ、運転室で受入れタンクの圧力が異常に高いのを確認した。タンクを点検したところ、タンク底部の雨水侵入防止材が捲れ上がっており、またタンク上部のコンルーフ型屋根板が変形・亀裂が入っているのを発見した。調査の結果、タンクの上部に取付けられた通気管に酢酸の蒸気が凝固し徐々に結晶が成長し通気管を閉塞したもの。"]
["1999:014","石災法、消防法","安全弁2次側集合配管の腐食による原油漏えい","1999-04-05","千葉県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製　","屋外貯蔵タンク、配管","＜通常運転中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）","無","製油所でタンクヤードをパトロールしていた係員が配管下部から液滴落下しているのを発見したので、直ちに直長に連絡し当該配管に接続している安全弁の元バルブを閉止した。漏えい箇所は原油タンクに接続している配管の安全弁2次側配管で通常は内部流体の動きが無い系統であると共に、2次側配管系統の中でも最も低位置にあって遊離水が滞留しやすい場所であった。タンカーから原油を陸揚げした時、含有水分の多い原油が安全弁側から徐々にこの2次側配管系に入り、硫化水素や塩素によって腐食が進行し開孔したもの。"]
["1999:015","石災法、消防法","原料油中継タンクの水蒸気爆発","1999-04-26","千葉県",0,0,0,0,"減圧残渣油（アスファルト）","爆発","石油精製　","溶剤脱瀝装置、タンク","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞（凝縮水の混入）","水蒸気爆発","製油所で溶剤脱瀝装置の定期補修工事を行うために装置を停止し、系内残油回収のために洗浄作業を行っていたところ、突然原料油中継タンクが爆発・破裂した。爆発したタンクは減圧残渣油を貯油し、溶剤脱瀝装置へ原料油として張込むための中継タンクである。洗浄方法は従来採用していたスチームパージ方法に代わるものでフレアを経由する循環ライン方式で従来と異なるものであった。事故はポンプの再スタート直後に発生しており、上流側にある水素精製装置のフレアラインにスチーム凝縮水が滞留しポンプで運ばれタンクの残渣油と接触し水蒸気爆発を起こしたもの。"]
["1999:016","石災法、消防法","移送配管の腐食によるクレオソート油漏えい","1999-05-13","千葉県",0,0,0,0,"クレオソート油","漏洩等","一般化学","配管、タンカー","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","岩壁に着岸したタンカーから積荷のクレオソート油をタンカー備え付けのポンプで陸揚げしていたところ、移送速度に異常を認めたのでポンプを停止し点検を行った。調査の結果、棧橋から岩壁沿に約150ｍ離れた移送配管の底部が腐食によって穴があき防油堤内に油が漏えいした。"]
["1999:017","ガス事業法","埋設配管の誤切断による都市ガスの異常供給","1999-05-25","群馬県",0,0,0,0,"都市ガス","火災","ガス事業","配管","＜工事中＞","＜誤施工＞","裸火（バーナー）","地中に埋設した配管を新しいものに交換するためパワーシャベルで掘り返していたところ、誤ってガス圧力調整器（カバナーと呼ぶ）のバイパス配管を切断したため家庭に送られるガス圧力が上昇した。工事現場から約500ｍ離れた団地の入居者から「風呂釜から火が噴き出した」等の通報が相次いだ。この事故で風呂釜とガスコンロのバーナーが破裂したり、風呂釜の表面が焦げるなどした。"]
["1999:018","消防法","大学の薬品製造研究室で実験中の火災","1999-05-28","北海道",0,1,1,2,"エーテル","火災","大学","ガラス容器","＜試験中＞","＜誤操作＞（容器の落下）","火花（電気）","大学の薬品製造化学研究所で大学院生2名が深夜、有機化合物の合成等の実験をしていた。実験中、エーテルが入ったガラス容器を誤って落としたため、２人は砕けたガラス片を拾い集め新聞紙でエーテルを拭き取っていたところ、突然出火し顔や腕などにやけどを負った。乾燥機が置かれていた実験室入口付近が焼けていることから乾燥機内の温度調整器が作動した際に出た火花によって引火したものとみられている｡"]
["1999:019","石災法、消防法","分解ナフサ留出配管の腐食による液漏えい・火災","1999-05-31","神奈川県",0,0,0,0,"分解ナフサ","火災","石油精製　","重質油熱分解装置（分解ナフサ洗浄装置）、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","電力会社の停電により製油所の重質油熱分解装置等が自動停止した。このため脱ブタン塔塔底油は分解ナフサ分離塔で処理できず、二硫化物抽出油と兼用の留出配管に流れ込んだ。パトロール中の係員が留出配管から分解ナフサが漏えいし高温配管にふれ着火しているのを発見した。漏えい箇所は留出配管が上に立上る位置から手前側の水平管部で内部腐食により1.5㎜の穴があき漏えいしたもの。"]
["1999:020","石災法、消防法","反応器の熱媒抜出し配管からの硝酸塩類漏えい","1999-06-03","岡山県",0,0,0,0,"ナイター（熱媒体）","漏洩等","石油化学","無水フタル酸製造装置、反応器、フランジ","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（運転操作）","無","無水フタル酸製造装置の定修を終え、運転再開のために固結していた熱媒体にスチームを流していたところ、反応器の熱媒体抜出し短管の盲フランジ部から熱媒体が漏えいし防油堤内で固結した。短管部の蒸気の通気が早過ぎたため、配管内で局部的に溶解した熱媒体の膨張で圧力が上昇し盲フランジのガスケットが破損し漏えいしたもの。"]
["1999:021","石災法、消防法","ローリ出荷中のウォーターハンマーによるドレンノズル破損・漏えい","1999-06-12","千葉県",0,0,0,0,"ハイオクガソリン","漏洩等","石油精製　","ローリ出荷配管、ドレンノズル","＜輸送中＞","＜設計・構造上の不良＞（ウォーターハンマー）","無","製油所のタンクローリ出荷場でローリ運転手がハイオクガソリンの出荷ポンプを起動させ積荷を終えた。しばらくして協力会社の従業員より出荷場付近より臭いがするとの通報を受け直ちに調査を行った。漏えい箇所は出荷配管の水平部が立上る位置の手前に取付けられたドレンノズルが付根から破損し漏えいしたもの。応急措置として漏えい箇所にバンドを巻き漏れを止めた。調査の結果、約2ヶ月前に陸上出荷増強工事を行っており、125A遊休ラインを接続し併用できるようにした。この時、漏えい箇所は盲腸配管化し、締切り状態となった。この状態でポンプを起動させたためウォーターハンマが発生し急激な衝撃によって配管が移動し、またドレンノズルが配管サポートの基礎に接近していたため打ち付けられて破損したもの。"]
["1999:022","消防法、労安法","硫化水素ガスの吸入による中毒","1999-06-15","新潟県",0,0,1,1,"硫化水素、プロピレンテトラマー","漏洩等","一般化学","反応塔","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞（置換不良）　","無","反応塔でプロピレンテトラマーに硫化水素を反応させ、合成ゴム助燃剤の混合液を製造していた。反応塔の未反応液は塩化カルシウムドライヤーに回収し、リサイクル工程に廻される。装置を停止し、点検のためにドライヤーのふた板を開放したところ、僅かに残存していた硫化水素ガスを作業員が吸入し軽い中毒症状にかかった。"]
["1999:023","その他","ごみ処理センターでのガス爆発","1999-07-01","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞（くず化）","＜不法投棄＞","火花（衝撃）","市環境センターのごみ処理施設で粗大不燃ごみを破砕機で処理していたところ、突然爆発が起き轟音と共に天井が吹き飛び、入口の扉がねじ曲がった。持込まれたごみは係員が破砕前に点検するが、ＬＰガス容器を布団に包んで出す人や黒い袋に入れられて出されるため識別が出来ず、市民の良識に頼らざるを得ないのが実情である。"]
["1999:024","石災法、労安法","カプロラクタム精製装置の反応槽爆発","1999-07-05","愛知県",0,1,4,5,"ラクタム・ニッケル混合液、水素ガス","爆発","一般化学","カプロラクタム精製装置、反応槽、マンホール","＜運転切替中＞","＜設計・構造上の不良＞（逆流対策）","静電気","化学工場でナイロン原料のカプロラクタムを反応槽で生産していた。3基の反応槽を使ってシリーズ運転していたが運転プロセスを変更し2槽運転に切替えた。その後、上部マンホールを開放しホースによる注水・洗浄・閉止板の挿入作業をしていたところ、突然爆発が起こりマンホールふたが吹き飛び作業員5名が熱傷を負った。隣接槽から水素ガスが逆流し爆発混合気を形成し静電気等によって着火・爆発に至ったものと見られている。"]
["1999:025","石災法、消防法","輸送配管の腐食による重油漏えい","1999-07-13","沖縄県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所でＣ重油の出荷に備え浮屋根タンクの出荷ライン（口径800Ａ）→出荷ポンプ→落油ライン（口径250Ａ）の順で循環作業を行っていたところ、原油タンク（国家備蓄用）近くの配管（口径250Ａ、厚さ6.4mm、材質STPG38、保温材有）からＣ重油が漏えいしているのを発見した。漏えい量は約100㍑で防油堤内にとどまった。配管は原油タンクの根元で縁切りされていたが、配管を支えているスプリングハンガーと吊り金具部に保温材のすき間から浸入した雨水（潮風の影響が大きい）によって腐食が進行し配管に直径1mmの穴が2箇所発生した。また配管にはスチーム配管も施されていたが、原油タンクへの変更に伴いスチームは停止されていた。（腐食速度：0.38mm／年）"]
["1999:026","石災法、消防法","溶接の火花による固形油着火・火災","1999-07-21","愛媛県",0,0,0,0,"固形油泥物","火災","一般化学","廃棄物処理施設、資材置場","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶接）","廃棄物（油泥）処理施設で協力会社の作業員がスラッジ混合ピットのコンクリート枠補強工事を行っていた。型枠の溶接作業を行っていたところ、溶接の火花が固形油泥物に着火し、周辺のおがくず及び鉄骨平屋の資材置場に延焼した。直ちに消火器で初期消火を試みたが、消火できなかったため自衛消防隊の出動を要請した。"]
["1999:027","石災法、消防法、労安法","倉庫に保管中のボラン／THF溶液容器の爆発","1999-07-25","山口県",0,0,0,0,"ボラン／THF溶液","爆発","一般化学","容器本体","＜保管中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","自然発火","一般化学工場で有機金属反応剤をバッチ生産していた。生産したボラン/THF溶液をステンレス製容器に入れ資材テント倉庫に搬入し保管していたところ、突然容器が破裂し倉庫が半焼した。事故当日、暑かったため倉庫内の温度が上昇し、容器の温度も上がり溶液のボランが分解を起こし爆発に至ったものと見られている。"]
["1999:028","石災法、消防法","重油熱分解装置のコークドラム出口配管から漏えい・火災","1999-07-30","岡山県",0,0,0,0,"軽質炭化水素、ナフサ、軽油留分","火災","石油精製　","重質油熱分解装置、安全弁、配管","＜通常運転中＞（切替え）","＜点検不良＞（清掃）　","自然発火（高温）","重油熱分解装置はアスファルトを原料とし、熱分解によりナフサ、灯軽油等の中間留分の製造を行う装置で副産物としてコークスを生産する。コーカー精留塔→加熱炉経由の中間留分は2基のコークドラムに送液されクエンチ水で冷却される。2基のコークドラムは交互に切替え運転しており、B号基の容量が規定値に達したので、A号基への切替え操作を行った。しばらくしてA号基のベーパー配管に取付けられた安全弁が作動し安全弁出口配管のフランジ部から出火した。コークドラムの液位が上がっていたため、クエンチ水を注入した際、局部的な高温部に触れ、急激に沸騰してコークスを跳ね上げ配管内に堆積したもの。"]
["1999:029","石災法、消防法","コンクリートブロック部の移送配管腐食による重油漏えい","1999-08-11","愛知県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所から電力会社向けにＣ重油を出荷していたところ、重油埋設配管が外面腐食により直径約3㎜の開孔を生じた。この開穴部から漏れた重油がコンクリートブロック内を伝い、さや管と重油配管の間の保温材に侵入しピット内に流入しその一部がマンホールから溢れ出た。調査の結果、コンクリートブロックの打ち継ぎ面から浸透した水が重油配管とさや管の間の保温用ウレタンに浸透し、ウレタンに添加している塩素系難燃剤中の塩素イオン、りん酸イオンを抽出し酸性化した。この水分が加熱され濡れ・乾きを繰り返し著しい腐食を発生させ開孔に至ったものと見られている。"]
["1999:030","石災法、消防法","反応槽の攪拌機メカニカルシール部からの漏えい・火災","1999-08-13","三重県",0,0,0,0,"エチレングリコール、テレフタル酸","火災","石油化学","ポリエステル樹脂製造装置、反応槽","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良　）","自然発火（高温）","ボトルやフィルム用のポリエステル樹脂を製造する装置を運転していたところ、エステル化反応槽から火炎が噴き出しているのをパトロール中の係員が発見し計器室へ通報すると共に初期消火を実施した。当該反応槽で原料であるエチレングリコールとテレフタル酸を連続的に受入れ高温・加圧化で反応させ低重合物を生成させ次工程へ連続的に送液される。漏えい・発災箇所は反応槽の上部に取付いている攪拌機のメカニカルシール部で摺動面が片開きとなりエチレングリコールが漏えいし保温材に浸み込んで蓄熱によって発火に至ったもの。"]
["1999:031","その他","各地で発生したごみ収集車の爆発","1999-09-09","愛知県",0,0,1,1,"エアゾール","火災","ごみ処理施設","ごみ収集車","＜その他＞（ごみ収集）","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","市環境センターの職員がごみの回収作業を行っていたところ、突然スプレー缶が爆発し左胸に全治１週間のけがを負った。この日、「燃やせないごみ」を収集中、ダンボール箱を運び終えた後ドーンという音がしてスプレー缶が爆発し作業員が吹き飛ばされた。市環境部では路上では箱の中身の全てを確認しにくいと市民にマナーを呼びかけている。"]
["1999:032","ガス事業法","都市ガス供給配管からの漏えい・爆発","1999-09-14","山形県",0,12,0,12,"都市ガス","爆発","ガス事業","配管、フランジ","＜工事中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","不明","都市ガス供給会社で機械室に設置された圧送機の交換作業を行っていた。また機械室から約3ｍ離れた箇所ではガスの供給を止めないためにガス配管を別のラインに継ぎ込む作業が行われていた。配管フランジ部からガス漏れが起きたのでつなぎ目にアルミ板を入れ漏れを止めようとしたが、漏れたガスに何等かの原因で引火・爆発した。"]
["1999:033","石災法、消防法","廃液タンクに中和処理液投入中の爆発","1999-09-16","千葉県",0,0,1,1,"ジブチルエーテル、苛性ソーダ","爆発","一般化学","廃液タンク","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","半導体用感光剤を製造している工場でベンゼンを主体とする溶媒の水分解工程で排出される酸性廃液を混合溶解槽に受入れ、中和処理用の苛性ソーダをタンク上部から注入し循環・撹拌するためにポンプを起動させたところ、突然爆発が起こり作業員1名が軽傷を負った。調査の結果、中和処理するために使用した廃苛性ソーダを再使用したため、廃苛性ソーダ中のジブチルエーテルが混入しタンクの気相部に可燃性蒸気が発生し静電気によって引火、爆発したものと見られている。"]
["1999:034","石災法、消防法","油移送配管の腐食によるナフタリン漏えい・火災","1999-09-19","千葉県",0,0,0,0,"ナフタリン油","火災","一般化学","ナフタリン再生蒸留装置、配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火","ナフタリン再生蒸留装置のタンクからナフタリン油を移送していたところ、配管が内面腐食によって穴があき液が漏えいした。漏えいしたナフタリンに引火し火災が発生し、配管から漏れた油の一部が海に流出したためオイルフェンスを張り回収作業にあたった。"]
["1999:035","消防法","タンクローリとトラックの衝突による火災","1999-09-21","山梨県",0,0,1,1,"ガソリン","火災","運送","タンクローリ","＜移動中＞（タンクローリ）","＜その他＞（交通事故）","火花（衝撃）","国道を走行していた大型トラックが前方の乗用車を追い越そうと、対向車線を出て元の車線に戻ろうとしたところ、ブレーキ操作を誤ってスリップし対向車線を走ってきた危険物タンクローリに接触した。この衝撃でタンクローリは炎上し、路上に流れ出たガソリンに引火し更に、周辺に燃え広がり国道わきの3世帯5棟が全焼した。"]
["1999:036","石災法、消防法","安全弁吐出配管のフランジ部からのフェノール漏えい","1999-09-22","千葉県",0,0,0,0,"フェノール","漏洩等","一般化学","タンク、配管、フランジ","＜貯蔵中＞","＜操作基準の不備＞（凝固対策）","無","屋外貯蔵タンクの受入れラインに取付けられた安全弁吐出配管のフランジ部からフェノールが漏えいしているのを発見し処置したが、タンクの防油堤排水弁が開いていたため海に流出した。フェノールは常温で固体であるので配管にはスチームトレースと保温材が施されており、配管フランジ部に取付けられたテフロン包ガスケットが破損していた。"]
["1999:037","労安法","台風の直撃による転倒、竜巻被害等","1999-09-24","広島県",3,0,4,7,"無し","その他（転倒）","機械","クレーン","＜工事中＞","＜その他＞（自然災害）","無","広島湾に面した機械製作工場で台風18号の強風にあおられ重さ約950㌧の巨大クレーンが転倒して近くの事務所を直撃した。この転倒で事務所にいた従業員3名が死亡し、4名がけがを負った。一方台風18号の影響で愛知県豊橋市と豊川市で竜巻が相次いで発生し、住宅の屋根瓦が吹き飛び廃墟と化し344名の重軽傷者を出した。"]
["1999:038","石災法","台風・高潮の直撃による防潮堤倒壊","1999-09-24","山口県",0,0,0,0,"原油等","その他（変形等）","石油精製　","防潮堤、配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）","無","瀬戸内海沿岸を直撃した台風18号は宇部市付近で最大風速40m/sを記録し、満潮時と重なった為6～7ｍの高潮が発生した。このため石油精製事業所の護岸防潮堤が原油棧橋中央部を残し約640ｍが護岸部から分離倒壊した。また高潮が海岸沿いの現場建屋を襲い全壊させたほか、配管基礎を倒壊させたため配管の変形及びドレンノズルの破損等の被害をもたらした。"]
["1999:039","石災法","大型台風18号による製油所の冠水被害","1999-09-24","山口県",0,0,0,0,"原油等","その他（冠水）","石油精製　","石油精製装置、タンク","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）","無","中国地方を駆け抜けた台風18号は世界文化遺産の厳島神社を無残な姿に変えた。この台風は各地に大きな被害を与えた。なかでも瀬戸内海沿いの製油所では満潮と台風が重なり6～7ｍの高潮が発生し、防潮堤約500ｍにわたり決壊し海水が浸入した。海水は製油所全体に１ｍ前後の深さで入り込みほとんどの施設が冠水した。"]
["1999:040","その他","各地で発生したごみ処理施設の爆発","1999-09-29","島根県",0,0,0,0,"エアゾール","爆発","ごみ処理施設","スプレー缶","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（ごみ処理中）･･･容器の混入","火花（衝撃）","市不燃物選別処理場で集めた不燃ごみを分別し搬送コンベアに乗せて破砕機に送り込む作業をしていたところ突然爆発が起った。この爆風によって施設の外壁が破損し破砕機や搬送コンベアが変形した。現場から携帯用ガスボンベの破片数個を回収した。市は大きな財政負担を余儀なくされており、「施設に搬入されたごみの中身まで詳細にチェックできないのが実情」である。"]
["1999:041","石災法、消防法","出荷配管フランジ部からの液体硫黄流出","1999-09-30","千葉県",0,0,0,0,"液体硫黄","漏洩等","石油精製　","配管、フランジ","＜輸送中＞","＜点検不良＞（締付不良）　","無","製油所で棧橋から液体硫黄を出荷していた。出荷作業終了後、硫黄の固化防止のために配管暖気用蒸気を通気していた。従業員が棧橋付近をパトロールしていたところ岸壁に設けられた陸上出荷配管のピット部から液体硫黄が漏えいし、一部が海上に流出し海底に固化した。調査の結果、ピット内の出荷配管フランジ部のガスケット締付不良により漏えいしたもの。"]
["1999:042","石災法","除害塔ラインのガスケット交換中の火災","1999-10-29","山口県",0,1,0,1,"塩化ビニル・モノマー","火災","一般化学","塩化ビニル・モノマー製造装置、HCL除害塔","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","裸火（バーナー）","塩化ビニル・モノマー製造装置のHCL除害塔ラインに取付けられたオリフィスのガスケット取替え作業を行っていたところ、突然出火し作業員が火傷を負った。ガスケット取替え作業をするに当って、除害塔ラインの上流側から窒素ガスを継続的に流したが、配管内のガス置換が不十分でありこの状態でフランジ部を開放したために可燃性ガスが漏えいし分解炉のガスバーナーの直火により引火したもの。"]
["1999:043","毒劇法","首都高速道路でのタンクローリ爆発","1999-10-29","東京都",0,1,24,25,"過酸化水素（31％）","爆発","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜誤判断＞","化学反応","過酸化水素を積載したタンクローリが首都高を走行していたところ、突然爆発が起こった。この爆発でタンクローリが横転して高速道路の外壁に衝突し、外壁のコンクリートとアルミ製の防音板が破損し下の道路に落下した。運転手が重傷を負ったほか、下の道路を通行中の車に乗っていた人等がけがをした。また現場付近のビルや店舗の窓ガラスが割れたほか、積荷の過酸化水素が流出した。運搬を請け負ったメーカーは塩酸銅溶液などの輸送に使っていたタンクローリを呼び寄せ運搬していたことが分かった。タンクローリは二槽に仕切られており、内側は腐食を防ぐためにゴムで覆われている。タンクの洗浄も不十分なまま積み込んだため、不純物の塩化銅や塩化第2鉄などと反応して爆発に至ったものと見られている。"]
["1999:044","石災法、その他","炭酸ガス吸収塔の充てん物抜出中の埋没","1999-11-08","千葉県",1,0,0,1,"充填物","その他（圧死）","石油精製","水素製造装置、炭酸ガス吸収塔","＜定修中＞","＜情報提供の不備＞（指示伝達の不徹底）","無","製油所で水素製造装置の炭酸ガス吸収塔から充てん物の抜出し作業をしていたところ、突然充てん物がくずれ落ち作業員1名が埋没した。直ちに消防署のレスキュー隊に出動要請を行い、上部マンホールまで被災者を吊り上げたが、マンホールからの搬出が出来ず下部マンホールより搬出し病院で手当てを受けたが死亡した。作業中ハンマーリングしても充てん物が落下しないため責任者が様子を見るため投光機を取りに行っている間に被災者が塔内に入ったものと見られている。"]
["1999:045","石災法、消防法","遠心分離機清掃中の火災","1999-11-17","千葉県",0,0,2,2,"ヘキサン","火災","石油化学","ポリエチレン製造装置、遠心分離機、フィーダー","＜定修中＞（清掃）","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","高密度ポリエチレン製造装置の遠心分離機の清掃を行うため、装置を停止しフィーダーに付着した樹脂をクロス袋へかき出していたところ、フィーダーの排出口付近で着火し作業員2名が熱傷を負った。排出していた樹脂中に残留揮発分が多かったため排出口付近のヘキサン濃度が燃焼範囲に入り作業中の静電気により着火したものと見られている。"]
["1999:046","その他","移動中のタンクローリ横転","1999-11-24","奈良県",0,0,0,0,"窒素","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化窒素を積載したタンクローリが国道を走行していたところ、急な下り坂の左カーブでスピードを出し過ぎたためカーブを曲がりきれず中央分離帯に乗り上げ横転した。幸いにもガス漏れはなく、ケガ人もなかった。"]
["1999:047","石災法、電事法","動力配電盤の工事中火災","1999-12-02","三重県",0,0,0,0,"ケーブル、ポリオレフィン樹脂","火災","石油化学","分電盤、ケーブル","＜工事中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","火花（電気）","工業材料研究室に設置されていたポリオレフィン樹脂の成型機を他工場に移設するため分電盤から電気ケーブルを取り外す工事を行っていた。電気ケーブルの端子が一次側の生きているケーブルに接触し短絡したため、分電盤及びケーブルの被覆材料が焼損した。消火器による初期消火で鎮火した。"]
["1999:048","石災法、消防法","無水フタル酸製造装置の安全弁作動","1999-12-08","岡山県",0,0,0,0,"オルソキシレン","破裂等","石油化学","無水フタル酸製造装置","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（金属片対策）","無","無水フタル酸製造装置を運転していたところ、突然蒸発器及び反応器の破裂板が作動し装置が自動停止した。この破裂板の作動によって蒸発器及び反応器に付帯するユーティリティ配管が変形したり、保温材、防風壁が脱落した。調査の結果、蒸発器の破裂板に小さな貫通穴が見られることから、空気流れにより浮遊した金属片がスプレー噴霧を通過する際に帯電し、この金属片が蒸発器の内壁と接触しスパークを発生し事故に至ったものと見られている。"]
["1999:049","石災法、消防法","計量ホッパーフランジ部からの溶融硫黄の漏えい","1999-12-13","千葉県",0,0,0,0,"硫黄","漏洩等","石油精製　","計量ホッパー、フランジ","＜加温作業中＞","＜点検不良＞（清掃）　","無","路盤材試作実験プラントの運転を停止し、配管系を加熱保持していた。プラント上流側のタンクに硫黄を受入れ、加熱保温しタンク内をシールするため窒素ガスを連続導入した。硫黄タンクの通気管出口に硫黄蒸気が凝固したため、タンク内圧が上昇し溶融硫黄が圧送され、下流の計量ホッパーに流れ込み圧力上昇によって上部フランジ部から溶融硫黄が流出した。"]
["1999:050","石災法、消防法","移送配管の腐食による硫黄流出","1999-12-14","愛知県",0,0,0,0,"硫黄","漏洩等","一般化学","硫酸製造装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","硫酸製造装置を運転していたところ、硫黄タンクから硫黄焙焼炉へ行く配管の内管に腐食によって1㎜の穴があき内部の溶融硫黄が蒸気側の蒸気回収ドレンに混入しスチームトラップより漏えいした。配管の溶接部にフランジ継手が設けられているが二重配管の外管はこのフランジで行き止まりとなるため、この部分にバイパス配管を設けた構造となっている。この配管が絞られているため蒸気と蒸気ドレンの混合液が加速され出口側で衝突し浸食により開口したもの。"]
["1999:051","消防法","トラックに積載中のスプレー缶爆発","1999-12-14","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","運送","スプレー缶","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","不明","トラックにカー用品のスプレー缶等の雑貨を積載して走行していたところ、突然爆発が起こり車が全焼した。現場にはスプレー缶などが散乱していたため、上下線が約4時間全面通行止めになった。"]
["2000:001","消防法、毒劇法","貯蔵タンクからの水酸化ナトリウム流出","2000-01-13","東京都",0,0,5,5,"水酸化ナトリウム","漏洩等","一般化学","タンク、バルブ","＜異常処理中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","無","非鉄金属表面処理加工工場で水酸化ナトリウム水溶液を貯蔵していた。タンクに取り付いたバルブが凍結していたので従業員が無理にハンドルを回したため、バルブが壊れ濃度48％の水溶液が流出した。消防車が駆けつけ路上に流れ出た水溶液を洗い流した。この事故で従業員5名が目やのどの痛みを訴えて病院に運ばれた。"]
["2000:002","消防法","タンクローリ横転によるアクリル酸流出","2000-01-30","静岡県",0,0,1,1,"アクリル酸","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","可燃性有毒物質のアクリル酸約10㌔㍑を積載したタンクローリが東名高速道路を走行していたところ、運転ミスにより横転しアクリル酸が約10㍑路上に漏れた。この物質は60℃で気化し引火・爆発する危険性があるため高速道は約8時間通行止めになった。"]
["2000:003","ガス事業法","堀削中の埋設配管破損による都市ガス漏えい","2000-02-18","大阪府",0,0,0,0,"都市ガス","破裂等","建設","配管","＜工事中＞","＜誤操作＞","無","電機会社敷地内の花壇を堀削していた工事業者が誤って地下20cmの所に埋設されていたガス管をショベルカーで破損させたため、都市ガスが漏れだし現場周辺の市道約200ｍが通行止めになった。消防署やガス会社の職員が出動し、亀裂箇所に応急措置を施したのでまもなくガス漏れが止まったが一帯にガス臭が漂った。"]
["2000:004","石災法、消防法","発電設備の復水器チューブの溶融","2000-03-02","千葉県",0,0,0,0,"フロリノール、酸素、アセチレン","火災","製鉄所","排熱回収発電設備、復水器チューブ","＜工事中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","火花（溶断）","製鉄所で排熱回収発電設備のタービン用復水器内の多段密集構造のチタン製チューブを修理するためにアセチレン溶断機を使って溶断していたところ、チタンチューブ数本が赤熱状態となり急速に赤熱部が拡大すると共に発火に至った。直ちに作業員は消火活動を行った。事故後、実機を模した実験装置を製作しアセチレン溶断機による溶断試験を実施したところ、強制換気中の復水器において多段密集構造のチタン製細管を上部よりアセチレン溶断機で溶断すると細管外面への酸素供給、自然風による細管内面への酸素供給という発熱促進要因が重なり、発熱溶損が復水器細管全体に波及する事が確認された。"]
["2000:005","石災法、労安法","脱硫油放散塔の補修溶接箇所からの漏えい・火災","2000-04-05","大阪府",0,0,0,0,"ナフサ","漏洩等","石油精製　","重質軽油水素化脱硫装置、脱硫油放散塔","＜通常運転中＞","＜製作不良＞（溶接欠陥）","自然発火（高温）","製油所で従業員が現場をパトロールしていたところ、重質軽油水素化脱硫装置の脱硫油放散塔から火災が発生しているのを発見した。直ちに装置の緊急停止を行なうと共に消防署に通報した。当該装置は上流側の水素化脱硫反応塔で水素化処理された油は冷却後、高圧高温分離槽、高圧低温分離槽、低圧高温分離槽及び低圧低温分離槽で水素ガス、硫化水素及び軽質炭化水素ガスに分離される。さらに低圧分離槽で分離された油は脱硫油放散塔でナフサを分離して脱硫油となる。発災箇所は放散塔の上から3番目トレイ取付部近傍の肉盛溶接部に約2㎜の穴が腐食によってできた。開口位置は1.5年前に肉盛り補修溶接を行なった箇所であり、施工不良により腐食開口に至ったものとみられている。"]
["2000:006","その他","液化窒素タンクローリの激突による変形","2000-05-08","東京都",1,0,5,6,"液化窒素","その他（変形）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化窒素タンクローリが首都高速湾岸線を走行していたところ、前方を走行中の乗用車2台に追突して反対側車線に飛び出し、反対車線を走っていた乗用車に衝突した後、道路の側壁にぶつかって止まった。この事故で運転手は病院に運ばれたがまもなく死亡した。タンクローリは壁に激突したため、多少変形したがガス漏れはなかった。"]
["2000:007","石災法、消防法","液封によって破損した配管バルブからの重油漏えい","2000-05-09","千葉県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管、バルブ","＜輸送中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","協力会社の従業員が道路沿いに敷設された製油所出荷配管のバルブからＣ重油が漏えいしているのを発見し製油所に通報した。直ちに、漏えい箇所の周囲に土嚢を積み上げ油の拡散防止を図ると共に漏えいした油を柄杓ですくい取りドラム缶へ回収した。調査の結果、漏えい箇所は他社向けのＣ重油移送配管に取付けられた遮断弁部でボンネットのガスケットが約60㎜破損し油が漏えいした。当該配管系統は15年前から使われておらず1年前に腐食防止の観点から当該遮断弁の直下流部に仕切板が挿入されていた。また、パラスラ弁の圧抜き先が不適性であったこと及び保温が撤去されていたことにより外気温の影響を受け易くなっていた。このため気温の上昇によってパラスラ弁内に封入された液体の膨脹によって圧力が上昇しガスケットが破損したもの。また遮断弁の直下に挿入されていた仕切板も最大8㎜変形していた。"]
["2000:008","労安法","アルミ加工工場での粉末集じん機爆発","2000-05-15","静岡県",0,0,0,0,"アルミニウム","爆発","金属加工","集じん機","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","自動車部品の型枠製造を行うアルミ加工工場でアルミ製品の研磨や穴あけ作業を行っていた。作業中に集じん機の運転をしていたところ、突然爆発が起こり鉄骨平屋建て工場約630㎡の屋根や壁などが吹き飛んだ。工場内では14～15名の従業員が研磨作業などをしていたが、集じん機のある部屋に人はいなかったので、けが人はなかった。集じん機は幅3ｍ×高さ3.6ｍの円錐形で内部に約15㎏のアルミ粉末が入っていた。アルミは水と化学反応を起こし水素ガスを発生する恐れがあるため消防本部は砂や布をかける応急処理を行った。"]
["2000:009","石災法、消防法","ポンプメカニカルシール部からの重油漏えい・火災","2000-05-24","愛知県",0,1,0,1,"重油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、蒸留塔、ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（清掃）","自然発火（高温）","製油所の中央変電所で係員が発電機の遮断器を点検修理していたところ、配電線がショートし首、両手首、ひざに電気熱傷を受けた。このショートによって製油所全体が停電したので、直ちに全装置の緊急停止を行った。このため常圧蒸留装置の主蒸留塔底ポンプ及び冷却水が停まった。緊急停止によってポンプメカニカルシール部の温度が上昇し、また付着していたスケールによってシール面圧の低下が生じ、内部流体が漏れ自然発火（高温）に至った。"]
["2000:010","石災法、消防法","攪拌機グランド部からのアスファルト漏えい","2000-05-29","千葉県",0,0,0,0,"アスファルト（ピッチ）","漏洩等","石油精製　","減圧残油熱分解装置、反応器、攪拌機","＜輸送中＞","＜点検不良＞（締付不良）　","無","製油所で減圧残油熱分解装置の反応槽から反応器にアスファルトを送液していたところ、反応槽の下部に設置されている攪拌機のグランドシール部からアスファルトピッチが漏えいし保温板金を損傷させた。直ちに送液を停止すると共に攪拌機のグランド部を増し締めをしたところ漏れは止まった。"]
["2000:011","消防法","ガソリンタンク解体中の爆発","2000-05-30","石川県",0,1,0,1,"ガソリン","爆発","建設","タンク","＜工事中＞","＜点検不良＞（可燃物の存在）　","火花（溶断）","ガソリンスタンドの跡地で建設会社の従業員が地下に埋設されたタンクの掘り出し作業を行っていた。アセチレン溶断機を使ってタンクに接続したパイプの溶断作業を開始したところ、タンクに残っていたガソリンに引火し爆発が起こった。この爆発で作業員1名が全身やけどの重傷を負った。現場は県道沿いの繁華街で、昨年までガソリンスタンドだった跡地をコンビニエンスストアにするため、地中にあるタンクを解体するところだった。"]
["2000:012","労安法","ヒドロキシルアミン蒸留塔の爆発","2000-06-10","群馬県",4,1,57,62,"ヒドロキシルアミン","爆発","一般化学","ヒドロキシルアミン製造装置、蒸留塔、ポンプ","＜スタートアップ中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","分解反応","化学薬品の製造工場で半導体の洗浄に使うヒドロキシルアミン50％水溶液を蒸留塔で減圧して再蒸留していたところ、突然爆発が起こり、同工場が全壊・延焼した。また工場に隣接したコンビニエンスストア、住宅の壁、窓ガラス等が割れた。この爆発で死者4名、重傷者1名、軽傷者57名という大惨事となった。爆発が起きた箇所は蒸留釜の下部配管付近でオイル交換のため蒸留塔の真空ポンプを一旦停止し再起動させた直後に起きた。再現実験の結果、ヒドロキシルアミン水溶液はキレート剤が存在しても20ppm程度のごく微量の鉄イオンが触媒的に分解反応を起こすことが確かめられた。その結果、鉄イオンが存在すると常温付近から反応が起こり60℃付近で発熱のピークが生じることが判った。循環ポンプの羽根が欠損し、その破片が配管の排出弁に沈殿していた鉄と水溶液を攪拌し急激な発熱反応が起きて爆発に至ったものとみられている。また、この爆発によって同装置は壊滅的な破壊を受けたほか、事業所内のアンモニア冷凍設備、フルオロカーボン22冷凍設備、アンモニア貯槽、容器等が損傷を受けアンモニア等が漏えいし、周辺住宅、車輌、農作物にも被害が及んだ。ヒドロキシルアミンはフルオロカーボンの代替品として大量に使われだし、我が国ではこの工場が唯一製造を行っている。国外でもドイツのみで製造が行われている。1992年2月米国ペンシルバニア州で同様の爆発事故が発生し、死者5名、負傷者14名を出している。このほかアメリカの核燃料再処理工場で硫酸ヒドロキシルアミン及び硝酸ヒドロキシルアミンによる爆発事故が多数起きている。"]
["2000:013","その他","大型トレーラー横転による水素容器散乱","2000-06-12","兵庫県",1,0,0,1,"水素","その他（横転）","運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","長尺の水素ガス容器20本を積載した大型トレーラーが高速道路を走行していたところ、片側二車線の緩い右カーブでトレーラーは左側の側壁に接触し弾みで中央分離帯に衝突し横転した。この事故で運転手が車内に閉じ込められ消防レスキュー隊員が駆けつけ救出しようとしたが、積み荷が水素容器だったため引火の恐れを考慮して慎重に作業が行われた。約2時間後に救出し病院に運び込まれたが、全身打撲で既に死亡していた。容器からのガス漏えい及び容器の損傷はなかった。県警は運送会社を無許可運送の疑いがあるとして捜査している。"]
["2000:014","石災法、消防法","移送配管の滞油回収中のガソリン漏えい","2000-06-18","千葉県",0,0,2,2,"ガソリン","漏洩等","石油精製　","配管、フランジ","＜定修中＞（油抜き）","＜操作基準の不備＞（残ガス回収）","無","製油所で南北岸間にまたがる移送配管の補修工事を行なうため、窒素ガスで配管内の滞油（ガソリン）をタンクに回収した。その後、北岸側配管フランジ部に閉止板を取付けたが、施工範囲の南岸側配管内に残油が確認されたため、フランジ部にホースを挿入して静置状態の滞油を抜き出すことにした。この配管には最大9.8ｍの高低差があり、微圧のある窒素ガス部と滞油部とのバランスが保たれていた。滞油を抜き出したためにバランスがくずれフランジ部から滞油が噴出し、作業員2名が負傷した。"]
["2000:015","石災法、消防法","塔底油抜出しポンプ配管の液封による破損・火災","2000-07-02","宮城県",0,0,0,0,"軽質軽油","火災、破裂等","石油精製　","重油直接脱硫装置、主蒸留塔、ポンプ、配管","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞","自然発火（高温）","重油直接脱硫装置の定修を完了し、運転再開準備にかかっていた。事故当日、定常運転に移行するため、朝から原料を軽質軽油から減圧軽油に切り替え、その後本運転に移行する予定であった。反応塔平均温度が310℃に到達、減圧軽油での運転を継続していたところ、主蒸留塔塔底油抜出しポンプのミニマムフロー配管が破損し油が漏えいし火災が発生した。直ちに関係機関に通報すると共に初期防災活動にあたった。調査の結果、破損箇所はミニマムフロー配管に設けられた逆止弁と仕切弁間の90°エルボ腹側部に亀裂が確認された。また短管部も大きく膨脹している。ポンプ起動整定後はミニマムフロー配管の仕切弁は閉じられ、この仕切弁の上流に逆止弁が取付けられているため、これらの弁間に約40℃の軽質軽油が滞留することとなり圧力上昇の要因が形成された。昇温操作に伴い出口主配管からの入熱及びスチームトレースからの入熱によって滞留油の温度は約231℃まで加温されて内圧が異常に上昇しエルボ部が破損したもの。"]
["2000:016","石災法、労安法","COボイラー炉内の異常燃焼による破裂","2000-07-12","大阪府",0,0,0,0,"炭酸ガス","破裂等","石油精製　","流動接触分解装置、再生塔、COボイラー","＜異常処理中＞","＜劣化＞（亀裂）","爆発混合気","COボイラーの運転をしていたところ、駆動用タービンの動翼が損傷したため、誘引通風機が停止した。この逃し弁の制御回路が誤設定されていたため作動せず、ボイラー炉内の圧力が上昇し自動停止した。このため流動接触分解装置を緊急停止させた直後、破裂音が発生しボイラー炉壁及び出口煙道の伸縮継手及び水管11本が破裂した。これによりボイラーへの給水圧力が低圧しボイラーも停止し、製油所内の蒸気供給能力が一段と低下したためFCCのみならず全精製装置を逐次停止することになった。調査の結果、再生塔の圧力が反応系より低くなり、かつ再生塔と反応塔を遮断するスライドバルブが全開するまでに時間がかかったことから反応系に残っていた炭化水素がスライドバルブを通って再生塔に流入した。温度約700℃のもとでわずかな空気とパージ用スチームが存在する再生塔で水性ガス反応を中心とした反応が進み生成した水素ガスが爆発混合気を形成し爆発に至ったものとみられている。"]
["2000:017","石災法、消防法","タンクヤード移送配管の腐食によるナフサ漏えい","2000-06-16","千葉県",0,0,0,0,"ナフサ","漏洩等","石油精製　","配管","＜輸送中＞（停止）","＜劣化＞（腐食）","無","製油所のタンクヤード沿いを歩いていた従業員が移送地上配管からナフサが漏えいしているのを発見し、直ちに関係者に連絡すると共に、関係機関に通報した。漏えい箇所の応急措置としてゴムバンド巻きを実施すると共に、漏えい油を柄杓ですくい取りペール缶に回収した。漏えい箇所はタンク間を連絡している移送地上配管で約1ｍ立上った場所から約170㎜手前の配管底部が腐食によってφ2㎜の穴があき漏えいしたもの。当該配管は常温、常圧の間欠運転で使用され、管の平均流速は0.6ｍ／秒と遅く、主流体のナフサは加水分解した塩化水素や硫化水素がスケールと共に滞留し腐食を促進したものと考えられる。"]
["2000:018","石災法、その他","反応器の破裂板作動による混合ガス噴出","2000-07-04","千葉県",0,0,0,0,"混合ガス","破裂等","石油化学","酸化エチレン製造装置、破裂板","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　（締付不良）","無","酸化エチレン製造装置の通常運転中、雷を伴う集中豪雨が襲った。計器室内でDCSを監視していた運転員が反応器の圧力が低下しているのを覚知し、直ちに設備の点検を開始した。しばらくして反応器破裂板付近で吹き出し音を確認したので当該反応器を停止し、反応器の切り離し作業を行った。破損した破裂板は酸化エチレン反応器の循環ガス入口側に設置されている。製造装置は約2.5ヶ月前に定修工事を行っており、この時破裂板の更新を行っている。破裂板の構造は下にとび出たさら型形状をしており、上側にコーン形状のナイフ刃が取付いている。破裂板が正常に作動すれば開口状態は十文字になるが、調査の結果、一列だけが切断され他の一列は切断していない。定修時の破裂板組込みの際に締付け不良があった上に、集中豪雨によりフランジ取付け付近に雨水が侵入し、これによりボルトのトルク不足が助長され、破裂板がスリップし設定圧力以下の低圧で破損に至ったものとみられている。"]
["2000:019","消防法","化学薬品会社での有毒ガス発生","2000-07-05","京都府",0,0,13,13,"酢酸ナトリウム","漏洩等","一般化学","反応器","＜反応中＞","＜操作基準の不備＞（発熱反応）","無","化学薬品会社で酢酸ナトリウムなど複数の化学物質を調合し、洗剤などの原料となるＮフェミルグリシンエチルエステルを製造していたところ、加熱ミスにより有機ガスが発生した。漏えいしたガスが周辺に流れ込んだため、付近工場の従業員ら13名がのどや目の痛みなどを訴えて病院に運ばれた。警察は同会社につながる三つの道路を通行止めにする一方、周辺の工場に対してパトカーから窓を閉めるように呼びかけた。"]
["2000:020","石災法、労安法","溶接の火花によるアンモニア飽和器火災","2000-06-23","千葉県",0,0,0,0,"コークス炉ガス","火災","製鉄所","コークスガス回収設備、アンモニア飽和器、スプレーノズル","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶接）","製鉄所でコークスガス回収設備のアンモニア飽和器付近の床改修工事を行っていた。協力会社の作業員が溶接作業を行っていたところ、アンモニア飽和器のスプレーノズルから漏れていたコークス炉ガスが溶接の火花によって引火し火災が発生した。直ちに飽和器を水封しコークス炉ガスを遮断すると共に窒素ガスを注入して置換した。スプレーノズル部が内部からの腐食によって穴があき、ガスが漏えいしていたもの。"]
["2000:021","石災法、消防法","ポリプロピレン樹脂サイロの火災","2000-07-24","茨城県",0,0,0,0,"ポリプロピレン樹脂","火災","石油化学","ポリプロピレン樹脂製造装置、サイロ","＜通常運転中＞","＜誤作動＞","静電気","ポリプロピレン樹脂製造装置の通常運転をしていたところ、貯蔵・混合系工程のペレットサイロ本体側壁より火災が発生した。直ちに当該機器の縁切りをすると共に、窒素ガスを送入し更にサイロ本体に放水した。当該装置はトリエチルアミン受入れ貯蔵設備、原料精製系、反応系、製品脱ガス系、ベントガス回収系、造粒系より構成されている。火災が発生した箇所は最終工程の中間製品であるペレットを受入れるサイロである。事故原因はサイロの上流側に設置された脱ガス槽レベル計の誤指示により、脱ガス槽での滞留時間が通常より短くなりハイドロカーボンを多く含んだペレットが生産され、サイロの上部でハイドロカーボン濃度の高いガス層ができ静電気により着火したものと推定されている。"]
["2000:022","石災法、消防法","ポンプ吐出ライン安全弁からの重油漏えい","2000-05-03","沖縄県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製　","常圧蒸留装置、ポンプ、安全弁","＜輸送中＞（停止）","＜劣化＞（亀裂）","無","製油所で原油タンクから常圧蒸留装置に至る移送配管のポンプ吐出ラインに取付けられた安全弁のべローズに割れが発生し原油が漏えいした。当該安全弁はポンプ吐出ラインの液膨脹による過圧から保護するもので、ベローズ型安全弁である。バネ部と液体の接触をなくすためにステンレス製のベローズが使われている。＜劣化＞（疲労）による亀裂が入り原油が安全弁ピストンガイドのすき間を通って空気抜き穴から漏えいしたもの。"]
["2000:023","石災法、その他","コンピュータの誤作動による塩素ガス漏えい","2000-02-14","愛知県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等","一般化学","塩素製造装置、緊急遮断弁、水封槽","＜通常運転中＞","＜誤作動＞（故障等）","無","塩素製造工場で通常運転をしていたところ、ソーダ電解工場のコンピューターが故障したため、インターロックが作動し運転が停止した。これに伴って各設備に取り付けられた緊急遮断弁が作動するはずであったが、塩素乾燥塔の出口側に取付けられていた緊急遮断弁が作動しなかった。このため塩素圧縮機側から低圧側の過塩化鉄設備、塩酸設備、次亜塩素ソーダ設備へ逆流した。低圧側の圧力が上昇した場合は次亜塩素ソーダ設備に圧力を抜く調節弁が設置されていたが作動しなかった。行き場を失った塩素ガスが過塩化鉄設備の水封槽をつき破って流出した。流出から漏えいが止まるまでに約30分間を要した。コンピューターの故障原因はメモリーカードのパリティーエラーによるもので、また緊急遮断弁の作動不良はエアースイッチの不良、調節弁の作動不良は電源が切れたためである。"]
["2000:024","石災法、消防法","桟橋出荷設備のサンプピットからの油流出","2000-05-12","沖縄県",0,0,0,0,"スロップ油","漏洩等","石油精製　","サンプピット、フロート式液面計","＜貯蔵中＞","＜誤作動＞（故障等）","無","製油所の桟橋出荷場に設置されたサンプピットからスロット油が海上に流出しているのをタンカーの乗組員が発見し操油課係員に連絡した。現場に駆けつけた係員が直ちに移送用ポンプを自動から手動に切替えスタートさせたので油流出は停止した。流出した油の回収をするためにオイルフェンスの展張を行った。サンプルピットは海上出荷配管の液封による圧力上昇から保護するために設置されているサーマルリリーフ弁から放出される油、出荷ラインのドレン弁及び船からの廃油、雨水等が流れ込んでくる。サンプピットに回収された油水は現場指示型液面計でレベル管理されている。調査の結果、液面計のフロートに何らかの異物が引っ掛かり、動きを妨げられたために正確な指示をせず油の流出に至ったものとみられている。"]
["2000:025","石災法","循環ポンプ吸入側バルブの亀裂による溶液流出","2000-09-28","千葉県",0,0,0,0,"フッ化カリウム溶液","漏洩等","一般化学","フッ酸製造装置、バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","無","化学工場で協力会社の社員が河川への排水口付近が白濁しているのを発見し工場に通報した。直ちに漏えい箇所を調べたところ、フッ酸製造施設の緊急除害装置に設置された循環ポンプの吸入側バルブに亀裂が入りフッ化カリウム溶液が漏えいしていた。漏えい箇所がバルブの二次側フランジ近傍であったので、直ちにバルブを閉止し漏れを止めた。引き続き排水口末端の土嚢でせき止め、流出液は水中ポンプにより回収した。循環ポンプは間欠運転をなっており、起動、停止の繰返しにより塩ビ製バルブに亀裂が入ったもの。亀裂部を溶接補修すると共に、ポンプの振動を緩和するためにフレキシブホースを取付けた。"]
["2000:026","石災法、消防法","油圧装置の配管継手からの潤滑油漏えい","2000-09-30","千葉県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","ガラス製造","油圧装置、管継手","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","無","ガラス製造工場で製品を選別する油圧装置を稼働していたところ、装置が不調なので調べたところ、油圧装置の送油配管に取付いている喰込継手に亀裂が入り油圧作動油が漏えいした。直ちに関係機関に連絡しオイルフェンスを設置して拡散を防いだ。当該継手は約2週間前に新品に交換したばかりであったが、施工時に締め過ぎたために亀裂が入ったもので、事故後新しいタイプの継手に変更した。"]
["2000:027","その他","三フッ化窒素精製装置内での酸欠死","2000-09-13","群馬県",1,0,0,1,"窒素","その他（酸欠死）","一般化学","三フッ化窒素精製装置、コールドボックス","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","無","化学工場で三フッ化窒素精製装置のコールドボックスに充てんされたパーライトが減少しているとの報告を受け、現場責任者がコールドボックスの上部に取付けられたパーライト充てん口のふた板を開けパーライトの量を確認していた。責任者が戻ってこないため、別の従業員が探したところ、コールドボックス内で倒れているのを発見した。コールドボックス内を覗き込んだ時に、窒素ガスを吸引し転落したものと見られている。"]
["2000:028","その他","塗装用乾燥炉のダクト火災","2000-04-11","埼玉県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","鉄工所","乾燥炉、ダクト","＜消費中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）　","裸火（バーナー）","ベルトコンベア等のスチール製品を焼付け塗装している工場で塗装製品を乾燥炉に入れ乾かしていた。乾燥炉はＬＰガス容器3本を使用して燃焼させている。作業員はバーナーの点火を確認した後、別室で作業を行なっていた。しばらくして、排気ダクトが燃えているとの通報を受け乾燥炉を見ると扉が開いており、バーナーの火は消え排気ダクトに堆積したほこり、錆びが燃えていたので直ちに消火器を使って鎮火させた。扉の鍵を掛け忘れたことから突風が吹き、扉が開き火災になったものと思われる。"]
["2000:029","石災法、消防法","エアーブロアー用空気吸込口サイレンサーの火災","2000-10-10","千葉県",0,0,0,0,"硫黄ガス","火災","石油精製　","硫黄回収装置、エアーブロアー、サイレンサー","＜通常運転中＞","＜誤作動＞（故障等）","自然発火（高温）","製油所で通常運転を行っていたところ、変電所内の力率改善コンデンサー用のスイッチに短絡事象が発生し、この時の異常電流が自動的に遮断されるまでの間に電圧が降下し、硫黄回収装置のエアーブロアーが停止した。異常電流が遮断された後、電圧が正常に復帰しエアーブロアーは自動的に再起動したが、2基の内1基は再起動しなかった。このため反応炉で過熱された硫黄ガスが逆流し空気取り入れ口から放出されサイレンサー、照明灯及び圧力計が焼損した。直ちにエアーブロアーの出口バルブを閉止したので被害は最小限にとどまった。"]
["2000:030","石災法、消防法","アトモス弁閉塞による貯蔵タンク変形","2000-10-17","千葉県",0,0,0,0,"脂肪酸メチルエステル（ダーク油蒸留エステル）","その他（変形）","一般化学","タンク、アトモス弁","＜貯蔵中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）　","無","石鹸・合成洗剤製造工場でパトロール中の係員が防油堤内に設置された貯蔵タンクのアンカーボルトが浮きよっているのを発見した。直ちに漏えいの有無を確認したところ、タンク本体及び配管からの漏えいは認められなかったが、基礎ボルト10本が全数浮き上がると共にタンク天板及びラクターが湾曲してるのが確認された。タンクのアトモス弁にダーク酸エステルの蒸気等が付着し、また減圧弁の作動不良によりタンク圧力が上昇したもの。応急措置としてアトモス弁を取り外し、当該箇所に大気開放ベントを取り付けた。"]
["2000:031","石災法、消防法","重質ナフサ移送配管の外面腐食による液流出","2000-10-26","千葉県",0,0,0,0,"ナフサ","漏洩等","石油精製　","重質蒸留装置、重質ナフサ冷却器、配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所の計器室に設置されたガス検知警報器が鳴ったので、係員が現場を確認したところ、常圧蒸留装置の重質ナフサ冷却器出口配管から油が漏えいしているのを発見した。漏えい箇所は重質ナフサ系配管で地上約5ｍのラック上にある配管サポート接触部の外面に貫通穴が発生し漏えいしたもの。漏えいした周辺の構造は上流側の配管にレジュサーを取り付けた溶接継手から約360mm離れた配管サポートの接触部で配管内部に深さ0.3～0.5mmの局部的減肉が認められ、外面腐食が激しい。サポートの幅が広いため、雨水が滞留し腐食が加速されたものとみられている。"]
["2000:032","石災法、消防法","ポンプ吐出側フランジからのヘキサン漏えい・火災","2000-12-01","千葉県",0,0,0,0,"ヘキサン溶液","火災","一般化学","エチレンプロピレンゴム製造装置、ポンプ、フランジ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","静電気","窓枠のシールゴム、屋上の防水シート、電線等に使用される合成ゴム製造装置の通常運転を行っていたところ、未反応原料回収工程の移送ポンプ吐出側フランジからヘキサン溶液が漏えいし静電気により着火し火炎が噴き出した。この火炎が近接する回収槽の配管を加熱したためフランジ部から多量のヘキサン溶液が漏出・引火し火勢が強まった。泡放射の消火活動及び放水によって他設備への延焼を免れた。調査の結果、ポンプのキャビテーションに伴う配管の振動又は配管内の不溶性ポリマーが剥離しポンプに流入したため、吐出圧力に起因して配管接合部に緩みを生じ漏えいしたものとみられている。"]
["2000:033","その他","液化窒素タンクローリの横転","2000-06-10","大阪府",1,0,0,1,"窒素ガス","その他（変形）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","ユーザーに液化窒素ガスを納入し帰路についた。液化窒素タンクローリが高速道路を走行していたところ、右側車線からトラックが車線を変更しようとした。ローリの運転手が危険を感じブレーキを踏んだところ、ジャックナイフ現象によりローリが横転し運転手が死亡した。液漏れはなかったがローリの左側面部が損傷を受けた。"]
["2000:034","その他","アセチレン溶断の火花による民家火災","2000-11-30","神奈川県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災","建設","家屋","＜消費中＞（溶断）","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","洋品店屋上の鉄製物干し台を撤去するため、建築業者がアセチレン溶断機を使って溶断作業を行っていた。溶断の火花が2階に置いてあった段ボールに落ち火災が発生した。火災は1階まで燃え広がり洋品店が全焼したほか隣接店舗2軒の外壁も焼損した。"]
["2000:035","石災法、消防法","溶接火花による蒸留塔の保温材火災","2000-12-14","北海道",0,0,0,0,"ナフサ留分","火災","石油精製","常圧蒸留装置、蒸留塔、保温材","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶接）","常圧蒸留装置の主蒸留塔頂部周辺を点検中の検査会社社員が周囲に油臭があり塔頂部保温板金継ぎ目に油がにじんでいるのを発見し運転員に連絡した。現場状況から判断して装置の運転を停止し点検することになった。当該機器の系内の可燃性物質を除去後、漏えい部周辺の保温材を撤去して点検したところ、腐食箇所が発見されたので溶接補修することになった。高所での火気使用作業となるため下方への火花落下を防ぎ、また周辺の保温材は油が浸み込んでいる恐れがあるため、不燃性シートを用いて養生していた。溶接前の準備としてプロパンバーナーによる予熱を行っているが、この時の熱が保温材に浸み込んでいた油を気化させていたところに、シートの重なり部に隙間があったことから落下した溶接の火花によって着火し火災となった。"]
["2000:036","石災法、消防法","重質軽油製品ポンプからの漏えい・火災","2000-11-15","大阪府",0,0,0,0,"重質軽油","火災","石油精製　","常圧蒸留装置、ポンプ、ストレーナー","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）","自然発火（高温）","製油所でパトロール中の運転員が常圧蒸留装置の製品ポンプのサクション側ストレーナー付近から重質軽油が漏えいし白煙を上げているのを発見し、計器室と防災センターに連絡中に出火した。調査の結果、漏えい箇所はポンプのサクション部ストレーナー上部フランジのボルトナットの締め付け不良とポンプの振動が加わってフランジガスケットのシール性能が低下し漏えい・着火に至ったものと推定されている。漏えいした重質軽油の発火点は200℃～230℃であり、運転温度が310℃であることから自然発火（高温）したものとみられている。"]
["2000:037","その他","在宅酸素療法中の火災","2000-05-22","茨城県",0,0,0,0,"酸素","火災","個人","酸素吸入器","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞","裸火（タバコ）","在宅酸素医療患者が自宅で酸素吸入器を使用後、吸入口を灰皿の近くに置いてたばこを吸っていたところ、たばこの火が酸素吸入器に引火し出火した。木造平屋建て住宅約50㎡が全焼した。幸いけがはなかった。"]
["2000:038","その他","アンモニア水溶液を川に排出","2000-06-05","神奈川県",0,0,0,0,"アンモニア","漏洩等","容器検査所","タンクローリ","＜その他＞（残液処理）","＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）","無","容器検査会社の社員がアンモニアを運ぶ大型タンクローリを検査した際、残っているアンモニアを取り除くためタンクローリ内に注水した。その廃液を浄化処理しないまま雨水溝に流したため、近くの川に流れ込みコイやフナ等約300匹が死ぬなどした。同社はその後、浄化設備を設置したが警察は同社及び従業員を書類送検した。"]
["2000:039","その他","ごみ処理施設でのＬＰガス爆発","2000-11-22","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","ごみ処理施設、容器本体","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（ごみ処理中･･･容器の混入）","火花（衝撃）","粗大・不燃ごみ処理センターでコンベアで運ばれた大型ごみを破砕機にかけて処理していたところ、突然爆発が起こり破砕機、コンベア、電気系統が被災するなど大きな被害が出た。復旧までに約3ヶ月を要するものとみられている。大型ごみの中に小型のＬＰガス容器が紛れ込んでおり、これが爆発したものとみられている。県では関係団体、市民に対して広報チラシを配り事故防止のための協力要請を行った。"]
["2000:040","消防法","食用油工場のサイクロン爆発","2000-04-29","静岡県",0,3,0,3,"ノルマルヘキサン","爆発","一般化学","タンク、サイクロン","＜異常処理中＞","＜原因不明＞","静電気","食用油製造工場で排出された大豆かすに付着した溶剤を除去する脱溶剤タンクのベルトコンベアが稼働中に停止したので作業員3名で修理していたところ、突然爆発が起こり顔や手などに大やけどを負った。当工場は大豆から食用油を抽出するため溶剤としてノルマルヘキサンを使用しているが、脱脂大豆から蒸発させた溶剤を回収するサイクロン装置が何らかの原因で爆発したもの。工場長は溶剤は密閉状態になっており、なぜ爆発が起きたのかわからないと話している。"]
["2000:041","消防法","四塩化ゲルマニウム精製中の塩化水素ガス発生","2000-09-08","京都府",0,0,3,3,"四塩化ゲルマニウム、水分","破裂等","一般化学","精製装置、フラスコ","＜加温作業中＞","＜点検不良＞　","無","化学工場で光ファイバーの原材料となる四塩化ゲルマニウムを精製していたところ、精製装置のガラス部分が突然破裂しガスが噴出した。隣室で別の作業をしていた従業員がガスの噴出音と刺激臭に気づき、破裂したガラス部分をビニール袋で覆いガス漏れを止めた。従業員3名がガスを吸ってのどを痛めて入院した。四塩化ゲルマニウムは無害だが気化し空気中の水分と反応して塩化水素ガスが発生する。精製装置のドレン抜き配管部に水分が溜まっており、ガスと反応して精製装置内の圧力が上昇して破裂したものとみられている。"]
["2000:042","毒劇法","タンクからの亜塩素酸ナトリウム漏えい","2000-10-02","和歌山県",0,0,5,5,"亜塩素酸ナトリウム、硫酸","漏洩等","染色業","タンク、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","無","染色会社で布の漂白に使う薬剤を製造するため、漂白機付のタンクに亜塩素酸ナトリウム、硫酸等を注入していたところ、タンクのバルブとホースの接続が不十分であったため亜塩素酸ナトリウムが漏れ出し、汚水溝に留まっていた硫酸と化学反応を起こして塩素ガスが発生した。このため放水・中和作業に当たっていた作業員5名が気分が悪くなり病院に搬送され手当を受けた。"]
["2000:043","消防法","タンクローリ横転による軽油漏えい","2000-10-07","茨城県",1,0,0,1,"軽油","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","常磐自動車道を走行中のタンクローリがガードレールを突き破って約8ｍ下の市道に転落した。運転手は病院に運ばれたが、頭を強く打っており間もなく死亡した。タンクローリは10㌔㍑の軽油を積んでおり転落の衝撃によって軽油が周辺に流出したため、消防車が出動し処理にあたった。"]
["2000:044","ガス事業法","地下埋設配管工事中のＬＰガス漏えい","2000-10-20","北海道",0,3,1,4,"液化石油ガス","漏洩等","建設","配管","＜工事中＞","＜点検不良＞（取付不良）","無","団地でＬＰガス集中供給方式の配管工事を請け負っていた工事会社の作業員4名が工事現場の穴の中や路上で倒れているのを付近の住民が発見し警察に通報した。3名がガスを吸って酸欠となり意識不明の重体、1名は意識がもうろうとなる軽傷だった。団地はプロパンガスの集中供給方式をとっており、ガス会社のタンクから630戸にガスを供給している。ガス管の本管から二戸建て住宅に支管を引く作業をしていたが、本管にあけた穴をゴム栓でふさいていたが取付けが不十分であったためにガスが穴の中に漏れ充満していたものとみられている。"]
["2000:045","ガス事業法","地下埋設配管からの都市ガス漏えい","2000-01-24","大阪府",0,0,0,0,"都市ガス","漏洩等","ガス事業","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（亀裂）","無","夕方のラッシュ時にビルの守衛がガスのにおいがするのに気づきガス会社にへ通報した。保安巡回員が調べたところ、地下1階の電気室周辺の配管からガス漏れしていることが判明した。ビル内へのガスの供給を止めて補修作業に入った。万一のためにビル内にいた会社員や買い物客ら約380人が避難した。ガス会社が路面を堀削して調査したところ、37年前に埋設した本管に約210mmの亀裂が入っていた。"]
["2000:046","その他","各地で発生したごみ収集車の爆発","2000-01-05","大分県",0,0,0,0,"エアゾール","火災","ごみ処理施設","ごみ収集車、スプレー缶","＜その他＞（ごみ収集）","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","市内で不燃物を収集し清掃車に積み込んでいたところ、突然「ボーン」という爆発音と共に車から煙が出た。作業員は不燃物を外に出したところ、黒煙を高々と吹き上げながら燃え消防車が出動した。燃える際に何回か爆発音を繰返しながら燃えたことから、ごみの中に穴のあいていないスプレー缶が数多く紛れ込んでいたものとみられている。類似事故が全国で多発しており収集した事例を次に示す。1/6愛知県岡崎市、4/12秋田県大曲市、5/30岩手県盛岡市、3/8大阪府東大阪市、5/11石川県金沢市、5/11愛知県豊橋市、4/26岩手県一関市"]
["2000:047","ガス事業法","埋設配管からの都市ガス漏えい","2000-01-08","岩手県",0,0,0,0,"都市ガス","漏洩等","建設","配管","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞（指示伝達の不徹底）","無","地震観測所の敷地内で地質調査会社の社員が地中に地震計を埋めるためボーリング工事を行っていた。ボーリング中に地下80cmの所に埋設されていた都市ガス配管を傷つけたためガスが漏えいした。埋設配管の位置を確認せずにボーリング工事を行ったもの。"]
["2000:048","消防法","配管破損による塩酸流出","2000-04-10","山梨県",0,0,0,0,"塩酸","漏洩等","一般化学","タンク、配管","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","無","医薬品製造工場でタンクローリから貯蔵タンクに塩酸を充てんしていたところ、突然供給パイプが破裂し白い煙と共に塩酸が噴き出した。直ちに従業員約40名がソーダ灰などをまいて中和作業にあたった。漏えいした塩酸は排水溝から工場内水路を経由して河川に流出した。このため河川のハヤやフナ等が約200匹死んだ。保健所で水質調査を行ったところ強い塩酸を示したことから、町役場に対し井戸水を利用している町民に注意を呼びかけるよう指導した。警察では何らかの原因でタンクローリからの充てん時にタンクの内圧が高くなりパイプに亀裂が生じたとみて詳しい原因を調べている。同工場では製造している天然ビタミンEの液体の発色をよくするため塩酸を使用している。"]
["2000:049","その他","各地で発生したごみ処理施設の爆発","2000-04-26","青森県",0,0,0,0,"エアゾール","爆発","ごみ処理施設","ごみ破砕機、スプレー缶","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（ごみ処理中）･･･容器の混入","火花（衝撃）","市の清掃工場で収集車から下ろした空き缶や瓶などの不燃ごみを破砕機で砕いていたところ、突然爆発が起こり各装置が非常停止した。この爆発でベルトコンベアの防じんカバーが燃えたほか、監視用モニターのテレビカメラが破損し、コンベア室の屋根が吹き飛ぶなど被害が14箇所に及び爆発のすごさを物語っている。被害額は3900万に上ることが市の調べで明らかになった。新しい駆動モーターは据付け後、稼働できるまで約3ヶ月かかるという。「参考までに搬送車3台を選んで調べたところ、ガス抜きしてあった容器が32本、ガスが残ったままのものが33本あった。」と市の職員が話している。収集する職員や委託業者にも注意させているが市民に容器のガスを完全に抜き、透明な袋に入れて出してほしいと呼びかけている。類似事故が全国で多発しており収集した事例を次に示す。3/31神奈川県藤沢市、5/20沖縄県沖永良部、10/31山形県仙南　"]
["2000:050","消防法","スタートアップ中の苛性ソーダ水溶液噴出","2000-07-13","神奈川県",0,3,1,4,"苛性ソーダ水溶液","漏洩等","石油化学","アルミニウム化合物製造装置、反応槽、配管","＜スタートアップ中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","石油化学工場でアルミニウム化合物製造装置の定修を終え、装置のスタートアップ中であった。苛性ソーダ水溶液を熱交換器で加熱しながら反応槽に送液し、反応槽が所定の温度に達したら、苛性ソーダスラリーを反応槽に供給することになっている。昇温作業中に苛性ソーダスラリーラインが反応槽に繋がっていないことが判明したので苛性ソーダ水溶液の送液を停止した。苛性ソーダ水溶液の温度が沸点以下であることを確認した後、反応槽の液面を約2/3に下げるため、反応槽のエアーパージラインに取付けられた閉止板を取外し短管を挿入して、このラインから液を抜くことにした。短管のボルトを締付けていた時、苛性ソーダ水溶液がミスト状となって噴出し作業員4名がやけどを負った。熱交換器に供給される蒸気を遮断したがわずかに流れており、その蒸気によって苛性ソーダ水溶液が加熱されミスト状となって噴出したもの。"]
["2000:051","毒劇法、その他","液化クロルメチル積載のタンクローリ転落","2000-10-16","石川県",0,0,2,2,"液化クロルメチル","その他（転落）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化クロルメチルを積載したタンクローリが北陸自動車道を走行していたところ、運転手のわき見運転により左側防護壁に接触し、慌てて急ハンドルを切ったため中央分離帯を突き切り、さらに反対車線のガードレールを突き切り、のり面に沿って20ｍ下の雑木林に転落した。幸い積載していた液の漏えいもなく火災の発生もなかった。通報に基づき、関係機関が出動し状況確認を行うと共に事故現場から半径300ｍ以内への立入禁止を行い、付近住民20名が避難した。夜明けと共にクレーン車でタンクローリを引き上げ、大型低床トレーラーに乗せて製造工場まで運び液の抜取りを行った。"]
["2000:052","消防法","タンク溶断作業中の爆発","2000-03-23","大阪府",0,1,2,3,"機械油","爆発","鉄工所","タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花（溶断）","金属加工工場でタンクを撤去するため、アセチレン溶断機を使って切断中、突然爆発が起こり作業員が全身やけどの重傷を負った。タンクには油圧機械用の油が入っており、バーナーの高熱で油が霧状になって噴き出しバーナーの火が引火し爆発した。"]
["2000:053","消防法","廃品置場の消火器破裂","2000-07-11","東京都",0,1,0,1,"炭酸ガス","破裂等","廃品回収","容器本体","＜その他＞（保管）","＜劣化＞（腐食）","無","建設会社の廃品資材置場に置かれていた古い消火器が、突然破裂し近くで作業していた作業員の頬を直撃したため重傷を負った。警察の調べて何らかの衝撃で消火器の留め金が外れ、中の二酸化炭素の圧力で消火器の底が抜けたものとみられている。当該容器は23年前に製造されたもので消火器の底部は腐食によってさびており、ハンドルも取れていた。消火器には小型の炭酸ガス容器を内蔵しており、その容量が100cc未満のものは高保法の適用外となる。"]
["2000:054","消防法","廃液タンク溶断作業中の爆発","2000-12-05","大阪府",0,0,0,0,"廃液","爆発","一般化学","タンク、配管","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花（溶断）","医薬品の原料を作っている化学工場で廃液タンクを撤去するため、アセチレン溶断機を使ってタンクの配管を溶断していたところ、1本の配管から刺激臭のあるガスが噴出し溶断の火花によって引火・爆発した。この爆発によって近所の窓ガラスが割れるなどしたが、けが人はなかった。"]
["2000:055","消防法、毒劇法","貯蔵タンクからの塩酸漏えい","2000-09-01","愛知県",0,0,0,0,"塩酸","漏洩等","一般化学","タンク、ライニング","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","化学工場で船から塩酸を受入れタンクに貯蔵していたところ、隣接工場の守衛より白煙が見え、異臭がするとの通報があった。調査したところ、塩酸タンクの地上約6ｍの側板に約10mmの穴があき塩酸が漏えいしているのを発見した。直ちにタンクに水幕を張り蒸発するガスの拡散防止を図ると共に希釈のため散水を行った。またタンクからの移液を行い、開口穴をパテで埋めゴムシートをかぶせガムテープで張り付ける応急措置を行った。夏の温度条件の影響を受け易いタンク気相部の南側の硬質ゴムライニング部にピンホールが発生し、外装鉄板を腐食させ塩酸が漏えいしたもの。"]
["2000:056","その他","配送車からのＬＰガス容器の転落","2000-09-29","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","その他（横転）","運送","容器本体","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","配送車にＬＰガス空容器38本を積載して国道を走行していたところ、対向車線より急にＵターンしてきた車を避けようとして右にハンドルを切りながら急ブレーキをかけたため横転し、積載していた50㌔容器10本が道路に転がり落ちた。幸いガス漏れ及び火災はなかった。"]
["2001:001","その他","加温中のフロンカセット容器破裂","2001-01-29","愛知県",0,0,1,1,"フルオロカーボン134ａ","破裂等","運送","カセット容器","＜加温作業中＞","＜誤判断＞","無","運送会社でカーエアコン用冷媒（宅配便）を補充するためカセット型フルオロカーボン容器を温水であたためていたところ、突然容器が破裂し作業員がけがを負った。充てんカセット容器の重さは284ｇで缶重量が71ｇであることから、フルオロカーボンの重量は213ｇとなる。したがってフルオロカーボン134ａの温度を20℃とすれば約59％充てんされていたことになる。当該容器については高圧ガス保安法施行令関係告示の第4条に充てん容量、注意事項等が規定されている。"]
["2001:002","石災法","クーリングタワー解体中の火災","2001-01-30","千葉県",0,0,0,0,"強化ポリエステル樹脂","火災","電気","クーリングタワー","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","電機製品製造工場で10年以上前から使用していないクーリングタワーの解体・移動作業を行っていた。クーリングタワーをレッカーで吊り上げ、本体下部の外側鉄製フレームをアセチレン溶断機を使って解体作業をしていたところ、溶断の火花が内部のハニカムフィルターに飛散し着火した。最初バケツリレーで消していたが鎮火せず、徐々に火勢が強くなり自衛消防隊が出動し消火にあたった。"]
["2001:003","消防法","消火器容器解体中の破裂","2001-03-04","愛知県",1,0,0,1,"炭酸ガス","破裂等","個人","容器本体","＜その他＞（廃棄）","＜その他＞（くず化）","無","22年前に製造された古い消火器（直径約15cm、高さ約60cm、重さ約11.8㎏）を捨てるため、庭先で中身を噴射させようとしたところ、突然容器が破裂し顔を直撃した。直ちに病院へ運ばれたが脳挫傷でまもなく死亡した。消火器の底の部分が腐食していたので捨てるため中の粉末を噴出させようとした。安全ピンを抜き、レバーを押し下げたことで噴出用の炭酸ガスが消火器内に充満したが、ホース部分が詰まっており、鉄製の底部が腐食によって減肉していたところに内部の圧力で破裂したもの。消防署では①湿気の多いところには置かない。②さびた場合は噴射させない。③点検は購入先かメーカーに定期的に依頼するように呼びかけている。"]
["2001:004","石災法、消防法、ガス事業法","高炉ガス配管定修中の一酸化炭素中毒","2001-04-02","北海道",0,0,18,18,"高炉ガス（一酸化炭素）","漏洩等","製鉄所","高炉ガス管、バルブ","＜定修中＞（点検）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","製鉄所で高炉及びコークス炉等で発生するガスを「エネルギーセンター」で発電や熱供給等に利用している。高炉及び周辺設備の定期修理を終え、操業を再開するため配管内の空気を高炉ガスに置換していたところ、高炉ガス管につながる空気供給装置の吸気ファンから一酸化炭素を含む高炉ガスが漏えいし、付近にいた従業員18名がガス中毒のような症状を示し市内の病院に運ばれ手当を受けた。調査の結果、定期修理の際配管内の高炉ガスを排出するためにバルブを開けたが、作業終了後、再び高炉ガスを送り込んだとき作業員がバルブを閉め忘れたもの。"]
["2001:005","石災法","クーリングタワー解体中の火災","2001-03-16","千葉県",0,0,0,0,"塩化ビニール","火災","一般化学","クーリングタワー","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","酸素センターで空気、酸素、窒素ガス用圧縮機を冷却するためのクーリングタワーの解体工事を行っていた。クーリングタワーに散水しながらアセチレン溶断機を使って支持アングルの溶断作業を行っていたところ、溶断の火花がパンチングプレートの穴を通って落下しクーリングタワー内部の塩化ビニールがくすぶり始めた。消火栓からホースを使って鎮火にあたったが発煙が止まらなく火災となった。"]
["2001:006","石災法、消防法","トラックの燃料タンク破損による軽油漏えい","2001-04-12","千葉県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等","窯業（ガラス製造）","燃料タンク","＜移動中＞","＜作業環境の不適＞","無","ガラス製造工場の構内に搬入してきたトラックが資材置場に入るためバック運転で進入してきた。この時雨水排水溝のマンホールふた板がずれ、枠から外れていたところにトラックが乗ったため天秤になる形で片方が跳ね上がり、当該車輌の燃料タンクに穴を開けた。燃料タンクは満タンに近かったため、漏えいした軽油は雨水排水溝を経由して海に流出した。直ちに関係機関に連絡すると共にオイル吸着マットによる回収を行った。"]
["2001:007","消防法、毒劇法","タンクローリ横転による漏えい・火災","2001-01-24","石川県",0,0,2,2,"トリクロロシラン","火災","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","自然発火","タンクローリにトリクロロシランを積載して国道を走行していたところ、路面が凍結していたためスリップし、道路左側のガードレールに接触して横転した。横転したはずみでローリに付いているバルブが破損し、劇物であるトリクロロシランが漏れ出して炎上した。県警は付近の住民に避難を呼びかけると共に化学消防車の出動を要請した。現場は見通しの良い直線道路で、当時路面は雪が薄く積もり凍結していた。当該内容物はシリコン結晶の原料や、光通信用の高純度石英ファイバー等の工業原料として使用される。可燃性で空気と混合すると爆発性があり、分解して塩化水素を発生し、吸い込んだり触れたりすると、目や気管支に激しい痛みや肺気睡を引き起こす。"]
["2001:008","薬事法","病院での酸素濃度低下","2001-04-03","東京都",2,0,0,2,"酸素","その他","その他（病院）","容器本体、人工呼吸器","＜消費中＞","＜認知確認ミス＞","無","病院で入院患者が装置した人工呼吸器と酸素マスクに送る酸素ガス容器の残量が半分になったことを示すアラームが鳴った。人工呼吸器の酸素濃度が通常より低くなっているので、携帯用酸素容器に切り替える等の措置がとられた。患者のうち、79歳と90歳の人が30分から1時間後に相次いで死亡した。院長は「直接の死因になったとは考えられないが、酸素供給の低下が死期をやや早めた可能性はある」と話している。"]
["2001:009","石災法、労安法","集塵機清掃中の火災","2001-04-09","千葉県",0,0,0,0,"石炭、コークス炉ガス","火災","一般化学","石炭乾燥設備、集塵機","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","コークス炉ガス等を製造している一般化学工場で石炭乾燥設備の集塵機の内部に取り付けられた濾布取替作業を開始した。集塵機上部のマンホールを開放し内部状況を確認した後、下部の点検口を開放したとき内部から炎が上がった。直ちに消火栓及び化学消防車による消火活動を実施した。"]
["2001:010","石災法","タンカーからの廃油の海上流出","2001-05-12","愛知県",0,0,0,0,"廃油（ビルジ）","漏洩等","製鉄所","タンク、バルブ","＜輸送中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","製鉄所の岸壁に係留中のタンクーからバラスト水（船体のバランス調整用）の排出を開始するためバルブを開けたところ、同じ排水系統にあるオイル溜めタンクのバルブが少し開放状態にあった。このためバラスト水の排水時に発生したエジェクター効果により、オイル溜めタンク内のビルジ（船底に溜まった油性混合物）が水と共に付近海域に流出した。協力会社の従業員が油の流出を発見し会社側へ通報した。海上保安庁の指示により吸着マットによる油の吸着、オイルフェンスの展張が行われた。"]
["2001:011","労安法","コンクリートパイル製造用のオートクレーブ飛翔","2001-02-09","茨城県",0,2,4,6,"空気、水蒸気","破裂等","建設","容器本体、ふた板、急速開閉ふた装置","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞＜製作不良＞","無","コンクリートパイルを製造する工場でオートクレーブの中にコンクリート柱を入れ、強度を高める作業を行っていたところ、釜の圧力が10kg/c㎡に達した時、突然オートクレーブの鋼鉄製ふた板が吹き飛び、内部の水蒸気が猛烈な勢いで噴き出した。その反動でオートクレーブ本体が約40ｍ飛翔し、事務棟にぶつかって止まった。ふた板は約20ｍ離れた場所に落ちていた。この事故で作業員6名が重軽傷を負った。ちょうど勤務交代の引き継ぎを行っている最中に発生している。釜の両側には製品の出し入れを行うふた板が付いており、その構造はふた板、ゴムパッキン、旋錠環、油圧シリンダー、リミットスイッチ等で構成され、両方の扉はロックされないと開かないようになっている。事故後の調査でロッキリングの長さが正規の寸法より周長で34mm短かったためにロッキリングのはまり込みの浅い部分で接触面圧が過大となり、ふた板の変形が進み本体より離脱し飛翔したものとみられている。類似事故が1994年6月福岡県で発生している。"]
["2001:012","石災法、消防法、労安法","蒸留塔コンデンサーの下部配管からの漏えい・火災","2001-08-14","三重県",0,0,0,0,"トリクロロシラン、熱媒油","火災","一般化学","水素精製装置、蒸留塔、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火","半導体多結晶シリコンを製造している化学工場で巡回中の係員が水素精製装置のHCl蒸留塔コンデンサーの下部配管付近からブラインが漏れているのを発見した。漏れ箇所を特定するためブライン配管の保冷材を外す作業を開始した。レンチの先端（シノ部分）で数回突き刺していたところ、「ボーン」という音と共に着火した。直ちに消火活動を行い、消防署へ通報した。当該設備は凝縮系と吸収吸着系に大別され、事故が発生したのは吸収吸着系のHCl蒸留塔コンデンサー下部配管のＴ形溶接継手で溶接部にピンホールがあり腐食によって貫穴したもの。直接原因はHCl蒸留塔コンデンサーの下部液溜め部の鏡板周方向に応力腐食割れが発生し、プロセスガスがジャケット側のブラインに混入したもの。"]
["2001:013","その他","アンモニア冷凍工場の火災","2001-08-16","北海道",0,0,0,0,"アンモニア","火災","冷蔵","アンモニア冷凍設備","＜消費中＞（停止）","＜その他＞（原因不明）","裸火","水産加工業の冷凍工場で火災が発生し、木造二階建て工場が全焼した。出火当時、工場は盆休み中で無人であった。冷凍設備も停止中で、火災によって倉庫及び天井裏が燃えたため配管の一部が焦げた程度でガス漏れはなかった。冷凍設備のある機械室が焼けなかったため、受液器内のアンモニアは無事であった。"]
["2001:014","労安法","米ぬか乾燥装置試運転中の破裂","2001-08-20","秋田県",1,0,1,2,"水、液化石油ガス","破裂等","機械","乾燥装置","＜試験中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","機械工場で乾燥機の改造工事を行っていた。溶接作業終了後、ＬＰガスを使って試運転を行っていたところ、乾燥装置の鉄製ドラムが突然破裂し作業員2名が重軽傷を負った。当該装置は漬け物に使用した米ぬかを無臭にするもので、客先に一度納入したが改造を依頼されたもの。鉄製ドラムは回転式で2重円筒胴の空胴部にセメント状のキャスターで固められている。ドラムの端部から米ぬかを入れスクリューで中央部に運ばれＬＰガスで乾燥される。改造工事でドラムの長さを約300mm伸ばしたが、この時充てんしたキャスターを十分に乾燥させないで閉じたため、ＬＰガスの燃焼中に水分が膨脹し破裂に至ったもの。"]
["2001:015","石災法、消防法","フッ素樹脂製造設備からの亜硫酸ガス漏えい","2001-08-01","茨城県",0,0,4,4,"亜硫酸ガス、テルペン、硫酸","漏洩等","一般化学","フッ素樹脂製造装置、バルブ","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","フッ素樹脂製造装置の完成検査が終わり、装置の試運転準備作業を行っていた。テルペン塔（TB塔）にテルペンを仕込み、窒素置換及び真空引きを行った後循環運転を行った。続いて硫酸塔（HS塔）の窒素置換及び真空引きを行った後硫酸を仕込んだ。その後原料ガス（R22）で加圧操作を行った時、運転員がHS塔のミストセパレータとバランス配管のバルブを誤って閉止したため、TB塔行き配管に硫酸が滞留しバルブを開にした時テルペンと硫酸が反応した。この発熱で溶解していたR22が気化し圧力上昇した。更にテルペンと硫酸が反応し亜硫酸ガスが発生した。TB塔循環ラインバルブのフランジ部からガスが漏えいし隣接施設にいた作業員がのどの痛みを訴え病院に搬送された。当該装置は①原料工程（R22を気化させ反応工程に供給）②反応工程（R22を熱分解させて四フッ化エチレンを生成）③急冷工程（反応ガスを急冷し後工程にガスを供給）④粗製工程（反応ガスに含まれる微量の酸分・水分及び酸素を除去）⑤精留工程（粗製ガス中に含まれるN2等の不純物を除去）から成り、事故が起きたのは④粗製工程のHS塔及びTB塔周りである。"]
["2001:016","その他","液化酸素タンクローリの横転","2001-07-24","埼玉県",2,0,2,4,"酸素","その他（横転）","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","東北自動車道を走行中の液化酸素タンクローリに大型貨物トラックが追突したため、タンクローリが横転した。この衝突で貨物トラックは反対車線に飛び出し乗用車と10㌧トラックと正面衝突した。貨物トラックと10㌧トラックの運転手2名が即死し、タンクローリの運転手が軽傷を負った。横転したタンクローリから酸素ガスの漏えいはなかったので、レッカーで引き起こしインターチェンジまでけん引きし、別のタンクローリに液化酸素を移充てんし処理した。"]
["2001:017","石災法、ガス事業法","ローディングアームからのＬＮＧ漏えい","2001-08-16","愛知県",0,0,0,0,"液化天然ガス（LNG）","漏洩等","貯蔵基地","LNG荷揚装置、ローディングアーム、スイベルジョイント","＜充填中＞","＜点検不良＞　（清掃・付着物の堆積）","無","LNG基地でタンカーが桟橋に接岸し荷揚作業のためにローディングアームに接続しクールダウンの後、荷揚作業を開始した。約9時間後に荷役作業員がローディングアームのスイベルジョイントからLNGが漏えいしているのを発見した。直ちにポンプを停止し、消火栓による放水を行った。その後、漏えいが停止したので他のローディングアームで荷役を再開した。スイベルジョイントのパッキンに異物がかみ込み漏えいしたものとみられている。"]
["2001:018","石災法、消防法","配管工事中のホスゲンガス漏えい","2001-06-10","山口県",0,0,6,6,"ベンゼン、ホスゲン","漏洩等","一般化学","ＭＤＩ製造装置、配管","＜工事中＞","＜点検不良＞（付着物の堆積）","無","建材や自動車用品、塗料などになるポリウレタン原料を製造している化学工場で原料生産ラインを増設するため配管の継ぎ込み作業を行っていた。協力会社の従業員がラインを止めて作業を行っていたところ、配管内に残っていたホスゲンを含む液体が約20㍑漏れ出しのどの痛みや不快感を訴えるなどした従業員約50名が病院で手当を受け、内6名が入院した。工場外へのガスの拡散はなかったので住民は避難しなかった。"]
["2001:019","石災法","送電用ケーブル地絡による火災","2001-08-23","千葉県",0,0,0,0,"塩化ビニール","火災","石油化学","配線","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","火花（電気）","石油化学工場でピット内に設置された電力会社系の電源と自家発電系の連絡線が地絡し、この部分から火花が発生し連絡線の被覆部が発熱し火災が発生した。ケーブル内の銅テープにしわ及び亀裂が発生していたもの。"]
["2001:020","その他","鉄工所火災によるＬＰガス容器破裂","2001-09-22","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","鉄工所","容器本体","＜消費中＞（停止）","＜原因不明＞","裸火","鉄工所の農機具製造工場から出火し、工場の事務所、倉庫、ユニットハウスを含む工場全体が焼失した。この火災で事務所の裏に設置してあった焼付塗装用50㌔ＬＰガス容器10本に引火し、この内5本が次々と破裂爆発した。工場周辺には民家はなく二次的被害はなかった。出火当時、工場は無人であった。出火原因については警察で調査中。"]
["2001:021","石災法、消防法","屋外貯蔵タンクのパイプラインからの液漏えい","2001-10-17","千葉県",0,0,0,0,"ノルマルブチルアルデヒド","漏洩等","石油化学","オクタノール製造装置、配管","＜輸送中＞、＜工事中＞","＜情報提供の不備＞（指示伝達の不徹底）","無","オクタノール、酢酸エチル等の有機化学製品を製造している工場で製造所から既設ラインを使用して約300ｍ離れた屋外貯蔵タンクへノルマルブチルアルデヒドを送液していたところ、高さ5ｍのパイプラック上の配管から液が漏えいしているのを協力会社の従業員が発見し、担当者に連絡した。漏えい箇所を確認した後、直ちに送液を停止し消火栓による噴霧散水を実施した。漏えい箇所は配管ラインの閉止板が取り外れていたため、この箇所から漏えいした。送液中、既設ラインの一部で新設配管工事が行われており、配管のつなぎ込み作業を行うために閉止板が取り外されていたのを送液担当者に知らされていなかったもの。"]
["2001:022","石災法","溶断作業中のバゲットコンベア火災","2001-11-08","愛知県",0,0,0,0,"アセチレン、酸素","火災","窯業（ガラス製造）","バゲットコンベア","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","ガラス製造工場で自動車のサイドガラスを砕き、破砕したガラスをバケットコンベアで地上から高さ約12ｍのホッパーへ投入する設備の改造工事を行っていた。作業員8名で(1)バケットコンベアの上下プーリ取替え(2)ベルト・バケットの取替えを行うために上下に分かれ作業に入った。上部の作業員がバケットコンベアの上蓋を外し、アセチレン溶断機を用いてケーシングの溶断作業を行っていたところバケットコンベア内のベルトが燃えているのを発見した。直ちに消火器で消火にあたったが鎮火しないので消防署へ通報した。溶断作業中の火花がベルトに落下し引火したもの。"]
["2001:023","その他","車輌接触によるバルクローリ横転","2001-11-12","青森県",0,0,1,1,"液化石油ガス","その他（横転）","充填所","バルクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","液化石油ガスを積載したバルクローリが国道を走行していたところ、駐車場より出てきた乗用車と接触事故を起こした。この接触によってバルクローリが横転し車体が損傷したがガス漏れはなかった。"]
["2001:024","石災法、消防法","軽油脱硫装置の製品抜出しポンプ火災","2001-11-24","沖縄県",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製　","軽油脱硫装置、ポンプ","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　（清掃）","摩擦熱","常圧蒸留装置で生産した軽油を軽油脱硫装置に受入れ、精留塔で低硫黄軽油にしている。事故当日の一週間前から精留塔の製品抜出しポンプのメカニカルシールが不調のためポンプに水を掛けながら運転していた。その後、ポンプの定修を終え、未脱硫軽油の循環スタートアップ操作を行っていたところ、ポンプのメカニカルシールカバーフランジ部から油が漏えいし火災となった。警報器が鳴り監視カメラで火災を確認したので装置を緊急停止した。ポンプ不調の時散水していたが、この時ベアリングボックス内に多量の水が混入し、潤滑不良によるシャフトの異常振動及び焼付けが起き、ベアリングボックス部から着火したもの。"]
["2001:025","石災法、消防法","コークス炉のベルトコンベア清掃中の火災","2001-10-30","北海道",0,2,1,3,"コークスガス","火災","製鉄所","コークス炉、ベルトコンベア","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞","摩擦熱","製鉄所でコークス炉の付帯設備に取付られたガス抜管の溶接補修とベルトコンベアーの清掃作業を実施していた。清掃作業の進捗状況を確認するため遠隔操作によりガス抜管の蓋を開放したところ、微粉炭が噴出し炎が立ち上った。この火が作業員の衣服に着火し3名がやけどを負った。"]
["2001:026","石災法、労安法","製鉄所での一酸化炭素ガス中毒","2001-12-14","岡山県",1,0,0,1,"一酸化炭素","漏洩等","製鉄所","配管","＜異常処理中＞","＜認知確認ミス＞","無","製鉄所で同僚4名が仕事を引き継いだ際、混合ガスが流れる200Ａパイプラインからのガス漏れ報告を受けた。このためガスの供給を止め、配管のフランジ部に遮へい板を差し込んで同僚4名が手分けして漏れ箇所を探していた。しばらくしてその内の作業員1名が倒れているのを同僚が見つけ、病院に運んだが一酸化炭素中毒で死亡した。"]
["2001:027","石災法、消防法","製油所からの重油流出","2001-10-25","神奈川県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油精製　","配管、バルブ","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","製油所から「重油が海上に流出した」と横浜海上保安部に通報があった。同保安部によると重油の漏えい量は約2100㍑で、海上に長さ4.2kmにわたって流出しているとのことである。製油所でパイプライン中の不純物を除去した際、係員がバルブを閉め忘れたため重油が排水管を伝って海上に流出したもの。"]
["2001:028","石災法、消防法","移送配管のドレンノズル腐食による原油漏えい","2001-12-17","沖縄県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","石油精製　","配管、ドレンノズル","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所で浮屋根式タンクの開放検査を実施するため、タンク内の原油を他のタンクに移液していた。しばらくして工場を巡回中の従業員が移送先の防油堤内で移送配管から原油が漏えいしているのを発見した。直ちに応急措置として腐食穴部に木栓を打ち込み漏れを止めた。漏えい箇所は保温された移送配管の下部に取り付けられたドレンノズルの短管部が腐食によってピンホールが出来たもので、この部分の雨じまいが不十分で潮風、雨水及び原油中のスラッジによって腐食開口に至ったものとみられている。漏えいした原油は防油堤内の5ｍ×2ｍ範囲を汚染したが、発見が早かったため50㍑前後とみられている。"]
["2001:029","石災法、消防法","ローリ充てん施設からの危険物混合液流出","2001-12-10","千葉県",0,0,1,1,"トルエンジイソシアネート（TDI）、ポリメリック（MDI）","漏洩等","一般化学","ローリ充填施設、バルブ","＜充填中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","ポリエーテル製造工場のローリ充てん設備で危険物混合液をタンクローリに充てんしていた。混合液の変質防止のためにローリに窒素ガスを封入したが、この時液注入口のバルブが開状態であったためタンク内圧により液注入口配管に液が逆流していた。作業員はこのことに気付かず注入口のフレキシブルホースを外したため混合液が噴出した。この漏えいで作業員が全身に被液し負傷した。"]
["2001:030","石災法、消防法","配管からの有毒ガス漏えい・拡散","2001-07-16","大阪府",0,0,0,0,"五フッ化ヨウ素","漏洩等","一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","防水スプレーに使う化学製品を製造している工場で、プラント配管から有毒な五フッ化ヨウ素の漏れを知らせる警報が鳴り刺激臭があたりに立ちこめた。約50分後に元バルブを閉めたので漏れは止まった。漏れた五フッ化ヨウ素は水と反応して有毒なヨウ素酸とフッ化水素ガスが発生して工場外に流れたため、周囲約1kmの住民に外出しないよう呼びかけた。配管が腐食により穴があいたものとみられている。"]
["2001:031","労安法","ポンプ分解作業中の苛性ソーダ溶液噴出","2001-12-20","北海道",0,3,0,3,"苛性ソーダ、硫化ソーダ","漏洩等","紙・パルプ","ポンプ","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）","無","製紙工場で木材チップを溶かして木の繊維を取り出してパルプにするため、タンクに溶液を送っていた。ポンプが不調なのでポンプ両端の栓が閉まっているのを確認しポンプの分解作業を始めたたところ、突然ポンプから高温の苛性ソーダ、硫化ソーダの水溶液が噴き出し作業員（協力会社）3名が水溶液を浴びて全身やけどの重傷を負った。"]
["2001:032","労安法","溶解炉から流出した酸化アルミによる水蒸気爆発","2001-02-12","長野県",0,0,0,0,"酸化アルミニウム","爆発","一般化学","溶解炉","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","自然発火（高温）","セラミック製品の原料を製造している化学工場で溶解炉に酸化アルミニウムを入れ電気で2000℃に加熱・溶融していた。爆発の10分程前に急に炉の周辺の温度が上って警報が鳴り、炉が自動停止した直後「ドーン」という音と共に水蒸気や火が噴き出した。この爆発で建屋の外壁や屋根が吹き飛んだ。現場検証の結果、溶解炉の上部に25cm×55cmの楕円形の穴があき、高温の酸化アルミニウムの液体が流れ出し冷却水に触れて水蒸気爆発を起こしたものとみられている。炉は厚さ25mm～30mmの鉄板で覆われており、何故穴があいたか警察で調査中である。"]
["2001:033","その他","ごみ収集車のガス爆発","2001-02-14","山梨県",0,0,0,0,"可燃性ガス","爆発","ごみ処理施設","カセット容器","＜その他＞（くず化）","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","市清掃事業課の職員がごみ収集の作業を行っていたところ、収集車から突然「ボーン」という爆発音がし、煙が上った。直ちに消火活動を行い約25分後に火は消し止められた。消防本部ではごみに混じってカセットボンベ等が圧縮され爆発したものとみている。市ではごみ収集中にカセット容器、ライターなどが爆発・出火する事故は昨年度だけで74件にも上り、今年度は35件目にあたるといっている。市では「使用済みの容器は底に穴を開けてガスを抜き、正しく分別して捨ててほしい」と注意を呼びかけている。同じような事故が4月9日富山県滑川市、4月11日福島県福島市で起きている。"]
["2001:034","消防法","危険物貯蔵タンクの爆発","2001-02-23","福岡県",0,0,0,0,"クレオソート油","爆発","一般化学","コーンルーフタンク","＜貯蔵中＞","＜操作基準の不備＞","静電気","一般化学工場で危険物貯蔵タンクの内部開放検査を行うため、朝から内部液を抜く作業を行っていたところ、午後6時頃、突然「ボーン」という音と共に爆発が起こりコーンルーフタンクの屋根部が変形した。幸いけが人はなく周辺住民の避難騒ぎもなかった。爆発がタンクが空の状態になった時に発生しており、消防関係で事故原因を詳しく調査している。"]
["2001:035","その他","カートリッジ容器ガス抜き中のガス爆発","2001-03-30","大阪府",0,1,2,3,"ブタン","爆発","電気","カートリッジ容器","＜その他＞（残ガス処理）","＜操作基準の不備＞","静電気","電機機器工場で委託業者の作業員3名がガス式コードレスヘアカーラーの在庫処分をするため、充てんされたカートリッジ容器（内容物ブタン）2000本の廃棄作業を行っていた。容器に穴を開けてブタンガスを抜く作業をしていたところ、突然爆発が起こり作業員3名が気道熱傷などの重軽傷を負った。消防本部は静電気が滞留したガスに引火し爆発したのではないかと調べている。"]
["2001:036","労安法","アルミニウム缶のリサイクル工場爆発","2001-04-16","静岡県",0,1,0,1,"不明","爆発","廃品回収","プレス機","＜その他＞","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","リサイクル工場でアルミニウム缶の圧縮と機械のメンテナンス作業を行っていたところ、突然爆発が起こり作業員1名が顔などにやけどを負った。この爆発で工場の屋根や覆いがすべて吹き飛び骨組みだけとなった。消防本部は作業中にスプレー缶が爆発したり、アルミ粉末に引火した可能性があると見て調べている。"]
["2001:037","消防法","古い消火器の腐食による破裂","2001-04-22","北海道",1,0,0,1,"窒素","破裂等","その他（個人）","消火器","＜その他＞","＜劣化＞（腐食）","無","自宅近くの畑で堆肥に燃え移った野焼きの火を消そうと、納屋に保管していた消火器の安全栓を抜きレバーを握った途端に消火器の底が抜けて破裂した。消火器本体が作業者の左顎を直撃し意識不明の重体で病院に搬送されたが、間もなく死亡した。"]
["2001:038","労安法","機械部品加工中のマグネシウム爆発","2001-08-01","宮城県",0,2,8,10,"マグネシウム合金","爆発","機械","携帯電話部品","＜その他＞","＜操作基準の不備＞（粉じん対策）","静電気","携帯電話部品を製造している工場で、夜勤の日系ブラジル人従業員35名が携帯電話外枠のマグネシウム合金を研磨する作業を2交替制で行っていた。早朝、爆発事故が起こり、爆風で従業員2名が重傷、8名が軽傷を負った。爆発はマグネシウム合金を削った粉を集めるダクト付近で起きており、この粉が何らかの理由で発火し爆発したのではないかと消防本部で調べている。同社では約5ヶ月前に同じ作業場で従業員の手袋に火が付き消し止める事故があり、手袋の素材を変えるなどの再発防止策を採っていたという。"]
["2001:039","消防法","タンクローリ横転による重油流出","2001-08-07","千葉県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物タンクローリが県道を走行していたところ、横転し積荷の重油が約1500㍑路上に流出した。化学消防車3台が出動し吸着マットを使って重油の除去作業を行った。火災の恐れはなく、付近民家などへの影響はないという。"]
["2001:040","消防法、労安法","タンク洗浄中のメタノール噴出・火災","2001-05-13","大阪府",0,0,0,0,"メタノール","火災","一般化学","タンク、バルブ","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞（残ガス回収）","裸火（バーナー）","医薬品原料を製造している化学工場で貯蔵タンクの洗浄作業を行っていた。作業員が集中制御室で遠隔操作をしていたところ、タンクに取り付いているバルブからメタノールが霧状に噴出し、約2ｍ離れたところに設置された高温炉に当たり引火した。炎が約1.5ｍ上がり高温炉周囲の断熱材が燃えたが1時間後に消し止められた。"]
["2001:041","その他","ごみ処理施設でのカセット容器爆発","2001-08-28","群馬県",0,0,0,0,"可燃性ガス","爆発","ごみ処理施設","カセット容器","＜その他＞","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","市ごみ処理施設の破砕機内で家庭から出される廃棄物の中にスプレー缶やカセット容器が混入し、破砕中に爆発・火災事故が発生した。事業所では過去の事故例を教訓に爆風を抜く穴にアクリル板を埋め込んでいたため、アクリル板の破損だけで済んだが、1996年の開設以来6回目の事故となった。"]
["2001:042","その他","ごみ収集車のスプレー缶爆発・火災","2001-04-11","北海道",0,0,0,0,"可燃性ガス","爆発","ごみ処理施設","スプレー缶","＜その他＞","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","市内を走行中のごみ収集車から出火したので、消防署の敷地内で消火を行った。消防署の調べでごみ収集車の中にスプレー缶が紛れ込み衝撃の火花によって着火・爆発したものとみられている。ごみ収集車の火災事故は1999年に32件、2000年に36件起きており、今年は4月11日現在で20件発生している。同様の事故が8月28日に静岡県富士宮市内で発生しており、市生活環境課は「他の自治体でも実は怖い思いをしている収集業者がいるのでは」と多発状況を憂慮していると話している。"]
["2001:043","その他","有機金属化合物の合成実験中のフラスコ破裂","2001-05-17","京都府",0,0,2,2,"有機金属化合物、アルコール","破裂等","その他（大学）","フラスコ","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","無","大学の工学部実験室で原料を溶かしたアルコールを加熱し、有機金属化合物を合成する実験を行っていたところ、フラスコが突然破裂し学生2名の首や腕にガラス片が刺さり、近くの病院に運ばれた。大学側の話では「実験は普段通りの手順だったが、加熱の過程でガスが発生しフラスコ内の圧力が高くなり破裂した」と話している。"]
["2001:044","その他","大学研究室で実験中のフラスコ破裂","2001-08-15","京都府",0,0,2,2,"液晶","破裂等","その他（大学）","フラスコ","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","無","大学の実験室でフラスコを使って液晶を生成する実験を行っていたところ、突然フラスコが破裂し飛び散ったガラス片が教授と大学院生の顔や胸に当たり軽傷を負った。大学側は「薬品は危険性の高い物質ではない」と話しており事故原因を調査中である。"]
["2001:045","消防法","研究所で実験中のナトリウム爆発","2001-10-23","茨城県",0,0,1,1,"ナトリウム","爆発","その他（研究所）","フラスコ","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","自然発火","電力関係の開発研究所で実験中のナトリウムが突然爆発し、反応液が作業をしていた取引先従業員の防護服の中に入りやけどを負った。何らかの原因でナトリウムが空気中の水分と反応したものとみられている。同研究所から消防本部に事故届が提出されたのが翌日だったことから、事故時の通報体制を見直すよう同社に行政指導を行った。"]
["2001:046","その他","大学実験室でのフラスコ破裂","2001-10-31","東京都",0,1,0,1,"不明","破裂等","その他（大学）","フラスコ、ビーカー","＜試験中＞","＜操作基準の不備＞","無","大学の実験室で夜間、実験を行っていた。隣の部屋にいた学生がガラスの割れる音を聞き、実験室に駆けつけたところ、学生が実験台に寄りかかるように倒れていた。学生はフラスコやビーカーの破片を受け重傷を負ったもので、警察で事故原因について調査中である。"]
["2001:047","労安法","医薬品調合中の反応釜爆発","2001-01-23","徳島県",0,1,1,2,"不明","爆発","一般化学","反応釜","＜原料投入中＞","＜操作基準の不備＞","調査中","医薬品製造メーカーでクレーンを使って反応釜のふた板を開け薬品を投入し、風邪薬の調合作業を行っていたところ、薬品が燃えだし反応釜の中で爆発が起きた。この爆発で作業員1名が顔にやけどを負う重傷、1名が両脚に軽いやけどを負った。警察で反応釜の構造、作業手順、薬品の性質等について事情を聴き、原因を調べている。"]
["2001:048","石災法、消防法","浮屋根タンクのアニュラ板腐食による原油漏えい","2001-06-28","大阪府",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製　","浮屋根タンク、アニュラ板","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","貯蔵基地をパトロール中の従業員が浮屋根式タンクの底板と基礎との間に施された防水シール部から原油が滲み出ているのを発見した。この時当該タンクには約1万1千㌔㍑の原油が貯蔵されており、漏えい発見後、直ちに隣接タンク等に移液を行った。調査の結果、漏えい箇所はタンクの底部に取付けられた水抜き配管3箇所の内の1箇所でドレンノズル直下のアニュラ板に直径10mm×2個の貫通穴ができた。タンク底板にはタールエポキシ樹脂コーティングが施されているが、水抜き配管3箇所の内、1箇所のみに腐食が起きていること。また貫通穴ができた水抜き配管はタンク外部から他工程で排出されたスロップオイルを頻繁に受け入れていたことから、コーティングが劣化・剥離しアニュラ板が露出し、激しい腐食環境に晒され貫穴に至ったものと考えられている。"]
["2001:049","石災法、消防法","化学工場で保管中のドラム缶破裂","2001-08-20","山口県",0,0,0,0,"メタクリル酸グリシジル","破裂等","石油化学","ドラム缶","＜その他＞（保管）","＜作業環境の不適＞","無","化学工場の樹脂出荷場で発泡スチロールの原料であるメタクリル酸グリシジルの入った180㍑ドラム缶が突然爆発した。ドラム缶のふた板が吹き飛び、鶏の卵大の発泡スチロールが出荷場と県道に飛び散った。現場にはドラム缶200～300本が野積みされており、事故当日の猛暑のためドラム缶の温度が上がり、内圧によって破裂したものとみられている。"]
["2001:050","消防法","容器の注入中のフッ化水素酸漏えい","2001-10-04","大阪府",1,0,0,1,"フッ化水素酸","漏洩等","一般化学","バルブ","＜充填中＞","＜劣化＞（腐食）、＜操作基準の不備＞","無","化学薬品製造工場で貯蔵タンクに入った液体フッ化水素酸をプラスチック製容器に20㍑入れていたところ、チューブのバルブが破損し噴出した液を作業中の従業員が頭から浴び間もなく死亡した。フッ化水素酸は口、鼻、皮膚から体内に取り込まれると血液中のカルシウムと反応しショック死に至ることがあるという。警察ではバルブが何故破損したか、また作業員がゴーグル、マスク、エプロンなどの防護具を身につけていないことから、この面からも詳しく調べている。"]
["2001:051","労安法","空気圧縮機の蓄圧器破裂","2001-11-22","東京都",0,1,1,2,"空気","破裂等","機械","空気圧縮機、蓄圧器","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞（腐食）","無","機械工場でエアコンプレッサーを運転していたところ、圧縮機の調子が悪いので社長と従業員が点検していたところ、突然圧縮機の蓄圧器が破裂し、飛散した破片が社長と従業員に当たり重軽傷を負った。蓄圧器の胴板が腐食しており、圧力に耐えきれず破裂したものとみられている。"]
["2001:052","労安法","メッキ工場の火災による有毒ガス発生","2001-08-19","福島県",0,0,3,3,"メッキ液、スチーム","火災","鉄工所","メッキ加工設備、ボイラー","＜加温作業中＞","＜原因不明＞","不明","IT（情報技術）関連の電子部品メッキ工場はお盆休みであった。操業再開を前に4名の従業員がスチームボイラーを使ってメッキ液を約65℃に温める作業を行っていた。作業を終え工場を出てしばらくしてから出火し、同工場が半焼した。工場内にはシアン化合物など化学薬品が多く、火は次々に引火し爆発も起きた。約3時間20分後に鎮火したが、消火作業にあたった消防署員3名がのどの痛みを訴え病院で手当を受けた。警察で実況見分を行ったが、工場全体が激しく燃えており出火原因や火元は特定できていない。"]
["2001:053","消防法","地下貯蔵タンクからの重油漏えい","2001-09-21","福岡県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","その他（福祉センター）","タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","老人福祉センターで地下2.5ｍに埋設された貯蔵タンク（容量900㍑）から重油が漏えいし、隣接の用水路に流出しているのを職員が発見した。市はタンクを掘り出す一方、周辺5箇所の井戸で水質検査を実施したがいずれも異常なしであった。タンク周辺に溜まった重油と地下水の混合液約400㍑を汲み上げ処理した。当該タンクは浴場のボイラーに重油を供給しているもので鉄製タンクの上をアスファルトで覆われているが、埋設後約24年が経過していることから＜劣化＞（腐食）によりタンクに穴があいたものとみられている。"]
["2001:054","労安法","排水処理場でのメタンガス爆発","2001-05-22","茨城県",0,1,2,3,"メタンガス","爆発","食品","排水処理施設","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","裸火（ライター）","ビール瓶の洗浄水に含まれる有機物を微生物によって分解する排水処理施設は完成したばかりであった。本格稼働に備えて工事会社の社員3名で分解時に発生したメタンガスを脱臭装置に送るダクトのファン送風状況の確認をするため、ライターに火を付けたところ溜まっていたメタンガスに引火・爆発した。この爆発で作業員3名が全身やけど等の重軽傷を負った。"]
["2001:055","電事法","原子力発電所の余熱除去系配管破裂","2001-11-07","静岡県",0,0,0,0,"水蒸気、水素、酸素、白金、ロジウム","破裂等","電気","原子炉格納容器、余熱除去系配管","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞","摩擦熱","原子力発電所で沸騰水型軽水炉1号機は定格運転中であった。当該装置には緊急炉心冷却装置が付帯しており、高圧注入系定期試験を実施するためにタービン入口蒸気元弁を開けポンプを起動させたところ、中央制御室及び現場の運転員が衝撃音を確認した。同時に原子炉建屋内の10箇所で火災報知器が作動したことから原子炉を緊急停止した。破損箇所は高圧注入系から分岐している余熱除去系蒸気凝縮系配管のエルボ部で、放射能を含んだ蒸気が原子炉建屋内に漏えいしたが外部への放射能の影響はなかった。調査の結果、①配管の破断面に過大な圧力がかかったことを示すディンプル模様が観察された。②破壊解析の結果、約2700kg/c㎡で配管が破裂した。③破損部から上流約8ｍの範囲に水素約66％、酸素33％が蓄積することが確認された。④破断配管から白金の粒子が検出され、ガス移動時の摩擦で加熱しマッチを擦ったように反応して着火・破裂に至ったものと結論されている。"]
["2001:056","毒劇法","タンクローリから充てん中の塩酸漏えい","2001-11-22","大阪府",0,0,0,0,"塩酸","漏洩等","鉄工所","貯蔵タンク、スクラバー","＜充填中＞","＜操作基準の不備＞","無","金網製造工場でタンクローリから塩酸約2.2㌔㍑を工場の貯蔵タンクに注入中、煙突から塩化水素ガスが漏えいし隣の小学校に漂った。このため校庭にいた児童32名が目やのどの痛み、吐き気を訴え病院に運ばれた。同工場ではガラスに入れる金網を製造しており、塩酸は数日に1回受入れている。受入れる際、塩化水素ガスが発生するので塩酸に戻すためスクラバーで水をかけ無害なガスにして煙突から出しているが、事故時はスクラバーの水量が少なかったのではないかと警察で調べている。"]
["2001:057","電事法","再生熱交換器配管からの一次冷却水漏えい","2001-07-12","福井県",0,0,0,0,"一次冷却水（トリチウム）","破裂等","電気","加圧水型軽水炉、再生熱交換器、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","無","原子力発電所2号機の定格運転を行っていたところ、格納容器内の火災報知器及び水位上昇警報が作動した。直ちに出力降下を開始すると共に原子炉を手動停止した。調査の結果、原子炉格納容器内の再生熱交換器抽出ラインの中段から下段に至る配管エルボ部に軸方向貫通割れが発見された。この破面は平坦で内面の複数起点から発生し成長した痕跡が認められた。組織状模様、ストライエーション及びビーチマークが観察された。再生熱交換器の構造に起因したバイパス流の影響によりフローパターンの変動及び高温水と低温水の合流による温度ゆらぎが重畳し、高サイクル熱疲労によって亀裂が発生したものと結論されている。"]
["2002:001","その他","自殺によるアセチレンガス爆発","2002-01-09","埼玉県",1,0,0,1,"アセチレン","爆発","鉄工所","ホース、容器本体","＜その他＞","＜その他＞","裸火（ライター）","鉄骨業経営者が自殺をする目的で、軽トラックの荷台にアセチレン容器（７㌔、41㍑）を置き、ホースにより運転席にガスを引き込み、ライター等で着火したために爆発が起こったもの。この爆発により経営者は死亡した。"]
["2002:002","石災法","接岸中の貨物船からの油漏えい事故","2002-01-25","千葉県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩等","製鉄所","船","＜その他＞","＜劣化＞（腐食、亀裂）","無","製鉄所の製品出荷岸壁において、鋼材を積み込むために接岸した外国船籍の貨物船が荷役中、自船のバラストタンクから海水を排出中にＣ重油が漏えいした。第３、４バラストタンクと燃料タンク間の隔壁に腐食または亀裂等が発生し、バラストタンク内にＣ重油が混入し、海水排出時に海面へＣ重油が漏えいしたもの。"]
["2002:003","石災法","製鉄所におけるクレーンの火災","2002-01-25","愛知県",0,0,0,0,"油脂","火災","製鉄所","クレーン","＜通常運転中＞","＜誤操作＞","裸火","高炉から出てきた溶銑をスラブにする製鋼工場において、通常運転中にクレーンワイヤーおよび関係ケーブルに火災が発生した。原因は、通常の３倍の保温材（ニコライト）を投入したため、排滓時に保温材の燃え残りと排滓スラグが反応し、火炎（フレーム）が発生してクレーン上部の巻き上げ装置のケーブルに付着している油脂類に着火したものである。"]
["2002:004","石災法","製鉄所における油圧ポンプの火災","2002-02-17","愛知県",0,0,0,0,"油","火災","製鉄所","ポンプ","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","自然発火（高温）","製鉄所の錫メッキ工場において、冷間圧延機へ素材を送るラインの油圧ポンプに火災が発生した。原因は、締付ボルトの緩みにより、ポンプ本体のグランドパッキン押えとカップリングが接触し、高温となった部分に作動油が漏えいし着火したものと推定される。"]
["2002:005","石災法","製鉄所におけるベルトコンベアの火災","2002-03-28","愛知県",0,0,0,0,"コンベアベルト（ＳＢＲ）","火災","製鉄所","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜劣化＞","火花（溶接）","製鉄所の鉄鉱石屋外貯蔵所において、鉄鉱石運搬用ベルトコンベアの停止中に、スタッカーブームに衝突防止用の表示灯を設置する工事を行っていたところ、溶接の火の粉が難燃性のコンベアベルトに落下し、着火・火災となったものと推定される。"]
["2002:006","石災法、消防法","分留塔ノズルの腐食による軽油漏えい・火災","2002-01-21","神奈川県",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製　","減圧軽油脱硫装置、分留塔、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","減圧軽油脱硫装置の通常運転を行っていたところ、パトロール中の運転員が分留塔付近で火災を発見し、自衛防災隊の出動を要請した。また本装置の運転を停止すると共に消防署に通報を行った。発災箇所は分留塔へのフィード配管が硫化物腐食により開口し、減圧軽油が漏えいし自然発火した。当該装置は運転開始から3年後に軽質油抜き出しのため新設した配管で改造内容が肉厚管理台帳に反映されなかったため腐食が進行したもの。当該装置は重質軽油に水素を添加して硫黄分を除去するもので、放散塔で水添脱硫時に発生した硫化水素が除去される。"]
["2002:007","その他","ＣＮＧバスの衝突による天然ガス漏えい","2002-05-18","大阪府",0,0,0,0,"圧縮天然ガス","漏洩等","その他（交通）","配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（交通事故）","無","天然ガスを燃料としたバスは車高が高いため、通常のバスであれば通過できる高架下を通過できないので、左折迂回になっていたが、運転手が誤って高架下を通過する道路に入ってしまい、高さ３ｍの金属製の規制バーに屋根が当たり、バス上部にある燃料タンク配管の継ぎ目部分を損傷した。損傷部位から天然ガスが漏えいしていたが運転手は気付かず、そのまま営業運転を続け、バスターミナルに戻った際に燃料補給係が燃料を注入してもタンクに溜まらなかったために発見された。"]
["2002:008","消防法","危険物タンクローリの横転による硝酸漏えい","2002-11-06","石川県",0,0,2,2,"硝酸","漏洩等","運送","タンクローリ","＜輸送中＞","＜その他＞（交通事故）","無","硝酸を搬送中だったタンクローリが横転し、硝酸1600㍑が流出した。運転手が左手指にやけどを負ったほか、駆けつけた警官１名がガスを吸い、のどの痛みを訴えて病院で手当を受けた。有料道路のインターチェンジを降りて、一般道を左折する際に速度が出ており、タンクローリが曲がりきれずに横転したものとみられている。"]
["2002:009","石災法","製鉄所の油圧配管切断による火災","2002-04-05","千葉県",0,0,3,3,"脂肪酸エステル","火災","製鉄所","配管フランジ","＜工事中＞","＜誤判断＞","裸火（溶断）","製鉄所厚板工場仕上げ圧延機において、油圧計の配管から液漏れがあった。補修しようとして、施工者が誤って別の油圧配管（使用中）のフランジボルトを切断したため、作動油が漏えいし、ガス切断の火により引火・火災となったもの。"]
["2002:010","石災法","製油所の緊急停止時における蒸留塔フィード配管フランジ部からの重油漏えい","2002-03-03","大阪府",0,0,0,0,"軽質重油","漏洩等","石油精製　","配管フランジ","＜シャットダウン中＞","＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）","無","製油所において、通常運転中、制御用エアー駆動バルブのエアー漏れによりバルブが閉止した。このため、流動接触分解装置を緊急停止した。通常では、フィードオイルが加熱炉から反応炉に送られるところ、バイパスして直接主蒸留塔へ送られた。塔底油をスロップタンクへ移油する際の切替時期が遅れたため、液面が上昇し、反応塔からのガスラインに逆流する状態となった。このため、配管の温度が降下し熱収縮により、フランジから重油が流出した。"]
["2002:011","労安法","製油所における定修中の配管からのオフガス漏えい・火災","2002-03-19","新潟県",0,0,0,0,"オフガス（水素・混合ガス）","火災","石油精製　","接触脱ろう装置、配管、バルブ","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞","自然発火","製油所において、接触脱ろう装置のオフガス（水素＋ブタン、プロパン、メタン混合ガス）配管の取替え工事中に、パージしていない配管のフランジに閉止板を設置しようとしたところ、配管中のオフガスが漏えい・着火し10分間燃焼したもの。"]
["2002:012","石災法","製鉄所におけるベルトコンベア火災","2002-04-11","愛知県",0,0,0,0,"コンベアベルト","火災","製鉄所","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）","摩擦熱","製鉄所において、ペレット原料となる微粉原料の輸送用ベルトコンベアが止まっていたため、作業員が点検したところ、ベルトがスリップして白煙が発生していたのでベルトコンベアを停止させた。５分ほどで白煙と臭いの発生が止まったと判断した。その後45分ほど経ってからコンベアの火災が確認された。スリップによる摩擦熱で、ベルトコンベアが炭化し燃焼に至ったものと推定される。"]
["2002:013","ガス事業法","都市ガス埋設配管からの漏えいによる爆発・火災","2002-09-09","大阪府",0,2,2,4,"都市ガス","火災","その他（ガス事業）","配管","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞","裸火（ライター）","使用されなくなった劇場の解体工事現場において、ガスの埋設配管を撤去していた。ガスの抜取作業を行うため、ガス本管からのガス流入を遮断し、劇場内のバルブを開け、抜取作業を行った。その後、爆発・火災が起こり、作業員２名が重傷、消防士２名が軽傷を負った。これらの作業はガス会社の所有している図面にしたがって行われた。ガス本管からの引き込み管は図面では１本であったが、実際には本管の他の場所からもう１本の引き込み管があり、ボイラー室に通じていた。このバルブを開けた時に大量のガスが漏えいしたものとみられている。出火原因は特定されていないが、関係者はボイラー室で懐中電灯を探すためにライターをつけたら爆発したと語っている。"]
["2002:014","石災法","工事用車輌火災","2002-04-25","愛知県",0,0,0,0,"車輌の一部","火災","石油精製　","工事用車輌（トラック）","＜定修中＞","＜作業環境の不適＞","火花（衝撃）","製油所において、定期点検補修工事中に協力会社の工事用車輌（トラック）に乗った作業員が、仮設建家駐車場でエンジンを切り、車輌から降りようとした際に、後部座席の下部より火災が発生した。当該車輌のバッテリーの上に塗装工事用工具（スクレパー）が落下し、バッテリーと車体間でショートしたため、バッテリーが加熱され内部の水素に着火、火災になったと推定される。"]
["2002:015","石災法","電機工場のピット内ケーブル火災","2002-04-25","千葉県",0,0,0,0,"ケーブル","火災","電気","ケーブル","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","電機機器製作工場において、変圧器試験場で変圧器のタンク（外箱）の溶接部をアークエアーガウジングにより切り離し作業中、火の粉が作業場床下のピット内部に入り、ピット内部に仮設してあったケーブルおよび保護チューブの一部が燃えたもの。"]
["2002:016","石災法、消防法","製油所におけるバルブのボンネットガスケット亀裂による重油漏えい","2002-04-27","三重県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油精製　","バルブ","＜輸送中＞","＜その他＞（原因不明）","無","製油所において、重油出荷開始後にポンプ室を点検中、油臭気がするため詳細に点検したところ、重油出荷ポンプ吐出側の流量計行きヘッダー弁の保温カバー下部から多量の油漏れが発生しているのを発見した。直ちに出荷停止すると共に、漏えい箇所の修理と漏えい油の回収並びに清掃作業を行った。バルブボンネット部のガスケットが何らかの理由で断裂したことにより、漏えいが起こったもの。ガスケットが断裂した原因は不明。"]
["2002:017","消防法","電気火花による地下タンクの爆発","2002-10-12","山形県",0,0,3,3,"ガソリン","爆発","その他（スタンド）","地下タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（電気）","ガソリンスタンドの地下タンク内腐食防止工事中に爆発が起こり、作業員３名が胸などにやけどを負った。防爆機能のない送風機を使用し、タンク内に工事に入る段階で、タンク内の残留ガスを測定せずに、タンク内に残った気化ガスを外に抜く作業を行っていたため、気化したガスに送風機の電気系統から出た火花が引火したものとみられている。"]
["2002:018","石災法","製鉄所における潤滑油の漏えい","2002-05-16","兵庫県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","製鉄所","減速機","＜定修中＞（油抜き）","＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）","無","製鉄所でアンローダ（石炭の搬入設備）の点検作業中、旋回装置の減速機に使用している潤滑油の入れ替え作業において、抜き取った油をブリキ缶で仮受けし、それをエアーポンプで吸引し30ｍ下のドラム缶へ回収していた。ブリキ缶から潤滑油が溢れ出して、地上および海上へ飛散・漏えいしたもの。"]
["2002:019","労安法","タンク洗浄準備中における酸欠死","2002-11-22","三重県",1,0,5,6,"コーヒー抽出物","その他（酸欠）","食品","タンク","＜定修中＞（清掃）","＜誤判断＞","無","食品工場において、タンクでコーヒー豆からエキスを抽出し、別のタンクに移す作業を行っていた。タンクが空になった後、作業員がタンクの中に落とした物を取りに行こうとしたところ、突然倒れ死亡した。助けに行った他の作業員５名もタンクに近づいたところで気分が悪くなった。"]
["2002:020","労安法","配管の詰まりによる二酸化硫黄ガス漏えい","2002-10-01","長野県",0,0,2,2,"二酸化硫黄","漏洩等","その他（製薬）","配管","＜異常処理中＞","＜点検不良＞　（付着物の堆積）","無","農薬製造工場で石灰硫黄合剤を製造する作業中、別のタンクに配管で移し替える際に配管が詰まり、タンク内の圧力が上昇したため、タンクのふたを開けた際に二酸化硫黄ガスが噴出した。このため、作業員２名がガスを吸い込み、内１名が作業場から転落し重傷、もう１名も一瞬意識を失った。"]
["2002:021","毒劇法","タンクローリの横転によるアクリルアミド漏えい","2002-02-12","東京都",0,0,0,0,"アクリルアミド","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","アクリルアミドを搬送中だったタンクローリが横転し、アクリルアミドが漏えいした。この漏えいによりインターチェンジを閉鎖し、回収作業を行った。高速道路のインターチェンジにおいて、左カーブをタンクローリが曲がりきれずに横転したものとみられている。"]
["2002:022","消防法","駐車中車両からの塗料の漏えい","2002-02-25","滋賀県",0,0,0,0,"酢酸エチル、酢酸ブチル","漏洩等","運送","タンク","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","高速道路のパーキングエリアにおいて、駐車中の大型トラックから酢酸エチルと酢酸ブチルを成分とする塗料が流出しているのを巡回中の道路公団職員が発見した。この漏えいによってパーキングエリアを４時間半にわたって閉鎖して回収作業を行った。原因は塗料タンクのバルブがきちんと閉止されていなかったためとみられる。"]
["2002:023","その他","ゴミ処理場におけるカセット容器の爆発","2002-03-16","秋田県",0,0,0,0,"可燃性ガス","爆発","ごみ処理施設","カセット容器","＜その他＞","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","粗大ゴミ処理工場において、粗大ゴミの破砕作業中にカセットコンロ用容器（250ｇ）５本が破砕された際、爆発が起こり、爆風などで施設機器などが損傷したが、けが人はいなかった。原因はガス抜きされていないボンベが紛れ込んでいたためである。"]
["2002:024","石災法","スプレードライヤーの集塵機より赤熱した高温ダストの噴出","2002-06-22","千葉県",2,0,2,4,"ダスト","火災","製鉄所","集塵機（バグフィルター）","＜定修中＞（点検）","＜認知確認ミス＞","自然発火（高温）","製鉄所において、ダスト精錬炉のＮｏ.１スプレードライヤーの集塵機（バグフィルター）に事故前日に不具合が発生し、機器を停止した。通常は100℃前後ある集塵機内温度を一昼夜、窒素ガスを注入して放置し約20℃まで冷却した。その後、内部点検をするために集塵機Ａ槽並びにＢ槽の順にマンホールを開放したところ、集塵機Ｂ槽から赤熱した高温のダストが噴出し、従業員の衣服に付着し、全身やけどにより２名死亡、２名が軽傷を負ったもの。原因は塊状のダストが集塵機下部に詰まり、当該集塵機のロータリーバルブを閉塞した。これにより集塵機ホッパー内にダストが時間の経過とともに堆積し、ホッパー上部では堆積面積が広いため、ダストの堆積がゆっくりとなり、ダストの酸化発熱による蓄熱現象が進行した。このため、集塵機のマンホール開放にあたり、窒素ガスによる冷却を実施したが、ダストの表面が冷却されたものの、内部には高温のダストが残存することになった。マンホール解放時に、この高温のダストが流出し被災したものである。"]
["2002:025","石災法","製油所におけるベンゼン・トルエン製造装置内配管からの漏えい","2002-06-24","大阪府",0,0,0,0,"ベンゼン、トルエン","漏洩等","石油精製　","配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（調査中）","無","製油所において、通常の保安点検で巡回中、ベンゼン・トルエン製造装置の配管の保温材の切れ目から油が漏えいしているのを確認した。そのため、漏えい防止を試みたが止まらないため、当該装置を緊急停止したもの。原因は調査中である。"]
["2002:026","石災法","火力発電所におけるガスタービン起動装置からの潤滑油漏えい","2002-06-27","愛知県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","電気","ガスタービン起動装置（トルクコンバータ）","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　（取付不良）","無","火力発電所において、ガスタービン起動装置（トルクコンバータ）を運転して２号機ガスタービン発電機を起動させ、発電を開始した。１時間半後、巡視員が潤滑油が漏えいしているのを発見し、ガスタービンを停止した上、漏えいした潤滑油を処理した。原因は、トルクコンバータ本体取合フランジ部のパッキンが欠損していたものであり、平成13年11月のフランジ取付け時に当該パッキンを傷つけたためと推定される。"]
["2002:027","消防法","危険物タンクローリの追突による軽油漏えい","2002-03-27","石川県",0,0,1,1,"軽油","漏洩等","運送","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","危険物を積載したタンクローリが国道を走行中、誤って停車中の大型トラックに追突した。この事故により、タンクローリに積んでいたガソリンが路上に漏えいし、さらにトラックに積んでいた鋼材も道路に散乱した。このため国道は約４時間半にわたって通行止めになった。"]
["2002:028","労安法","製鋼所における配管交換準備中の一酸化炭素中毒","2002-04-12","北海道",1,1,2,4,"一酸化炭素","漏洩等","製鉄所","排ガス配管","＜工事中＞","＜誤作動＞","無","ステンレス鋼の精錬を行っている工場で、スチームエジェクターの配管交換を行う準備として足場を組む作業を行っていた協力会社の作業員４人が一酸化炭素中毒になり、１名が６日後に死亡、また１名が重傷、２名が軽傷を負った。精錬工程で何らかの原因で多量の一酸化炭素ガスが発生したために、ステンレス鋼を精錬する際に発生する一酸化炭素を含むガスを水に溶かし、一時的に貯める貯水槽のある排ガス処理装置で、水に溶けなかったガスが貯水槽から外部にあふれ出した可能性が高い。"]
["2002:029","石災法","カプロラクタム製造施設における充てん塔からの硫酸の飛散","2002-06-04","愛知県",0,0,0,0,"硫酸","漏洩等","一般化学","充填塔","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）","無","合成繊維原料のカプロラクタム製造施設において、前工程から送られてくる反応ガスを連続して硫酸処理する工程の充てん塔内の上部に設置している液分散管（ディストリビュータ：硫酸を均一に分散供給するためのパイプ）の穴に異物が詰まったため、供給液の圧力が上昇し、締め付けが緩んでいたディストリビュータのフランジ部から上方へ液が噴き上がった。これにより、ディストリビュータの上部に設置しているデミスタ（ミストの排ガスへの同伴を防止する装置）が局部的に欠損し、硫酸が排ガスに同伴され、ミスト状となり飛散したものと推定される。"]
["2002:030","石災法","石油精製工場の試験室におけるナフサの爆発","2002-06-06","三重県",0,4,1,5,"ナフサ","爆発","石油精製　","容器本体","＜試験中＞","＜その他＞（原因不明）","火花","石油製品精製会社の試験室でタンクローリー内の油分を洗浄するために使用している潤滑油の混在したナフサを再生使用する目的で蒸留中、何らかの原因で引火し爆発した。この事故により、棟内にいた４名が重傷、１名が軽傷を負った。さらに爆風で研究棟に併設する事務所の窓ガラス約10枚が割れ、社内の他の建物でも窓ガラスが割れる被害が出た。"]
["2002:031","石災法","製錬所における硫酸屋外貯蔵タンクからの硫酸漏えい","2002-06-28","秋田県",0,0,0,0,"発煙硫酸","漏洩等","製鉄所","貯蔵タンク、ノズルフランジ","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","製錬所において、発煙硫酸屋外貯蔵タンク出口ノズルフランジ付近から白煙が上がっているのを係員が発見し、漏えい拡大防止に努めたが、現場から西へ約1.5kmに拡散した。タンク内硫酸を隣接タンクおよびタンク貨車に移送した結果、漏えいは収まった。ノズルフランジ部のパッキンの劣化が原因で漏えいしたもの。"]
["2002:032","石災法","製鉄所における焼結鉱輸送用ベルトコンベア火災","2002-07-05","愛知県",0,0,0,0,"コンベアベルト（天然ゴム）","火災","製鉄所","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞","摩擦熱","製鉄所において、高炉原料となる焼結鉱輸送用ベルトコンベアに火災が発生したもの。通常の輸送ラインであるベルトコンベアにて高炉へ焼結鉱を輸送中にベルトの切断が発生したため、予備輸送ラインのベルトコンベアに振り替えて輸送を実施した。その後、通常の輸送ラインであるベルトコンベアの復旧が完了したので、再度振り替え輸送を開始した後、予備のベルトコンベアを停止させた。40分が経過した後、予備のベルトコンベア中間付近から火の粉が落下するのを発見し、初期消火を行い、１時間後に鎮火した。発生原因は、予備のベルトコンベアの一部であるスカート押えフラットバーが当該ベルトコンベアのトリッパーケーシング部に引っ掛かり、回転しているコンベアプーリーと接触し、摩擦熱で高温に達した。予備のベルトコンベア停止後、高温部位からベルトに着火・延焼したものと推定される。"]
["2002:033","石災法","製鉄所における高炉ガス輸送配管からの漏えい","2002-07-10","千葉県",0,0,4,4,"高炉ガス（一酸化炭素、二酸化炭素、窒素）","漏洩等","製鉄所","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製鉄所において、高炉ガス輸送配管のエキスパンが腐食により開孔し、高炉ガスが漏えいした。付近にあった事務所１階の風呂場を使用した作業員４名がガスを吸い込み、一酸化炭素中毒（中程度）となった。原因は、ダストドレンの堆積しやすいエキスパン（伸縮継手）下部の腐食の進行を発見できなかったもの。"]
["2002:034","石災法","石油化学工場における配管接合部からの硝酸の漏えい","2002-07-21","山口県",0,0,1,1,"硝酸","漏洩等","石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","石油化学工場において、高純度硝酸設備を運転中、脱硝酸塔から製品タンクへ硝酸を送液する作業を行っていた際、製品タンクが満液になったため、作業員が排出ラインへ切り替えようとしたが、誤って排出ライン側のバルブを開ける前に製品タンク側のバルブを閉じてしまった。このため、硝酸の送液圧力が樹脂製の配管にかかり、配管接合部が外れて硝酸が漏えいしたもの。"]
["2002:035","石災法","りん酸工場におけるベルトコンベア火災","2002-07-21","千葉県",0,0,0,0,"コンベアベルト","火災","一般化学","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）","摩擦熱","りん酸工場の副正される石膏を野積みの山へ輸送するための屋外設置コンベアにおいて、ベルトコンベアが摩耗していたため、ヘッドプーリー部でベルトが折れ曲がり、プーリーとの密着性が悪くなって空回りした。これにより、プーリーとベルトが摩擦を起こし発熱・発火した。"]
["2002:036","毒劇法","ポリタンクの亀裂による硝酸漏えい","2002-07-08","静岡県",0,0,0,0,"硝酸","漏洩等","その他（製薬）","タンク","＜移動中＞","＜劣化＞（亀裂）","無","硝酸の入ったポリタンクを積載して走行中に、一部のポリタンクに亀裂が入り硝酸が路上に漏れたので、運転手が中和剤を撒き、その後、駆けつけた消防隊員が吸着剤を撒いて取り除いた。ポリタンクは2000年製造のものであり、トラックの荷台には10個積まれていた。"]
["2002:037","石災法","石油化学工場における残油ドラム缶の破裂","2002-07-24","愛知県",0,0,0,0,"アクリル酸メチルエステル","破裂等","石油化学","ドラム缶","＜その他＞（保管）","＜認知確認ミス＞","無","石油化学工場で、アクリル酸メチルエステル製品を船積み時に、移送配管内に残留するごみをストレーナ部より抜き出し、屋外に置いてある残油ドラム缶容器に回収した。その後、重合防止剤を混合し転倒防止を含めロープ等で養生していた。５日後、残油ドラム缶が気温上昇に伴いドラム缶内でアクリル酸メチルエステルが重合したため、ドラム缶内で圧力が上昇し破裂した。この影響で、設備のアクリル酸メチルエステル循環配管が変形し、付近のアクリル酸２-エチルヘキシルエステルの回収ドラム缶が破損した。重合反応のおそれのあるアクリル酸メチルエステルを長時間放置したのが原因である。"]
["2002:038","石災法","球晶製造施設の圧力計ノズルからのタール中油の漏えい・火災","2002-07-30","千葉県",0,0,0,0,"タール中油","火災","製鉄所","圧力計ノズル","＜定修中＞（清掃）","＜点検不良＞　","静電気","製鉄所において、球晶製造施設の１次濾過機の濾紙を交換するため、開放作業を行っていたところ、開放していた圧力計ノズルよりタール中油（第４類第２石油類）が流出し出火した。漏えい原因は、開放作業時に２重切りしていた弁の漏れ（内通）により、タール中油が１次濾過機内に流入し機内を充満した結果、開放されていた圧力計ノズルから流出したためである。着火原因は静電気と推定される。"]
["2002:039","石災法","製鉄所における一酸化炭素を含むガスの漏えい","2002-08-12","岡山県",0,0,0,0,"一酸化炭素","漏洩等","製鉄所","コークス炉","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）","無","製鉄所でコークス炉の煙道閉止弁が誤作動したため、炉内で不完全燃焼が起き、一酸化炭素を含むガスが漏えいした。そのため、炉に隣接する作業員詰め所にいた従業員12名が避難し、その内３名が軽い一酸化炭素中毒と診断された。煙道閉止弁が誤作動した原因は、落雷等の影響と考えられる。"]
["2002:040","石災法、消防法","重油タンクにおける開放検査後の水切りバルブからの重油漏えい","2002-08-15","三重県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","貯蔵基地","タンク、バルブ","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","無","危険物屋外タンク貯蔵所に他のタンクから重油を3000㌔㍑注入する予定であったが、作業開始後、水切りバルブから重油が漏えいしているのに作業員が気がついた。１㌔㍑の漏えいであったが、防油堤内にとどまり、外部には流出しなかった。タンク開放点検工事終了後の引き渡し時からオイルインまでの確認が不十分であり、タンク底部にある水抜きバルブを閉止するのを忘れたことに気がつかなかったもの。"]
["2002:041","石災法","オーバーフローによる油膜漏えい","2002-09-07","三重県",0,0,0,0,"油","漏洩等","石油精製　","タンク","＜定修中＞（清掃）","＜その他＞（自然災害）","無","製油所で油水分離槽の水位を下げて清掃作業を行った。その後、大雨によりオーバーフローを起こし、敷地外の側溝に油膜が流出した。油膜のため流出量は測定できないが、推定0.1㍑以下である。"]
["2002:042","石災法","ボイラー油水分離槽からの混合油の漏えい","2002-07-04","秋田県",0,0,0,0,"原油、重油","漏洩等","電気","ボイラー","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）、＜認知確認ミス＞","無","発電所でボイラー油水分離槽上部から漏油の痕跡を発見し、更に漏れた油が構内排水溝に流れ、放水口から海岸に流出しているのを発見したため、流出油防止弁を手動で閉操作し海への流出を止めた。放出口周辺海域では、オイルフェンスを展張し、外海への流出を防ぐと共に回収作業を実施した。原因としては、バーナー噴霧蒸気元弁の開度が全開位置（90度）以上の開の位置にあったため、噴霧蒸気の圧力低下により噴霧蒸気系統に油が逆流し、その量が多かったため、構内排水溝に油が流出したものと推定される。"]
["2002:043","石災法","自家発電設備用潤滑油の配管破損による火災","2002-07-12","愛知県",0,0,0,0,"潤滑油","火災","一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","自然発火（高温）","一般化学工場で計器室に警報が発生したため、作業員が現場に向かったところ、自家発電設備用のディーゼルエンジンの潤滑油クリーニング装置である遠心式潤滑油フィルターへの潤滑油送り配管の入口ノズル部で潤滑油が漏えいしていた。原因は、振動による金属疲労で亀裂が発生したためである。この亀裂からディーゼルエンジン過給器排気ガス入口部上に潤滑油が飛散したため、発火に至った。"]
["2002:044","石災法","屋外タンク貯蔵所からのメチルエチルケトン漏えい","2002-10-04","千葉県",0,0,0,0,"メチルエチルケトン","漏洩等","貯蔵基地","タンク","＜充填中＞","＜誤操作＞（過充填）","無","屋外タンクの在庫量確認ミスにより、タンクの許容量を超えてメチルエチルケトンのタンカー入荷を許諾してしまった。また当日の立会者も入荷時の屋外タンクの残油量と入荷量の確認を十分に行わなかったため、タンカーから屋外タンク貯蔵所へ許容量を超えて送油され、開放してあったタンク上部のサンプリングハッチからメチルエチルケトンがオーバーフローした。"]
["2002:045","石災法","配管破損による塩酸流出","2002-09-20","愛知県",0,0,0,0,"塩酸水溶液","漏洩等","一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","無","一般化学工場において改装工事のための足場を作っていた作業員が、滑りやすい鋼鉄製の２枚の足場板（18.1kg/枚）を一度に担いだところ、階段を下りたところでつまずき、担いでいた足場板が滑り落ちた。板が希塩酸配管（塩ビ配管）に当たったため配管が破損し、塩酸水溶液が漏えいした。"]
["2002:046","石災法","ブリーダー弁からの漏えい・火災","2002-09-24","神奈川県",0,0,0,0,"ジイソプレン、ナフサ、ターシャリーブチルアルコール","火災","石油化学","バルブ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","自然発火（高温）","石油化学工場でメチルエチルケトン製造装置をスタートアップさせ、その後通常運転に入った。その際、メチルエチルケトン製造装置の副生油を貯めるタンクに接続している配管のブリーダー弁から副生油が14㍑漏えいし、火災となったもの。副生油はジイソプレン、ナフサ、ターシャリーブチルアルコールが主成分である。ブリーダー弁の締め切りが非常に堅い状態であったため、完全な閉止になっていなかったものと考えられる。"]
["2002:047","石災法","製紙工場の廃止設備配管からの塩素ガス漏えい","2002-09-26","山口県",0,0,0,0,"塩素","漏洩等","紙・パルプ","配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","無","製紙工場の廃止した設備を撤去するため、配管の切断作業中に配管内から微量の残留塩素ガスが漏えいした。作業員は直ちに避難するとともに、自衛防災隊が除害活動を実施した。人的被害や施設外への影響はなかった。当該配管は３ヶ月前に縁切り措置をし、窒素置換後、圧抜き状態で置いていたものであり、配管内部の窒素ガス置換が不十分であったと思われる。"]
["2002:048","石災法","タンカー接触による配管サポートの破損","2002-08-23","愛知県",0,0,0,0,"ガソリン","その他（破損）","貯蔵基地","タンカー、配管サポート","＜充填中＞（移充填）","＜その他＞（交通事故）","無","油槽所でタンカーがガソリンを荷揚げしていたところ、別のタンカーが槽舵を誤り、荷揚げしているタンカーに接触した。そのため、荷揚げしていたタンカーが移送取扱所に衝突し、荷下ろし中であったホースに押され、配管サポート等が破損したが、ガソリン等の漏えいはなかった。船長が桟橋を誤認したことによる操船ミスが原因と思われる。"]
["2002:049","石災法","溶銑の流出による火災","2002-08-27","兵庫県",0,0,0,0,"溶鋼","火災","製鉄所","熔解炉、取鍋","＜通常運転中＞","＜劣化＞","自然発火（高温）","溶解炉からの溶銑を取鍋に入れて、当該工場に受け入れた後、劣化による取鍋の穴からピット内へ溶銑が流出し、火災となったもの。"]
["2002:050","石災法","貯槽安全弁からの漏えい","2002-09-26","千葉県",0,0,0,0,"２-シアノピラジン","漏洩等","一般化学","安全弁","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（清掃）","無","貯槽に粗蒸留釜残を受け入れたところ、貯槽の内温が上昇しガスが発生した。ブロアーラインが閉塞状態となったために内圧が上昇し、安全弁が作動して白煙が吹き出た。貯槽内部の水洗浄を実施した時、固形物が残った状態であったが、乾燥を行わずに受け入れたため、固形物に残存していた水が２-リアノピラジンと発熱反応を起こし、内圧が上昇したのが原因である。"]
["2002:051","石災法","エキスパンション部の破損による火災","2002-10-25","三重県",0,0,0,0,"空気","火災","電気","エキスパンション","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　（付着物の堆積）","自然発火（高温）","計器室に異常を示す警報が鳴ったので、現場に駆けつけたところ、空気予熱器高温側の軸受け廻りで火災を発見したため、消火活動を行った。煙道のエキスパンションに堆積していた未熱カーボン（すす等）がエキスパンションの破損により、350℃前後の高温排気ガスとともに噴出し、外気に触れた瞬間に着火したものと推定される。"]
["2002:052","石災法、消防法","石油化学工場の配管破損による塩素の漏えい","2002-11-15","山口県",0,0,0,0,"塩酸","漏洩等","石油化学","配管","＜工事中＞","＜誤操作＞（取扱不良）","無","足場運搬等の作業中に足場を配管に引っかけ、圧力計ノズル部分から塩酸が漏れた。事務所では直ちに塩酸を希釈した。"]
["2002:053","石災法","焼入油循環ポンプの故障による火災","2002-11-18","愛知県",0,0,0,0,"油","火災","製鉄所","ポンプ","＜通常運転中＞",null,"裸火（残火）","製鉄所の焼入槽にて炎が上がっているのを発見し、消火活動を行った。これは焼入油が循環されない状態で焼き入れを続けたためである。焼入槽内の焼入油は通常循環して温度が均一になるようにしているが、循環ポンプの故障により焼入油表面温度が高くなっていた。加熱炉で過熱された製品が焼き入れ油槽に入るとき、焼入油表面で燃えた炎が消えず、火災となったと考えられる。"]
["2002:054","石災法","油槽所タンクの火花による爆発","2002-11-23","神奈川県",0,0,0,0,"ガソリン","火災","貯蔵基地","タンク","＜充填中＞","＜劣化＞","不明","油槽所のタンクにタンカーからハイオクガソリンを荷揚げ中、約10㌔㍑荷揚げした時点でタンクが爆発して火災に至った。ハイオクガソリンタンクのシール部が劣化していたため、ガソリンがタンク上部に漏えいし、何らかの理由により着火したものと推定される。"]
["2002:055","石災法","モノクロルベンゼンの海上への流出","2002-11-30","山口県",0,0,0,0,"モノクロルベンゼン","漏洩等","石油化学","排水口","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　","無","石油化学工場において、周辺海域で魚が浮いているとの連絡が入り、調査を行ったところ、同工場の排水口付近の海に数十匹の魚が浮いているのを発見したため、装置を停止した。スタートアップ中の排ガス系真空ポンプの運転不調およびコンデンサーボトム配管の詰まりにより、モノクロルベンゼンが海上に流出したと考えられる。"]
["2002:056","ガス事業法","埋設配管の誤施工によるガスの漏えい","2002-02-09","神奈川県",2,1,6,9,"都市ガス","漏洩等","その他（ガス事業）","配管","＜工事中＞","＜誤施工＞","無","地中に埋設した都市ガスの本管から現在使われていない支管を撤去する作業を行っていた。支管を切断したところ、都市ガスが漏えいし、作業を行っていた作業員２名が死亡、１名が重傷、６名が軽傷を負った。原因は支管を切断するときに行う本管のガスの遮断作業が不十分だったためとみられている。"]
["2002:057","電事法","原子力発電所におけるスプレー缶による火災","2002-02-09","宮城県",0,0,2,2,"液化石油ガス","火災","電気","スプレー缶","＜その他＞（残ガス処理）","＜認知確認ミス＞（ごみ処理）","不明","原子力発電所において、作業場所の四方をビニールシートで覆い、使用済み探傷用スプレーを廃棄するため、缶に穴を空けていたところ、ＬＰガスが溜まり何らかの原因により着火し、３ｍ四方のビニールシートが１枚燃え、作業員２名が顔などに軽いやけどをした。"]
["2002:058","労安法","汚泥沈殿槽内の硫化水素による窒息死","2002-06-10","福岡県",4,0,0,4,"硫化水素","その他（酸欠）","その他（染色業）","タンク","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞（置換不良）","無","繊維染色会社で染料用水を遠心分離器にかけて処理する沈殿槽において、槽内作業前に行わなければならない槽内の酸素濃度を測定せず、また通常、装着しなければならない作業用のマスクを装着せずに槽中に入り、内部に硫化水素ガスが充満していたため、窒息して２名死亡した。また槽内に救助に向かった作業員のうち、２名は途中で気分が悪くなり引き返したが、２名は救助のため槽内に入り死亡した。"]
["2002:059","消防法","配管の詰まりにより蓄積した酸素によるタンクの爆発","2002-07-01","高知県",0,0,2,2,"高度さらし粉","爆発","一般化学","タンク","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　（目詰まり）",null,"次亜塩素酸カルシウムの製造過程において、捕集器内の冷却やフィルターの目詰まり防止に使う送風配管が詰まったため、捕集器下部に次亜塩素酸カルシウムが大量に堆積した。そして、捕集器内の次亜塩素酸カルシウムを乾燥させるための熱風による過度の乾燥と高温で成分が分解し、酸素の放出がおこったため、フィルターに取り付けられていたポリエステル性の布が発火し爆発した。この爆発により、工場の周囲最大300㍍の範囲に次亜塩素酸カルシウムが飛散し、一部の次亜塩素酸カルシウムが水と反応し、塩素ガスを発生したため、住民約70人を一時避難させた。"]
["2003:001","石災法","火力発電所におけるガスタービン発電機の潤滑油の漏えい・火災","2003-02-01","千葉県",0,0,0,0,"潤滑油","火災","電気","配管（電線管ユニオン部）","＜通常運転中＞","＜誤施工＞","自然発火（高温）","火力発電所において、ＬＮＧを燃料とするガスタービン、蒸気タービン及び発電機を組み合わせたパワートレインと呼ばれる発電装置８基（軸）を１号系列に４基（軸）、２号系列に４基（軸）設置した発電装置のうち、１号系列３軸ガスタービンから火災が発生した。当該発災ガスタービンの第１軸受部内の潤滑油が漏えいし、電線管のユニオン部から潤滑油が漏えいしたもの。　原因は、１号系列３軸ガスタービン第１軸受けメタル温度検出座の熱電対スリーブが正規の位置から外れた状態で取り付けられていたため、軸受部内の液相部と電線管部の気相部を仕切るパッキンが本来のシール性を得られず、このため第１軸受部内の潤滑油がガスタービン第１軸受けメタル温度検出配管（電線管）に流れ込み、シール性のないユニオン継手部から漏れだし、直下のガスタービン保温外槽板上の高温部（３６３～３６６℃）に接触し発火したものと推定される。"]
["2003:002","石災法","製鉄所における集塵機起動用リアクトルの油面計からの漏えい","2003-05-06","愛知県",0,0,0,0,"絶縁油","漏洩等","製鉄所","集塵機起動用リアクトル絶縁油　油面計","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","製鉄所において、作業員が現場点検中に集塵機起動用リアクトル付近により白煙が発生しているのを確認した。電動機起動盤の補助接点外れによる起動用リアクトルへの連続通電により、絶縁油が加熱され、起動用リアクトルの側面についている油面計部分から白煙とともに絶縁油が噴出したもの。火災には至っていない。"]
["2003:003","石災法","石油化学事業所におけるエチレンプラントのナフサ分解炉のナフサ漏えい火災","2003-05-08","三重県",0,0,0,0,"ナフサ","火災","一般化学","ナフサ分解炉","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","自然発火（高温）","石油化学事業所において、エチレンプラントのナフサ分解炉を停止し、ナフサ追い出し作業時にナフサもと弁が完全に閉まっていない状態で希釈スチームバイパス弁を「開」操作を行った。このため、圧力の高いナフサが分解炉へ供給され、希釈スチームライン圧力及び出口圧力が異常に上昇したため、フランジ部にゆるみが生じ隙間が発生したことにより、希釈スチームと混合した高温ナフサ（５００℃、発火点２７０℃）がフランジ部から漏えいして着火したもの。スケット面にも片締めの痕跡が発見された。希釈スチームラインへのナフサ混入による圧力上昇と漏えいフランジ部のボトル締め付け不良が重なり、漏えいし自然発火により火災が発生したものと考えられる。"]
["2003:004","石災法","化学工場におけるナイロン原料ラクタム製造施設希硫酸受け槽からの希硫酸の漏えい","2003-05-08","愛知県",0,0,0,0,"希硫酸","漏洩等","一般化学","希硫酸受け槽ノズル取付部","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","化学工場において、ナイロン原料ラクタム製造施設希硫酸受け槽から液が漏れだしているのを作業員が発見した。漏れた希硫酸はすべて工程内ピットで回収し、別のタンクへ移液した。　原因は、希硫酸受け槽は内部よりテフロン平均３ｍｍ+オーステナイト系ステンレス鋼+ＦＲＰ２．５ｍｍの３層構造となっている。内容液は、４０％の希硫酸であり、１％程度の塩酸が含まれている。このため、微量の塩酸がテフロン層を浸漬して、ＳＵＳ３０４の内部表面に達し、加えて破損したノズル取付部に接続された配管にはサポートがなかったため、ノズルネックに応力が集中し応力腐食割れを起こしたものと推定される。この結果、ＳＵＳ３０４の亀裂に伴い、内槽及び外槽が機械的に開口して、希硫酸が漏えいしたものである。"]
["2003:005","石災法","化学工場における集塵機の濾布の火災","2003-04-07","千葉県",0,0,0,0,"濾布","火災","一般化学","集塵機","＜定修中＞（清掃）","＜認知確認ミス＞","火花（溶断）","化学工場において、コークス工場の集塵機（バグフィルタによる濾過方式）内部の濾布取替作業において、上部点検口を開放し、濾布を押さえる取付けボルトをガス溶断していたところ、火の粉が濾布に着火し延焼した。防火シートにより局部的に養生を実施したが、養生の範囲が狭かったもの。"]
["2003:006","石災法","化学工場におけるポリアクリル酸ナトリウムの乾燥機の火災","2003-05-22","愛知県",0,0,0,0,"ポリアクリル酸ナトリウム","火災","一般化学","ポリアクリル酸ナトリウムの乾燥機","＜異常処理中＞","＜認知確認ミス＞","自然発火（高温）","化学工場において、ポリアクリル酸ナトリウムの水分を除去するための乾燥プラントで、中間工程粉空輸配管閉塞のためプラントの運転を停止し、閉塞部の除去作業を開始した。閉塞部分の除去作業を完了し、引き続き運転再開準備作業を実施していたところ、係員が排気スタックより煙が出ているのを発見し、現場確認したところ、乾燥機上部より煙が発生していた。乾燥機内部で発生した火災及び高温熱風が当該乾燥機内ガスを吸引するブロアーにより機外へ排出されブロアー内及びダクト内に延焼したもの。発生原因として考えられることは、配管閉塞部分の除去作業中当該乾燥機には乾燥用熱風（約１３０℃）を通風したままで原料供給のみ停止した状態であり、乾燥機内にはポリアクリル酸ナトリウムの粉が約４０㎏滞留した状態でスタンバイしていた。当該乾燥機内のバグフィルターには微粉末が堆積する環境にあり、乾燥微粉末であることからかなりの耐電電位となっていた可能性があり、バグフィルターに付着する加熱製品微粉末がフィルター逆洗時に発生した静電気により着火し、火災がポリエステル製バグフィルターに移った後、ダクトやフロアーに火災が拡大したものと推定される。"]
["2003:007","石災法","化学工場におけるアルキド樹脂製造施設の反応釜からの漏えい","2003-06-12","千葉県",0,0,0,0,"混合物（脂肪酸、グリセリン、ペンタエリスリトール、フタル酸、純水）","漏洩等","一般化学","アルキド樹脂製造施設　反応釜","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","化学工場において、アルキド樹脂製造施設（亜麻仁油、植物２号油、グリセリン、ペンタエリスリトール、マレイン酸、無水フタル酸、純水より２段階の反応を経てＲ－７００Ｔワニスを生成）の反応釜に原料を仕込み、加圧・昇温後、圧抜き工程に入ったところで突然破裂音がした。当該釜上部付近により樹脂流出とともに白煙が充満した。隣にある施設の原料仕込みのため、計器室において操作員がタッチパネルを操作してバルブの開閉操作を行っていたところ、誤操作（操作画面のタッチミス）により発災した当該施設の画面に切り替わり、閉じていたバルブを開放操作したため、反応釜内で反応中の物質が原料ホッパーに逆流し、ホッパー部の覗き窓及び蛇腹ジョイントが破損し内容物が漏えいしたもの。約８分後、計器室ディスプレイ画面にて当該バルブの開放に気付き、直ちに閉じた。"]
["2003:008","石災法","自動車ガラス成形施設におけるプライマー屑及び洗浄層のＭＥＫの火災","2003-06-12","愛知県",0,0,0,0,"ＭＥＫ（メチル・エチル・ケトン）、プライマー屑","火災","その他（ガラス）","自動車ガラス成形施設、洗浄槽","＜通常運転中＞","＜劣化＞","火花（電気）","ガラス工場の自動車ガラス成形施設において、サイドガラスモール成形中（定常作業）に前工程のプライマー塗布チップ洗浄槽付近にて「ボン」という音とともにプライマー層及び洗浄槽のＭＥＫに着火したもの。作業員が火災を発見し、消火作業を行った。原因は、ＭＥＫ洗浄槽下部に攪拌のためのマグネチックスターらーを設置しているが、このスターラーの電源用配線被覆材が作業工程で使用されるプライマー屑及び洗浄槽のＭＥＫ役１．７㍑入りタンクの１５０ｃｃに着火し火災となったもの。"]
["2003:009","消防法","化学工場におけるブタジエン製造設備重合槽の火災","2003-05-09","愛媛県",0,0,0,0,"気相重合物（ポップコーンポリマー）、ポリブタジエン","火災","一般化学","重合槽（ブタジエン製造設備）","＜工事中＞、＜定修中＞","＜誤判断＞、＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","自然発火（高温）","化学工場において、ブタジエン製造設備の重合槽のマンホールから黒煙が出ているのを従業員が発見し、マンホールから注水したが黒煙が止まらず火炎が上がったので、マンホールを閉めて窒素封入、満水状態まで水張りを行って鎮火したもの。　当該重合槽は、４月１０日に内容物（水５０％を含む乳化したポリブタジエンラテックス）を排出後、５月６日から予定されていた配管工事および内掃作業までの間、残留モノマーを回収し減圧下常温で放置していた。５月７日配管工事の前準備として除害（槽内、配管内の有害物を蒸発除去する作業）のため、手順書に従って、槽内を減圧するとともに、ジャケットおよび内部コイル加熱（５０℃）を実施した。　当該重合槽は、ノズルに取り付けられていた第１節弁を撤去することとなっていたが、このような大規模工事を施工する場合、事前の内槽作業によって槽内の付着物を除去することとなっていたが、実施しないまま配管工事が先行した。５月８日槽内を常圧に戻し、上部マンホールを開放し５月１０日に予定されていた内掃作業準備のためブロアーにて空気置換を開始した。　作業手順書では、空気置換開始と同時にジャケット・コイルはフル冷却で槽内を冷却することとなっているが、内掃作業が１０日に予定されていたため、運転員が除外をより完全にした方が好ましいと判断して、発災時までジャケット・コイルは５０℃に加熱されたままになっていた。さらに、ブロアー送気時間が手順書には規定されておらず、通常は入槽のため空気置換に必要な時間（１０時間前後）だけ送気しているが、今回は内掃作業が２日後であったため、上記と同様の判断で発災時まで送気が継続されていた。この結果、槽内は２日間にわたり空気雰囲気下でジャケットおよび内部コイルは５０℃に加熱されており、さらに、作業員が判断し、手順書に明記されていない長時間の送気によって気相重合物（ポップコーンポリマー）あるいは付着ポリマーが乾燥状態をなっており、自然発火あるいは燃焼しやすい環境となっていたものと考えられる。５月９日当該重合槽の第１節弁７個を撤去した。その後、マンホールから黒煙が出ているのを発見した。　発災の原因としては、重合槽のＮ－６ノズルに接続されていた第１節弁の撤去作業の際に、同バルブに付着していた気相重合物（ポップコーンポリマー）が槽内のコイル頂部（５０℃）に落下し、空気雰囲気下で加熱されたことにより自然発火し、コイルに付着していたポリブタジエンに燃え移ることにより発災したと推定される。　また、間接要因としては、定常的に実施されている内部清掃作業に加えて、第１節弁を撤去する大規模工事が同時並行的に実施されたため、槽内が空気雰囲気下で長時間放置され、気相重合物が自然発火しやすい環境にさらされていた。しかも、気相重合物（ポップコーンポリマー）の危険性についての一応の認識があったとはいえ、今回の一連の作業に関する作業手順書の記載内容に不明瞭な点があり、同時にその作業を実施した運転員の判断にも不適切なところがあったため、これらが重なって発災したものと判断される。"]
["2003:010","石災法","配管の腐食による軽油の漏えい","2003-09-05","兵庫県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等","貯蔵基地","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","油槽所において配管の防液堤貫通部で点検中に漏油を発見し、軽油２㌔㍑が漏えいしていたため、ドラム缶に回収を行った。雨水等による腐食が進行したため漏えいしたとみられる。これにより配管の敷設方法の改善や、肉厚測定の実施、点検の強化が行われた。"]
["2003:011","石災法","流動接触分解装置における圧力計からの出火","2003-10-18","千葉県",0,0,0,0,"重油","火災","石油精製　","圧力計","＜スタートアップ中＞",null,null,"高さ５０㍍の流動接触分解装置４０㍍付近に取り付けられたブルドン管式の圧力計（圧力１㎏／㌢㍍程度）の取付部分のネジが振動でゆるみ、残油（約２０㍑）が吹き出し出火した。噴出部分は緊急停止により鎮火し、漏れ出た残油は消火器により消火し鎮火した。"]
["2003:012","消防法","製薬工場における反応釜の爆発","2003-02-19","静岡県",0,1,1,2,"酢酸エチル","爆発","一般化学","反応釜","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","静電気","製菓工場において、酢酸エチルの入った釜にアミノ酸化合物を入れたところ、突然爆発が起こり、従業員の一人が全身やけど、１人が軽いやけどを負った。危険物に指定されている酢酸エチルは揮発性が強く、引火しやすいため、何らかの静電気による火花が釜の中で気化した酢酸エチルに引火し、爆発したものとみられる。"]
["2003:013","その他","ごみ処理施設における容器の爆発","2003-04-02","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","ごみ処理施設において、粗大ゴミに混入していたＬＰガス容器が粉砕中に爆発し、粉砕器やベルトコンベアー等に被害が生じた。容器は同工場では処理していないが、個人が粗大ゴミを持ち込む際に、監視の目を盗んで投げ込まれたものとみられる。"]
["2003:014","毒劇法","メッキ工場における硝酸の漏えい","2003-05-15","群馬県",0,0,0,0,"亜硝酸ガス","漏洩等","その他（メッキ工場）","タンク","＜通常運転中＞","＜劣化＞（亀裂）","無","メッキ工場において、メッキをはがす工程に使用する硝酸（濃度３５％）約１２００㍑の入ったタンク（縦２．５㍍、横０．９㍍、深さ０．８㍍）から有毒の亜硝酸ガスが漏れだした。このタンクは、普段シートとベニアでふたをしてあった。住民に外に出ないように呼びかけ、周辺の交通規制を行った。また、近くを走る電車も一時運転を見合わせた。タンクにはゴム製のコーティングがされていたが、ゴムが劣化したため硝酸と鉄が反応、亜硝酸ガスが発生したものとみられる。"]
["2003:015",null,"ごみ処理場施設における容器の爆発","2003-06-11","群馬県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","ごみ処理施設","容器本体","＜その他＞","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","ごみ処理施設において、不燃性粗大ゴミを破砕する回転式破砕機内で爆発が発生し、粉砕器やベルトコンベアー等が変形した。粗大ゴミの中にＬＰガス容器が混入していたため、爆発が起こったものを見られる。"]
["2003:016",null,"移動中の交通事故によるスプレー缶の爆発","2003-06-26","愛知県",1,0,0,1,"液化石油ガス","火災","運送","スプレー缶","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","火花（衝撃）","スプレー缶を積んだトラックが交差点で出会い頭に衝突、弾みで交差点の信号柱に衝突して横転した。その際、積み荷のスプレー缶（360㍉㍑）7,600本が小爆発を繰り返しながら路面へ散乱し、火柱が十数㍍に上がり、信号機や道路、周囲の建物に被害が生じたが、事故が早朝だったため、繁華街にもかかわらず通行人への被害はなかった。"]
["2003:017","その他","養鶏場の火災による容器の破裂","2003-07-05","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","その他（養鶏場）","容器本体","＜消費中＞（暖房）","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶接）","養鶏場において、溶接作業中に溶接の火花が周囲の断熱材に引火し、鶏舎６棟が全焼した。鶏舎内で暖房用に使用していた５０㌔ＬＰガス容器１４４本中４０本が類焼により加熱され破裂、その内１本が破裂飛散し、約２００㍍離れた旅館の屋根を突き破り室内に落下した。"]
["2003:018","消防法","屋外タンクからの硫酸の漏えい","2003-07-09","福島県",0,0,0,0,"硫酸","漏洩等","一般化学","配管・バルブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","医薬品や農薬関連の化学製品を製造している工場で、屋外にある貯蔵タンクから発煙硫酸が漏えいし、気化して白煙を上げた。近くの県道が約３時間通行止めになり、工場周辺の３世帯にも自宅にとどまるように呼びかけた。消防が中和作業にあたり、３時間後に白煙は消えた。発煙硫酸の漏えい量は5㌔㍑で防液堤内にとどまり、工場外には漏えいしなかった。タンク下部のバルブ付近の老朽化が原因とみられる。"]
["2003:019","労安法","化学工場における一酸化炭素漏えい","2003-07-09","愛媛県",1,1,13,15,"一酸化炭素","漏洩等","一般化学","バルブ","＜定修中＞（点検）","＜情報提供の不備＞（指示伝達の不徹底）","無","合成樹脂を製造している工場内にある一酸化炭素製造塔において、点検作業を行っていた製造ラインから一酸化炭素が漏れだし、作業員１名が一酸化炭素中毒で死亡、１名が重傷、13名が軽傷を負った。作業員が一酸化炭素発生炉から洗浄装置につながる逆流防止用バルブの一部を交換中に、何らかの原因でバルブが開き、別の稼働中の製造塔とつながっている排出用配管から、ガスが逆流して洗浄装置に流れ、洗浄装置のマンホールから一酸化炭素が漏えいしたものと考えられる。"]
["2003:020","消防法","製紙工場におけるフッ化水素ガスの漏えい","2003-08-05","静岡県",0,0,0,0,"フッ化水素","漏洩等","紙・パルプ","乾燥機","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","製紙工場において有毒ガスであるフッ化水素が発生し、工場外に漏れ出す恐れがあるとの通報があった。これにより周辺１キロ以内の住民約4,500人に避難勧告が出された。フッ素樹脂を320℃で熱処理してフッ素繊維シートに加工する作業中、ごく微量の可燃性ガスが発生して燃焼し、乾燥機内部の温度が400℃以上と異常な高温状態になり、さらに内容物が燃焼して600℃前後まで温度が上昇したためフッ素樹脂が熱分解され、有毒ガスであるフッ化水素が発生したとみられる。その後、この乾燥機の使用は中止された。"]
["2003:021","毒劇法","メッキ工場におけるタンクからの塩素流出","2003-08-05","秋田県",0,0,1,1,"塩素","漏洩等","一般化学","タンク","＜充填中＞（移充填）","＜劣化＞（腐食）","無","めっき工場において、塩素タンク（ガラス樹脂製）の中央部から白煙が上がり、約５㎝のひびから塩素が漏れているのを発見した。そのためタンクからタンクローリーに塩素を抜き取る作業をしようとしたところ、タンクが膨脹して破裂した。タンク内の塩素25立方㍍は飛び散るように漏れだし、近くにいた作業員が塩素を浴びて軽い火傷を負った。この事故により空気に触れて気化した塩素が白煙となって周囲に立ちこめたため、現場周辺半径２㎞以内に立ち入り規制が行われた。タンクはガラス樹脂製で、93年８月に設置。"]
["2003:022",null,"漁船における冷凍機からのフロンガス漏えい","2003-08-18","熊本県",1,0,2,3,"フルオロカーボン２２","漏洩等","漁業","配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","無","漁船において、大型冷蔵庫で使用する冷媒を循環させる配管から大量のフロン２２が漏えいし、フロン２２の比重が空気より重いため、船内に充満しているところに、乗組員が入ったため酸欠状態になり、乗組員３名が倒れ、その後１名が死亡した。"]
["2003:023","石災法","製油所における腐食による配管からの原油漏えい","2003-08-23","沖縄県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製　","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","製油所において、作業員がパトロール中に原油加熱装置の配管の溶接部から原油が漏れだしているのを発見した。漏えい量は約５００㍑だった。　配管は直径約２０ｃｍで同じ径のダミーサポートが横から溶接されており、ダミーサポートに開いていた小さな穴から雨水が入り、湿気で配管を外部から腐食させたとみられる。町と同社は公害防止協定を結んでいたが、事業所はこの協定に基づく町への報告を事故直後には行っておらず、また５月の点検で腐食がわかっていたが配管を交換していなかったことがわかり、町では事業所に再発防止と原因の究明を申し入れた。"]
["2003:024","石災法","ローリー充てん作業中の重油の漏えい","2003-11-28","兵庫県",0,0,0,0,"Ａ重油","漏洩等","充填所","ローディングアーム","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞","無","ローリー充てん作業中に充てん口から漏えいし、付近の側溝に約５０㍑流出した。充てん作業中、固定すべきローディングアームを固定し忘れたため、充てん口が外れた。"]
["2003:025","その他","ごみ固形燃料発電所における貯蔵槽の爆発","2003-08-19","三重県",2,1,4,7,"ＲＤＦ（生ゴミや廃プラスチックなどの可燃ゴミを砕いて乾燥させ、有害ガスを押さえるため石灰を混ぜながら押し固めたもの）","爆発","石油精製　","タンク","＜異常処理中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜操作基準の不備＞（発熱反応）","自然発火","ごみ固形燃料発電所における貯蔵槽が8月14日未明に爆発、軽傷者4人が発生した。そして、その爆発事故からＲＤＦ(ごみ固形燃料)はくすぶり続けていたため、タンクの外壁に放水して冷却し、タンクの内の温度を下げる消火活動を行っていたが、タンク内の温度が下がって新たな爆発を引き起こす危険性が減ったため18日から直接消火を行ったところ、１９日になって突然爆発した。このため消火を行っていた消防士２名が死亡し、下請け作業員も重傷を負った。これは水分を含んだＲＤＦが水分を含み発酵、さらに酸化反応を起こしたため自己発熱して異常高温となり、発火温度に至ったため発火。さらに発酵や不完全燃焼で生じた可燃性ガスに引火し爆発したとみられる。"]
["2003:026","消防法","油槽所におけるガソリンタンクからの出火","2003-08-29","愛知県",6,0,1,7,"ガソリン","火災","貯蔵基地","タンク","＜工事中＞","＜誤使用＞","電気","タンク改修工事のためガソリンを抜き取った後、残留物をタンクローリに移す作業を始めたところ、まもなくタンク側面のマンホールから火が噴き出し、出火した。１人が焼死、タンク内で作業していた３人が死亡、火傷を負った作業員が２日後に２人死亡しており、計、作業員６人が死亡、１人軽傷を負った。当該タンクに気化ガソリンがたまっていたため、作業開始時にタンク北側側面のマンホール、天井の通風孔の２力所を開けてガス抜きをした。そのため高濃度の気化ガソリンが大量に下部マンホール部から外に流れ出し、ガス警報機が作動した。その際に近くに置いてあった変圧器のコンセントが抜けたために火花が発生し、気化したガソリンに着火、火災になったとみられる。 "]
["2003:027","ガス事業法","製鉄所におけるタンクからの出火","2003-09-03","愛知県",0,1,14,15,"コークス炉ガス（ＣＯＧ）","爆発","製鉄所","タンク","＜工事中＞","＜その他＞","不明","所内の発電用等に用いるコークスオーブンガス(ＣＯＧ)を貯蔵していたタンクで爆発が発生。従業員１５名が重軽傷を負い、周囲の民家でも窓ガラスが割れる等の被害が出た。 石炭からコークスを作る際に発生する水素と一酸化炭素と窒素を成分とするＣＯＧがタンクから漏れだしたため着火。この炎が屋根とタンク内部の内ぶたの間で小爆発を引き起こし、内ぶたが落下。内ぶたの下部にあつたＣＯＧに引火したため急上昇しながら大爆発を起こし、その後、タンクの浮きぶたと側壁の間の潤滑油に引火して燃え広がったとみられる。 "]
["2003:028",null,"精錬所における爆発","2003-09-05","群馬県",0,0,0,0,"ケイ素","爆発","その他（精錬所）","乾燥機","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","静電気","亜鉛精錬工場内にある乾燥機付近で爆発が発生し、天井や周囲の壁に穴が開き、付近の設備や資材を焼いた。この爆発により、消火作業を行った社員が軽い火傷を負った。この工場ではケイ素粉をろ過して純度を高める作業が行われており、不純物が取り除かれた後、粉末の水分を乾燥機で蒸発させていた。ケイ素粉の粉塵に静電気が引火して爆発したものとみられる。 "]
["2003:029","その他","タイヤ工場における火災","2003-09-08","栃木県",0,0,0,0,"ゴム、カーボンブラック、ブタン、硫黄、混合ガス（窒素、酸素）","火災","その他",null,"＜通常運転中＞","＜誤施工＞","火花（溶接）","タイヤ工場において、タイヤ原料のゴムと配合剤などを混ぜる精錬部門から出火。タイヤ用の板ゴムを作る「バンバリー棟」が全焼し、さらに野積みになっていた製品のタイヤ５万本を焼き、４６時間半後に鎮火した。ゴムは発熱量が高く、いったん火がつくと火の勢いが衰えにくい性質があり、また大量の炭素粉末もあったため、鎮火までに時間がかかった。この火災により周辺の住民５０００人以上に避難指示が出された。原因は精錬棟付近で会社に無申請で行われた溶接作業により、周囲に飛び散った火花が近くにあった可燃物に引火したため、火災が発生したとみられる。なお、溶接を行ったとみられる従業員はその後自殺し、遺体として発見された。 "]
["2003:030","石災法","十勝沖地震によるナフサタンクの全面火災","2003-09-28","北海道",0,0,0,0,"ナフサ","火災","石油精製　","タンク","＜異常処理中＞","＜その他＞（自然災害）","静電気","９月２６日４時５０分頃に発生した十勝中地震によるスロッシングのため、タンク上部の点検を実施していたところ、デッキプレートとポンツーン接合部に開口が認められた。その後、屋根が沈没している部分も発見されたため、泡シールを実施していた。ところが復旧作業を行っていた９月２８日になって火災が発生し、消火活動にも関わらず延焼を続け、４４時間後の９月３０日６時５５分頃に鎮火した。 ナフサはほぼ燃え尽き、タンクは下部３分の１を残した状態で上部が内側に座屈した状態になった。また周辺にもすすや化学消化剤の泡が飛散したため、周囲の住民の健康を害した。油面をシールしていた泡が強風により押し流されてシールが切れ、さらにエアフォームチャンバーからの残液が落下していた付近で火災が発生した。消火泡等の摩擦・接触・流動などにより帯電した静電気が、何らかの原因で放電したことにより着火したとみられる。 "]
["2003:031","石災法","十勝沖地震による原油タンクのリング火災","2003-09-28","北海道",0,0,0,0,"原油","火災","石油精製　","タンク","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）","火花","９月２６日４時５０分頃に発生した十勝沖地震により、原油タンクから出火、７時間後に鎮火した。これは当該事業所が、比較的軟らかく厚みを持った地盤のため、やや長周期の地震動と関連のある表面波が増幅され、原油タンクにおいてスロッシングが発生したため、浮き屋根の沈没や損傷がみられた。そして大きなスロッシングによる浮き屋根とタンク付属品が接触したときの金属接触火花、または計装用電源ケーブルが破断したときの短絡または地落による電気スパーク火花により着火して、配管開口部から噴出した原油に引火し、原油タンクのリング火災が発生したものとみられる。"]
["2003:032","その他","病院におけるＭＲＩ装置内ヘリウムガスの爆発","2003-10-04","福島県",0,7,1,8,"ヘリウム","爆発","その他（病院）","ＭＲＩ、破裂板","＜その他＞（残ガス処理）","＜誤操作＞","無","病院において、新型の磁気共鳴画像化装置(ＭＲＩ)に交換するためにＭＲＩの撤去作業を行い、ヘリウムガスを機器から抜く作業を行ったところ、突然爆発が発生し、作業員・病院職員８名が重軽傷を負った。この事故の原因は作業員が前日に破裂板を取り外していたため容器内に外気が入り、空気が氷結して排出経路を塞いでいた。そのため事故当日、真空層に空気を注入して液体ヘリウムの気化作業を行ったが、気化して膨張したガスが出口を失い、容器内の圧力が上昇して爆発したとみられる。 "]
["2003:033","その他","化学工場における硫化水素の漏えい","2003-11-18","山口県",0,1,1,2,"硫化水素","漏洩等","一般化学","タンク","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞","裸火","定期整備中のゴム加硫促進剤を作る課程で出る硫化水素から二硫化炭素を回収する装置で、装置につながる点検整備用タンクのふたのボルトを緩めてふたを開けたところ硫化水素が漏れ、作業員のうち１名が重体、１名が軽傷を負った。 整備マニュアルではナットを緩めた時点で酢酸鉛の試薬を用い、装置内の硫化水素が残っていないか確認を行うことになっていたが、その作業を行わなかったため、漏えいした硫化水素を吸入してしまったとみられる。 "]
["2003:034","石災法","有機化学工場における移送配管からの漏えい","2003-05-20","千葉県",0,0,0,0,"牛脂","漏洩等","一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","有機化学工業製品製造業において、タンカーから牛脂の送液中、桟橋から約１７０㍍地点の移送配管の亀裂部から牛脂（指定可燃物）が漏えいし（陸上１０００㎏、海上４００㎏）、その一部が海上へ流出した。牛脂は常温では個体であるため、保温蒸気配管と抱き合わせ保温を行っており、、当該部分の配管の保温材を除去したところ、配管のサポート部（配管下部）の腐食が激しく、小さな穿孔が見つかった。保温材から雨水、海水等が浸透して錆が発生したため、腐食が促進して孔が開き、牛脂が漏えいしたものとみられる。"]
["2003:035","石災法","化学工場における軽油補修塔ストレーナからクレオソート油の漏えい","2003-06-29","千葉県",0,0,0,0,"クレオソート油","漏洩等","一般化学","軽油補修塔ストレーナ","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","化成工場の軽油補修工程及び軽油蒸留工程の配管系統に敷設している油分監視装置が警報を発した。係員が現場に向かう途中、洗浄油循環ポンプのストレーナの上蓋から洗浄油が漏えいしているのを発見した。発見者が直ちに計器室に異常の連絡を行い、駆けつけた同僚とともに同ストレーナの出口バルブを閉止し、洗浄油の漏えいを停止するとともに、雨水側溝に土のうを構築して系外排出の停止及び排水口にオイルフェンス展張を行い、洗浄油の拡散を防止した。ストレーナ上蓋の固定ボルトの本数を間引きしていたため片締め状態となり、パッキンへのダメージが発生したことに加え、４月のストレーナ点検時、パッキンに経年使用による多少の劣化を確認したが、使用可能と判断して再使用し、さらに省電力運転を行ったため連絡弁付近にスラッジが沈降して圧力が上昇。ストレーナのフランジパッキンが破断し、クレオソートが漏えいしたものとみられる。"]
["2003:036","石災法","外面腐食によるエチレンの漏えい","2003-07-23","千葉県",0,0,0,0,"エチレン","漏洩等","石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","定常運転中のエチレン製造装置において、現場巡回中のオペレーターが異臭に気付き、ガス検知機により点検したところ、ベント配管において、ガスの漏えいを発見。漏えいガスの拡散のためスチームによるガス拡散を実施しつつ、エチレン製造装置の停止操作を行った。当該配管の保温材シール不良部から雨水が侵入して保温材を湿らせており、特に当該部位は保温材の外表面部に鉛薄板による騒音防止対策を実施しているため、いったん侵入した水が抜けにくくなり、さらに外面腐食を加速させて開口したものとみられる。このため配管はロングボスを使用したものに取り替え、当該部位及び周囲の保温材も撤去した。"]
["2003:037","石災法","焼却炉における火災","2003-12-17","兵庫県",0,0,0,0,"プラスチック","火災","製鉄所","焼却炉","＜通常運転中＞","＜誤操作＞","裸火","焼却炉に廃プラスチック等を押し込む設備から、焼却中の産業廃棄物が逆方向へ落下し、火災となった。炉内へ押し込みできなかった廃棄物が着火しており、シュート内にも可燃物が蓄積していたため。"]
["2003:038","石災法","輸送中配管からのアスファルト漏えい","2003-12-21","宮城県",0,0,0,0,"アスファルト","火災","貯蔵基地","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","アスファルト受入終了後、タンクの検査を行っていた際に、タンク屋根部分からの出火を確認したため消防署へ通報、約二時間ほどで鎮火した。その後、現場を確認すると受け入れ配管のエルボ部分を開口しており、損傷材に内面からの局部的な腐食が認められ、保温材はアスファルトの含浸によると思われる黒褐色を示していた。本事故はタンクのベーパーがエルボに接触し、ベーパー中の水分が水滴として付着。この水滴にタンクベーパー中の硫黄酸化物が溶け込んだため希硫酸になり、希硫酸が濃縮したため局部的な腐食が発生し、開口したものと推測される。これにより当該部分の材質をグレードアップし、減肉が進行した場合でも用意に取り替えが可能な構造にした。"]
["2004:001","消防法","化学工場における爆発","2004-01-10","三重県",0,0,0,0,"トリメチルベンゼン、過酸化水素","爆発","一般化学","タンク、バルブ","＜異常処理中＞","＜誤作動＞","無","過酸化水素水精製プラントの分離装置で爆発して出火、まもなく消し止められた。従業員にけが人はなかったが、周辺の事業所で窓ガラスが破損した。当該分離装置は過酸化水素水に混ざった別の溶剤を除去するため、可燃性のトリメチルベンゼンを投入して過酸化水素水だけを取り出す装置である。爆発が発生する４時間前にトラブルが発生し、このトラブルから復旧後、約１時間後に爆発が発生した。過酸化水素水とトリメチルベンゼンは一定条件下では混合するが、条件がそろわない場合は爆発する危険性もあることから、トラブルの際にトリメチルベンゼン回収ラインに過酸化水素水が混入し、その後爆発したものとみられる。"]
["2004:002","石災法","液封によるパラキシレン配管の破裂","2004-01-27","大阪府",0,0,0,0,"パラキシレン","破裂等","石油精製　","配管","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞","無","製油所で従業員が自転車で通行していたところ、異臭がして道路に結晶物が散らばっているのを発見した。連絡を受けた当直者はパラキシレン配管に亀裂が生じていることを確認。漏えいは止まっていたが、市消防本部に通報し、ガス拡散とパラキシレンの固化を促進させるために放水を行った。その後、漏えい箇所部分のバンド巻きを行い、臭いは完全に止まった。パラキシレン配管の逃がし弁本体には保温が設置されていなかったため、パラキシレンが固化して閉塞した。このため液封状態となって、スチームトレースからの入熱によりパラキシレンが熱膨張して、内部圧力が異常に上昇したことにより配管が破裂したもの。"]
["2004:003","消防法","炉の空焼き中の火災","2004-01-28","静岡県",0,0,0,0,"塩化水素","火災","電気","炉","＜定修中＞（点検）","＜点検不良＞　","自然発火（高温）　","半導体製造工場にて、拡散炉定期点検行程仕上げのために炉の空焼きを実施していたところ、空焼き後のクールダウン中に装置から出火、装置の断熱材や配線などが燃えた。当該装置では特殊高圧ガスを使用していたがメンテナンス中であったため、すべてのガスは装置入り口弁で停止していた。冷却装置の冷却用配管接続が不十分であったため冷媒が流れなかったが、通常、冷媒が流れない場合には冷却系流量計のインターロックが働き、ヒーターは停止する構造になっているが、流量計の浮き子が固まって動かない状態であったためインターロックが働かずに温度が上昇し、ＣＶＤ装置周囲にあった電線、断熱材等が加熱され発火した。今後は冷却系のインターロックをフローメーターだけでなく、温度でもインターロックを取るように改善を行った。"]
["2004:004","石災法","粉砕機における静電気による爆発","2004-02-10","岡山県",0,1,0,1,"マンガン","爆発","製鉄所","粉砕機","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","溶接棒の原料にするためにマンガンを粉砕していた粉砕機を、定期修理のために作業員２人が粉砕機のふたを開けて部品を交換していたところ、粉砕機の壁面に付着していたマンガンの粉に静電気が発生し、引火して爆発した。"]
["2004:005","その他","移動中の衝撃による容器の破裂","2004-03-15","神奈川県",1,2,0,3,null,"爆発","一般化学","容器本体","＜移動中＞","＜作業環境の不適＞","火花（衝撃）","半導体を製造する際に発生した有毒ガスを詰め込んだカートリッジを、処理装置にかけて無害化する作業を行っていた。液化した有毒ガスの入った容器を工場に搬入する際に、容器のキャスターが入口の溝に引っかかって容器が倒れ、作業員１名がその容器の下敷きになり死亡。さらに２名重傷を負った。このガスは空気に触れると爆発を起こすため、転倒の衝撃で容器ガス注入口のキャップがはずれ、液体が漏れて爆発したものとみられる。"]
["2004:006","その他","調整器の破裂","2004-05-15","沖縄県",0,1,0,1,"混合ガス","破裂等","その他","調整器","＜消費中＞","＜点検不良＞、＜材質不良＞","無","ダイビング機材の使用前点検中に、突然爆発音とともに点検中の機材から出火し、点検者が火傷を負った。機材はレギュレータ部が破損し、ゴムホースが裂けた状態になっていた。レギュレータ部に使用していたチタン製のネジ、あるいは接続部においてグリスやネジの削りかすが混入していたため、調整器が破裂したものと推測される。"]
["2004:007","その他","木材工場における爆発","2004-05-27","茨城県",0,0,10,10,"チップ","爆発","その他","集じん機","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（粉じん対策）","静電気","粉砕した木材チップをプレス機などで加工している木材加工工場にて、ベニヤ板圧縮プラントにおける集じん機付近で３回にわたって爆発が起こり、熱風や吹き飛んだ瓦の破片などで、作業員10名が負傷した。"]
["2004:008","石災法","配管閉塞による配管の破裂","2004-06-01","兵庫県",0,0,0,0,"水素","破裂等","一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","無","ジボランを生成するため、三塩化ホウ素とナトリウムボロハイドライドを反応させた後に、不純物である塩化ナトリウムを除去する溶解槽行き配管のテフロンフレキシブルホースが、ドンと鈍い音をたてて破損した。上記溶解槽で生じた水素が、除害槽に導く配管が閉塞したことにより逃げ場が無くなり、テフロン配管の耐圧圧力を超え、破断に至ったものと推測される。"]
["2004:009","石災法","ボイラー施設における火災","2004-06-06","千葉県",0,0,0,0,"混合ガス","火災","一般化学","ボイラー","＜異常処理中＞","＜誤作動＞（故障等）","無","ホルマリンの製造工程で発生する排ガスを熱回収するためのボイラー施設において、純水の供給ポンプが電気回路の不備により停止した。純水が未供給になり、純水ドラムの水位が低下した場合、緊急遮断装置が作動することになるが、発災当日は電気回路の不備により作動せず、当該ボイラー施設が空焚き状態となり、火災が発生し焼損した。今後は、ボイラー操作盤等の重要機器に使用しているリレー等を定期的に交換すること。ボイラーの緊急遮断要素に、「給水ポンプの停止」を追加すること。ボイラーの更新時には操作盤も含めて更新し、制御回路及び遮断弁の二重化を構築すること、が対策としてとられた。"]
["2004:010","労安法","配管交換時における爆発","2004-06-08","秋田県",1,0,3,4,"希フッ酸、水素","爆発","一般化学","タンク、配管","＜工事中＞","＜情報提供の不備＞","火花（溶接）","化学製品製造メーカーにおいて、機器の試運転を行っていたところ、フッ酸タンクに接続する配管の接合部に亀裂が生じ、白煙が発生していた。そのため、配管の交換作業を行ったところ、爆発が発生。１人が死亡、３人が火傷を負った。配管の交換作業を行う際、配管内の置換が不十分だったために、配管内に水素が残留していたとみられ、これに溶接作業の火が引火して爆発したものとみられる。"]
["2004:011","労安法","仕切り板挿入時の硫化水素漏えい","2004-06-16","宮城県",0,1,2,3,"硫化水素","漏洩等","石油精製　","配管","＜定修中＞","＜情報提供の不備＞","無","製油所において、点検に備えて配管に仕切り板を取り付けようと配管をつなぐボルトを緩めたところ、配管内から硫化水素が漏えい。作業員３名がガスを吸って意識がもうろうとし、１名が足場から地面に落下して重傷を負った。作業を行っていた３名は補助者として現場にいたため、ガスマスクを着用していなかった。"]
["2004:012","労安法","ボイラー施設点検中の一酸化炭素中毒","2004-06-20","北海道",1,1,4,6,"一酸化炭素","その他（中毒）","製鉄所","ボイラー","＜定修中＞（点検）","＜誤作動＞（故障等）","無","製鉄所において、ボイラーの定期点検作業を行っていたところ、作業員６名が次々と倒れ、１名死亡、１名重傷、４名が軽傷を負った。ボイラーは定期修理を控え、全ての弁を閉じてボイラー内を換気していた。しかし、３つの炉からボイラーへ燃焼ガスを供給する配管のうち、１つの回転水封弁が故障しており、完全には弁が閉止されていなかった。そのため、一酸化炭素を含むガスがボイラー内に流入してしまったものとみられる。また、作業員もガス検知器を所持していなかったとみられる。"]
["2004:013","石災法","溶断火花による火災","2004-07-30","千葉県",0,0,0,0,"油","火災","製鉄所",null,"＜工事中＞","＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","火花（溶断）","メッキ工場において、操作盤を除去するため、操作盤下フロアに散水し、火気使用箇所周辺の防火シート養生を実施。その後、操作盤支柱の溶断を開始したところ、現場を通りかかった従業員が異臭を感じた。そのため周囲を調べたところ、ピット内から発煙しているのを発見。初期消火を実施した。溶断火花がピット内に落下し、堆積していた木くずに着火したものとみられる。"]
["2004:014","その他","天然ガスによる建物の爆発","2004-07-30","千葉県",1,1,0,2,"天然ガス","爆発","その他",null,"＜その他＞","＜その他＞（自然災害）","裸火","博物館において、突然爆発が発生し、職員１名が死亡、１名が重傷を負った。床下に開いたエアコンの水抜き用配管口付近から、地中から湧き出した天然ガスが建物に侵入し、燻煙殺虫剤を焚こうと点火した瞬間にガスに引火、爆発したものとみられる。"]
["2004:015","電事法","配管腐食による水蒸気の漏えい","2004-08-09","福井県",4,2,5,11,"水蒸気","漏洩等","電気","配管","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜劣化＞","無","原子力発電所において、配管から水蒸気が漏えいし、作業員４名が死亡、２名が重傷、５名軽傷を負った。配管が開口した部分は、オリフィスの下流側だったことから、配管内の流れが変化するため、減肉が発生しやすい環境であったものと考えられる。さらに当該箇所は点検箇所のリストから漏れ、運転開始以来３０年近く肉厚測定が行われていなかったため、局部的に減肉していることが発見できずに開口してしまい、内部流体である水蒸気が漏えいしたものとみられる。"]
["2004:016","石災法","弁の誤操作による潤滑油の漏えい","2004-09-06","千葉県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","電気","弁","＜通常運転中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","ボイラーに燃焼用空気を強制的に送る通風機において、軸受けに供給する潤滑油配管の圧力計付近から、潤滑油が漏えいした。圧力計元に設置された三方コック弁を誤って操作したため、空気抜き口から潤滑油が漏えいしたもの。誤操作防止対策として、三方コック弁を全てグローブ弁へと取り替えた。"]
["2004:017","石災法","地震による回転止めポールの折損","2004-09-06","千葉県",0,0,0,0,"ナフサ","その他","石油精製　","タンク","＜通常運転中＞","＜その他＞（自然災害）","無","９月５日に発生した地震により、タンクにスロッシングが発生した。そのためタンク点検を実施したところ、浮き屋根回転止めポールが折損しているのを発見した。タンク外及び浮き屋根上への油漏れがないことを確認し、消防署へ通報した。今回の地震による応力が作用して、当該ポールの溶接部における溶け込み不良が起点となり、低サイクル疲労により折損したものとみられる。"]
["2004:018","石災法","貯蔵所における重油の漏えい","2004-10-26","茨城県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","電気","フランジ","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞（締付不良）","無","屋外タンク貯蔵所において、スタートアップ時に空気分離器エリアから重油漏えいを発見した。元弁を閉操作し、空気分離器入口弁前のフランジを増し締めして、漏えいを止めた。フランジ部の締め付けが不足していたため、重油が漏えいしたものとみられる。"]
["2004:019","石災法","石油化学工場における配管破断による油の漏えい","2004-11-30","千葉県",0,0,0,0,"油","破裂等","一般化学","配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","ポリフェニレンサルファイド樹脂製造施設の３階付近から、油分系の液、蒸気の大気放散が発生しているとの連絡があったため、現場にて緊急点検の結果、当該ブリーダー折損部の熱媒油配管から熱媒油が漏えいしており、付近に居た架溝工事作業員１名が熱媒油をかぶり負傷した。漏えいした熱媒油ミストは近隣の会社にも飛散した。本事例は、足場組み立て作業中、当該熱媒油ラインのブリーダー配管部に足場組み立て用パイプが当たり、薄肉化した当該部分が破断。熱媒油の漏えいに至ったものである。"]
["2004:020","石災法","製油所における配管破断による火災","2004-12-30","千葉県",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製　","減圧蒸留装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","製油所において減圧蒸留塔からのスロップワックスライン付近から重質軽油が漏えいし、火災が発生した。火災発見後、計器室より当該装置の原料油供給を直ちに停止し、装置の緊急停止を行った。引火した重質軽油が全て燃焼するまでの間、他の設備への引火を防止するため、泡消火薬剤を放射するとともに、冷却散水を実施した。発生原因については、高温硫化物腐食により配管内面側からの減肉が進行した結果、強度不足により破断したと考えられる。"]
["2005:001","石災法","製鉄所における一酸化炭素中毒","2005-01-24","岡山県",1,1,1,3,"ミックスガス、一酸化炭素","漏洩等","製鉄所","均熱炉、ピット、配管","＜スタートアップ中＞","＜その他＞（原因不明）","無","熱間圧延工場の分塊工場において、修理のために休止していた均熱炉に点火して再稼動させるため、均熱炉につながる配管にガスを通す作業がなされていた。作業開始30分後、作業員Aが、管制室にて、当該均熱炉で一酸化炭素を含むミックスガスが漏えいしていることに気付いた。作業員Bと現場に行ったところ、地下ピットにて作業員Cが倒れていため、作業員Bが現場に残り、作業員Aが消防に通報し戻ったところ、作業員Bも倒れていた。2名はすぐに病院に運ばれたが、一酸化炭素中毒にて作業員Cが死亡、作業員Bは重体、また、作業員Aも軽傷を負った。当時、点火するために均熱炉にミックスガスを炉内に入れていたが、何らかの原因でガスが漏えいし、その点検のために地下ピットに入ったところ中毒になったとみられる。ガス漏れを知らせる赤色の回転灯は１つしかなく、場所によっては死角となる場合があった。また、ガスが漏えいした場合、マニュアルではバルブを閉止しガスの供給を止めることとなっていたが、バルブは閉止されていなかった。さらに、均熱炉は休止後に腐食等の点検がなされていなかった。"]
["2005:002","その他","低温庫の冷媒ガス配管接続部のゆるみによる漏えい","2005-01-25","福島県",0,0,0,0,"フルオロカーボン２２","漏洩等","一般化学","低温庫","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","無","薬品工場において、低温庫(冷凍能力：1.62t/日)の冷媒ガス配管接続部がゆるみ、フロンガスであるＲ－２２約２０kgが大気中に放出された。原因は不明であり、接続部は増し締めした。今後は、漏れ検知器による点検にて早期発見に努めることとした。"]
["2005:003","消防法","ごみ粉砕機における爆発","2005-02-03","大阪府",0,0,1,1,"可燃性ガス","爆発","ごみ処理施設","スプレー缶、カセット容器、ゴミ粉砕機","＜その他＞（ごみ処理）","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","クリーンセンターにおいてゴミ粉砕機を使用してゴミ処理を実施していたところ突然爆発して火災となり、作業員1名が軽い火傷を負った。原因は、収集したごみの中にスプレー缶、カセット容器等が混入しており、ごみ粉砕中に爆発したためとみられる。"]
["2005:004","労安法","アルミニウム粉塵による爆発","2005-02-02","大阪府",1,6,1,8,"アルミニウム粉塵","爆発","金属加工","集塵機","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","金属加工工場において、アルミニウムの研磨作業中、アルミニウム粉塵の集塵機内にて爆発が起こり、1名が死亡、7名が重軽傷を負った。鉄骨スレートぶき2階建工場の一部の屋根が吹き飛び、工場の一部が焼損した。原因は、集塵機内のアルミニウム粉塵が静電気等により爆発したためとみられる。"]
["2005:005","消防法","パソコン掃除用スプレー缶の爆発","2005-02-03","京都府",0,0,0,0,"不明","爆発","学校","スプレー缶","＜消費中＞","＜作業環境の不適＞","自然発火（高温）","大学の研究室において、暖房器具の近くに置いてあったパソコン掃除用のスプレー缶が爆発し、付近の窓ガラス数枚が割れ、室内のソファが焼損した。"]
["2005:006","消防法","ＰＳＤ(感熱染料）製造所における火災","2005-03-12","千葉県",0,0,0,0,"トルエン","火災","一般化学","乾燥機","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","静電気","ＰＳＤ(感熱染料）製造所において、ウェットケーキを乾燥させるため、ケーキフィーダと乾燥機をフィート(テトロン製)で接続し、内部を窒素置換した。続いて、ケーキフィーダを起動し、乾燥機にウェットケーキを仕込み中、自動火災報知器が警報を発し、さらに異音がしたため、運転員が設備を確認したところ、ＰＳＤ製造棟において火災を確認した。直ちに全工程を停止し、消火活動を行った結果、約30分後に鎮火した。乾燥機周辺の床、機器、配管パッキン等の一部が焼損した。原因は、シュート内の窒素置換が不十分であったため、ウェットケーキに含まれるトルエンが燃焼下限濃度9.5vol％以上であり、また工程上負圧となる場合があり、外部から空気が内部に流入したためとみられる。その後の窒素置換が不十分であり、さらにシュートとシュート内部を通過するウェットケーキとの摩擦により静電気が発生し、トルエンに引火したと推定される。今後は、シュート材料の変更及びアースにより静電気除去を行うこととし、また窒素置換が確実になされるよう工程を変更した。さらに、社員の安全教育を実施し、事故内容の周知及び水平展開を図ることとした。"]
["2005:007","消防法","塩素ガスの発生及び飛散","2005-03-17","千葉県",0,0,0,0,"塩素","その他","金属加工","タンク","＜貯蔵中＞","＜誤操作＞","無","屋外に設置された硝酸タンク（4kL）に塩酸（1kL）を誤って混入させたため、塩素ガス等が発生した。従業員の健康被害は確認されていない。また、付近周辺数百mには民家も無いため、周辺住民の健康被 害も確認されていない。 "]
["2005:008","消防法","放火によるＬＰガスの漏えい・引火","2005-03-31","東京都",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","その他（個人）","容器、バルブ","＜消費中＞","＜その他＞（火災）","裸火","4階建マンションのガス容器収納庫から出火し、当該収納庫及びマンションの外壁が焼けた。収納庫には10本のＬＰガス容器があり、一部の容器についてはバルブが溶けて漏えいしたＬＰガスに引火したが、爆発はしなかった。本火災の約10分前には近くのトラックから出火し、また1時間後には雑居ビルのトイレにてトイレットペーパーが燃えているのが発見されている。これらの火災は、直径約50mの範囲で発生しており、放火とみられる。"]
["2005:009","消防法","解体中のガスタンク爆発","2005-04-04","兵庫県",1,1,1,3,"天然ガス","爆発","販売店","タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花（溶接）","都市ガスプラント工場において、ガスタンク（直径：15m、高さ8m）の解体中に爆発が発生し、タンクから作業員2名が転落して1名が死亡、1名が重軽傷を負った。また、タンク上では作業員1名が軽傷を負った。当該タンクは2重構造であり、解体作業に伴い、内部のタンクをクレーンで引き上げるため、タンク上部に取っ手をガスバーナーで溶接する作業、及びタンク周りの鉄柱を切断する作業が実施されていた。同プラントは約1年前から閉鎖されており、今回の解体にあたって前月に内部のガスを排出して窒素置換を実施し、さらに内部のガスを検知器にてガスが残留していないことが確認されていたが、内部にまだガスが残留していて、その残留ガスに引火し爆発したものとみられる。"]
["2005:010","石災法","供給配管からのアスファルト漏えいによる火災","2005-04-13","千葉県",0,0,0,0,"アスファルト","火災","石油精製","減圧残油熱分解装置、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","不明","減圧残油熱分解装置において、リアクター分解炉への供給配管が台形状に開口し(配管軸方向：145mm及び55mm、配管周方向：109mm)、原料であるアスファルト(温度：345℃、圧力：2.2MPaが漏えいし、火災が発生した。開口部は全面腐食の状態であった。原因は、昭和62年定修工事時に、高温配管用炭素鋼鋼管STPT370の配管を設置すべきところ、誤って圧力配管用炭素鋼鋼管STPG370を設置したため(＝ケイ素量が低かったため)、高温硫化物による腐食が進行したためとみられる。今後は、他の配管の材質を調査し、また同様の材質・使用環境部について、配管の肉厚検査を実施することとした。また、配管工事の際の材料選定ミスを防止するため、配管の色別にて区分し、工事内容についてチェックシートによる管理を実施することとした。"]
["2005:011","石災法","製鉄所におけるベルトコンベアからの出火","2005-04-17","千葉県",0,0,0,0,"ベルトコンベア","火災","製鉄所","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","不明","２つの工場間において石炭を輸送するために設置されたベルトコンベア（全長600m、高さ7m、幅1.2m）で火災が発生した。"]
["2005:012","石災法","蒸留塔のサンプリングノズル折損による漏えい","2005-04-18","茨城県",0,0,0,0,"ジメチルジオキサン","漏洩等","一般化学","蒸留塔、ノズル","＜工事中＞","＜劣化＞、＜その他＞（外部衝撃）","無","ＭＰプラントにおけるＭＭＲ工程のＭＤＯ蒸留塔において、定修のための点検用仮説足場を設置していたところ、足場部材がサンプリングノズルに接触し、当該ノズルが破損したために内部流体であるジメチルジオキサンが噴出した。直ちに蒸留塔の熱源をシャットダウンし、冷却散水を開始した結果、漏えいは止まった。漏えい量は約436Lと推定される。原因は、外部腐食による減肉で強度が低下していたこと、及び足場部材が当たり外部衝撃が加わったためである。"]
["2005:013","石災法","塩酸タンクからの漏えい","2005-04-19","茨城県",0,0,0,0,"塩化水素","漏洩等","一般化学","タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","塩酸精製設備における塩酸タンクにおいて、塩酸ガス検知器の数値が異常値となったのが計測室にて確認されたため、作業員が直ちに現場に向かったところ、タンク付近にて塩酸が漏えいしていることを発見した。直ちに希釈のための散水を開始し、設備のシャットダウン及びバルブの閉止作業を行った。漏えい量は約4m3と推定された。原因は、タンク本体下部脚部の内部グラスライニングに孔食が発生したためとみられる。"]
["2005:014","消防法","倉庫におけるニトロ化合物爆発・火災","2005-04-20","山口県　　",0,0,0,0,"ニトロ化合物","爆発、火災","製鉄所","倉庫","＜貯蔵中＞","＜その他＞（火災）","不明","廃棄されたリチウム電池、医療用スプレー缶等を一時的に保管するテント倉庫（ビニール製）において、何らかの原因で火災が発生し、無許可で貯蔵していた第5類第2種ニトロ化合粒に引火し爆発した。爆発・火災により、同倉庫2棟を全焼し、約3時間後に鎮火した。また、隣接事業所の建物44等の壁、窓等が破損した。"]
["2005:015","石災法","転炉ガスホルダー出口ピット付近での一酸化炭素中毒事故","2005-04-26","和歌山県",1,0,0,1,"一酸化炭素、二酸化炭素、窒素","漏洩等","製鉄所","ガスホルダー","＜貯蔵中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜責任管理体制の不備＞","無","転炉ガスホルダー付近にてガス漏れ警報が発報されたため、担当者が直ちに現場へ向かった。当該ガスホルダーの構造として、出口Ｕ型水封弁のオーバーフロー管の先には水封のシールポットがピットに設置されている。作業員がピット付近で点検していたところ、シールが切れて転炉ガスがシールポットから漏れ、当該ガスに含まれる一酸化炭素中毒により当該作業員が死亡した。その後の調査により、出口側のガス圧力、及び出口Ｕ型水封弁への補給水給水量による水封弁の水面変化が、ある条件を満たした時にシールポットのシール切れが発生することが判明した。また、緊急時において、被災者の被災状況が判断できない場合のマニュアルが不十分であり、対応が遅れてしまった。今後は、設備の改良及びマニュアルの改訂を実施することとした。"]
["2005:016","消防法","シラン燃焼処理施設における爆発","2005-04-27","三重県",0,0,0,0,"シラン","爆発","一般化学","ガス除去施設","＜その他＞（残ガス処理）","＜設計・構造上の不良＞","自然発火","回収した容器の残存シランを取り出し燃焼処理する施設において爆発が発生し、当該施設（鉄骨スレートぶき）の外壁の一部が剥がれ落ちた。回収したシランは自然発火により処理していたが、施設内にシランが滞留し爆発したものとみられる。"]
["2005:017","消防法","消臭スプレー缶の破裂","2005-05-04","福岡県",0,0,0,0,"液化石油ガス","破裂","その他（個人）","スプレー缶","＜その他＞（保管中）","＜誤判断＞","無","マンションにて、消臭スプレー缶が破裂し、ベランダの窓ガラス、マンション前を走行していた車の窓ガラス及びマンション前に駐車されていた車のバックミラーが破損した。原因は、トイレの棚に置いてあった消臭スプレー缶の横で、アロマテラピー用のろうそくが点火され、そのまま放置していたためとみられる。ろうそくの火により、スプレー缶が加熱されて破裂、または加熱により内部ガスが漏えいし引火・爆発したと推定される。"]
["2005:018","労安法","化学工場における反応器爆発","2005-05-11","福島県",0,1,2,3,"テトラヒドロフラン","爆発","一般化学","反応器","＜通常運転中＞","＜責任管理体制の不備＞、＜認知確認ミス＞","自然発火","ポリマー樹脂原料を製造する工場において、反応器（第1種圧力容器）が爆発し、1名が重傷、2名が軽傷を負い、同工場、研究棟等工場内の建物4棟が焼けた。また事業所内13棟及び事業所外2棟の窓ガラスが割れた。当該反応器では、グリニャール試薬を製造するため、ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）溶媒中にてマグネシウムと塩化ビニルを反応させていた。事故後の調査の結果、反応器には多くの未反応原料が残っており、反応器内では化学反応が停滞していたにもかかわらず原料を導入したため、何らかの原因で異常反応が発生したとみられる。その結果、内部の温度および圧力が急上昇したため安全弁が作動し、漏れたＴＨＦと空気中の酸素が反応して爆発したと推定される。また、当該設備により化学薬品を製造する作業時は、第1種圧力容器取扱作業主任者が立会い、作業をしなければならなかったが、当時は当該主任者が立ち会っておらず、異常反応に対処ができなかった。今後は、運転管理体制を強化し、またオペレータの運転教育を実施することとした。"]
["2005:019","石災法","川の河口への原油流出事故","2005-05-12","千葉県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製","常圧蒸留装置","＜定修中＞（油抜き）","＜誤判断＞","無","第一常圧蒸留装置において、定期整備に備えて装置内の残存原油を回収するため、工業用水で水押し作業を実施したところ、原油が逆流し工業用水系統を経由して排水側溝へ流出し、工場の排水口から川の河口へ流出した。事故後の対応として、所内はオイルスキミングネットの展張、オイルスキマー・フロートスキマーの移動、油吸着マット及びひしゃくによる油回収作業を実施した。また、海上では、オイルフェンスの展張、舟艇による放水作業及び油吸着マットによる油回収作業を実施した。原因は、装置内の残存油を回収するための水押し作業を実施したところ、工業用水の使用量増大により工業用水系統の圧力が低下し、装置から工業用水系統へ逆流したためとみられる。今後は、水押し作業は全てポンプで昇圧して供給することとした。また、事故を教訓として保安教育時に周知することとした。"]
["2005:020","石災法","ガラス成形炉のドロスボックスにおける火災","2005-05-21","愛知県",0,0,0,0,"潤滑油","火災","窯業","ガラス製造設備、ドロスボックス","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　","自然発火","フロートガラス製造設備において、ガラス品種切替作業(自動車ガラスからＴＶプラズマガラス)が5月18日まで行われ、翌日午前中から設備の運転を開始し、設備の調整作業に入った。調整作業中、ガラス成形炉下流のドロスボックス右側下部から炎(約20㎝)が発見され、消火作業により鎮火した。原因は、運転温度の変更によりスズが溶けて漏えいしたこと、及び付近の配管の保温材に潤滑油が染み込んでいたためである。ガラス品種が変更となり、それまでの運転温度より60℃高い675℃となったため、ドロスボックス横の点検蓋の隙間から、スズが溶け出してしまった。また、付近のロール(このロールが回転し、その上をガラスが移動する)潤滑油用の銅配管が折損していたため、潤滑油が漏れ出し、保温材に染み込んでいた。このため、漏れた高温のスズが保温材に滴下し、スズの熱により着火したものと推定される。事故後、潤滑油配管及び油の滲みこんだ保温材は更新され、またドロスボックス内のスズは回収された。今後は、スズが漏れた点検蓋の内側にパッキンを取り付け、密閉度を高めるとともに、ドロスボックス横の下コーナーに水管を当て温度を下げ、スズが溶け出さないようにすることとした。"]
["2005:021","石災法","流量計のガラス管破損","2005-05-27","和歌山県",0,0,2,2,"水酸化ナトリウム","漏洩等","製鉄所","白煙防止設備、ポンプ、流量計","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞、＜認知確認ミス＞","無","コークス炉における白煙防止設備付近で、設備改造工事後、配管系統を復旧し、水酸化ナトリウム定量切り出しポンプの試運転を作業員2名がガラス流量計を目視しながら実施したところ、流量計が破損し、飛び散った水酸化ナトリウムにより作業員2名が被災した。原因は、工事後に復旧すべきリリーフ弁を設置しなかったこと及びポンプ下流の手動弁の開閉不手際とみられる。ポンプの出口側には、工事前にはリリーフ弁が設置されていたが、復旧後には取り付けられていなかった。また、下流手動弁を閉止状態でポンプを運転したため、流量計部分(耐圧能力：0.8MPa)に耐圧能力以上の負荷（1.0MPa）がかかり、破損したと推定される。今後は、設備改造時には設備部門に検討を依頼し、また設備改造後の試運転は、試運転打合せを実施するまで運転禁止とすることとした。"]
["2005:022","石災法","常圧蒸留装置蒸留塔内における火災","2005-05-29","千葉県",0,0,0,0,"硫化鉄","火災","石油精製","常圧蒸留装置、蒸留塔","＜定修中＞","＜操作基準の不備＞（静電気対策）","自然発火","常圧蒸留装置の蒸留塔を定期整備中、蒸留塔の26段と32段トレイの間に設置している充てん物の内部から火災が発生した。原因は、充てん物内部に堆積していた硫化鉄が、塔内作業のための強制換気により、トレイ開口部近傍から乾燥されたため自然発火したものと推定される。今後は、蒸留塔開放期間中に充てん物への散水を実施し、また設備の開放点検補修時には、硫化鉄スケールの堆積箇所、除去方法等を事前に検討することを作業標準に反映し、周知することとした。"]
["2005:023","石災法","タンク屋根板と側板における溶接部の破損","2005-06-01","千葉県",0,0,0,0,"重油","その他（破損）","石油精製","タンク","＜貯蔵中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜操作基準の不備＞","無","海上重油揚荷後の配管に残った油を受入れるタンクにおいて、タンクの屋根板と側板の溶接部に破損が発見された。このタンクの受入れ配管にはジェットノズルが設置されているが、この時のタンクの液面高さは、ジェットノズル先端よりわずか110㎜から270㎜の高さでしかなかった。この状態で、短期間に100klの重油がタンク内に放出されたことにより、タンク内の重油は噴水状態となったと推定される。このような作業により、タンク内では重油ミストが形成され、このミストによりベントスクリーンが閉鎖状態となってタンク内の排気ができなくなり、タンク内部で圧力が急激に上昇して、タンク屋根板と側板の溶接部が破損したものと考えられる。また、当該タンクにはベントが2個設置されているが、これらベント周辺にミストが飛散した痕跡が残されており、これはタンク内部で急激な圧力上昇によりタンク内容物が噴出した後と推定される。今後は、ノズルの形式を変更することとし、放検査時に当該タンクの屋根板を全面取替することとした。また、他のタンクにおいて、今回の事例のようなジェットノズルの使用をしていないか確認するとともに、ジェットノズル使用時の基準を明確にし、マニュアルに反映し運転員に周知徹底を図ることとした。"]
["2005:024","その他","ごみ収集における火災　　　　","2005-06-02","滋賀県",0,0,0,0,"シンナー","火災","廃品回収","ごみ収集車","＜その他＞（ごみ収集）","＜その他＞（くず化）","火花（衝撃）","公園において、大型ごみを収集していたごみ収集車の後部から煙が出ているのを付近住民が発見し、消防へ報した。消火作業がなされ、家具、自転車等のごみ500kgが焼けたが負傷者はなかった。原因は、ごみ収集作業員がごみを収集車に積み込む際、ごみの中にあった缶のシンナーが漏れ、金属の摩擦による火花等で引火したためとみられる。"]
["2005:025","石災法","キャリアバレットダンプからのシリンダー油漏えい","2005-06-03","千葉県",0,0,0,0,"シリンダー油","漏洩等","製鉄所","キャリアバレットダンプ","＜移動中＞","＜その他＞（原因不明）","無","事業所構内を走行していたキャリアバレットダンプからシリンダー油が漏えいし、道路わきの側溝に流れ込み海域に流出した。流出範囲は、15ｍ×150ｍと推定された。応急処置として、オイルフェンスの設置、油吸着マット及びバキュームポンプによる油回収、放水作業並びに航走拡散による付近海域の油膜除去がなされた。今後は、事業所構内のキャリアバレットダンプを全数点検し、シリンダーを全交換することとした。また、異常現象発生時の災害拡大防止のため、監視体制を強化することとした。"]
["2005:026","石災法","アンローダの油圧配管腐食による作動油漏えい","2005-06-07","千葉県",0,0,0,0,"作動油","漏洩等","製鉄所","アンローダ、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","アンローダの油圧配管が腐食したことにより作動油が漏えいし、一部が海域に流出した。流出範囲は50ｍ×30ｍと推定される。応急措置として、放水作業及び航走拡散による付近海域の油膜除去がなされた。今後は、当該設備の油圧に係る部分を全て取替え、同バース内のアンローダについて全数点検を実施した。また、油圧配管の管理について、点検・取り替え基準及び交換周期を設定することとした。"]
["2005:027","石災法","製鉄所におけるベルトコンベアの火災","2005-06-09","愛知県",0,0,0,0,"不明","火災","製鉄所","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜劣化＞","摩擦熱","焼結鉱のサンプリングを行うベルトコンベア設備において、ベルトコンベアの中央部から発火しているのが発見された。その後原因を調査したが、現場周辺に着火源は存在せず、原因の特定はできなかった。推定される原因としては、当該ベルトコンベアは補修箇所が多く老朽化しており、キャリアローラーが回転不良を生じていたことから、ベルトとの異常摩擦により着火した可能性がある。また、サンプリングした焼結鉱がコンベア上に残り、この顕熱により着火した可能性、さらにこれらの要因が組み合わさって発生した可能性もある。事故後、焼損したローラーを全て取り替え、またＦＲＰ製のコンベアカバーを鋼鉄製に取り替えた。今後は、他の類似コンベアも含め、ベルトコンベアのベルトを耐熱性ベルト(120～140℃)から超耐熱性ベルト(160～180℃)に変更することとした。また、ベルトコンベアに冷却散水装置を設置した。さらに、ベルトコンベアの交換周期を6年とし、点検等の設備管理の徹底を図ることとした。"]
["2005:028","消防法","ポンプ破損による塩酸ガスの漏えい","2005-06-10","岡山県",0,0,0,0,"塩酸ガス","漏洩等","石油化学","ポンプ、反応釜","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","無","工場から、塩酸ガスを含む蒸気が漏えいし、約25分後に止まった。負傷者は無かった。原因は、医薬品の中間体等を生成する反応釜におけるポンプが破損し、原料の液状化学物質が流出し、水と反応したためとみられる。住民3名が、のどの痛み等を訴えたが、症状はすぐに治まった。"]
["2005:029","消防法","粘着テープ製造工場における爆発","2005-06-11","三重県",0,0,0,0,"薬品","爆発","一般化学","容器","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（原因不明）","不明","工業用粘着テープ製造工場において爆発が発生し、約30㎡の試験室内の冷蔵庫のふたが吹き飛び、壁が一部焦げた。事務室に社員が1名いたが、けがはなかった。原因は、冷蔵庫内にて保管されていた製品開発用の薬品が、何らかの原因で爆発したためとみられる。発災当日は、工場は休みであり、作業はなされていなかった。"]
["2005:030","石災法","化学工場倉庫におけるドラム缶破裂","2005-06-12","千葉県",0,0,0,0,"スチレン、メタクリル酸、メタクリル酸メチル混合物","破裂","一般化学","アクリル樹脂製造施設、貯蔵庫","＜その他＞（保管中）","＜誤判断＞","無","アクリル樹脂製造施設(危険物)の重合缶において、スチレン＋メタクリル酸＋メタクリル酸メチルの重合反応をさせていたところ、重合缶の温度調節ポンプ(重合反応の際に使用する水を供給するポンプ)が故障した。オペレータがすぐに故障に気付き、重合反応がはじまる前に混合物を全て取り出し、重合禁止剤(ハイドロキノン)を投入してドラム缶に移した後、貯蔵庫にて常温で保管した。これらの処置は、異常に対しての処置として規定された処置であったが、ドラム缶内の混合物が重合反応を起こし、ドラム缶が膨張して破裂した。この事故により、貯蔵庫の屋根が吹き飛び、シャッターが破損したが、負傷者はなかった。混合物を保管していたドラム缶計4個のうち2個が破裂したが、残りの2個については、貯蔵庫にて散水冷却を実施した後屋外へ搬出し、工業用水で冷却し、内容物を他のドラム缶に詰め替えた後焼却処理を行った。今後は、基準・規定類を訂正し、同様の減少が発生した場合には、重合缶から混合物を取り出さないこととした。また、教育訓練を徹底することとした。"]
["2005:031","石災法","硫黄回収装置における火災","2005-06-13","宮城県",0,0,0,0,"二酸化硫黄","火災","石油精製","重油直接脱硫装置、硫黄回収装置、弁","＜定修中＞","＜その他＞（原因不明）","不明","重油間接脱硫装置を定期検査することとなり、当該装置の停止に伴い、平成17年6月9日に硫黄回収装置の硫化水素の受け入れが停止した。硫黄回収装置の停止のための措置として、反応塔内の触媒に付着した硫黄分の除去の作業が行われていた。除去したガスは、排ガス処理装置で処理し、焼却炉を経て排出されるが、触媒に付着した硫黄分の除去作業が終了に近づいたことから、平成17年6月10日に排ガス処理を終了し、バイパス配管の弁(通常は閉止)を開け、直接焼却炉にガスを流入するようにした。平成17年6月13日6時55分頃、パトロール巡回中に上記バイパス弁付近において、こぶし大の火炎が発見され、直ちに関係官庁へ通報するとともに、所内の自衛消防隊による初期消火活動がなされ、7時12分頃消火された。この火災により、当該弁の保温材の一部が焼失した。当該発災個所の温度は約200度であり、事故時に配管内を流れていたガスは二酸化硫黄を含む空気であった。"]
["2005:032","消防法","ガソリンスタンドにおける事務所の火災","2005-06-21","愛知県",0,0,0,0,"不明","火災","その他（スタンド）","ガソリンスタンド","＜その他＞","＜その他＞（原因不明）","不明","ガソリンスタンドの事務所から出火し、鉄筋コンクリート造りの平屋約52㎡が全焼したが、ガソリンは敷地内の地下に貯蔵してあり、影響はなかった。従業員は、前日の20時頃に帰宅しており、それ以降は無人であったため、出火の原因は不明である。"]
["2005:033","石災法","コークス炉行きガス配管からの出火","2005-06-23","千葉県",0,0,0,0,"コークス炉ガス","火災","製鉄所","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞","不明","長期にわたって高温状態(断続的に70～80℃の外気)にさらされていたコークス炉行きのガス配管が開口し、漏えいしたガスが何らかの原因で着火し火災が発生した。放水、火災発生点上流側の水封弁によるガスの遮断、及び上流側配管内のガスの拡散作業により、約5時間後に鎮火した。今後は、高温にさらされる配管部への遮熱板の設置又は配管の経路を変更し、また水封弁への水封作業が迅速に出来るような設備改善を実施することとした。さらに、配管点検頻度の見直し等、設備管理方法を改善し、ガス火災を想定した緊急マニュアルの整備及び教育訓練を実施することとした。"]
["2005:034","石災法","アルミ工場における火災","2005-06-26","千葉県",0,0,0,0,"油、ウェス","火災","金属加工","押出機","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜操作基準の不備＞","自然発火","加熱源として電気を用いていた、アルミの押出し機において火災が発生し、消火器で消火作業がなされた。原因は、押出し機からでる高温のビレット端材（パッツ）が搬送装置より落下し、ウェス等の可燃物に着火したためとみられる。"]
["2005:035","消防法","河川敷における車輌炎上","2005-06-29","宮城県",0,0,1,1,"液化石油ガス","火災","個人","容器","＜その他＞（保管中）","＜誤判断＞","裸火（ライター）","河川敷に軽自動車を駐車中、被災者がタバコに火をつけたところ、突然炎上した。被災者の衣服に火が燃え移ったため、川に飛び込んで消火したが、全身に火傷を負い、車輌も全焼した。助手席に5kgのプロパンガス容器が置いてあり、何らかの原因で容器からガスが漏えいし、タバコの火により引火したものとみられる。プロパンガス容器が車内にあった理由は不明である。"]
["2005:036","石災法","ガスエンジンコンプレッサーにおける爆発","2005-06-30","愛知県",0,0,0,0,"天然ガス","爆発","製鉄所","圧縮機、サイレンサー","＜スタートアップ中＞","＜誤作動＞","火花（電気）","発災製造所では、所内の各工場に圧縮空気を送るため、都市ガスを燃料とするガスエンジン駆動及び電気モーター駆動のコンプレッサーを用いており、毎朝、モーター駆動からガスエンジン駆動に、遠隔操作により切り替え作業を実施している。発災当日の朝、ガスエンジン駆動への切り替え作業を開始しスタートアップ中、ガスエンジンコンプレッサー付近で「ドン」という音が発生し、コンプレッサー煙道のサイレンサーと煙突が傾いていることが確認された。目視により、ガスエンジン本体に異常がないことが確認された後、都市ガスの供給が遮断された。サイレンサーの溶接部が割れたが、負傷者はなかった。原因は、前日ガスエンジンを停止した際、通常は「開」となる未燃焼ガス抜き弁が故障により開かなかったことにより未燃焼ガスが放散されず、サイレンサー上部にガスが滞留していたためとみられる。発災当日にガスエンジンを始動した際、プラグ点火に伴う高温ガスまたは火が煙道内に伝わり、爆発が発生したと推定される。今後は、ガス抜き弁を交換し、操作室内でガス抜き弁の状態を監視して、動作異常時には警報を発するよう改善することとした。また、サイレンサー上部にガス抜き孔を設け、ガスが滞留しない構造に改良することとした。"]
["2005:037","石災法","屋外重油タンクからの漏えい","2005-07-02","千葉県",0,0,0,0,"C重油","漏洩等","窯業","タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞","無","重油の屋外貯蔵タンクの点検パトロール中、タンク側壁保温材外装材表面におけるＣ重油の流下・漏えいが確認された。漏えい量は約50lであった(吸着マットに吸着した量：約0.5l、タンクの保温材に吸着された量:約49.5l)。原因は、タンク昇降用階段の踊り場を支える補強材料とタンク側壁との溶接接合部分に、き裂あるいはピンホール部が発生したためとみられる。今後は、タンクの保温材を撤去して全溶接線を点検し、破孔部分を改修することとした。また、全従業員に対し、危険物に対する認識を高める教育を実施することとした。"]
["2005:038","石災法","重油の移送配管からの漏えい","2005-07-05","千葉県",0,0,0,0,"C重油","漏洩等","窯業","配管","＜輸送中＞","＜誤操作＞（バルブ操作）","無","重油移送配管の屋外部（配管サポート部との接触面(底面)の腐食部分）と屋内部（フランジ接合面パッキン部）の2箇所からＣ重油が漏えいした。屋外配管漏えい量は約148lであり(トレイ回収量：125l、保温材含浸量5l、壁付着量：10l、吸着マット回収量：5ｌ、側溝流入量：3l)、また屋内配管漏えい量は約70lであった(ドラム缶回収量：70 l)。原因は、送液ラインの変更の際、蒸気を通したまま配管両端のバルブを閉止したためである。閉止後、配管内の重油の温度が上昇して体積膨張し、内圧が上昇して配管の腐食で強度が低下した部分及びフランジ接合部から漏えいしたと推定される。応急処置として、吸着マット、トレイ等で漏えいした重油を回収するとともに土嚢で外部への流出防止措置を実施した。今後は、漏えい箇所と類似した部位の点検を実施することとした。"]
["2005:039","船舶法","タンカーの衝突による炎上","2005-07-15","三重県",6,1,7,14,"ベンゼン","火災","運送","タンカー","＜移動中＞","＜誤判断＞","火花（衝撃）","平成17年7月15日4時5分頃、海上において、ケミカルタンカー船(499ｔ、5名乗り)とタンカー(697ｔ・7名乗り)が衝突し炎上した。ケミカルタンカー船は、エンジンルームなどが燃えたが、乗組員らが消火し、その後5名全員がライフジャケットを着けて海に飛び込み、近くを航行中の貨物船に救助され無事であった。しかし、タンカーにおいては、乗組員1名が死亡、1名が火傷を負い、5名が行方不明となった。海上保安部が乗組員らの救助にあたったが、炎上するタンカーの火が同日20時になっても消えず、作業は難航した。事故後の調査により、タンカーの右側面にケミカルタンカー船の船首部分がぶつかったことが判明した。当時、付近海域は濃霧警報が出されていて、視界が｢10～30ｍ｣と悪かったため衝突したとみられる。タンカーには、粗ベンゼン150klが積み込まれており、半径1.8キロにわたり流出した。"]
["2005:040","石災法","棚からのペール缶落下及び破損による漏えい","2005-07-23","神奈川県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","石油精製","缶","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（原因不明）","無","貯蔵所内の棚から、20lペール缶(プラスチック製)200缶が落下して破損し、潤滑油4000lが漏えいしたが、火災には至らなかった。"]
["2005:041","消防法","ポンプの故障による亜硫酸ガス流出","2005-07-27","和歌山県",0,0,0,0,"亜硫酸ガス","漏洩等","一般化学","硫酸製造プラント、ポンプ","＜通常運転中＞","＜誤作動＞","無","化学品メーカー工場の硫酸製造プラントにおいて、硫酸を精製する機械のポンプが故障したため、機械を停止させたところ、排出口から硫酸を製造するために使用していた亜硫酸ガスが約5分間流出した。近くの住民が異臭に気づき、119番通報がなされた。この事故によるけが人はなかった。"]
["2005:042","その他","オートガススタンドにおける充てんホース引張り事故","2005-07-29","栃木県",0,0,0,0,"ブタン","その他（変形）","その他（スタンド）","オートガススタンド、ホース","＜充填中＞","＜誤操作＞","無","4台の充てん口が設置されているＬＰガスオートスタンドにおいて、充てん作業員がタクシー車輌に通常どおり充てんを実施した。作業終了後、充てんホースをつないだまま車輌が発進し、充てんホースを引張ったが、設備の破損には至らず、ガスの漏えいもなかった。原因は、充てん作業者が、充てんホースを取り外す作業を忘れたためである。車輌の容器バルブ及びトランクが閉められ、運転者に納品書を渡して終了の挨拶をする、という通常の手順が実施されたため、運転者は車輌を発進させてしまった。また、充てんホースのセーフティ・カップリングは正しく作動せず、離脱が行われなかった。今後は、関係者の保安教育を実施し(作業マニュアルの再確認と徹底)、また充てんホース及びセーフティ・カップリングの交換、配管部の補修を行うこととした。"]
["2005:043","消防法","化学工場における乾燥作業中の爆発","2005-08-11","新潟県",0,3,0,3,"アゾ化合物","爆発","一般化学","乾燥室","＜その他＞（保管中）","＜その他＞（原因不明）","不明","平成17年8月11日1時50分頃、化学工場の乾燥室において、火災報知機が作動したため従業員が駆け付けると、室内に煙が充満していて、直後に数回爆発が発生し火災となった。別棟の乾燥室を含めて約350㎡を焼いた。従業員3名が全身やけどなどの重傷を負い、同日4時30分頃に鎮火した。出火元の乾燥室では、可燃性の2,2'-アゾビス（2-メチルブチロニトリル）（ABN-E）を温風で乾燥させ、樹脂などを製造する過程で使う触媒が製造されていたが、規格に達しない製品などを一時保管する乾燥室内の小さな倉庫から出火した可能性が高い。アゾ化合物は20度以上で分解され発酵して熱を出すため、工場では15度以下に保つように管理されていた。"]
["2005:044","石災法","絶縁油反応器における火災","2005-08-13","愛知県",0,0,0,0,"絶縁油","火災","電気","反応器","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","自然発火","第１段絶縁油反応器ジャケット内圧高の警報が点灯したため、現場を確認したところ、反応器下部床面に約3lの油の漏えいが確認された。直ちに分解処理非常停止、窒素ガス封入及び液抜き操作が制御室によりなされた。その後、中央制御室で｢ドン｣という音を確認し、続いて監視テレビで白煙及び炎が確認された。二酸化炭素消火装置が起動され、消防に通報がなされ、約3時間後に鎮火した。原因は、反応器排出弁接続フランジ用パッキンが損傷していたためである。この部分で、発火点以上の油漏れが発生し、ジャケット内の空気と接触して着火し火災となったと推定される。また、一部の油はジャケットと排出配管の隙間から漏えいし、反応器直下の床面に約3lが流出した。"]
["2005:045","その他","商業施設冷凍庫における冷媒ガス漏えい","2005-08-13","京都府",0,0,0,0,"冷媒ガス","漏洩等","その他（スーパー）","冷凍庫、配管","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","無","商業施設において、一階にある生鮮品売り場の冷凍庫付近から白い蒸気が上がった。営業時間中であったため、店内にいた買い物客ら数十名が店外などに一時避難したが、けが人はなかった。冷凍庫の配管設備から冷媒ガスが漏えいしたとみられる。"]
["2005:046","消防法","工場の浄化用タンク爆発　","2005-08-14","兵庫県",1,0,1,2,"樹脂、凝固剤","爆発","機械","タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","自然発火","プリント配線盤を加工製造している工場において、汚水を薬品で浄化する沈殿槽浄化用タンク（高さ約5ｍ、上部は直径約3ｍの円柱、中程から下部は円錐形）で爆発が発生し炎上した。この事故で、タンク内で防食加工をしていた作業員1名が全身火傷を負って死亡し、もう1名が顔などに軽い火傷を負った。内部がさびつき腐食していたことから、発災当日は7時頃から4名で腐食防止の作業をしていた。作業員2名がタンク内に入り、樹脂に凝固剤を調合しながら内側を塗っていたところ、｢ボン｣と2回爆発音がして火柱が上がった。原因は、可燃性の樹脂、凝固剤等が大量に混ざり合って化学反応を起こし、爆発したためとみられる。"]
["2005:047","電事法","宮城県沖地震による硫酸タンク破損、漏えい","2005-08-16","宮城県",0,0,0,0,"希硫酸","漏洩等","電気","タンク","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）","無","平成17年8月16日13時30分に宮城県沖を震源とする地震があった(マグニチュード：7.2)。この地震により、屋上に設置された希硫酸の保管タンク(容量100l)が破損し、希硫酸約45lが漏えいしたが、全量回収された。希硫酸は、排気設備の洗浄廃液の中和に使用するために貯蔵されていた。"]
["2005:048","消防法","タンクローリ横転によるガソリン流出","2005-08-19","三重県",0,0,0,0,"ガソリン","漏洩等","販売店","タンクローリ","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","県道（見通しの良い穏やかな右カーブ）において、タンクローリ(16ｔ)が道路脇ののり面に落ちて横転し、積み荷のガソリンと軽油計約20klのうち、ガソリン約20lが道路に流出した。運転手に怪我はなく、また流出したガソリンはすべて回収された。"]
["2005:049","消防法","熱気球焼損","2005-08-20","群馬県",0,0,2,2,"不明","火災","その他（個人）","容器","＜消費中＞","＜その他＞（原因不明）","不明","遊水地の堤防において、2名が乗った熱気球が着陸したところ、突然2名が乗っていたバスケット部分が燃え上がった。2名は気球からすぐに逃げ、堤防にいた仲間2名と消火にあたったが、3名が顔や腕に軽いやけどを負った。火がついた気球は、上空約200ｍの高さまで浮き上がり、燃えながらしばらく浮遊した後、堤防斜面の草むらに落ちた。原因は、バーナー、容器等に何らかの不具合が発生して漏えいしたガスに引火したためとみられる。"]
["2005:050","石災法","EPゴムプラントCEP仕上げ工程における火災","2005-08-22","千葉県",0,0,0,0,"ＥＰゴム","火災","石油化学","ＥＰゴムプラント、乾燥機、排気ダクト","＜通常運転中＞","＜劣化＞","摩擦熱","ＥＰゴムプラント運転員が、ＥＰゴムプラント計器室にて、乾燥機排気ダクト下流部におけるＣＯ2アラームを確認した。直ちに現地を確認したところ、乾燥機の排気ブロア付近において火災が発生していることを確認した。この火災により、ダクト内のゴムが燃焼し、その後乾燥機内のゴムが延焼した。原因は、排気ブロアー(乾燥空気吸引ファン)のインペラーの一部が、応力腐食割れにより破損し、インペラーがバランスを失って回転振れを生じてマウスリングと接触したためとみられる。接触により摩擦熱が発生し、インペラー表面に付着したゴムに燃焼したと推定される。今後は、工程中間の乾燥空気吸引ファンを撤去し、乾燥工程全体の排気ファンに振動計を設置することとした。また、乾燥工程全体の乾燥機及びブロアーを計器室から遠隔停止できる装置を設置した。さらに、排気ダクトに二酸化炭素濃度計を設置し、濃度計と連動して注水する消火システムを設置することとした。"]
["2005:051","消防法","札幌駅前近く建設中駐車場ビルで爆発","2005-08-24","北海道",0,0,0,0,"液化石油ガス、灯油","火災","建設","工事現場","＜工事中＞","＜その他＞（原因不明）","不明","建設中の立体駐車ビル(9階建て、総床面積約17,200㎡)において、爆発音が鳴り、周辺一帯に白煙が立ち込め、1階部分から出火した。天井、床及び壁約800㎡を焼き、約1時間後に鎮火した。作業員3名が7階に取り残されたが、間もなく救出された。うち2名は軽傷で、病院で手当てを受けた。現場作業員によると、出火した1階では、当時30名ほどが溶接や床などを張る作業をしていた。現場には、ＬＰガス容器及び灯油缶があった。消火器による消火作業がなされたが、黒煙が充満しウレタンが燃える火の勢いが強く消火ができなかった。"]
["2005:052","石災法","液化エチレン出荷導管からの漏えい","2005-08-27","三重県",0,0,0,0,"液化エチレン","漏洩等","石油化学","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","液化エチレンを船荷役していたところ、導管パトロール業者が、エチレン出荷配管（口径：8B、材質：STPL）から液化エチレンが漏えいしているのを発見した。担当員が現場を確認し、送出ポンプのストップ及び荷役停止を指示した。脱圧後、液化エチレンの漏えいは停止した。液化エチレンの推定漏えい量は80lであった。原因は、運転・停止の繰り返しによる外表面の結露、または雨水等(施工不良、経年劣化等)が断熱材を通して含浸したことにより、配管表面で腐食(湿食)が発生し、酸素濃淡電池が形成されて局部的な腐食が進行するとともに、Ｃｌの作用によって腐食が促進され、開口に至ったとみられる。"]
["2005:053","石災法","ルーフファンフィルタにおけるトーチバーナーによる火災","2005-08-29","愛知県",0,0,0,0,"液化石油ガス","火災","電気","ルーフファン","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","裸火（バーナー）","燃焼する石炭を混合する装置の建屋（混炭建屋）の屋根部防水工事として、ルーフファン立ち上がり部へ防水シートを加熱し貼り付ける作業を実施していた。装置は運転中であり、建屋内の換気のためルーフファンを運転していた。防水シート貼り付け作業が一段落したので、休憩のため屋上から建屋内部へ作業員が降りてきたところ、ルーフファンフィルタ部の発煙・赤熱が確認された。消火器による消火活動を実施するとともに、隣接工事の現場監督者によりルーフファンの停止を制御室に依頼した。ルーフファン停止後にフィルターを取り外し、消火栓にて消火を行ったところ鎮火した。この火災により、ルーフファンフィルタが3枚焼失した。原因は、屋根防水シート加熱作業におけるトーチバーナ(ＬＰＧ)の火炎が、ルーフファン水きり部の隙間より内部に入り、付着していた石灰粉に引火して落下したためとみられる。今後は、当該防水工事について、火気を使用しない接着剤工法に変更し施工することとした。また、石炭設備建屋の排気ファン周辺1ｍでの作業については、火気を使わない工法とし、やむを得ず火気の使用が必要な場合は、火気養生等の防火対策を講ずるとともに、その工法について設備管理部署の許可を得ることとした。"]
["2005:054","消防法","化学工場で有毒ガス発生","2005-09-05","新潟県",0,0,1,1,"メタクリル酸グリシジル","漏洩等","一般化学","ＧＭＡ精製装置","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","無","樹脂の原料である、液体のメタクリル酸グリシジル (ＧＭＡ)を精製する工場において、装置内の圧力が上がり、気化したＧＭＡのガスが装置外に漏えいした。ＧＭＡは、高温、高圧で気化すると、目を刺激するなどの弱い毒性があり、このガスを吸い込んだとみられる作業員が、吐き気を訴えて病院に運ばれたが軽傷であった。"]
["2005:055","労安法","配管補修中における塩化水素等の漏えい","2005-09-07","山口県",0,0,2,2,"塩素、塩化水素","漏洩等","窯業","医療品原料製造プラント、配管","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","無","医薬品原料製造プラント（麻酔薬の原料を製造する工程）において、廃塩酸を処理するタンクへ接続された配管の継ぎ目で、パッキンの取り替え作業をしていた下請け会社の従業員2名が、塩素、塩化水素等が混合したガスを吸い込み軽傷を負った。当該作業員は、作業の実施にあたって防毒マスクをしていなかった。"]
["2005:056","石災法","軸受けベアリングの摩耗による漏えい","2005-09-07","愛知県",0,0,0,0,"発煙硫酸","漏洩等","一般化学","ポンプ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（摩耗）","無","発災工場では、発煙硫酸を船で受入れ、貯槽に貯蔵しナイロン原料の生産過程(主に洗浄工程)で使用している。貯槽から生産工場へは、発煙硫酸ポンプにより送液していた。定常運転中、タンクヤードから白煙が確認されたため、担当者が確認したところ、発煙硫酸ポンプから漏れを確認した。ポンプの停止及びポンプの吸引側バルブを閉止したところ、白煙の発生はなくなった。原因は、軸受ベアリングの摩耗により軸振れが生じ、軸封部メカニカシールの接触面に隙間が発生したためとみられる。今後は、軸受ベアリング及びメカニカシールを定期的に取替え、整備(1回／年)することとした。また、漏えいの可能性が低い、軸封部のないポンプへの変更を検討することとした。"]
["2005:057","石災法","硫黄回収装置における硫化水素の漏えい","2005-09-08","岡山県",0,1,3,4,"硫化水素","漏洩等","石油精製","重油直接脱硫装置、硫黄回収装置、フランジ、仕切り板","＜定修中＞","＜誤操作＞","無","定期修理に向けて、重油直接脱硫装置内の硫黄回収装置を縁切りするため、酸素マスクを着けて配管のガスを遮断する作業をしていた。フランジを緩めて仕切り板を入れようとしたところ、硫化水素が漏れ、作業員1名が倒れた。他の作業員3名が救助に向かったが、マスクを着けずに救助に向かったため気分が悪くなり負傷した。直ちに付近の弁を閉止したため、ガスの漏えいは止まった。原因は、仕切り板装着作業手順を誤ったためとみられる。"]
["2005:058","石災法","軽油タンク側板上部ピンホールからの漏えい","2005-09-15","岡山県",0,0,0,0,"軽油","漏洩等","石油精製","タンク","＜貯蔵中＞","＜劣化＞（腐食）","無","縦置円筒形(ドームルーフ)の軽油タンク(容量12,000kl)の側板上部付近から軽油が漏えいした。事故当時、当該タンクには11,297klの軽油が貯蔵されていたが、流出・火災発生はなかった。漏えい量等については不明である。原因は、側板上部から1.2mの箇所にピンホールが発生したためとみられる"]
["2005:059","石災法","ディーゼルエンジン駆動ポンプにおける自動起動盤の爆発","2005-10-02","愛知県",0,1,0,1,"水素","爆発","一般化学","起動盤","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞","火花（電気）","当該工場内には、次亜除害循環ポンプとして、通常運転用の電動ポンプ2基と停電用(既設)のディーゼルエンジン駆動ポンプの計3基が設置されている。発災当日は、計画的な全停電工事が実施されていた。朝方、受電を停止し、通常運転用の電動ポンプから自動起動盤内にある停電用のディーゼルエンジン駆動ポンプに自動起動により切り替えた。夕方、当該工事が完了したため、停電前の状態に復旧させるべく、電動ポンプ専用起動盤にて電動ポンプを起動した。その後、停電用のディーゼルエンジン駆動ポンプを停止させるため、オペレータが自動起動盤内の操作パネルを押したところ、自動起動盤が爆発した。この事故により、オペレータ1名が重傷を負い、自動起動盤1台及びバルブハンドル2個が損害を受けた。原因は、停電後、自動起動盤内にあるディーゼルエンジン駆動用のバッテリーの均等充電が始まり水素が発生したためとみられる。自動起動盤は密閉構造に近い構造になっていたため、自動起動盤内に水素ガスが滞留し、停止用スイッチ又はリレーの接点で発生した電気スパークが着火源となり、爆発したと推定される。今後は、今回事故を起こしたディーゼルエンジン駆動ポンプ及び自動起動盤の使用を取り止め、停電時の対策として、起動用バッテリー部がオープン構造となっている既設の保安電力設備(エンジン発電機)から電気を供給し、次亜除害循環ポンプを駆動する方式に変更することとした。また、他の屋外起動盤についても点検を行い、水素ガスが滞留する可能性のあるものについては、窒素パージ等滞留防止対策を講じることとした。"]
["2005:060","消防法","気化したガソリンへの引火、爆発","2005-10-17","三重県",0,0,0,0,"ガソリン","爆発","自動車　","タンクローリ","＜定修中＞（清掃）","＜作業環境の不適＞","不明","工場で、タンクローリ(10ｔ)を清掃中、タンクローリの近くで爆発音とともに火が上がった。火は直後に消え、負傷者はなかった。出火当時、作業員がタンク内部をスチーム洗浄機で清掃していたが、排出されたガソリンが気化し、何らかの原因で引火したとみられる。"]
["2005:061","消防法","合成樹脂工場における硬化炉の爆発","2005-10-18","栃木県",0,0,0,0,"樹脂、油","爆発","一般化学","硬化炉","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","不明","植物油を主原料に、自動車ブレーキなどの摩擦性能安定剤を製造する工場において、工場西側にある合成樹脂硬化炉(縦3ｍ、横7ｍ、高さ2.5ｍ)で爆発が発生し、鉄骨建て工場約3000㎡のうち、約1000㎡の屋根、壁、窓ガラス等が壊れたが、負傷者はなかった。発災箇所は、ナッツ類から採った油に、触媒及び熱を加えて固める工程であった。原因は、原料等に含まれていた又は製造過程で生じた可燃性の気体が、何らかの原因で着火したためとみられる。"]
["2005:062","石災法","硝子成形設備における火災","2005-10-20","愛知県",0,0,0,0,"油　","火災","窯業","ガラス成形設備","＜スタートアップ中＞","＜設計・構造上の不良＞、＜点検不良＞","自然発火","自動車用ガラスを成形生産する設備において、ガラス素板の裁断洗浄等を行い、さらに加熱・成形した後に冷却して製品化する作業が実施されていた。事故当日、当該設備は、午前1時30分ころ生産品の銘柄を切替え、生産の円滑化のために調整作業中であった。しかし、事故発生時刻までに生産トラブルが多発し、ガラスを成形するための炉で軟化させたガラス(約700℃)が不良化したため、ガラスを炉内から取り出し、コンベアにてカレット(ガラス屑)タンクへ搬送を行っていた。6時15分、設備下部より青白い煙が出ていたので確認したところ、火災を発見し、直近の消火器で消火を開始し、6時25分に鎮火した。原因は、高熱で軟化した不良ガラスを処理作業中、破片化した高圧ガラスが床面等に落下し、たい積していた、油を含んだ埃に引火したためとみられる。潤滑油は引火点が200℃であるが、ガラス片は700℃近くあったと推定される。今後は、ガラス破片が飛散しないよう、遮蔽板を取り付け、破片受けシュートを拡張し、高熱不良板を冷却処理するための空冷装置を設置することとした。また、設備駆動用潤滑油の受け皿を補強し、油漏れを防止するとともに、設備周辺の清掃、点検を定期的に実施することとした。"]
["2005:063","労安法","アルミニウム粉末の選別作業中における爆発","2005-10-21","滋賀県",0,2,1,3,"アルミニウム粉末","爆発","金属加工","アルミニウム粉末処理設備","＜通常運転中＞","＜作業環境の不適＞","静電気","アルミニウム作業場において、24時間操業でアルミニウム粉末の選別作業をしていたところ爆発があり、鉄骨平屋1棟(約450㎡)が全壊して出火したが、約2時間半後に鎮火した。作業場は、屋根と壁が爆風で吹き飛び、周辺は一時激しい煙と異臭が立ちこめた。作業場に隣接する倉庫など3棟も、外壁の剥離、窓ガラスが割れる等の被害が発生した。人的被害としては、2名が重傷、1名が爆風で首に軽いけがを負った。原因は、配管内のアルミ粉末の濃度が高まり、静電気などで引火、爆発したためとみられる。同工場では、1997年2月にも爆発事故があった。"]
["2005:064","石災法","熱媒ボイラーにおける火災","2005-10-22","千葉県",0,0,0,0,"メタン","火災","石油化学","水素化反応製造施設、ボイラー","＜通常運転中＞","＜点検不良＞（締付不良）","自然発火（高温）","熱媒ボイラーの上部において火災が発生した。この火災により、空気供給弁用信号ケーブルが焼損し、上板キャスター保護板のタック溶接が割れた。原因は、ボイラーの開放検査(平成17年5月)後の復旧時において、上板固定クランプの締め込み不足及びシールパッキンの組み込み位置の不具合があったためとみられる。事故後の点検の結果、ボイラー上板はシールパッキンを挟み、止クランプ10本により固定されているが、10本中5本に緩みが発見された。このため、上板外部へ漏えいした燃焼ガスが、更に上部保温カバーの隙間より漏えいし、直上部の燃焼ガスコントロール弁の下流フランジ付近にて燃焼したと推定される。下流フランジは、燃焼ガスにより炙られ、ボルトとフランジの熱膨張の差により、隙間が広がり燃料ガスが外部へ漏えいして発火し、火災に至ったと考えられる。今後は、発災ボイラー及び同型機器について、開放後の復旧時のボルト締め込み後、上板と本体の隙間を計測、記録するよう工事仕様書を変更した。また、開放語の復旧時のボルト締め込み後、本体ケーシングの気密検査を実施するよう運転マニュアルを変更した。さらに、発災ボイラー及び同型機器について、保温板金の上部にサーモテープ(150℃で変色)を貼付し、日常点検時に異常の有無を確認することとした。"]
["2005:065","石災法","発電用ボイラーにおける火災","2005-10-24","愛知県",0,0,0,0,"燃焼ガス","火災","電気","ボイラー","＜通常運転中＞","＜劣化＞","自然発火（高温）","発災当日運転中、ボイラー2階缶左で破裂音、さらに床面で火災が確認された。粉末消火器1本にて消火作業がなされ、鎮火した。原因は、ボイラー2階缶左にあるのぞき窓ガラスを保護するためのシール空気注入口対面壁が、内部のドレンによって腐食し開口したためである。発電機用ボイラーには、ボイラーの燃焼状況を確認するため、のぞき窓が合計18ヵ所設置されていたが、常時シール用空気にて、のぞき窓のガラスを冷却保護していた。しかし、開口によりシール性能が低下し、ボイラーの輻射熱でのぞき窓ガラスが変形・破裂した。さらに、前日まで実施していたＰＴ検査材(ビニール袋入り)が片づけられておらず、そこに高温の窓ガラスが飛び散り、熱により発火したと推察される。今後は、のぞき窓についてシール空気注入口の目視点検及び肉厚確認を実施し、汚れ状況については、日常点検により異常の早期発見に努めることとした。また、作業終了後の後片づけについて再教育を行うこととした。"]
["2005:066","消防法","消火器の破裂","2005-10-30","奈良県",0,0,2,2,"消火剤","破裂","その他（個人）","消火器","＜消費中＞","＜その他＞（原因不明）","無","市道で、作業員2名が近くの空き地と川に向かって消火器を噴霧しようとして、2名のいずれかがピンを抜いてレバーを握ったところ、突然大きな音がして消火器が破裂した。2名は同市内の病院に運ばれたが、2名とも額を切り軽傷を負った。消火器は、2名のいずれかが所有していたものであり、製造年からかなりの年月がたっていたとみられる。"]
["2005:067","消防法","居酒屋におけるガスコンロ爆発","2005-11-03","大阪府",0,0,4,4,"液化石油ガス","爆発","その他（飲食店）","簡易コンロ、カセット容器","＜消費中＞","＜誤操作＞","温度上昇","居酒屋において、客席の簡易コンロのガス容器が爆発した。コップが割れ、テーブルを囲んでいた客4名が手などを切って軽傷を負った。同店では、通常テーブル内蔵のＩＨ(電磁誘導加熱)ヒーターで鍋料理などを実施していたが、この日は調子が悪く、簡易コンロをヒーターの上に置いて鍋をしていた。原因は、何らかの事情でヒーターが作動し、容器が過熱されたためとみられる。"]
["2005:068","石災法","脱臭炉の外壁（ＦＲＰ）の燃焼","2005-11-10","千葉県",0,0,0,0,"ＦＲＰ","火災","窯業","排煙脱臭炉、圧縮機","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","自然発火（高温）","脱臭棟内のコンプレッサーの停止により脱臭炉の外壁(ＦＲＰ)が過熱して燃焼した。工業用水ホースにて初期消火を行ったが、すぐに消すことができなかった。"]
["2005:069","消防法","水素・酸素混合ガス発生装置の爆発","2005-11-19","石川県",1,0,1,2,"水素、酸素","爆発","その他（個人）","ガス発生装置","＜試験中＞","＜設計・構造上の不良＞","裸火","個人宅の車庫から爆発音ともに出火し、車庫内の屋根、壁の一部が燃え、車庫内にいた1名が死亡し、1名が顔に軽いやけどを負った。事故当時、車庫内では「アースファイヤー」（「超電磁水素酸素混合ガス発生装置」）というガス発生装置を操作中であった。本装置は、ビニールハウスの暖房等に使用する装置であり、電気分解した水から水素を取り出して燃焼させる機構を備えていた。当該装置が点火された直後、ガスをためておくタンク付近で爆発が起きたとみられる。発災当日は、車庫内でこの装置を紹介する講習会を開く予定であった。"]
["2005:070","消防法","ボンベ塗装場乾燥機の爆発","2005-11-23","広島県",0,0,0,0,"液化石油ガス","爆発","販売店","乾燥機","＜通常運転中＞","＜その他＞（原因不明）","不明","プロパン販売業者のプロパンガス容器塗装作業場に設置された、塗装した容器を乾かす乾燥機が突然爆発した。この爆発により、長さ約8ｍ、幅1.5～3ｍの乾燥機及び作業場の屋根の一部が損傷した。事故当時、4～5ｍ離れた場所で従業員1名が、使用済み容器を再塗装する作業をしていたが、けがはなかった。当該乾燥機は、ガスバーナーで熱風を送る方式であり、内部は約500℃になっていたとみられる。"]
["2005:071","石災法","副生ガスブロワー室におけるガス漏えい","2005-12-02","愛知県",1,0,0,1,"窒素、炭素ガス、一酸化炭素、水素","漏洩等","製鉄所","ブロワー","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","無","発災工場では、高炉から出てくる副生ガスをガスブロワーで工場各施設に送り、燃料ガスとして使用している。ガスブロワー室には、ガスブロワーが4台設置されており(うち1台は休止中)、通常は3台の中の1台のみを稼動させていた。当該ガスブロワー室のガス漏れ警報(中央操作室)が作動したため、担当者2名がガスブロワー室に向かい、空気呼吸器を装備して現場を点検したところ、予備として待機していたガスブロワーの吸込側で漏えいが発生していたことを確認した。漏えいの原因は、ドレンシールポット底面の溶接部からシール水が漏れ、水位が低下したためであった。対応を検討した結果、処置作業は夜間であり危険を伴うこと等より、明るくなってから行うこととした。窒素パージ準備をしようとしたが、所定位置にある窒素ホースが確認できず、処置を断念した。次の日、作業前ミーティングにおいて、被災者は｢点検前に水封、脱圧し、空気呼吸器を使用して点検すること｣を指示された。被災者と担当者が個別に打合せを実施し、要員を確保できる午後に作業を行うことになった。しかし、被災者は1名で現場に向かい、ガスブロワー室における吸込みピット昇降階段で、一酸化炭素中毒により倒れているのが発見され、病院に運ばれたが死亡した。原因は、ガス漏えい対策では2名作業を実施すべきところ、1名でガス漏れ箇所に立入ってしまったこと、及び空気呼吸器を装着していなかったためである。今後は、シールポットの構造及び管理方法を改善することとした。また、ガスブロアー室にはＣＯ検知器を配置し、ガス漏えいに関して危険性の再教育及び訓練を実施することとした。"]
["2005:072","その他","交通事故による高圧ガス容器落下","2005-12-07","栃木県",0,0,0,0,"空気、酸素、アルゴン、炭酸ガス、窒素","その他","販売店","容器","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","高圧ガス容器を運搬中の車両が、交差点で乗用車と衝突して横転し、さらに対向車線において信号待ちで停車していた乗用車等3台に衝突した。この事故により、荷台から積み荷の容器31本が落下、散乱したが、いずれも空容器であったため、ガスの漏えい等はなかった。原因は、容器運搬車両の運転者が、右後方の車両に気をとられ、赤信号を見落として交差点に進入し、右から来た乗用車と衝突したためである。"]
["2005:073","石災法","窒素循環ブロワー軸受け部での潤滑油の発火","2005-12-10","大阪府",0,0,0,0,"アクリルアマイド（ＡＡＭ）","火災","石油化学","アクリルアマイド製造施設、ブロワー","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","摩擦熱","アクリルアマイド(ＡＡＭ)プラントにおいて、操作室にてアラームが点灯した。電気室にて、粉体のアクリルアマイド製品をホッパーへ搬送する工程における窒素循環ブロワーが停止していることを確認した。その後、窒素循環ブロワー軸受け部で、潤滑油(危険物第4類第4石油類)が発火していることが発見され、散水により直ちに消火された。当該軸受け部が損傷したが、負傷者はいなかった。発火した軸受け部の分解点検の結果、原因は潤滑油量の低下により、ベアリングが潤滑不足になり摩擦熱が発生したためとみられる。"]
["2005:074","石災法","常圧蒸留装置における熱交換器の焼損","2005-12-10","愛知県",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製","常圧蒸留装置、熱交換器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","自然発火（高温）","現場パトロール中に油臭が感じられたため、付近の現場点検を行ったところ、通常運転中の常圧蒸留装置における予備蒸発原油／軽質軽油熱交換器の、シェル本体サドル近傍の保温材部分より火災が発生していた。運転員の初期消火活動にて直ちに消火作業がなされ、当該熱交換器が焼損したが、負傷者はなかった。原因は、当該熱交換器が、局部腐食により減肉、開口(直径1.5～2㎜)して260℃の軽質軽油が漏えいし、空気接触して自然発火したためとみられる。平成12年の当該機器の開放検査時には腐食が認められなかったことから、平成14年以降の原油処理量の増加による系内への腐食性物質(塩化物)の持ち込み増加、スケールの堆積増加及び熱交換器内での温度低下による遊離水の発生により腐食が進行したと推定される。開口部分では、スケール堆積による伝熱阻害及びサドルからの放熱効果により、温度低下が助長され飽和水が遊離し、スケール中の中和塩等が溶解し、腐食環境が生じた。さらにスケールの堆積が進み、その間に腐食も進行して、次第に流体の通過可能な面積が狭くなり、流速が増加(0.4ｍ／ｓ→4～8ｍ／ｓ)して下流部に乱流が発生し腐食を進行させた。このサイクルが繰り返され開口したと推定される。今後は、開口部及び減肉部について肉盛補修を行い、サドルの保温施工による放熱防止措置を実施することとした。また、腐食物質を中和させる苛性ソーダの注入量を検討し、適正化を図ることとした。さらに、開放清掃周期の短縮化(現状8年→2年)を図り、サドル近傍のバッフル直下の肉厚測定による監視(１回／年)を実施することとした。"]
["2005:075","石災法","空気予熱器上部軸受部における発煙","2005-12-14","愛知県　　",0,0,0,0,"軸受油","その他","電気","予熱器","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","自然発火（高温）","空気予熱器（発電用ボイラーの燃焼ガスの余熱を利用して、ボイラーに供給する燃焼用空気を予熱する装置）を通常運転中、予熱器の軸受温度予測警報が発信され(70.0℃)、直後に予熱器上部軸受部における発煙が確認された。粉末消火器により消火し、ボイラーを停止した。原因は、軸受油ポンプ自動運転中の軸受油補充量（3l）が、適正量を超過し、軸受油が軸を伝って漏えいしたためとみられる。また、予熱器上部軸受周辺の保温が、軸の直近まで取付けられていたため、軸のシール部から漏えいしたガスにて軸部が高温雰囲気となっていた。このため、漏えいした軸受油が発煙したものと考えられる。今後は、空気予熱器軸受油の油面計に、軸受油ポンプ運転中・停止中の油面のレベルを表示し、軸受油の過補給を防止することとした。軸シール部等のガスリーク箇所は、パッキンの取替を行い、また軸直近の外装板及び保温材は取り外し、高温の雰囲気を緩和することとした。"]
["2005:076","石災法","転炉における溶銑の噴出","2005-12-20","千葉県",0,0,1,1,"銑鉄","漏洩等","製鉄所","転炉","＜通常運転中＞","＜作業環境の不適＞","無","転炉（容量316ｔ）の中に、高炉から運ばれた銑鉄を装入中(56ｔ)、転炉から吹きこぼれが生じた。作業員1名が逃げ遅れ、両手及び右ひざにⅡ度からⅢ度の火傷を負った。また、チェーンブロック、コードリール、木製パレット及び足場板が損傷した。"]
["2005:077","石災法","ベルトコンベアにおける火災","2005-12-26","宮城県",0,0,0,0,"グリース","火災","製鉄所","ベルトコンベア","＜通常運転中＞","＜設計・構造上の不良＞","自然発火（高温）","電気炉副原料投入装置(ベルトコンベア)において、コンベア上部付近で小さな火災が発生し、コンベアゴム部での燃焼、及びコンベア上方から下方への延焼が確認された。第一発見者が、屋外消火栓にて初期消火を実施し、自衛消防隊が屋外消火栓を用いて放水し鎮火した。当該コンベアのベルト部、ガイドローラ、カバー及び地下ケーブルが焼損したが、負傷者はなかった。原因は、当該コンベア又は付近に落下していたグリースが、電気炉の鉄くず投入に伴う高温溶融飛来物(最大1,000℃)により着火したためとみられる。高温溶融物の飛散安全対策としては、周囲の不燃化投入時の安全距離の確保等が実施されていた。しかし、コンベアにおける高温溶融物の侵入防止カバーの一部に隙間があった。また、定期的に点検及びグリースの補給を実施していたが、補給の際に余分なグリース及び落下グリースの拭き取り除去が不十分であったと推定される。このため、電気炉に鉄くず投入時に飛散した高温溶融物が、副原料投入ベルトコンベア上部デッキ部分に落下し、グリース含有物(ダスト等)に着火し、又はコンベアの高温溶融飛来物侵入防止カバーの隙間から侵入し、合成樹脂製のコンベアに着火して延焼したと推定される。今後は、隙間の完全養生、二重の保護カバー設置等を実施し、電気炉周辺の燃焼しやすい物を削減することとした。また、ベルトは難燃性(着火点：380℃→430℃)のものに交換することとした。さらに、補給時の余分なグリース及び落下したグリースの除去周辺の清掃管理及び安全管理を徹底することとした。"]
["2005:078","消防法","製油所における貯蔵タンクからのナフサ漏えい　","2005-12-31","新潟県",0,0,0,0,"ナフサ","漏洩等","石油精製","タンク","＜貯蔵中＞","＜その他＞（原因不明）","無","製油所におけるナフサ貯蔵タンク（高さ14m、容量2400kl）において、ナフサが漏えいした。"]
["2006:001","石災法","小型バックホー（油圧ショベル）のマフラーからの熱による火災","2006-01-13","宮城県",0,0,0,0,"枯草","火災","石油精製","小型バックホー","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","高温　","製油所内の除草作業中、小型バックホーにて刈草の運搬作業を実施していたところ、バックホーのマフラー付近から煙が発生し、刈草へ着火した。作業員は直ぐに消化器による消火活動を開始するも、消火することができず、製油所従業員へと連絡した。製油所従業員は、自衛防災隊の出動を指示するとともに、公設消防への通報を実施した。自衛防災隊及び公設消防の消火作業が開始され、約41分後に鎮火が確認された。なお、焼失した刈草は約680立方mであった。今後の対策として、マフラー等高温部に刈草が接触しないように徹底し、刈草上でのバックホー等による作業は行わないこととした。"]
["2006:002","消防法","原油タンク清掃作業中の火災","2006-01-17","愛媛県",5,0,2,7,"希釈用軽油","火災","石油精製","原油タンク（フローティング式）","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞、＜誤判断＞","火花","フローティング式原油タンクのスラッジ除去清掃作業中、タンク付近で火災が発生した。直ちに自衛消防隊及び公設消防隊への連絡を行い、タンク内への注水等、消火活動が行われた。この火災により、作業員5名が死亡し、2名が軽傷を負うという人的被害が発生した。原因として、スラッジに含まれる揮発油に着火したものとみられる。着火源については、タンク内の作業に使用していたスタンド式ライトが転倒し、その際に発生した火花の可能性が高いと推測された。"]
["2006:003","石災法","熱媒循環ポンプからの火災","2006-02-02","愛知県",0,2,0,2,"熱媒","火災","一般化学","熱媒循環ポンプ","＜スタートアップ中＞","＜誤操作＞","静電気","計器室にて、熱媒循環ポンプの停止が確認され、運転員が現地スイッチで再起動を行うも、起動しなかったため、整備主任に連絡したところサーマルリレーによる自動停止が原因であり、サーマルリレーを復帰して再起動せよとの指示があった。リレー復帰後、現地で再起動実施を行うが、すぐにポンプは自動停止した。電気室において、ノンフューズブレーカーが作動していたため、ブレーカー復帰後、ポンプの再起動を行うも一瞬起動後に停止した。再度、ブレーカーを復帰して現地にて再度ポンプの起動を実施したところ、ポンプより火災が発生した。直ぐに所内防災センターへの緊急通報及び公設消防への通報を行い、発災から約3時間後に完全に鎮火した。なお、この火災により、従業員2名が火傷による重傷を負い、熱媒循環ポンプと移液ラインが焼失した。原因としては、ポンプ使用中にポンプ内のローター端部が膨らみ、熱媒が流れにくくなったため、流量が減少し、コイル温度が上昇した。温度の上昇によって、コイルの絶縁が劣化し、コイルが短絡したため、サーマルリレーが作動しポンプが自動停止した。リレー復帰後の再起動によりノンフューズブレーカーが作動し自動停止し、ブレーカーの復帰とポンプの起動を繰り返したことにより、短絡、地絡電流によるアーク放電が起き、ステーターキャン及びケーシングが局部加熱された。この局部加熱によりステーターキャン及びケーシングが溶解して穴が開き、熱媒が噴出、着火し火災に至ったものと推定される。対策として、工程内の同型ポンプ3台を、温度上昇を防ぎ、コイル絶縁性に優れている水冷式ポンプへと更新を実施した。また、アーク放電を防止するために、ポンプコントロールユニットに漏電リレーを設置し、短絡、地絡発生時に初期の微弱電流でも瞬時に遮断可能な構造とした、また、ノンフューズブレーカーとサーマルリレーの違いと危険性について全従業員を対象に教育を実施し、低圧電動機トリップ時の作業手順書を作成、電気室へのブレーカー再投入禁止標示を行った。"]
["2006:004","石災法","ポリスチレン製造プラントにおけるスチレンモノマーの漏えい","2006-02-03","千葉県",0,0,0,0,"スチレンモノマー","漏洩等","石油化学","送液ポンプ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","ポリスチレン製造施設において、回収系の移送ポンプの起動が遅れたため、真空ラインの封液タンクに回収液であるスチレンモノマーが流れた。封液タンクのオーバーフロー弁が開いていなかったため、タンクが満杯になり、焼却炉へのベントガスラインにスチレンモノマーが流れてベントガスの途中にある大気吸気口からスチレンモノマーが漏えいした。"]
["2006:005","その他","ポリマー工場における爆発","2006-02-08","徳島県",0,0,1,1,"固形原料","爆発","一般化学","不明","＜その他＞","＜原因不明＞","不明","インクや塗料用の固形原料の袋詰め作業中に爆発が発生し、作業員が火傷を負った。また、作業場所建屋のスレート部分が吹き飛んでいた。事故原因として、粉じん爆発の可能性が考えられる。"]
["2006:006","石災法","真空取鍋精錬設備における火災","2006-02-12","千葉県",0,0,0,0,"スポンジチタン","火災","製鉄所","ホッパー","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","真空取鍋精錬設備において、合金投入装置内（ホッパー）内に貯蔵していたスポンジチタンから煙が出ているのを発見し、自衛消防隊により泡消火剤をホッパー上部から注入したところ発火した。"]
["2006:007","その他","ドライアイス製造施設での酸欠","2006-02-16","神奈川県",0,0,1,1,"炭酸ガス","その他","一般化学","ピット内","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","ドライアイス製造施設の深さ2mの地下ピット内において、油圧ユニットのオイルタンクを清掃していた作業者１名が炭酸ガスによる酸欠となった。"]
["2006:008","消防法","ガス精製プラントの冷却装置配管におけるガス引火爆発","2006-03-03","岡山県",0,0,1,1,"コークスガス","爆発","一般化学","配管","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","不明","ガス精製プラントにおいて、冷却装置を停止し、装置付近で冷却水のチューブ交換作業中にコークスガスが漏えいし引火爆発した。この爆発により、作業員が火傷を負った。原因としては、配管内に残留していたガスが漏えいし、引火したものとみられる。"]
["2006:009","石災法","ワニス製造施設からの濁水漏えい","2006-04-07","千葉県",0,0,0,0,"濁水（油入り）","漏洩等","一般化学","排水溝","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","無","ワニス製造装置の雨水排水溝より油入りの濁水が混入し、海上に漏えいした。原因として、共同汚泥処理施設の負荷が上昇したことから、負荷低減を目的として、濁水溝にオイルブロッターを設置しために、濁水溝内が滞留する構造となったことから、濁水溝にあった亀裂より濁水が漏えいし、雨水排水溝へと流入したことによるものと推測された。対策として、濁水溝の亀裂の補修、オイルブロッターの撤去及びパトロールにおける排水溝の点検強化を行った。"]
["2006:010","消防法","製鉄所における全面研削機の火災","2006-04-07","愛知県",0,0,0,0,"なし","火災","製鉄所","ケーブル","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","高温　","加熱炉詰所内の従業員が全面研削機の上部から炎が出ているのを発見しため、直ぐに構内及び公設消防への通報を行った。その後、約40分後に鎮火が確認された。原因としては、事故直前に行った油圧ホースの交換作業中にケーブルに接触したため、芯線を折損し、電源を投入して設備が稼働した1時間後に、折損したケーブルが断線、その際に発生したアークによるケーブル芯線の発熱によって、ケーブル被覆が溶損したものによると推定される。対策として、工事着工前の事前確認と確実な養生の実施を徹底し、異常検知早期化のため、警報器の追加、警報音の音量アップ、パトライトの設置及び設備監視ITV・モニターの増設を行うこととした。"]
["2006:011","その他","ポリエチレン製造プラントにおける空気抜きパイプ破裂","2006-04-21","山口県",0,0,0,0,"不明","破裂、破損","一般化学","ポリエチレン製造施設、配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","ポリエチレン製造施設において、直径25ｃｍのエア抜き配管が約15メートルに渡って破裂し、約19ｍ下に落下し、スレートの外壁を一部破損した。なお、プラントはインターロックにより自動停止した。また、当該配管は継ぎ目部分が外れていた。"]
["2006:012","石災法","製鉄所における電解リンガーロール装置火災","2006-04-27","愛知県",0,0,2,2,"有機溶剤（ラッカーシンナー）","火災","製鉄所","電解リンガーロール","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","裸火","亜鉛メッキを行う設備の新設工事中に、電解リンガーロール装置付近の排煙ダクトのジャバラ用ガイドロッドの取り付けのため、火気養生を行い溶接を実施したところ、リンガーロール装置内で炎が上がった。このとき、2名の作業員が装置内で有機溶剤を使用した防錆除去剤作業を実施していたため、作業員らが火傷を負った。原因としては、有機溶剤を使用した防錆剤除去作業場所付近で同時に溶接作業を実施していたことから、溶接の火花が溶剤に着火したものと推定される。対策として、チェックリストによる日常業務の危険性の再評価、作業前の作業内容確認会議の実施、作業当日の始業前ミーティングにおける作業内容の確認、工事管理として可燃性物質を取り扱う場合の火気使用禁止の表示の実施及び監視人の増員などを実施することとした。"]
["2006:013","石災法","メタルバス設備における溶融スズ流出","2006-04-28","神奈川県",0,0,0,0,"スズ","漏洩等","一般化学","メタルバス","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","高温　","溶融したスズの入った内側が耐熱煉瓦で覆われているステンレス製容器（メタルバス）内の監視カメラを見ていた運転員がバス内のスズが大きく揺れているのを確認したため、現場に駆け付けたところ、溶融スズが流出しているのを発見した。直ぐに構内及び公設消防への通報を実施した。水蒸気爆発の恐れがあったため、散水を禁止し、周辺の立ち入り禁止措置及びファン等によるスズ流出部の冷却措置を実施し、流出は終息した。原因については、何らかの原因により下部ケーシングを構成している管から水漏れが発生し、高温の溶融スズと水が接触した衝撃でケーシング等設備の一部が破損し、溶融スズが流出したものと推定される。"]
["2006:014","石災法","ＢＨＴプラントにおける火災","2006-05-14","三重県",0,0,0,0,"ジ－t－ブチル－p－クレゾール（BHT）","爆発、火災","医療品製造","遠心分離機","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","火花","遠心分離機をメタノールにて洗浄作業を行っていたところ、機器内部に結晶が多く残っていたため、現場作業員が洗浄の停止を指示した。別の作業を実施するために作業員が機器から離れたところ、爆発音がして当該装置から火災が発生しているのを確認したため、消化器で消火作業を行った。原因としては、遠心分離機の振動により蓋とバスケットが接触したことにより火花が発生し、メタノール蒸気に引火・爆発したものと推定される。対策として、蓋の取り付け位置の変更、遠心機内の窒素シール、酸素濃度計の設置、遠心機扉のリングの擦れの1回/月の点検などを実施することとした。"]
["2006:015","石災法","鍛造工場事務所内における火災","2006-05-18","愛知県",0,0,0,0,"可燃物（紙）","火災","製鉄所","事務所","＜その他＞","＜誤判断＞","裸火","事務所で事務処理中に会議室から火災が発生し、事務所床面積2.64立方mを焼いた。なお、会議室においては、禁煙となっていたが、喫煙しながら作業を実施しており、紙くず廃棄用のビニール袋へ処置が不十分なまま廃棄したため、火災に至った。"]
["2006:016","消防法","製油所における石油タンク爆発・炎上","2006-05-21","神奈川県",0,0,0,0,"残渣油","爆発、火災","石油精製","石油タンク","＜作業中＞","＜誤操作＞","不明","残渣油の入った石油タンクにおいて、残渣油の移送作業を実施中、タンクが突然爆発し炎上した。作業中、タンクは残渣油が固まるのを防止するために175℃に保温されていた。原因として、発災したタンクは希釈油の入った別のタンクと配管で繋がっており、閉じていたはずのパイプのバルブが開き、逆流した可能性があるとのこと。"]
["2006:017","石災法","化学工場でのウレタン樹脂製造プラントにおける爆発","2006-05-25","千葉県",0,0,0,0,"イソシアネート、グリコール","爆発、破損","一般化学","反応器","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","静電気","ポリウレタン樹脂製造施設の反応器が突然爆発し、反応器の1部分が飛散し、建物などが破損した。原因としては、通常3回分けて反応に必要な物質を反応器に入れるところを1度に投入したために、暴走反応が起こり、爆発に至ったとみられる。なお、物質を少量ずついれるためのバルブが緩んでいたために、一度に原料が投入されたと推測される。"]
["2006:018","石災法","冷却器のシール部劣化による漏えい","2006-05-27","千葉県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製","熱交換器、パッキン","＜スタートアップ中＞","＜劣化＞","無","定修後のスタートアップ時に、油の冷却器（熱交換器）に軽油をいれていたところ、シェルとチューブをシールするパッキンが劣化していたため、シェルの軽油がチューブ側へ混入した。当該熱交換器は冷却水を海水としていたため、海水排出配管から、油が海上へと流出した。"]
["2006:019","石災法","ハロゲン化ブチルゴム製造設備内における漏えい","2006-05-31","茨城県",0,0,6,6,"劇物（臭素）","漏洩等","一般化学","仕切り弁、配管","＜工事中＞","＜誤判断＞","無","臭素設備を停止し、洗浄を行った後に配管の腐食点検、交換、更新工事等を行っていた。しかし、本来仕切り板にて臭素在槽部と縁切りを行うべきのところを臭素貯蔵ドラムの緊急逃がし弁のみで縁切りした状態で工事が実施されていた。定修のため、全停電～停電後に、臭素システム制御コンピューターが立ちあがった際、縁切りに用いられていた緊急逃がし弁が「開」の信号を受けたため、その後計装空気を生かした際に弁が開き、工事中の配管開放部より臭素を含む窒素ガスが漏えいした。この漏えいに伴い、6名が軽傷を負った。対策としては、臭素設備工事時には、事前評価を行い、すべての仕切板挿入箇所の点検を実施するとともに、ガス検知器及び警報装置の増設を行うこととした。"]
["2006:020","石災法","ビスフェノールＡプラントにおける漏えい","2006-06-01","茨城県",0,0,0,0,"フェノール、ビスフェノール","漏洩等","石油化学","液面計、配管","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","ビスフェノールA製造施設において、定期修理後、液封防止のためにドレン弁を開放状態で保持していた。当該施設のタンクにおいて、液面計の指示値が過小評価になっていたために、タンク上部にある緊急脱圧ベントラインより内液が漏えいした。"]
["2006:021","石災法","石灰焼成炉（ばい煙発生施設）における漏えい、引火火災","2006-06-03","千葉県",0,0,0,0,"再生重油","火災、漏洩等","石油化学","ストレーナー、パッキン","＜通常運転中＞","＜劣化＞","裸火","石灰焼成炉上部バーナーへの再生重油供給ラインの根元に設置されたストレーナーのシートパッキンの劣化のため、再生重油が霧状に噴出し、直近約2mに設置されたバーナー周辺に付着し火災が発生した。火災は、自衛消防隊により鎮火され、付近の残油は吸着マットにて回収された。原因としては、バーナーの燃焼空気供給管（表面温度：260℃）に噴出付着した再生重油（着火温度：250℃）が発火し、その火の粉が床面に漏えいした再生重油に引火したものと考えられる。シールパッキンの損傷はケース開閉による伸縮疲労及び経年劣化によるものと推定される。"]
["2006:022","消防法","化学品メーカー工場内ブチルリチウム製造過程における火災","2006-06-07","香川県",0,0,1,1,"金属リチウム","火災、漏洩等","一般化学","反応器","＜反応中＞","＜原因不明＞","自然発火","ブチルリチウムの製造工程において、高温の油に溶融した可燃性の金属リチウムを冷却槽に作業中に、配管から金属リチウムが噴出、出火し、工場1棟が全焼した。この火災により従業員1名が火傷による軽傷を負った。"]
["2006:023","石災法","事業所敷地内での油漏えい","2006-06-12","千葉県",0,0,0,0,"絶縁油","漏洩等","電気","排水溝","＜通常運転中＞","＜誤操作＞","無","排水口に油が浮いているのを従業員が発見し、発見箇所から約900m上流に位置する排水溝から油膜が出ているのを確認した。海上への流出はなかった。原因として、真空ポンプの注油真空引き作業の際、排気トラップから油が噴出したもの、また、過去に床板補修を実施しており、それ以前のに存在していた床の亀裂等から地中にしみ込んだ絶縁油が蓄積し排水溝に染み出たと考えられる。"]
["2006:024","石災法","フレアスタックでの滞留物火災","2006-06-16","茨城県",0,0,0,0,"放出ガス","火災","石油精製","液面計","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　","裸火","スタートアップ操作中に圧力調整のためフレアースタックからガスを放出中、フレアースタックの炎が不安定になったため、自衛消防隊が付近で待機していた。燃焼物がフレアースタックで燃え尽きず、地面に落下、雑草を燃やした。原因として、オフガス中の重質留分によりフレアースタックに設置されているミスト分離用のドラム液面調節計器が指示不良となり、ドラム液位の管理範囲を逸脱し、ミスト状態となってフレアースタックに入ったためと推定された。なお、指示不良は液面計取り出しノズルの閉塞によるものと考えられた。対策として、設備面では、液面計及び液位警報の2重化、取り出しノズルの口径増大、既存液面計の点検、トラム液位調節用のドレンポンプの設置を行い、管理面では、液面監視強化の標準書への記載、教育訓練の徹底を実施することとした。"]
["2006:025","石災法","酸洗設備ブライドルロール周辺からの火災","2006-06-20","千葉県",0,0,0,0,"潤滑油","火災","製鉄所","ブライダルロール","＜通常運転中＞","＜劣化＞","裸火","圧延工場の酸化物洗浄ラインにおいて、ブライドルロールの周辺より発火を確認したため、工場にて消火活動を行うとともに、公設消防へ通報した。発災確認から約30分後に鎮火が確認された。この火災によりブライドルロールのベアリング等一部が焼損した。原因としては、フライドルロールの抑えロールのドライブ側ベアリング焼損時に一部が飛散しギアカップリング下部のウエスとグリースに着火しものとみられる。"]
["2006:026","その他","水素発生装置での水蒸気爆発","2006-06-27","秋田県",0,0,0,0,"水、高温の油","爆発","機械","水素製造装置、タンク","＜点検中＞","＜原因不明＞","無","水素発生装置において、定期点検のために設備を停止中に、装置の鉄製タンクなどが爆発し、破片が周囲に飛散した。原因としては、定期検査のために装置内に入れた水が漏れたため、高温の油と接触し水蒸気爆発を起こした可能性が高いとみられる。"]
["2006:027","消防法","メッキ工場火災で刺激臭","2006-07-03","東京都",0,0,2,2,"電気配線","火災","メッキ業","ケーブル","＜その他＞","＜認知確認ミス＞","高温　","メッキ工場において、事故当日無人であったが、火災が発生した。工場内には毒性のシアン化ナトリウムが保管されていたため、消防によって、周辺の立ち入り禁止措置がなされ、周辺には刺激臭が立ち込めた。この事故により2名がのどを痛める軽傷を負った。原因としては、工場1階の電気配線が燃焼していたことから、設備の電源を投入したままの状態で、配線から出火したものとみられる。"]
["2006:028","労安法","工事現場で作業員がＣＯ中毒死","2006-07-10","和歌山県",2,0,0,2,"一酸化炭素","漏洩等","建設","ポンプ","＜工事中＞","＜原因不明＞","無","橋脚工事現場にて、基礎工事用の穴に入った作業員ら2名が急性の一酸化中毒により死亡した。原因としては、何らかの理由により工事現場に設置されていた排水ポンプの排ガスを吸い込んだ可能性があるとみられる。"]
["2006:029","石災法","発電用ボイラーにおけるタービン用オイルライト漏えい","2006-07-11","千葉県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","電気","ポンプ、メカニカルシール","＜通常運転中＞","＜誤施工＞","無","発電所内のボイラーのガス混合通風機補助ポンプにおいて、ポンプ軸封部のメカニカルシール不良によりタービン用オイルライトが約200Lの漏えいした。原因として、ポンプの点検修理後の組み立て作業の際、軸封部にOリングが組み込まれなかったことによるものとみられる。"]
["2006:030","石災法","過酸化水素製造設備フランジ継手からの漏えい","2006-07-13","茨城県",0,0,0,0,"劇物（過酸化水素）","漏洩等","一般化学","フランジ、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","過酸化水素製造装置において、過酸化水素抽出塔に接続されている洗浄ラインにあるフランジ継手から過酸化水素が漏えいした。原因として、洗浄ラインの仕切り弁のシート漏れとフランジ継手のパッキンが破断したことによるものと推定された。破断したパッキンは、装着ミスにより過酸化水素の微妙な漏れを起こし、金属との反応により生じた酸素等により内圧が上昇し、パッキンの破断に至ったと考えられる。対策として、パッキン及びシート漏れ弁の交換及び日常点検の強化、パッキン装着標準書の整備、物性及び異常発生時対応の再教育を行うこととした。"]
["2006:031","石災法","硫黄回収装置デガッシングタンクの損傷","2006-07-21","神奈川県",0,0,0,0,"液体硫黄","破損","石油精製","デカッシングタンク","＜通常運転中＞","＜劣化＞、＜点検不良＞　","無","第3硫黄回収装置にて、運転員がパトロール中、デカッシングタンクの周辺部で異音を覚知し、タンク屋根板接合部が損傷開口しているのを発見した。この損傷により内部の硫黄が漏えいした。原因として、タンクの内圧が上昇したことによるものと推定された。内圧の上昇は、ジャケット配管の腐食損傷により排気用エジェクターが機能していなかったこと及び空気取り入れ口が硫黄ミストにより閉塞ぎみとなったことにより、タンク内圧を逃がすことができない状態で、ジャケットスチーム（0.35MPa）がタンク内に滞留しために起きたものと考えられる。対策として、設備面では、エジェクター吸引線への圧力計の設置、空気取り入れ口のスチームジャケット強化、非常吸排気用水のシールポットの再使用、ジャケット配管腐食部の取り換えを行い、運転管理面では、空気取り入れ口の点検強化、エジェクター吸引線の圧力の確認の強化、タンク内圧の管理の強化を行うこととした。"]
["2006:032","労安法","電子工場で作業中に有毒ガス発生","2006-07-31","神奈川県",0,0,6,6,"亜塩素酸ナトリウム＋硫酸","その他","電気","タンク","＜作業中＞","＜誤操作＞","無","配線基板洗浄工程において、作業員が亜硝酸ナトリウムのタンクに誤ってバケツにて硫酸約6リットル投入したため、有毒ガスが発生し、6名が中毒症状となった。"]
["2006:033","労安法","マンホール内で硫化水素が発生","2006-08-01","神奈川県",0,1,4,5,"硫化水素","その他","その他（水族館）","マンホール","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","無","水族館において、給水用の配管のバルブ切り替え作業のためにマンホールに入った従業員2名が、中毒症状を訴えるとともに、一人が倒れ、助けに入った3人も同様の症状を訴えた、この事故により、一人が重傷他5名が軽傷となった。原因としては、切り替えていた配管は一年ごとに使用しており、使用していなかった方の配管内にあった海水から、硫化水素が発生し、マンホール内に滞留していた可能性が高く、作業中に硫化水素を吸入したために中毒症状となったと推測される。"]
["2006:034","労安法","化学メーカー工場から塩素ガスの漏えい","2006-08-07","香川県",0,0,39,39,"塩素","漏洩等","一般化学","バルブ、除害装置","＜工事中＞","＜誤判断＞","無","農薬の原料を製造する施設において、塩素ガスラインのバルブが不調となったため、運転を停止し、バルブ交換作業のために系内のガスを窒素置換していた際、系内の窒素の流量が多すぎたために、廃ガス洗浄塔の処理能力を超えて、一部が大気中へと放出された。この事故により、周辺企業の従業員ら39名が目の痛み等を訴えて病院で手当を受けた。"]
["2006:035","労安法","アミノ酸結晶を精製するタンク内の改良工事中における攪拌機への巻き込まれ","2006-09-11","佐賀県",1,1,0,2,"攪拌機","その他（巻き込み）","一般化学","攪拌機","＜工事中＞","＜認知確認ミス＞","無","アミノ酸の結晶を精製するタンク内の配管工事を行っていた際、攪拌機が突然動きだし、巻き込まれた作業員1名が死亡、他1名が負傷した。攪拌機は主電源と手元の電源の両方をオンにしなければ作動しない仕組みとなっており、作業時には主電源をオフとすることとなっていたが、事故当日においては主電源はオンとなっていた。"]
["2006:036","石災法","水添脱硫装置の加熱炉における爆発","2006-09-20","大阪府",0,0,0,0,"天然ガス","爆発","石油精製　","加熱炉","＜シャットダウン中＞","＜原因不明＞","裸火","軽油水添脱硫装置で、定期修理に伴い、停止操作を実施していたところ、何らかの理由により装置内の加熱炉のバーナーが失火したが、継続して供給されている燃料（天然ガス）に再び着火したため、小規模な爆発が起こった。この爆発により防爆ドアが作動し、炉内の断熱材少量が、炉外へと飛散した。"]
["2006:037","石災法","冷却コンデンサーチューブの欠陥による冷却水への塩化ビニルモノマーの混入","2006-09-27","茨城県",0,0,0,0,"塩化ビニル","その他（混入）","一般化学","熱交換器","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","冷却コンデンサーチューブの欠陥により塩化ビニルモノマーがシェル側冷却水へと混入したため、バルブ閉止操作実施し、冷却水への塩化ビニルモノマーの混入を止め、回収操作を実施した。原因として、冷却水側から腐食が進行したためと見られる。対策として、当該設備の補修を行うとともに、当該設備を撤去し、配管化することを更新計画に織り込んだ。"]
["2006:038","その他","薬品工場塩酸製造過程における爆発","2006-10-26","宮城県",0,0,1,1,"水素","破裂","石油化学","配管（塩ビ）","＜作業中＞","＜原因不明＞","無","塩酸合成工程の塩酸合成塔において、合成を開始するため、メーンバーナーに着火する発火装置の種火をつけて、水素を送るバルブを開いたところ、爆発が発生し、バルブ及び塩化ビニル製の配管が破損した。飛散したバルブの破片によって作業をしていた従業員４名のうち、1名が軽傷を負った。なお、数か月前にも、同じ施設の別の配管にて50ｍに渡って配管が破裂する事故が発生しており、燃焼状況を確認するセンサーを増設するなどの対策を行っていたが、再度事故が発生した。"]
["2006:039","石災法","排水処理施設オイルセパレーター付近からの出火","2006-10-26","千葉県",0,0,1,1,"不明","火災","石油精製　","オイルセパレーター","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","火花","排水処理施設のオイルセパレーター付近から出火したため、消化器にて自社で消火した。原因としては、付近で配管切断作業を実施しており、サンダーの火花が可燃性物質に引火したものとみられる。"]
["2006:040","石災法","発電用ボイラー設備からの出火","2006-10-30","茨城県",0,0,0,0,"Ｃ重油","火災","一般化学","ボイラー","＜通常運転中＞","＜誤施工＞","裸火","発電蒸気供給用ボイラー設備において、C重油が炉床及び給気ダクトに流れ込み、燃焼した。直ぐに燃料供給バルブを閉止し、出火部の保温材を撤去しながら、消化器及び送風による冷却を実施した。原因としては、燃焼バーナーノズルのねじ込み部締め付け不足により、重油フィードラインから漏れたC重油が炉床、給気ダクトに流れ込んだものと推定される。"]
["2006:041","石災法","乾燥機バーナーコーン内の塗料残渣堆積による火災","2006-11-09","茨城県",0,0,0,0,"塗料残渣","火災","塗装","乾燥機","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","裸火","乾燥機のバーナーコーン内の製品乾燥部にて火災が発生した。原因については、バーナーコーン内に塗料残渣が堆積し、バーナーの火炎により着火し、燃焼物が乾燥機下部に落下したため、堆積した塗料・潤滑油残渣に着火したものとみられる。対策として、乾燥機内の清掃記録を整備し、協力会社を含む社員への教育を実施した。"]
["2006:042","石災法","フッ酸製造設備ロータリーキルンのシール用オイルの発火","2006-12-07","茨城県",0,0,0,0,"シール用オイル","火災","一般化学","ロータリーキルン","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","高温　","ロータリーキルンのシール用オイルが断熱外装板隙間へ漏れ、キルンの熱風又は排出石膏により加熱され発火した。原因として、オイルパン下部のシール用オイル抜き出し部の閉塞及び漏えいオイルの酸化によるものとみられる。対策として、オイルパンの点検及び清掃について管理強化を行うこととした。"]
["2006:043","消防法","医薬品製造工程の遠心分離機における爆発","2006-12-11","富山県",1,2,5,8,"ノルマルヘプタン","爆発、火災","医薬品製造","遠心分離機","＜通常運転中＞","＜作業環境の不適＞","静電気","医薬品の原料を製造する工場内において、遠心分離機に原料を仕込んでいたところ、突然、爆発・火災が発生した。この爆発により作業中の従業員1名の死亡者を含む計8人が死傷した。原因については、遠心分離機に原料を投入した際に、静電気が発生し、気化した可燃性の廃液に着火、爆発が発生したものと推定された。"]
["2006:044","消防法","鋳物製造時の発熱保温剤の製造中の爆発","2006-12-19","大阪府",0,2,0,2,"アルミニウム粉末・フッ素・助火剤","爆発、火災","金属加工","攪拌機","＜作業中＞","＜原因不明＞","不明","金属鋳造用の保温材を製造する工程の円筒型攪拌機において、アルミニウム粉末とフッ素を混合、攪拌作業中に、爆発が発生した。被害としては、建屋の250m2を焼き、従業員2名が火傷を負った。原因としては、アルミニウム粉による粉じん爆発が発生したものと推定される。"]
["2006:045","石災法","熱延工場１号機巻き取り機におる高温のコイルが滞留しグリスに着火し火災","2006-12-29","千葉県",0,0,0,0,"ローラー軸受け部のグリス","火災","製鉄所","熱延用ローラー","＜通常運転中＞","＜誤判断＞","高温　","1号巻き取り機（厚板鋼板をローラで熱延しコイル状に巻き取る装置）において、熱延中の板が途中で切断されるトラブルが発生し、その対処のため、巻き取り機内に高温のコイルが滞留し、コイルの輻射熱によって、ローラー軸受け部の回りに付着していたグリスに着火し、火災が発生した。"]
["2006:046","石災法","菜種粕移時におけるバケットエレベーター内での粉塵爆発及び火災","2006-12-29","茨城県",0,0,0,0,"菜種粕","爆発","食品","バケットエレベーター","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","火花","菜種粕を出荷用サイロに移送中、バケットエレベーター内で火花が発生し、粉じん爆発及び火災が発生した。原因としては、バケットエレベーターのバケットが変形し、金属製ケースに接触することにより火花が発生し、菜種粕が粉じん爆発を起こしたものとみられる。対策として、同型バケットエレベーターの総合点検、格子設置による異物混入の防止、バケットの強度向上及び点検項目の明確化及び点検期間の短縮が実施された。"]
["2007:001","石災法","硫黄回収装置焼却炉における火災","2007-01-24","千葉県",0,0,0,0,"硫化水素、アンモニア、亜硫酸ガス","火災","石油精製","硫黄回収装置、焼却炉","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","21時45分頃、パトロール中の従業員が同装置の焼却炉のマンホール強め輪に設けられているテストホールから、約3cmの炎が出ているのを発見した。すぐにスチームで消火が行われ、炎は消えた。"]
["2007:002","石災法","製品出荷配管の外部腐食による漏えい","2007-01-25","千葉県",0,0,0,0,"炭化水素","漏洩","石油化学","配管","＜荷役中＞","＜劣化＞","無","出荷配管の一部が腐食により開口し、荷役中の製品（炭化水素）5～10Lが漏えいし、配管下に2～5mの範囲で拡がった。漏えいした物質は、吸着マットにより回収し、海へは流出しなかった。"]
["2007:003","石災法","吸着槽上部ノズル溶接部からのガス漏えい","2007-01-31","茨城県",0,0,0,0,"オキソガス（水素と一酸化炭素の混合ガス）","漏洩","一般化学","吸着槽、ノズル","＜通常運転中＞","＜製作不良＞","無","オキソガス精製工程の吸着槽における上部ノズル溶接部よりガスが漏えいした。原因は、製作時の溶接欠陥を起点として、運転時の圧力変化により疲労割れが発生したためと推定される。"]
["2007:004","消防法","タンクローリー横転による苛性ソーダ流出","2007-02-09","岡山県",0,0,3,3,"苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）","漏洩","運送","タンクローリー","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","苛性ソーダ（7kl)を積んだタンクローリーが国道（高架）を走行中、普通乗用車と衝突してタンクローリーが横転した。このため、タンクローリー及び乗用車の運転手それぞれ1名、及び高架下の通行人1名(合計3名）が軽傷を負った。駆けつけた警察、消防が、中和剤を散布することにより、飛び散った苛性ソーダ（2kl）を処理した。"]
["2007:005","消防法","熱交換器からの原料の流出","2007-02-20","三重県",0,0,0,0,"ポリエーテル","漏洩","機械","熱交換器","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","原料を冷却水で冷却する熱交換器において、冷却水に原料が混入して冷却水タンクから溢れ、工場敷地内にある汚水を溜めておく貯水池に流入した。一部は、排水路を通じて近くの川に流れ出た。原因は、熱交換器の老朽化により、約10Lの原料が冷却水に混入したためと推定される。"]
["2007:006","石災法","水添脱硫装置の安全弁取出し配管からのガス漏えい","2007-03-06","千葉県",0,0,0,0,"水素、メタン、エタン","漏洩","石油精製","水添脱硫装置、タンク、配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","作業員が、水添脱硫装置のレシーバータンク付近で異臭を感じたため、当装置付近を確認したところ、安全弁取出し配管にピンホールがあり、そこからガスが漏えいしていることを発見した。応急処置としてバンド巻きを実施したところ、ガスの漏えいは止まった。"]
["2007:007","消防法","メチルセルロース製造施設爆発火災事故","2007-03-20","新潟県",0,8,10,18,"メチルセルロース","爆発、火災","一般化学","メチルセルロース製造施設","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","16時25分、通常運転中であったメチルセルロース製造施設において爆発、火災が発生した。工場では、直ちに消防に通報するとともに、消火活動等を行なった。また、近隣住宅等（住居９戸、非住居３戸）にもガラスが割れる等の被害が生じ、事故当時、関係機関が周辺住民に避難を呼びかけた。"]
["2007:008","石災法","貨車のマンホール部からの出火","2007-03-23","千葉県",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製　","貨車","＜荷役中＞","＜原因不明＞","不明","容量63klの貨車（タンク車）に軽油を8.6klを入れたところ、マンホール部から火を噴いたが、出火と同時に鎮火した。再出火を防止するため、自衛消防隊が発災貨車のタンク内に泡シールを行った。"]
["2007:009","石災法","コークス工場の石炭塔での出火、爆発","2007-04-02","茨城県",0,0,0,0,"コークス","爆発・火災","製鉄所","コンベア","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","高温","作業員が、コークス塔下部からの発煙を発見した。1階のコンベアベルトから出火し、火災はケーブルダクトを伝播し、2階の操作室及び3階の電気室まで延焼した。また、2階の操作室及び3階の休憩室で小爆発が発生した。原因は、コークスの一部を冷却不完全な状態でベルト上に払い出したため、燻燃コークスとコンベアベルトが直接接触し、時間経過により着火したためと推定される。なお、小爆発については、延焼したケーブルの被覆の不完全燃焼により発生した高温ガスが、空気と接触したためとみられる。今後は、コークスベルト上にコークスを残留・長時間接触させない方法に改善することとした。また火災の早期発見対策として、コンベア監視カメラまたは温度計の設置を検討することとした。"]
["2007:010","石災法","接触分解装置入口フランジ部における分解ガスの漏えい","2007-04-17","茨城県",0,0,0,0,"分解ガス（ガソリン基材、液化石油ガス等）","漏洩","石油精製　","接触分解装置、フランジ","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","無","主蒸留塔入口フランジ部より分解ガスが漏えいした。漏えいは、発見後約1時間後に止まった。推定漏えい量は、600mlである。原因は、フランジの締付け力不足と推定される。今後は、フランジの締付け力の管理を実施することとした。"]
["2007:011","石災法","バースにて荷揚げ準備中ポンプ室内で漏えい","2007-04-21","茨城県",0,0,0,0,"スチレンモノマー（引火性液体物質）","漏洩","石油化学","ポンプ、配管、仕切り弁","＜荷役中＞","＜認知確認ミス＞","無","スチレンモノマーを運搬船からバース内のタンクへ輸送する準備を行っていた際、運搬船ポンプ室内にスチレンモノマーが流入した。原因は、ポンプ吸入配管に接続している通風管の仕切り弁の閉忘れ及び閉止板未設置のためであった。今後は、船側の漏えいトラブル等異常発生時において、荷受側として船長に対する指示権の適切な実施、及び作業を安全に遂行するため、荷受会社と船側責任者のチェックリストに基づく安全確認を確実に実施することとした。"]
["2007:012","石災法","残油流動接触分解装置における漏えい","2007-04-24","千葉県",0,0,0,0,"重油・アスファルト留分","火災","石油精製　","残油流動接触分解装置、ポンプ","＜通常運転中＞","＜劣化＞（磨耗）","不明","巡回中の係員が、残油流動接触分解装置内の主蒸留塔における、塔底油を送り出すポンプのケーシング付近で火災を発見した。計器室に通報し、装置の緊急停止を実施するとともに消火活動を行った。鎮火後、設備の冷却散水を行い、80℃まで下がったところで冷却を終了し、その後残油抜取り作業を行った。発災ポンプを分解調査したところ、ケーシングの出口ノズル付け根部に局部的なエロージョンが発生しており、減肉底部にピンホールが確認された。原因は、ポンプ内を流れる油に、前段の反応塔で使用される触媒が、通常運転の濃度範囲を超える高濃度混入したことにより、ポンプケーシングの高流速部においてエロージョンが加速したためと推定される。"]
["2007:013","石災法","危険物タンクの配管からの軽油漏えい","2007-04-30","沖縄県",0,0,0,0,"軽油","漏洩","石油精製　","タンク、配管","＜その他＞(洗浄）","＜劣化＞（腐食）","無","危険物タンクの洗浄後、配管から洗浄に使用した軽油が漏えいしているのが発見された。原因は、配管の腐食によるものであった。"]
["2007:014","消防法","タンクローリー横転事故","2007-05-01","東京都",1,0,0,1,"液化石油ガス","その他（横転）","運送","タンクローリー","＜移動中＞","＜その他＞（交通事故）","無","インターチェンジ手前でタンクローリーが横転した。運転手が社内に閉じ込められ、レスキュー隊が約2時間後に救出したが、搬送した病院にて死亡した。タンクローリーには液化石油ガスが積まれていたが、漏えいは無かった。原因は、ハンドル操作を誤ったためとみられる。"]
["2007:015","石災法","危険物タンク開放作業中における漏えい","2007-05-02","沖縄県",0,0,0,0,"油","漏洩","石油精製","タンク","＜定修中＞（点検）","＜劣化＞（腐食）","無","危険物タンクの開放作業において、タンク内の水混じりの油を他のタンクに払出し作業中、内面腐食によるピンホールを点検作業中の作業員が発見した。漏えい量は、滲む程度であったため、極微量と推定される。"]
["2007:016","石災法","受払い配管からの軽油の漏えい","2007-05-08","愛知県",0,0,0,0,"軽油","漏洩","石油精製","配管","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","屋外貯蔵所へ軽油を受払いするポンプヤードの配管より、軽油(約10kl)が漏えいした。"]
["2007:017","石災法","ＮＢＡプラント施設内洗浄中における火災","2007-05-09","岡山県",0,0,0,0,"アルデヒド","火災","石油化学","ＮＢＡプラント、ポンプ、ファンネル","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","NBAプラント(ノルマルブチルアルコール製造プラント)のポンプ、ファンネル付近で火災が発生した。自衛消防により消火作業がなされ、約15分後に鎮火した。同施設は、5月7日から運転停止中であり、施設内を洗浄している最中であった。"]
["2007:018","石災法","ローラー下部に堆積したグリスによる火災","2007-05-09","愛知県",0,0,0,0,"グリス","火災","製鉄所","ローラー","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","不明","鋼を送るローラー下部に堆積したグリスに着火し、電気ケーブルが損傷した。自衛消防隊による消火活動（消火器）により鎮火した。"]
["2007:019","石災法","廃油タンク液面計サポート部からの廃油噴出","2007-05-13","千葉県",0,0,0,0,"廃油","漏洩","石油精製　","タンク","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","廃油をタンクに受け入れ中、タンク中段の液面計サポート部から廃油が防油堤内に霧状に噴出した。漏えい量は、約200Lと推定される。"]
["2007:020","石災法","ドラム充てん場におけるオイルの漏えい","2007-05-17","千葉県",0,0,0,0,"油（ベースオイル）","漏洩","石油精製　","タンク、配管","＜作業中＞","＜原因不明＞","無","ドラム計量後、次の計量準備のため、配管内の滞油をピグによりブローするための作業を実施中、サービスタンクよりベースオイル（約600L）がオーバーフローした。海上へのオイルの流出及び火災は発生しなかった。"]
["2007:021","石災法","減圧蒸留装置のフランジ部からの重油漏えい","2007-05-23","大阪府",0,0,0,0,"重油","漏洩","石油精製","減圧蒸留装置、フランジ","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","地上3m付近にある、減圧蒸留装置末端の6B配管のフランジ部から、重油(約600～800L)が漏えいした。また、当装置から約300m離れた屋外タンク貯蔵所の流出油等防止堤上に設置されている、同一配管ラインのフランジ部からも重油が防止堤内に漏えいした。"]
["2007:022","石災法","屋外タンク塗装作業中の火災","2007-05-23","千葉県",0,0,1,1,"塗料","火災","貯蔵基地","タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花(溶接)","特定屋外タンク貯蔵所の定期保安検査後の変更工事中においてタンク側面を塗装中、天井の溶接作業中の火花が塗装員の持っていた塗料のバケツに入り出火した。作業員自ら足で鎮火したが、その際足を負傷した。また、出火したタンクを覆っていたシートの一部が焼損した。"]
["2007:023","消防法","精製設備におけるタンクの爆発","2007-05-23","三重県",0,0,3,3,"五フッ化プロパノール、ニトロエタン","爆発","石油化学","タンク","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","化学品工場の精製設備において、水酸化カリウム水溶液（アルカリ性）に精製原料の粗五フッ化プロパノール(酸性）を投入して中和作業中、タンクが爆発した。本工程において、粗五フッ化プロパノールに含まれる不純物（ニトロエタン）が、強アルカリ存在下で熱、衝撃に過敏な物質を形成し、爆発に至ったと推定されているが、原因は調査中である。"]
["2007:024","石災法","ウインチの作業油漏えい","2007-05-25","愛知県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩","機械","ウインチ","＜その他＞","＜原因不明＞","無","岸壁に船舶を係留するためのロープを巻き上げるウインチの作動油(潤滑油)が漏れ、海上へ流出した。"]
["2007:025","石災法","溶接作業中の火災","2007-05-26","茨城県",0,0,0,0,"重合開始剤","火災","石油化学","配管、断熱材","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花（溶接）","重合開始剤配管付近で溶接作業を行っていたところ、約2mの高さの火炎が発生した。このため粉末消火器で消火を実施し、2分後に鎮火した。原因は、カーボンクロスによる養生が不十分であったため、溶接の火花が落下飛散し、配管から断熱材に浸透していた重合開始剤に着火したのもと推定される。今後は、溶接作業における火の粉飛散防止養生の徹底、配管断熱材の外装材等、その他設備の変更を実施することとした。"]
["2007:026","石災法","ハロゲン化ブチルゴム製造設備のフランジ部からの漏えい","2007-05-28","茨城県",0,0,0,0,"n－ヘキサン","漏洩","一般化学","フランジ、ガスケット","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","ハロゲン化ブチルゴム製造設備の、ヘキサン移送ポンプ吐出出口側フランジ部からヘキサンが漏えいした(最大推定漏えい量：1.7L)。原因は、液封状態となりガスケット部の内圧が上昇し、その結果ガスケットが破断したためと推定される。今後は、液封を防止するための保安教育を実施し、液封防止装置の設置を検討することとした。"]
["2007:027","石災法","払い出しノズルの付け根からの漏えい","2007-05-30","福岡県",0,0,0,0,"ニトロベンゼン","漏洩","一般化学","タンク、ノズル","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","屋外タンク払い出しノズルの付け根(溶接部分)から、ニトロベンゼンが漏えいした。"]
["2007:028","石災法","重油タンクからの漏えい","2007-06-04","山口県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩","一般化学","タンク","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","タンクからC重油が防油堤内に50～60L漏えいした。"]
["2007:029","石災法","廃触媒による火災","2007-06-06","千葉県",0,0,0,0,"金属ナトリウム","火災","一般化学","バット","＜作業中＞","＜認知確認ミス＞","自然発火","ポリブタジエン製造施設内で使用される触媒(金属ナトリウム)が、配管等の詰まりの原因となることから、ドレン、ストレーナーなどから取り除いた後、一時的に容器に貯蔵していた。この廃触媒を完全失活させるため、バット(底広の容器)に一端移し、さらに、そこから失活装置に仕込んでいるが、バットから失活装置に移した後、バットに残っていた同触媒が空気中の酸素と反応して発火し、残溶媒のケロシンと共に燃焼した。作業員が即座に消火器で消火したため、人的及び物的被害は無かった。"]
["2007:030","石災法","ダクトから高温空気の漏えい及び断熱材の燻焼","2007-06-10","大阪府",0,0,0,0,"空気","火災","電気","ダクト","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","高温","ボイラーに供給される空気(熱交換器で約280℃に暖められたもの)のダクトに、腐食により穴が開き、漏れた高温の空気が上部の消火水配管(6Ｂ)の断熱材(材質：牛毛)にあたり、断熱材が燻焼した。"]
["2007:031","石災法","エアーコンプレッサーの焼損","2007-06-12","大阪府",0,0,0,0,"空気","火災","石油化学","コンプレッサー","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","塩ビ製品の袋詰めに使用するエアーコンプレッサーの内部が燃焼した。"]
["2007:032","石災法","原油タンク屋根配水管の損傷による漏えい","2007-06-14","鹿児島県",0,0,0,0,"原油","漏洩","貯蔵基地","タンク、配管","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","原油タンク屋根の配水管が損傷し、原油が約2L漏えいした。"]
["2007:033","石災法","軽油タンカーからタンクへの荷役中の漏えい","2007-06-14","山口県",0,0,0,0,"軽油","漏洩","電気","配管","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","軽油タンカーからタンクに荷役中、ミストセパレータ防油堤内に軽油約20Lが漏えいした。"]
["2007:034","石災法","ガソリン荷揚げ中の漏えい","2007-06-16","千葉県",0,0,0,0,"ガソリン（分解ガソリン）","漏洩","石油化学","タンク、配管","＜輸送中＞","＜原因不明＞","無","船舶からタンクにガソリンを荷揚げ中、タンクの屋根(浮き屋根式)の上にガソリンが噴出した。噴出したガソリンは、タンクの屋根に設置されているルーフドレン配管を通り、タンクヤード内(防油堤内)に流れた。防油堤外への流出は無かった。漏れたガソリンの量は、225Lと推定される。回収したガソリンは、ポンプで排油処理施設へ送油し、施設に付着したガソリンは、吸着マットで回収した。"]
["2007:035","石災法","防油堤貫通配管からの重油漏えい","2007-06-18","千葉県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩","石油精製　","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞","無","C重油を取扱う配管の防油堤貫通部付近から、重油が漏えいした(にじみ程度、推定漏えい量：4L)。直ちに防油堤漏えい部付近の油回収作業及び土嚢の構築を行い、配管内部の油抜取り作業を行った。原因は、この防油堤貫通部における配管下部がコンクリートと接触している構造であり、防油堤(堤外側)と配管のシール材の経年劣化によりシール不良から雨水が侵入し、コンクリート部と配管の隙間部に滞留し、防食シール未施工部位に局部的な外面腐食が発生したためと推定される。今後は、当該腐食部を含むフランジ間の配管の取替え(配管材質：SGP→STPG，肉厚変更)を行い、貫通部の防食対策を実施することとした。"]
["2007:036","石災法","タンカーのハッチからの軽油漏えい","2007-06-18","山口県",0,0,0,0,"軽油","漏洩","石油精製　","タンカー","＜輸送中＞","＜原因不明＞","無","出荷桟橋で荷役中のタンカーにおいて、軽油がタンカーのハッチからオーバーフローし、海面に軽油約1Lが漏えいした。"]
["2007:037","その他","温泉くみ上げ施設における爆発","2007-06-19","東京都",3,0,8,11,"メタン","爆発","レジャー","配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","温泉施設に付属する温泉くみ上げ施設において、施設内に滞留していたメタンガスにより爆発事故が発生した。この事故により3名が死亡し、8名が負傷した。"]
["2007:038","石災法","配管からの潤滑油漏えい","2007-06-22","山口県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩","石油化学","配管","＜輸送中＞","＜劣化＞（腐食）","無","危険物タンクから着岸したタンカーに潤滑油850klを荷役中、構内の地上配管から潤滑油が100～200L漏えいした。原因は、外面腐食により配管に穴が開いたためと推定される。"]
["2007:039","石災法","配管補修工事作業中における漏えい","2007-07-05","香川県",0,0,1,1,"フレアガス","漏洩","石油精製　","配管、フランジ","＜定修中＞","＜情報提供の不備＞","無","配管の補修工事をするため、各配管のバルブを閉め、フランジを外してから仕切り板を順次装着していく作業を行っていた。仕切り板を装着する係(被災者)と配管のバルブを閉める係は、口頭で確認しながら作業を進めていたが、フレアガスの配管について当該作業をする際、バルブを閉じていない状態でフランジを外したため、フレアガスが漏えいした。この際、配管の内圧は0.01MPa程度であったが、被災者の顔がフランジ近くにあり、漏えいしたガスに直接曝され負傷した。"]
["2007:040","石災法","ベルトコンベアにおける火災","2007-07-11","茨城県",0,0,0,0,"石炭　　　","火災","製鉄所","コンベア","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","摩擦熱","7月11日5時20分、石炭塔6階にあるトリッパー(石炭分配装置)が動かなくなったため、ベルトコンベアを停止してトリッパーの点検を開始した。7時10分に石炭塔6階入り口付近のベルトコンベアから火炎が上がっているのを監視カメラで確認したため、自主防災隊及び公認消防により消火を行い鎮火した。原因は、ベルトコンベアローラーの回転不良により、ベルトとローラーとの間で摩擦熱が発生し、堆積していた粉炭が燻燃状態となった。この粉炭にベルトの一部分が長時間にわたって接触していたため、ベルトが加熱され着火したものと推定される。今後は、ローラーの見廻り点検を実施し、専用監視カメラ及びコンベア散水設備を設置することとした。"]
["2007:041","石災法","台風による浮き屋根式タンクにおける原油漏えい","2007-07-16","沖縄県",0,0,0,0,"原油","漏洩","石油精製　","タンク","＜貯蔵中＞","＜その他＞（自然災害）","無","製油所にて、台風の被害状況を確認したところ、台風の強風により浮き屋根式タンク7基においてポンツーン内での原油漏えい、デッキのクラック、ナフサ滲み等が確認された。なお、タンク外への漏えいは無かった。"]
["2007:042","ガス事業法","工事中におけるガス管破損による漏えい","2007-07-18","大阪府",0,0,0,0,"都市ガス","漏洩","学校","配管","＜工事中＞","＜誤操作＞","無","保育園の事務所内において、壁の工事をしていた作業員が、誤って都市ガス配管（直径約70mm）を破損させ、ガスが漏えいした。約5分後、電話でガス会社の指示を受け、作業員が外にある元栓を閉めた。園児及び保育士は避難し、負傷者はいなかった。"]
["2007:043","石災法","排煙脱硫装置変圧器における絶縁油の漏えい","2007-07-18","和歌山県",0,0,0,0,"絶縁油","漏洩","電気","変圧器","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","排煙脱硫装置の変圧器において、絶縁油(危険物)が約2L漏えいした。"]
["2007:044","その他","車両の衝突による液化石油ガスの漏えい","2007-07-18","山形県",0,0,1,1,"液化石油ガス","その他（外部衝撃）","個人","容器、調整器","＜消費中＞","＜その他＞（交通事故）","不明","乗用車が道路で方向転換中、バックした際に運転を誤り、道路から外れ、道路下（約1m）へ転落した。現場付近は傾斜地であり、道路脇には約1mの段差があった。車両は個人宅に激突し、設置されていたＬＰガス20kg容器2本に直撃し、その衝撃でガスが漏えいして着火した。さらに住宅に延焼して木造二階建てが全焼し、車両が炎上した。乗用車の運転者が負傷したが、住人は無事であった。"]
["2007:045","石災法","破損した流量計からの塩化水素漏えい","2007-07-23","茨城県",0,0,0,0,"塩化水素ガス","漏洩","一般化学","除害設備、流量計","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","無","ＴＤＩ製造施設の塩化水素洗浄塔の除害設備において、パージ用ドライエアの流量計から塩化水素ガスが漏えいした。原因は、塩化水素洗浄塔下流側の施設であるＴＤＩ製造施設がシャットダウンしたため、塩化水素洗浄塔の圧力が上昇してラブチャーディスクが破損したが、この結果塩化水素ガスがパージ用ドライエアラインに逆流し、流量計が破損したためである。なお、人的被害は無かった。"]
["2007:046","消防法","過酸化水素の異常反応によるタンク爆発","2007-07-23","三重県",0,1,0,1,"過酸化水素水","爆発","一般化学","タンク","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","不明","化学製品製造プラントにおいて、過酸化水素水、水等の混合物を分離させるためのステンレス製タンク（直径約1.6m、高さ約2.5m）において、タンク内の錆が原因で異常反応が発生し、タンクが爆発して作業員1名が重傷を負った。"]
["2007:047","石災法","内容物の発泡によるタンクの破裂","2007-08-02","山口県",0,0,0,0,"ＭＤＩ","破裂","石油化学","タンク","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","ＭＤＩ(ポリウレタンの原料：ジフェニルメタンジイソアネート)製造施設において、粗ＭＤＩの受槽の内容物が、何らかの原因で発泡し、内圧が高まりタンクが破裂した。"]
["2007:048","石災法","配管溶接部からの発煙硫酸漏えい","2007-08-02","愛知県",0,0,0,0,"発煙硫酸","漏洩","一般化学","配管","＜荷役中＞","＜製作不良＞","無","船舶に発煙硫酸500tを出荷後、配管内に残留していた発煙硫酸が、配管溶接箇所の不具合部分から工場排水溝を通り海に流出した。漏えい量は、最大で10L程度と推定される。"]
["2007:049","石災法","残液処理作業中の漏えい","2007-08-05","山口県",0,0,2,2,"ホスゲン溶液","漏洩","石油化学","ポンプ、ドレンプラグ","＜その他＞(残液処理中)","＜認知確認ミス＞","無","8月2日に粗ＭＤＩ受槽の破裂事故が発生したため、ＭＤＩ製造施設において、8月5日に安全確保のための残液処理作業を行っていた。ポンプの残液が無いことを確認しようとしてドレンプラグを外したところ、ホスゲン1％を含む溶液が少量漏えいし、保護具を装着していなかった作業員2名が被災した。"]
["2007:050","石災法","建造中の船舶内における塗料工事中の爆発","2007-08-06","愛知県",1,1,4,6,"塗料","爆発","金属加工","船","＜工事中＞","＜誤判断＞","不明","建造中の大型船舶内で塗装工事を行っていたところ、突然爆発が発生し、作業員6名が死傷した。換気不十分が原因とみられる。"]
["2007:051","石災法","配管サイトクラスの破損による漏えい","2007-08-14","大阪府",0,0,0,0,"ジェット燃料","漏洩","石油精製","配管、サイトクラス","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","桟橋接岸中の船からジェットエンジン燃料をタンクに荷役中、船上配管に取付けられているサイトクラス(覗き窓、口径100mm配管)が破損し、甲板にジェットエンジン燃料が約80L漏えいした。"]
["2007:052","石災法","ポンプ軸封部からの油漏えい・火災","2007-08-16","和歌山県",0,0,0,0,"潤滑油","火災","石油精製","ポンプ、軸封","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","潤滑油精製装置において、潤滑油が潤滑油ポンプ軸封部から漏えいし火災が発生したが、自衛消防隊による消火活動により、約20分後に鎮火した。"]
["2007:053","石災法","フレアースタックからの煤による火災","2007-08-16","茨城県",0,0,0,0,"煤","火災","一般化学","フレアスタック","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","煤","事業所の境界において、雑草の火災が発生したが、作業員の消火活動により鎮火した。原因は、フレアースタックのガス脈動によりガス速度が上昇し、煤が飛んだためと推定される。今後は、雑草の刈り取りを実施することとした。また、グランドフレアーを新設し、フレアースタックは安全弁作動時の排ガス処理専用とすることとした。"]
["2007:054","石災法","常圧蒸留装置の配管腐食部開放による残さ油の漏えい","2007-08-20","千葉県",0,0,0,0,"重油","漏洩","石油精製","配管、パイプシュー","＜荷役中＞","＜劣化＞（腐食）","無","常圧蒸留装置から屋外タンク(半製品タンク)へ送る配管の途中、パイプシュー(配管固定部)設置箇所より重油(残さ油)が漏えいした。直ちにバルブ操作により漏えいを停止し、消防に通報した。漏えい量は300～400L程度で、出火及び海等への流出は無かった。原因は、配管シュー溶接部の腐食と推定される。今後は、点検方法の改善を実施することとした。"]
["2007:055","石災法","直接脱硫装置の熱交換器からの出火","2007-08-22","三重県",0,0,0,0,"重油","漏洩","石油精製　","熱交換器、フランジ","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","高温","直接脱硫装置の熱交換器のフランジ部から重油が漏れ出火した。自衛消防隊により消防活動が行われ鎮火した。"]
["2007:056","石災法","転炉の集塵機ダクトにおける火災","2007-08-22","大分県",0,0,0,0,"塵","火災","製鉄所","集塵機、ダクト","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","製鋼工場内の転炉における集塵機のダクト(直径約2m)で火災が発生した。事故当時は定修のため、高炉・転炉は稼働していなかった。また、この工場では酸素が高圧ガスとして供給されているが、事故当時は酸素ガスの供給は停止していた。火災の原因は不明である。"]
["2007:057","石災法","危険物タンクからの油の漏えい","2007-08-24","新潟県",0,0,0,0,"油（ライトナフサ）","漏洩","石油精製","タンク、インナーフロート","＜貯蔵中＞","＜誤操作＞","無","危険物タンク(容量3,300kl)のインナーフロートが傾き、油（ライトナフサ）がインナーフロート上に漏えいした。昨年実施した移送配管切替工事において、配管内の残液処理のために窒素を封入したが、この時の圧力が高かったために、タンク内に窒素が送り込まれ、フロートのシール部分から窒素と残液がフロート上に吹き上がったものと推定される。"]
["2007:058","石災法","液化アンモニアの漏えい","2007-08-28","山口県",0,0,0,0,"液化アンモニア","漏洩","電気","フランジ","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","排煙脱硝用液化アンモニアを海上から受入れ中、バルブのフランジからの漏えいを発見し、直ちに散水及び放水を行った。"]
["2007:059","石災法","送風配管の破断による空気の漏えい","2007-09-01","茨城県",0,0,0,0,"空気","漏洩","製鉄所","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","製銑工場の高炉熱風炉における混冷室行き送風配管(空気)が破断して脱落したため、空気が漏えいしたが、漏えいは数分で停止した。流出量は、最大1000立方m/minと推定される。原因は、配管の減肉により強度不足となり、送風圧力に耐えきれず破断したためと推定される。今後は、配管の肉厚測定を実施し、漏えい点検を強化することとした。"]
["2007:060","石災法","原油移送配管における漏えい","2007-09-05","沖縄県",0,0,0,0,"原油","漏洩","貯蔵基地","配管","＜荷役中＞","＜劣化＞（腐食）","無","原油移送配管に接続する窒素配管の孔食部から、微量の原油が海上に漏えいした。"]
["2007:061","石災法","配管解体工事中の希硝酸漏えい","2007-09-12","山口県",0,0,3,3,"希硝酸","漏洩","一般化学","配管","＜工事中＞","＜原因不明＞","無","配管解体工事中、配管内に残っていた少量の希硝酸が漏えいし、作業員3名が軽度の薬傷を負った。"]
["2007:062","石災法","原油運搬船への供給中の漏えい","2007-09-14","香川県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩","石油精製","ホース","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","原油受入れ桟橋において、原油運搬船へ潤滑油を供給していたところ、ホースが裂け潤滑油が漏えいした。"]
["2007:063","石災法","コークスガス配管からのガス漏えい・火災","2007-09-14","兵庫県",0,0,0,0,"コークスガス","火災","製鉄所","配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","コークスガス配管からガスが漏えいし、火災が発生した。"]
["2007:064","石災法","プラント工事中の塗料への引火","2007-09-18","茨城県",0,0,0,0,"塗料","火災","一般化学","塗料","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花(溶接)","フッ素樹脂製造施設の設備増強工事中、下請け工事業者作業員が2階の床に塗料の缶が倒れているのを発見し、塗料が付着した床面と防炎シートの拭き取りを始めた。拭き取り作業中、防炎シートからの発炎を発見し、粉末消火器によって消火を行った。なお、こぼれた塗料の量は約450ccであった。原因は、発災場所の上階である3階でアーク溶接を行っており、溶接作業時に発生した火の粉が、養生用防炎シートの隙間を通って3階に落下したためとみられる。落下地点に、可燃性の塗料が付着した防炎シートがあったため、火災が発生したと推定される。"]
["2007:065","石災法","原油タンク割れによる漏えい","2007-09-19","沖縄県",0,0,0,0,"原油","漏洩","石油精製","タンク","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","原油タンクのルーフデッキ及びポンツーン内に割れが発生し、微量の原油が漏えいした。"]
["2007:066","石災法","火力発電所特定屋外タンク貯蔵所からの原油漏えい","2007-09-25","新潟県",0,0,0,0,"原油","漏洩","電気","タンク、配管","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","3基設置されている特定屋外タンク貯蔵所のうち、1基のタンクのドレン配管から原油が漏えいし、防油堤敷地内にある排水ピットに流出し、同ピットの周囲まで溢れ出た。事故後の調査の結果、原油が流出した配管(ルーフドレン)のタンク外周部分とタンクの浮き屋根上には異常は無かった。従って、タンク内を通る配管(ルーフドレン)系統(配管又は可変ジョイント)に損傷が生じ、そこから原油が侵入し、雨水と共に流出したものと推定される。事故後、ドレンバルブは閉止状態であるため、タンクを開放するまでの間、仮設排水ポンプをタンク屋根上中央部の集合槽に設置し、自動排水できるよう対応した。"]
["2007:067","石災法","潤滑油水素化精製装置の熱交換器からの漏えい","2007-09-26","広島県",0,0,0,0,"潤滑油（硫化水素含む）","漏洩","製鉄所","熱交換器","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","潤滑油水素化精製装置の熱交換器から、硫化水素を含む潤滑油(約3cc)が漏えいした。"]
["2007:068","石災法","船舶燃料タンクの通気管からの重油漏えい","2007-10-01","福岡県",0,0,0,0,"重油","漏洩","その他（鉱山）","タンク、通気管","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","繋留中の船舶に給油中、船舶燃料タンクの通気管から重油がオーバーフローし漏えいした。漏えい量は約50～100Lであった(海上に10×20m程度拡がっていた)。吸着マットによる回収作業が実施された。"]
["2007:069","石災法","ポンプの弁からの重油漏えい","2007-10-02","愛知県",0,0,0,0,"重油","漏洩","電気","ポンプ、弁","＜定修中＞","＜原因不明＞","無","定期点検のため、危険物タンク付属配管内の重油を空気で圧送していたところ、ポンプの弁より重油約10Lが漏えいした。"]
["2007:070","石災法","重油充てん中のタンク屋根板の破損","2007-10-02","北海道",0,0,0,0,"重油","その他（破損）","電気","タンク","＜充填中＞","＜原因不明＞","無","重油タンクの検査終了後、重油を充てんしていたところ、タンク屋根板に割れが生じたが、漏えい・火災には至らなかった。"]
["2007:071","石災法","海上出荷バースからのスチレンモノマーの漏えい","2007-10-09","大分県",0,0,0,0,"スチレンモノマー","漏洩","石油化学","船舶、タンク","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","海上出荷バースより、スチレンモノマーを船に荷役中、オーバーフローにより漏えいし、一部は海上に流出した。"]
["2007:072","消防法","設備解体中の粉塵爆発","2007-10-12","福岡県",0,0,2,2,"マグネシウム粉塵","爆発","金属加工","集塵装置","＜工事中＞","＜原因不明＞","不明","塊状のマグネシウムを粉砕し、粒状化させる工場内で、マグネシウムの集塵装置の解体作業中、サイレンサー部分をガス溶断作業していたところ、何らかの原因で爆発が発生した。"]
["2007:073","石災法","吸引ブロアーの火災","2007-10-13","北海道",0,0,0,0,"油","火災","製鉄所","ブロワー","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","火花(溶断)","解体された旧オイルセラー室において、スクラップの切断を行っていた時、火災が発生した。原因は、切断時に発生した火花が、旧オイルセラー室の吸引ブロワー内に付着(固着)していた油分に引火したためと推定される。"]
["2007:074","石災法","硫酸タンク点検中のフランジ部分からの漏えい","2007-10-15","千葉県",0,0,0,0,"硫酸","漏洩","電気","タンク、フランジ","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","硫酸タンクを点検したところ、フランジ部分から硫酸の漏えいを確認した。漏えいはタンクの防液提内であり、推定漏えい量は約0.9立方mであった。"]
["2007:075","石災法","危険物タンク付属配管の空気抜き弁からの重油漏えい","2007-10-15","和歌山県",0,0,0,0,"重油","漏洩","電気","タンク、配管","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","危険物タンクの付属配管の空気抜き弁から、重油が約1L漏えいした。"]
["2007:076","石災法","プラント用冷却配管からの漏えい","2007-10-21","神奈川県",0,0,0,0,"冷却水（海水）","漏洩","石油化学","埋設配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","埋設されたプラント用冷却配管に割れが発生し、冷却水(海水)が大量に漏えいした。この影響により、付近に埋設された供給用ガス管周囲の地面が陥没した。この陥没により、埋設されている水素配管及びメタン配管が変形したが、ガスの漏えいは無かった。"]
["2007:077","石災法","船舶へ払出し中のストレーナー部分からのＣ重油漏えい","2007-10-22","神奈川県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩","石油精製　","ストレーナー","＜荷役中＞","＜原因不明＞","無","C重油を船舶に払出し中、ストレーナー部分からドラム2本分程度のC重油が構内道路に漏えいした。"]
["2007:078","石災法","貯蔵所におけるサンプリング中の火災","2007-10-23","千葉県",0,0,0,0,"テトラヒドロフラン","火災","一般化学","タンク","＜作業中＞","＜誤操作＞","静電気","屋外タンク貯蔵所において、テトラヒドロフランをサンプリング中、静電気によりテトラヒドロフランに引火し火災が発生した。直ちに消火器を用いて消火活動を行った。原因は、当危険物制限流速以上でサンプリングを実施したためとみられる。今後は、作業操作基準書の制定、周知教育と静電気に関する教育、サンプリングノズルの設置、サンプリング前におけるサンプリング用の缶の窒素置換等を実施することとした。"]
["2007:079","石災法","塩素ガス及び水封水が漏えい","2007-11-01","茨城県",0,0,0,0,"塩素","漏洩","一般化学","タンク、シールポット","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","製造した塩素ガスを近隣のユーザーへ供給している事業所において、ユーザー側の受入れ圧力が低下し、ユーザーの操業が停止した。操業停止に合わせて塩素の発生量減量及び除害塔への切り替えを直ちに行ったが、塩素を含んだ塩水を受けるタンクに付属しているシールポットの水封が破れ、塩素ガス及び水封水が漏えいした。原因は、切り替えのタイミングがずれたことにより、塩素工程内の圧力バランスが変動し、シールポットの圧力が許容量の370mmH2Oを超えたためと推定される。今後は、ユーザーとの連絡の緊密強化による急激な圧力変動の防止、ユーザーへの送ガス前段階におけるインターロックシステムの導入等を実施することとした。"]
["2007:080","石災法","高圧温水洗浄機によるトランス洗浄中の火災","2007-11-05","千葉県",0,0,0,0,"灯油","火災","電気","洗浄機","＜作業中＞","＜誤判断＞","不明","変圧器の定期点検中、外部の業者が持ち込んだ温水高圧洗浄機(温水ボイラ装備　燃料：灯油20L)で主変圧器クーラーを洗浄中、洗浄機本体が燃えた。原因は、火花防止用金網を排気口に取り付けたことにより、ボイラ周りに排気熱が逆流し、ポリプロピレン製燃料タンクが熱により変形し灯油の一部がガス化してタンク外部に漏れ、スラッジによる火の粉により引火したためとみられる。今後は、排気口に金網を取付けないこととした。"]
["2007:081","石災法","フランジからの漏えい","2007-11-06","茨城県",0,0,0,0,"ジイソプロピルベンゼン及びヘビーエンドの混合物","漏洩","石油化学","ポンプ、フランジ","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","パトロール中、ポンプ吸込配管下部の床面に油の漏えいした跡を発見した。気密試験では漏えいを確認できなかったが、バルブを取外した結果、ポンプサクションバルブのフランジからの漏えいであることが判明した。原因は、温度変動によりフランジとボルトの伸び差が生じ、ガスケット面圧が低下したためと推定される。今後は、フランジ締付け力管理の強化及び制限オリフィスの設置による適正流量の確保を実施することとした。"]
["2007:082","石災法","塩酸計量槽ブロー配管付近からの漏えい","2007-11-10","和歌山県",0,0,0,0,"塩酸","漏洩","電気","配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","純水装置の塩酸計量槽ブロー配管から、塩酸約100Lが漏えいした。"]
["2007:083","石災法","樹脂塗料製造施設のバルブからの漏えい","2007-11-12","広島県",0,0,0,0,"キシレン","漏洩","一般化学","樹脂塗料製造施設","＜作業中＞","＜誤操作＞","無","樹脂塗料製造施設において、作業員のバルブ操作ミスによりキシレン100Lが漏えいした。"]
["2007:084","石災法","反応器仕込み配管のフランジからの漏えい","2007-11-15","千葉県",0,0,0,0,"アクリル酸エチル","漏洩","一般化学","反応器、フランジ","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","アクリル酸エステル製造施設の反応器仕込み配管のフランジより、アクリル酸エチルが約100L漏えいした。原因は、フランジのガスケットが劣化したためと推定される。今後は、ガスケットを金属製からうず巻き形ガスケットへ変更し、1年に1回、ガスケットの点検を実施することとした。"]
["2007:085","石災法","ローリー出荷場における軽油荷役作業中の火災","2007-11-22","三重県",0,0,0,0,"軽油","火災","石油精製","タンクローリー","＜荷役中＞","＜原因不明＞","不明","ローリー出荷場において、軽油をタンクローリーに積込み作業中、なんらかの原因により出火した。"]
["2007:086","石災法","パイプライン配管のエルボ部分の腐食による漏えい","2007-11-23","広島県",0,0,0,0,"油","漏洩","一般化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","パイプライン（2B）のエルボ部分の腐食により、油が約200cc漏えいした。保温材を取り除いたところ、外面腐食によりエルボ部分が縦0.6m、水平方向1.5mにおいて錆びており、0.2mm程度のピンホール4ヵ所を確認した。"]
["2007:087","石災法","危険物タンクからのC重油の漏えい","2007-11-29","宮城県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩","鉄工所","タンク","＜貯蔵中＞","＜原因不明＞","無","危険物タンク(容量1,900L)から、ボイラー燃料用のC重油約1,000Lが漏えいした。若干海上に流出したが、オイルフェンスにより拡散を防止した。"]
["2007:088","石災法","液体アルキルアルミニウムの爆発","2007-12-03","山口県",0,1,3,4,"アルキルアルミニウム","爆発、火災","一般化学","アルキルアルミニウム製造施設","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","自然発火","アルキルアルミニウム製造施設で、定修後の点検作業中、アルキルアルミニウムが漏えいし、自然発火による爆発、火災が発生して作業員4名が重軽傷を負った。"]
["2007:089","石災法","溶接作業中のタンク爆発","2007-12-06","新潟県",1,0,0,1,"天然ガス","爆発","一般化学","タンク","＜工事中＞","＜責任管理体制の不備＞","高温(溶接)","採掘された天然ガスに含まれる水、油分等を分離し、分離した随伴水を一時的に貯蔵しておく水タンクにおいて、作業員がタンクの天板上で溶接作業中、突然タンクが爆発して天板が吹き飛び、炎と黒煙が生じ、吹き飛ばされた作業員が死亡した。随伴水中に溶解していた天然ガスがタンク内で爆鳴気(爆発範囲ガス濃度5Vol％～15Vol％)を形成しているところに、天板上での溶接作業により内面部が赤熱して発火点に達し、爆発に至ったと推定される。タンクの溶接作業開始前、天板上のハンドホール及び側面のマンホールを開放し、内部の水及び油を排出して換気を行ったが、ガス検知は実施されなかった。一旦開封した側面マンホールは、換気後再び閉止されていた。また、タンクと随伴水配管の接続を遮断していなかったため、溶接作業中においても随伴水はタンク内に流入していた。さらに、火気を使用するにあたっての許可等、管理面において適切な手続きがとられていなかった。再発防止対策として、管理体制の見直し、関連会社、協力会社も含めた安全教育・訓練の見直しを実施することとした。"]
["2007:090","石災法","配管サポート部の外面腐食によるＣ重油漏えい","2007-12-11","茨城県",0,0,0,0,"Ｃ重油","漏洩","電気","配管","＜荷役中＞","＜劣化＞（腐食）","無","燃料油タンクの燃料油（C重油）の戻り配管を利用して重油をボイラへ払出すため、12月10日から配管の加温を開始した。翌日、付近をパトロール中の協力会社社員が、配管からC重油が漏えいしていることを発見した。加温を停止してドライアイスによる冷却を実施し、流出した重油を回収するとともに配管内の重油を抜取った後、漏えいは停止した。推定漏えい量は約600Lであった。原因は、配管の保温材の隙間から侵入した雨水によって、配管サポート接合部近傍の外面が腐食して減肉したことに加え、前日からの加温により配管内の燃料油が流動化したため、ピンホールが発生し漏えいに至ったものと推定される。今後は、配管サポート接合部周り全数について保温材を剥離して目視・肉厚測定を実施し、減肉箇所については配管の部分交換を実施することとした。"]
["2007:091","石災法","重油タンクの変形・破損","2007-12-18","北海道",0,0,0,0,"重油","その他（破損）","石油精製","タンク、空気開封弁","＜貯蔵中＞","＜点検不良＞　","無","重油タンクの屋根と側面の接合部分において、変形及び割れが生じたが、重油の漏えい、火災は無かった。原因は、タンク内の空気開放弁が目詰まりをしていたため、重油受入時にタンク内の空気が抜けず内圧が高まったためとみられる。このため、屋根と側面の接合部分に応力がかかり、変形して割れが生じたものと推定される。"]
["2007:092","石災法","空気駆動弁（AOV）からの漏えい、火災","2007-12-21","茨城県",4,0,0,4,"クエンチオイル","漏洩、火災","石油化学","空気駆動弁","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","不明","エチレンプラントの分解炉におけるデコーキング(分解炉チューブ内の炭素除去)後、通常運転に復帰させるために空気駆動弁（AOV）の仕切り板を抜く作業を行っていたところ、何らかの原因により空気駆動弁が開いてクエンチオイルが漏えいして発火し、プラントの火災に至った。推定漏えい量は約165トンと推定される。発火した原因は特定されていないが、噴出したクエンチオイルの高温部への接触、静電気、電気工具の火花等と推定されている。"]
["2008:001","石災法","タンクローリー走行中のフェノール漏えい","2008-01-05","愛知県",0,0,0,0,"フェノール(石炭酸)","漏洩等","一般化学","タンクローリー","＜移動中＞","＜劣化＞（腐食）","無","フェノール（石炭酸）を運送するタンクローリーが工場内の構内道路を走行中、フェノールが約10L漏えいした。原因は、タンクローリーの配管継ぎ目部分が腐食したためと推定される。"]
["2008:002","石災法","原油受払配管からの漏えい","2008-01-13","山口県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","石油精製　","配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","原油の受け払い用配管（炭素鋼、20B、公称肉厚7.9mm）から、原油約500Lが海上に漏えいした。"]
["2008:003","石災法","タンク内容物のナフタリン成分が蒸発、固化し屋根が破損","2008-02-18","千葉県",0,0,0,0,"炭化水素等の混合ガス","漏洩等","一般化学","屋外タンク貯蔵所","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","無","パトロール中、タンクの屋根（放爆構造部分）が30cmほどめくれ上がっているのが発見された。原因は、タンク内容物の分解重油に含まれるナフタリン成分が徐々に蒸発し、冬季の寒い時期に通気管内で析出、固化し、通気管出口の金網を閉鎖したため、船受けを実施した際にタンクの内圧が上昇したものと推定される。"]
["2008:004","その他","自動車部品工場における爆発","2008-05-07","静岡県",0,1,1,2,"可燃性ガス","爆発","自動車","炉","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","炉内の可燃性ガスが爆発し、作業員2名が火傷を負った。また、爆発により一酸化炭素ガスが漏えいしたため、作業員の避難誘導を実施した。"]
["2008:005","その他","炉内に滞留していたガスに引火、爆発","2008-06-22","北海道",0,0,2,2,"不明","爆発","製鉄所","炉","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","裸火","製品を熱処理する鉄骨造平屋の工場で、炉の火が消え作業員が点火したところ、充満していたガスに引火し爆発した。この爆発で、作業員２人がけがを負い搬送された。"]
["2008:006","石災法","ホスゲンの漏えい","2008-07-03","山口県",0,0,0,0,"ホスゲン","漏洩等","石油化学","手動弁","＜通常運転中＞","＜認知確認ミス＞","無","ＴＤＩ製造プラントで、有毒ガスのホスゲンを含む液体が漏れているのが発見された。原因は、手動弁が開いていたためであった。なお、漏えい量は不明である。"]
["2008:007","石災法","パトロール中の作業員がタンク屋根から落下","2008-10-08","千葉県",1,0,0,1,"軽油(LGO)","破裂等","石油精製　","タンク","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","パトロールを行っていた作業員が行方不明となり、捜索していたところ、ＬＧＯ（軽油を製造するための原料）タンク屋根に開口部が発見された。作業員がタンク内へ落下したものと推定し、同日18時47分に市消防に救助を要請し、タンク内の油を別のタンクへ移送開始しした。しかし、9日9時31分、タンク内において、作業員の死亡が確認された。"]
["2008:008","石災法","電気炉での水蒸気爆発","2008-11-07","宮城県",0,0,0,0,"灯油、重油、機械油","火災","製鉄所","電解炉","＜通常運転中＞","＜その他＞","高温　","電気炉で異音が聞こえたため、従業員全員が避難した。直後に電気炉が水蒸気爆発を起こし、溶融した鉄が飛散し延焼した。"]
["2008:009","石災法","フランジからの硫酸漏えい","2008-11-30","山口県",0,1,0,1,"発煙硫酸","漏洩等","一般化学","配管、フランジ","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","発煙硫酸を屋外タンクからプラントに送液する設備で、配管のフランジ部から白煙が発生していることを従業員が発見した。直ちに、漏えい箇所のバルブを閉め、配管内の残液はドラム缶に回収した。また、漏えいした発煙硫酸は全量、防液堤内で留まり回収された。漏えい量は、15Lと推定される。なお、漏えい箇所を確認していた従業員1名が足首に被液し薬傷を負った。当初事業所は少量で防液堤内で留まったため、異常現象に該当しないと誤判断していた。しかし、負傷者が通院していた際、皮膚の移植が必要と判断され、入院となり、更に転院するために救急車が呼ばれたが、到着した救急隊員が不審に思い、尋ねたところ異常現象が発覚し、通報した。"]
["2008:010","石災法","フランジからのＡ重油の漏えい","2008-12-02","山口県",0,0,0,0,"A重油","漏洩等","一般化学","配管、フランジ","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","石炭ボイラーで、補助燃料として使用しているＡ重油が、流量計上部フランジ部より漏えいした。直ちに、流量計前後のバルブを閉止させ、16：49に漏えいを停止させた。Ａ重油はボイラー施設外への流出はなく、吸着マットで回収した。"]
["2008:011","石災法","塩化ビニル樹脂製造施設の電気室の火災","2008-12-15","茨城県",0,0,0,0,"電気","火災","一般化学","電気室、変圧器","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","高温　","12月12日夕方、塩化ビニル樹脂製造施設2階の電気室内の通路部で、作業員がかすかな焦げた臭いを感じ、目視点検を実施したが異常は認められなかった。週明けの12月15日10時12分、監視システムにてペーストプラントの電力変動を確認した（この時点で火災発生。事後の電力トレンドにより確定）。10時16分、電気室北面の東側換気ダクトより黒煙が上がっているのを発見し、直ちに消防に通報すると共に、粉末消火器による消火活動開始した。10時35分、公設消防車3台が入場した。10時54分、鎮火を確認した。"]
["2008:012","石災法","ボイラーからの出火","2008-12-15","徳島県",0,0,0,0,"油","火災、漏洩等","電気","ボイラー、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","高温　","発電所内で、ボイラー付近から漏えいした油が、ガス再循環ダクトへ滴下し、火災が発生した。原因は、燃料配管の外面が腐食したためであると推定される。"]
["2008:013","石災法","二酸化炭素吸収塔の元弁からの炭酸カリウム溶液の漏えい","2008-12-15","千葉県",0,0,0,0,"炭酸カリウム溶液","漏洩等","石油精製　","二酸化炭素吸収塔、弁","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","水素製造装置/間接脱硫装置内で、二酸化炭素吸収塔のレベルゲージ元弁を閉止してドレンバルブを取り外したところ、炭酸カリウム溶液が漏えいしたため、装置をシャットダウンした。原因は、元弁のシートリングの腐食により損傷していたためと推定される。"]
["2008:014","石災法","通気管内部の硫黄が漏えい、引火","2008-12-16","三重県",0,0,0,0,"硫黄","火災、漏洩等","石油精製　","通気管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","通気管内部の硫黄が漏えいし、堆積していた硫黄に引火した。なお、引火の原因は不明である。"]
["2008:015","石災法","製油所からのベンゼン漏えい","2008-12-17","三重県",0,0,0,0,"ベンゼン","漏洩等","石油精製　","不明","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","無","製油所から、基準値を超えるベンゼンを含む排水が川に流れていたことが、事業者が定期的に行っている排水検査で発覚した。17日午前8時半の検査では、排水から基準値の3倍近い、リッター当たり0.29mgのベンゼンが検出された。"]
["2009:001","石災法","分解路入口配管からのナフサ漏えい","2009-09-03","岡山県",0,0,1,1,"ナフサ","漏洩等","石油精製　","分解炉、配管","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","事業所内のエチレン分解炉から17時頃、運転中の分解路入口配管から原料ナフサが漏れ、火災が発生した。直ちに供給配管の弁を閉止した。18時30分に消防により鎮火が確認された。"]
["2009:002","石災法","充てん所での無水酢酸の漏えい","2009-03-13","大阪府",0,0,4,4,"無水酢酸","漏洩等","貯蔵基地","充てん場","＜充填中＞","＜原因不明＞","無","タンクローリー充てん場にて無水酢酸をドラム缶へ充てん中（サンプル調査中）、配管上のバルブ操作を誤り、ドラム缶へのＬ型ノズルが流量圧により外れ、無水酢酸が飛散（約2リットル）し作業員4名が負傷した。 "]
["2009:003","石災法","フィルム圧縮加熱炉内の製品の破裂","2009-04-04","茨城県",0,0,2,2,"不明","破裂等","一般化学","フィルム圧縮加熱炉","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","無","エアゾール製品包装仕上げ行程（フィルム圧縮加熱炉内）で製品が破裂し、破片により作業員2名が負傷した。原因は、製品移送ラインのトラブルにより加熱炉内に製品が滞留し、加熱によって内圧が上昇し製品が破裂したためであった。 "]
["2009:004","石災法","試験プラントの爆発","2009-12-08","大阪府",0,0,2,2,"不明","爆発","石油化学","重合釜","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","事業所内の試験プラントで、重合釜第1槽目に入る触媒配管の流量計アラームが作動したことから点検作業をしていたところ、爆発が発生した。 "]
["2009:005","石災法","製品ホッパー付近での爆発","2009-06-22","茨城県",0,1,0,1,"不明","爆発","一般化学","ホッパー","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","品種切り替えに伴う清掃作業中に、製品ホッパー付近で爆発が発生した。"]
["2009:006","石災法","ドラム缶からのフェノール漏えい","2009-05-19","広島県",0,0,1,1,"フェノール","漏洩等","一般化学","ドラム缶","＜移動中＞","＜認知確認ミス＞","無","フェノール入りドラム缶を、フォークリフトのクランプ部で挟んで移動させようとしたとき、はさみ具合が悪くドラム缶を落下させた。その際、リフトのクランプ部でドラム缶に穴を開け、内容物のフェノールが10リットル程度漏えいした。漏えいしたフェノールを拭き取って回収していた作業員が、フェノールで足を滑らせ手足に化学熱傷を負った。 "]
["2009:007","石災法","DC電気炉での水蒸気爆発","2009-05-16","大阪府",0,0,2,2,"スクラップ","爆発","製鉄所","電気炉","＜通常運転中＞","＜原因不明＞","不明","ＤＣ電気炉へスクラップを投入する作業を8名で行っていたところ、突然、水蒸気爆発が起こり、ガラス越しに作業を監視していた従業員2名が、飛散してきたガラスで負傷した。"]
["2009:008","石災法","廃油ラインからのガス漏えい","2009-04-23","千葉県",0,0,1,1,"不明","漏洩等","石油精製　","配管","＜定修中＞","＜認知確認ミス＞","無","廃油のスロップラインに注水し、清掃し水を抜いた後、スチームパージのために仕切りを入れていた。仕切り板挿入にあたりガス検知を実施したところ、可燃性ガスが検知されたため、エアーラインマスクを装着して作業員が仕切り板挿入作業にあたった。エアラインマスクを装着していない作業員1名が作業に加わったところ、気分が悪くなり救急搬送された。何らかのガスを吸ったのではないかと推定される。"]
["2009:009","石災法","ローリーからのエチレンジアミン漏えい","2009-08-05","新潟県",0,0,1,1,"エチレンジアミン","漏洩等","一般化学","ローリー","＜充填中＞","＜認知確認ミス＞","無","ローリーで積載してきたエチレンジアミンを屋外タンクに注入するため、注入口に被っていたキャップを外した際に、エチレンジアミンが吹出し、作業員の足にかかり負傷した。 "]
["2009:010","石災法","フェノール送液ポンプの吐出配管からの漏えい","2009-12-21","愛知県",0,0,0,0,"フェノール","漏洩等","石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜点検不良＞　","無","フェノール受入れ中、流量変動と圧力低下がみられたため設備の詰まりを調査したところ、配管途中からフェノールの漏えい（20～50L)を確認した。原因は、フェノール送液ポンプの吐出側にある蒸気ドレンの排水が悪く、保温不良が生じフェノールが固結したためと推定される。その後、排水不良を解消した後、固結部が溶け、液体部分の体積が膨張（液封状態）し、ガスケットを破損させたと推定される。 "]
["2010:001","石災法","塩酸放散塔のリボイラーの破裂","2010-06-15","千葉県",2,3,3,8,"塩酸","破裂等","石油化学","塩化ビニルモノマー製造施設、塩酸放散塔、リボイラー","＜スタートアップ中＞","＜調査中＞","無","塩化ビニルモノマー製造施設の塩酸製造工程のスタートアップ中、塩酸放散塔のリボイラーのホットボルティングを行っていたところ、リボイラーが破裂し塩酸が漏えいした。この破裂により、付近で作業していた2名が死亡し、3名が重傷、3名が軽傷を負った。"]
["2010:002","石災法","循環水ポンプからの潤滑油漏えい","2010-10-16","愛媛県",0,0,0,0,"潤滑油","漏洩等","電気","ポンプ、電動機","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","事業所内で、循環水ポンプの電動機上部の軸受が異常であったため、調査を実施した。この結果、ポンプ循環水ピット内に約20リットル、潤滑油が漏えいしていることを確認した。原因は、循環水ポンプの電動機上部軸受の潤滑油槽内の冷却水管出口ヘッダー部に1.5mmの開孔が生じたためであった。開孔した原因としては、冷却水で偏流が発生したためと推定される。"]
["2010:003","石災法","重油供給配管からの漏えい","2010-08-17","愛媛県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","B事業所で、超精密蒸留装置をパトロールしている際に、A事業所に重油を供給しているトレンチ内で、重油を発見した。直ちにA事業所に連絡し、A事業所の従業員が現地の確認を行った結果、トレンチ内の重油配管からの漏えいを確認したため、特定屋外貯蔵所への供給配管元弁を閉止し、漏えいを止めた。原因は、雨水のより配管外面が腐食したためと推定される。"]
["2010:004","石災法","クレオソート油の海上流出","2010-08-01","香川県",0,0,0,0,"クレオソート油","漏洩等","石油化学","ポンプ","＜通常運転中＞","＜誤作動＞","無","ケーブルの劣化による地面への漏電が起こり、部分停電した。その後、各設備の緊急処置を行い、停電復旧作業を実施していたが、軽油回収設備のバキュームブレーカーから油が漏えいした。直ちに油漏えい箇所のバルブ閉止と供給ポンプの運転停止を行い、漏えいを停止した。しかし、油が排水溝を軽油し、海上まで流出していることを確認したため、排水溝沿いに土のうを積み、海上オイルフェンスを追加展開し、被害の拡大防止を実施した。部分停電した原因は、漏電により停電した系統以外の系統の継電器が誤作動し、遮断器が開放作動したためと推定される。また、油が漏えいした原因は、供給ポンプと払出ポンプがインターロック機構を有していなかったため、部分停電により払出ポンプが停止したにもかかわらず、供給ポンプが運転を続けた。この結果、系内にクレオソート油が充満し、バキュームブレーカー部位よりクレオソート油が漏えいした。また、バキュームブレーカー部位のバルブを閉止したが、これにより系内の圧力が上昇し、他の箇所からクレオソート油が漏えいした。"]
["2010:005","石災法","バグフィルターからの出火","2010-06-02","茨城県",0,0,0,0,"不明","火災","一般化学","バグフィルター","＜スタートアップ中＞","＜原因不明＞","摩擦熱","設備の運転再開準備中に、2階のバグフィルターから出火した。原因は、内容物の堆積圧縮による蓄熱、またはロータリーバルブ内のロータリーと内容物との摩擦熱により酸化反応し、濾布を焼損したためと推定される。"]
["2010:006","石災法","アスファルトタンクの上部側板付近からの漏えい","2010-04-30","宮城県",0,0,0,0,"アスファルト","漏洩等","石油精製　","タンク","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","アスファルトタンクの上部側板付近から、アスファルトが漏えいしていることを作業員が発見した。漏えい箇所は、幅200mm×高さ100mmの開口部からであった。原因は、屋根の手すり元の保温雨仕舞いの損傷部から雨水が侵入し、湿性環境を形成し外面腐食したためと推定される。"]
["2010:007","石災法","ABS樹脂製造施設での火災","2010-04-29","愛媛県",0,0,0,0,"樹脂粉体","火災","一般化学","タンク","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","放電着火","ABS樹脂製造施設で、混合機にて主原料、添加剤等を均一混合する工程を終了した樹脂混合原料を中間タンクへ排出移送する作業を行っていた際、樹脂混合原料に帯電する静電気が中間タンク内で生じていた粉じん雲へ放電して着火し、粉じん爆発を引き起こし、火災が発生した。原因は、中間タンクには接地接続を行ったいたが、接地箇所周辺には粉体付着等の影響があり、除電効果が不十分であったため放電着火したためと推定される"]
["2010:008","石災法","屋外原油タンクからの漏えい","2010-04-06","愛媛県",0,0,0,0,"原油","漏洩等","貯蔵基地","タンク、ガスケット","＜スタートアップ中＞","＜設計不良＞","無","事業所内の屋外タンクで、ジェットミキシング配管及び洗浄配管元弁の直近に逆止弁を取付けた。完成検査終了後、原油を液張りし運転開始に備えていた。作業員がパトロール中、ジェットミキシング配管の逆止弁フランジ部分からの漏えいを発見し、フランジの増締めをするも漏えいは止まらず、配管内の液を抜出、漏えいを止めた。原因は、タンク元弁と逆止弁の間で、液封に近い状態となり、外気温の上昇により内圧が上がりガスケットを破損したためと推定される。"]
["2010:009","石災法","屋外貯蔵タンクの底板からのジェット燃料漏えい","2010-01-24","千葉県",0,0,0,0,"ジェット燃料","漏洩等","石油化学","タンク","＜通常運転中＞","＜劣化＞","無","屋外タンクの犬走りのアスファルトのき裂部分から、ジェット燃料が滲み出ていた。原因は、タンク底板の溶接部が低サイクル疲労により破断したためと推定される。"]
["2010:010","石災法","高炉ガス配管からの漏えい","2010-05-14","千葉県",1,0,0,1,"一酸化炭素、窒素、二酸化炭素","漏洩等","製鉄所","配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","高炉ガス配管の架台及びデッキの塗装作業中に、地上高8メートルの仮設足場上で配管フランジ部分からの高炉ガスが漏えいし、付近で作業していた作業員一名がガスを吸引したため死亡した。漏えい箇所を調査した結果、オリフィスフランジのボルトが変形及び破損していた。下人は、ボルトが露出している隙間に、大気から鉄粉を主体とするダストが異常堆積し、降雨等の天候により、腐食環境に曝されたためと推定される。"]
["2011:001","石災法","スクリューコンベアの軸封からの出火","2011-01-21","香川県",0,0,0,0,"排気ガス、コークス","火災","石油化学","スクリューコンベア","＜シャットダウン中＞","＜その他＞","蓄熱","プラントの停止作業中、運転員がバグフィルター下部の微粉払出を中止する際、バグフィルター下部にあるスクリューコンベアにエラー表示が出ていた。運転員は、エラー表示をリセットし、原因を調べるため手動操作によって微粉を抜く作業を実施した。その際、スクリューコンベアの軸封から火炎を確認した。原因は、スクリューコンベアがエラー停止したため、バグフィルター内の微粉が排出されず蓄熱されて徐々に温度上昇し、最終的に燃焼温度に到達して火災になったと推定される。"]
["2011:002","石災法","排煙脱硫装置内での火災","2011-05-18","香川県",0,0,0,0,null,"火災","電気","排煙脱硫装置","＜定修中＞","＜誤操作＞","裸火","定期点検中であった脱硫装置内で、固定用ロープ(ポリプロピレン)を使用し、固縛作業を実施していた。このロープの端末処理を簡易バーナーを用いて行っていたところ、消火確認が不十分であったためロープから発火し、ミストエレミネーターへ引火、火災に至った。"]
["2011:003","石災法","重油直接脱硫装置からの出火","2011-07-09","香川県",0,0,3,3,"洗浄油","火災","石油精製　","重油直接脱硫装置","＜定修中＞","＜設計不良＞","火花","重油直接脱硫装置内の加熱炉で、チューブ洗浄作業を開始した。その後、チューブ内部に洗浄液を張り込み中に洗浄油貯蔵用の角槽で出火した。この火災により、作業員3名が火傷を負った。原因は、加熱炉チューブ内に軽油を張り込む作業の開始直後は、チューブ内に残留していたガス混じりの油が角槽に流入していた。角槽上部の大部分は鉄板及びシートに覆われており、流入したガス成分が角槽内に滞留し、濃度が上昇したためと考えられる。着火の原因としては、角槽への流入ノズル先に取付けられているストレーナーが考えられる。このストレーナーは、上部から滑車により綿ロープ(非導電体)により吊り上げられており、流体の流れにより揺れ、流入ノズルや角槽と接触した場合に、火花発生の可能性がある。また、このストレーナーは、流入ノズルや角槽と常時接触していなければ帯電し、放電を起こす可能性がある。"]
["2011:004","石災法","充てん作業中のフレキシブルチューブからの漏えい、出火","2011-07-27","愛媛県",0,0,1,1,"トリメチルインジウム","火災","石油化学","フレキシブルチューブ","＜通常運転中＞","＜劣化＞","自然発火","工場内の充てん設備で、製品抜出ラインのバルブ開閉状況等の確認作業のため、トリメチルインジウムのサンプルを充てん中、フレキシブルホースに生じたピンホールから約500～600mlが漏れ、自然発火した。原因は、フレキシブルチューブに内在していた初期欠陥を起点として、何らかの原因でピンホールが出来て漏えいしたためと推定される。"]
["2011:005","石災法","送液ポンプの配管からの重油漏えい","2011-09-02","愛媛県",0,0,0,0,"重油","漏洩等","電気","タンク、配管","＜通常運転中＞","＜劣化＞（腐食）","無","事業所内の屋外タンク貯蔵所で、送液ポンプの配管に外面腐食によるピンホールが生じ、約700Lの重油が漏えいした。"]
["2011:006","石災法","製品タンクの配管からの漏えい、出火","2011-09-16","愛媛県",0,0,0,0,"トリメチルインジウム","火災","石油化学","配管","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","自然発火","事業所内で、製品タンクの配管からトリメチルインジウムが漏えいし発火した。原因は、配管内でトリメチルインジウムが固結し、配管内で液封状態になったためと推定される。"]
["2011:007","石災法","塔壁の切断作業中の火災","2011-10-18","愛媛県",0,0,0,0,"テレフタル酸","火災","石油化学","蒸留塔","＜工事中＞","＜誤判断＞","裸火","廃止したテレフタル酸製造設備で、蒸留塔を分離するため、プラズマ切断による塔壁の開口作業中、切断位置が内部のチタン製充てん物の近くにあり、切断熱によりこの充てん物が発火した。"]
["2011:008","石災法","アスファルト受入配管からの漏えい","2011-11-23","宮城県",0,0,0,0,"アスファルト","漏洩等","石油精製　","配管","＜スタートアップ中＞","＜点検不良＞　","無","事業所内のアスファルト受入配管の暖気作業中に、配管フランジ部からアスファルトが漏えいしていることを発見した。直ちに、関係官庁へ通報、あわせて所内の自衛消防隊による初期防災活動を実施するとともに、縁切り操作を実施した。原因は、トレース配管の保温が一部、脱落していたことから、この箇所で局所的に暖気が遅れ、溶解したアスファルトの液膨張したためと推定される。"]
["2011:009","石災法","硫酸貯蔵タンクの爆発","2011-12-02","千葉県",0,3,1,4,"硫酸","爆発","一般化学","タンク","＜工事中＞","＜作業環境の不適＞","裸火","事業所内で、硫酸貯蔵タンク側板に発生した2箇所の滲みの補修のため、溶接個所へサンダーの作業中、タンクが爆破し、作業員3名が重傷、1名が軽傷を負った。原因は、タンク内の希硫酸と鉄が化学反応を起し水素が発生し、タンク内に充満していたためと推定される。"]
["2011:010","石災法","変電所の高圧盤からの出火","2011-12-09","千葉県",0,0,0,0,null,"火災","石油化学","高圧盤","＜通常運転中＞","＜誤施工＞","火花","事業所内の変電所で、高圧盤から出火した。直ちに、消火活動を実施し、装置をシャットダウンした。原因は、異なる電源系統同士を誤接続したことによりアークが発生し、遮断器絶縁用被覆材に着火したためと推定される。"]
["2012:001","石災法","停電によるコークス炉の火災および煙道集塵機の爆発","2012-01-06","千葉県",0,0,1,{"$f":"SUM(F1030:H1030)","v":1},"燃料ガス","火災、爆発","製鉄所","コークス炉、煙道集塵機","＜通常運転中＞","＜自然災害＞（地震）","不明","発電所内の変圧施設の碍子(がいし:陶器等の絶縁体)の破損により地絡した変圧器の一部が焼損し、事業所内の一部で停電が発生した。これにより、複数のコークス炉でコークス炉ガス吸引ブロアや燃焼排ガス集塵機ブロアが停止し、コークス炉の底部周辺で火災が発生、煙道集塵機が爆発した。爆風によって第7コークス炉の窓ガラス数枚が破損した。第5，第6，第7コークス炉ならびに発電所は稼働停止となった。中部変電室の停電は、碍子が破損して絶縁不良となり地絡が生じたためと推定される。なお、碍子の破損原因は、応答加速度解析から、東北地方太平洋沖地震の地振動によるものと推定される。第6、第7コークス炉煙道集塵設備での爆発は、停電により各コークス炉の煙道集塵機ブロアが停止したため燃焼用空気が減少し、もしくは炭化室内の圧力上昇により燃焼排ガス側にコークス炉ガスが混入し、これによって生じた燃焼排ガス中の未燃分が煙道を通じて第7コークス炉煙突まで達したところで、何らかの着火源により爆発したものと推定される。第5，第7コークス炉の炉底部で発生した火災は、停電により各コークス炉の煙道集塵機ブロアが停止したため燃焼用空気が減少し、もしくは炭化室内の圧力上昇により燃焼排ガス側にコークス炉ガスが混入し、これによって生じた燃焼排ガス中の未燃分が、燃焼用空気取り入れ口まで逆流して噴き出し、外気に触れたところで発火したものと推定される。"]
["2012:002","石災法","養鶏農場における一酸化炭素中毒","2012-02-25","岩手県",0,0,4,4,"一酸化炭素","その他(中毒)","畜産","ガスブルーダー","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞","無","鶏舎に雛を入れるため、2月24日からガス暖房器(ガスブルーダー)で鶏舎内を暖めていた。翌25日午前8時30分頃から雛の搬入作業を6名で開始したが、10分程度の作業後、4名が頭痛、胸のむかつきを訴え、事務所に戻った後に救急車で病院に搬送された。鶏舎内の温度を逃がさないため、吸気および排気口は閉鎖し、換気ファンも回していなかった。消防隊が現場到着後に一酸化炭素濃度を測定したところ、57PPMで、換気ファンが回された後でも濃度が高かった。"]
["2012:003","石災法","資材置き場のシート類からの出火","2012-04-13","香川県",0,0,0,0,null,"火災","一般化学","資材置き場","＜貯蔵中＞","＜不良行為＞","煙草","資材置き場の棚に積み上げていたシート類から炎が上がっているのを同地区事業所社員が発見し、緊急通報を行って消火器を用いて初期消火活動を開始した。施設占有者の社員はすでに帰宅して、無人の状態であった。原因は、煙草の不始末と推定される。今後は、喫煙に対するルールの再教育および喫煙エリアの明確化を行う。可燃物類は扉付き金網製収納庫に収納する。シート類に可燃性物が付着していないか確認を行い、付着している場合は除去してから収納する。退社時の巡視範囲を広げて、その結果を記録する。"]
["2012:004","石災法","合成塩酸製造設備の塩素置換作業中における塩素漏えい","2012-05-11","千葉県",0,1,0,1,"塩素","漏えい","ガラス加工","バルブ","＜スタートアップ中＞","＜シール管理不良＞","無","合成塩酸製造設備の稼動のための塩素置換作業中に、塩素臭がし、作業員が漏えいの確認しようとして塩素を吸い込んだ。原因は、塩酸合成塔で水素ガスを燃焼させるための空気取入口のバルブを開けた状態で、そのバルブの上流のバルブを閉じて、上流側の塩素置換を行おうとしたところ、閉じたバルブがシート漏れをしていたためと推定される。今後は、作業手順、保護具着用基準について見直し、保護具の装着について教育を徹底する。"]
["2012:005","石災法","全溶接鋼板製球形タンク内の火災","2012-06-27","愛媛県",0,0,1,1,"プロピレン","火災","石油精製　","全溶接鋼板製球形タンク","＜工事中＞","＜誤操作、誤判断＞","裸火（バーナー）","6月25日よりタンクを開放し、ガス抜き後、補修作業を継続していた。27日の作業時において、本来はブロー用元バルブを取り外すべきところ、ブローダウン行き元バルブを誤って取り外したため、ブローダウン配管内部に滞留していた可燃性ガス(プロピレン)がタンク内に流入した。27日10時45分頃、作業員3名がタンク内においてガスバーナーでラダーサポートの溶断作業中に、着火器が着火源となり当該流入ガスに引火し、タンク天井部で火災が発生した。この火災により、タンク上部マンホール部から吊っていたセーフティブロックが、ロープの焼損により落下して、火災が発生したタンク内から避難中の作業員1名に当たった。当該作業員は負傷し、救急搬送された。今後は、作業指示書や図面等の活用により、作業手順を文書により確認する。可燃性ガスなど危険性のあるフランジだけでなく、全ての仕切板(気密テスト等で使用するテストプレートは除く。)の挿入・復旧において、事業所の従業員が作業に立ち会い、安全な作業環境設定に万全を期す。作業環境設定用の仕切板やバルブ等の作業禁止箇所には標示板を取り付けてその旨を明示するとともに、チェーンで固縛、施錠し、誤作業を防止する。"]
["2012:006","石災法","常圧蒸留塔ナフサホットリフラックス戻り配管からのナフサ漏えい、火災","2012-07-19","千葉県",0,0,0,0,"ナフサ","火災","石油精製　","配管","＜検査中＞","＜腐食管理不良＞","静電気","第2常圧蒸留装置の常圧蒸留塔ナフサホットリフラックス戻り配管の外面腐食検査を行うため、保温板金および保温材を取り外したところ、著しい外面腐食が発生していることが確認された。現場監視中、内部流体のナフサが液だれし、その後漏えいが拡大し、火炎(約5mの高さ)が発生した。発災部位の外面腐食の状況は、錆こぶが厚く層状になり下部で浮き上がり、脱落しやすい状態であったため、錆こぶの脱落防止を目的に、ゴムバンドを固定することを試みた。その後、監視中に漏えいに進展し、何らかの原因(静電気と推定される)により、着火したと推定される。今後は、①外面腐食が認められた範囲の配管の取り替えの実施。②外面腐食環境を作らないための保温材の撤去。③大口径保温配管の保温不良個所の抽出および健全性の確認。④著しい錆こぶがある場合は、硬化剤の塗布による脱落防止を図り、放射線検査で肉厚を確認後、必要な処置を実施する。"]
["2012:007","石災法","硝酸送液用ポンプの逆止弁付近からの硝酸液とNOxガスの漏えい","2012-09-28","愛媛県",0,0,1,1,"硝酸液、NOxガス","漏えい","一般化学","ポンプ、逆止弁","＜通常運転中＞","＜誤操作、誤判断＞","無","9月28日16時頃、硝酸プラントの計器室において異常を検知したため、現場で異常の有無を確認していたところ、18時15分頃、硝酸送液用ポンプの逆止弁付近から硝酸液(推定約5m3)とNOxガス(約300kg)が突然漏えいした。作業員1名が霧状の硝酸液を被り負傷した。原因は、当該逆止弁フランジ部のシール性が低下し、硝酸の微少漏えいが発生した際、その対策時にボルトの材質をステンレス製と誤認して、漏えい検知のため散水した結果、硝酸が希釈され鉄製ボルトが急速に腐食し、ボルトの締め付け力が低下したためと推定される。なお、配管等に残存する硝酸の漏えいが、プラント停止後も数時間継続した(同日23時25分に漏えい停止措置完了)。今後は、硝酸と接触する可能性を排除できない部位について、総点検の上、ボルトナットの材質を耐食性の高いステンレス製に切り替える。弁取付時における逆止弁のボルト締め付けトルク値を規格化し、作業の際、当該規格に沿って自社で点検する。不具合が生じた場合は機器の取り替えや修理を優先させるなど、安全・保安意識の強化を図る。保安上の異常現象の定義や異常現象が発生した場合の迅速な通報の必要性について再点検し、全従業員・関係会社社員に周知徹底する。"]
["2012:008","石災法","真空ポンプのコンデンサの電源コネクタ部分が発火","2012-11-01","愛媛県",0,0,0,0,null,"火災","一般化学","真空ポンプのコンデンサの電源コネクタ","＜通常運転中＞","＜その他＞","電気","11月1日20時34分頃、研究所2号館において、火災報知器が発報したため、従業員が現場に急行したところ、ガスクロマトグラフィー分析機器、同機器の操作端末およびプリンターのプラグを接続していたテーブルタップ付近から発火しているのを発見した。直ちに消火器2本を使用して消火した。その後の調査の結果、原因は当該分析機器に接続されている真空ポンプのコンデンサの電源コネクタ部分が経年劣化のため発熱・発火し、周辺に延焼したものと推察される。なお、当該コンデンサは、電源コネクタに生じた不具合によりポンプのモーターが焼損する事故が発生したため、リコール対象品となっていたが、メーカーからの連絡書の到達やメーカーでの修理記録が確認されていないことから、安全対策品への交換が未了であったと考えられる。今後は、真空ポンプは年1回定期点検することを基準化し、確実に実施する。"]
["2012:009","石災法","LCO洗浄配管からの重油の漏えい","2012-11-15","宮城県",0,0,0,0,"重油","漏えい","石油精製　","LCO洗浄配管","＜停止中＞","＜腐食管理不良＞","無","重油タンク点検準備作業中に、LCO洗浄配管から重油が漏えいした。原因は、配管にピンホールが生じたためと推定される。"]
["2012:010","石災法","脱鉄オートクレーブのディスチャージ弁の閉止作業中におけるディスチャージ弁のフランジ落下","2012-12-03","秋田県",0,1,0,1,null,"破損","金属精錬","ディスチャージ弁フランジ","＜点検中＞","＜設計不良＞","無","脱鉄オートクレーブの一部を点検するために、装置内の圧力を減少させる必要があり、そのための工程の一つであるディスチャージ弁の閉止作業中に、当該ディスチャージ弁の本体上部フランジが抜け、その勢いで作業者が転倒し、負傷した。原因は、フランジのねじ込み部分の雄ネジ、雌ネジの設置面積が小さく、圧力に耐えられなかったためと推定される。対策として、本体に補助治具を取り付け、安全にバルブが開閉できるようにした。3系列全てに実施した。"]
["2013:001","石災法","燃料ガス圧縮機のソフトシート破裂によるガス噴出","2013-01-30","茨城県",1,0,0,1,"窒素","爆発","電気","弁","＜点検中＞","＜設計不良＞","無","停止中の7系2軸ガスコンプレッサーの点検を実施していた被災者が倒れているのを、1月30日14時57分頃発見し(頭部から出血・意識無し)、すぐに心肺蘇生を開始した。15時24分、救急車により搬送したが、死亡が確認された。燃料ガス圧縮機入口ストレーナー周りに使用されていた弁には、均圧弁がなく、弁箱内にガスが溜まる構造となっていた。原因は、ストレーナー下流側第1弁の弁開度が変化することにより、ソフトシートが破裂し、それに伴い弁箱内に蓄圧されていたガスが噴出したと推定される。被災者はガス噴出に起因する衝撃を受けたものと考えられる。今後は、同型弁の分解点検を実施し、弁開時に弁箱内と配管内の圧力が均衡するように「均圧穴」を設ける。"]
["2013:002","石災法","廃水燃焼炉の空気ブロワ―吸込みサイレンサーの爆発","2013-02-01","千葉県",0,0,0,0,"空気、窒素、塩化ビニルモノマーの混合物","爆発","一般化学","空気ブロワー吸い込みサイレンサー","＜通常運転中＞","＜設計不良＞","静電気","廃水燃焼炉(SP-261)の空気ブロワー(PU-286)吸い込みサイレンサーで爆発破損が発生したもので、当サイレンサーと出口安全弁、隣接充てん場の側面スレート等が破損した。当該空気ブロワーは、空気以外に、撥水撥油剤製造施設から出た塩化ビニルモノマー(VCM)等の廃ガス(窒素希釈済)も吸い込んで燃焼炉に供給している。燃焼炉はインターロックにより停止した。重合槽にVCMを仕込む際、通常は、仕込み配管内にVCMが残らないように、配管内のVCMの残液を窒素で重合槽に圧送することとしている。しかし、VCMの送液量を調節するため窒素ガスでの圧送を行わなかったため、VCMの残液が仕込み配管内に残っていた。さらに、仕込み配管は、空気ブロワーのラインに接続されており、重合反応終了後に空気ブロワーラインに接続するバルブを開にしたため、仕込み配管内のVCM残液をそのまま空気ブロワーラインに送ってしまった。このため、VCMが空気と混ざり爆発範囲になり、静電気で着火爆発したものと推定される。今後は、仕込み配管と空気ブロワーのラインが接続されていることが事故の原因になったため、仕込み配管と空気ブロワーラインを切り離す。また、設備改造後、作業手順書を改正し、教育を徹底する。"]
["2013:003","石災法","ガスタービン発電機の排気煙道の爆発","2013-02-09","神奈川県",0,0,0,0,"排気ガス","爆発","石油精製","ガスタービン発電機の排気煙道","＜通常運転中＞","＜調査中＞","不明","直径3mの排気煙道の接続部分より爆発し、約2mが破損した。"]
["2013:004","石災法","アドバルーンからの水素漏えい、爆発","2013-03-09","熊本県",0,1,0,1,"水素","爆発","レジャー","アドバルーン","＜消費中＞","＜誤操作、誤判断＞","静電気","アドバルーン(2基)の収納作業中に、1基目が強風により駐車場のコンクリート製車止めに引っ掛かり、破損し、水素ガスが漏えいした。その後、漏えいに気づかず2基目を収納作業中に、漏えいした水素ガスが何らかの原因(静電気の可能性が高い)で発火し、2基とも焼損した。今後は、現場作業員に水素ガスの性質および使用する設備等の再確認を行う等、保安教育を徹底することとした。"]
["2013:005","石災法","ボイラーの爆発","2013-05-21","神奈川県",0,0,0,0,"灯油","爆発","石油精製","ボイラー","＜通常運転中＞","＜調査中＞","不完全燃焼","鉄骨平屋建て(257m2)内のボイラー設備(8基中1基)が不完全燃焼により小爆発し、排気管が破損するとともに自動停止した。"]
["2013:006","石災法","サンプリング配管からの発煙硫酸漏えい","2013-05-24","愛媛県",0,0,0,0,"発煙硫酸","漏えい","一般化学","サンプリング配管","＜通常運転中＞","＜施工管理不良＞","無","5月24日20時30分頃、作業員が執務中に、電子薬品用硫酸プラントから白煙が上昇していることを目撃した。現場確認の結果、同プラントにおける発煙硫酸(硫酸80％、三酸化硫黄20％)の漏えいを発見し、プラントを緊急停止した。漏えいは20時25分頃に発生したものと推定される。20時50分、環境安全部から関係機関へ一斉通報した。停止後数時間、配管内に残存する発煙硫酸の発生個所からの漏えいが継続した。硫酸の漏えい量は、最大約200Lである。原因は、20数年前に敷設された発煙硫酸サンプリング配管(ステンレス配管)の溶接不良が起因となり、長期使用による腐食、劣化が徐々に進行し、配管の貫孔により発煙硫酸の微量漏えいが始まっていたところ、当該漏えいした発煙硫酸が空気中の水分により希硫酸となり、併設されていたスチーム配管を腐食し、貫孔が発生した。その後、当該スチーム配管から漏えいした水蒸気と希硫酸が相まってステンレス配管の外面腐食を加速させ、発煙硫酸の漏えいが大きくなったものと推定される。なお、硫酸の漏えい部分は21時16分頃までに遮断した模様である。今後は、①本件事故の補修で新作するステンレス配管溶接部の全数X線検査、既設のステンレス配管溶接部外周のペーストコーティング、溶接部の断熱材をはがすことによる漏れの有無の可視化を実施する。②溶接が施されているステンレス配管の健全性の再確認および必要に応じた更新を実施する。③ステンレス配管溶接施工時の溶接部X線検査(10％抜き取り検査)を確実に実施する。④定期点検時の開放検査における定点の肉厚測定を確実に実施し、設計時の許容劣化範囲内であることの確認を徹底する。⑤保安リスクを低減するため、リスク案件の洗い出しと対策の実施(保安文化の深化活動)を着実に推進する。"]
["2013:007","石災法","負圧による貯槽の変形","2013-10-14","茨城県",0,0,0,0,"エピクロロヒドリン","その他(変形)","一般化学","貯槽","＜通常運転中＞","＜誤操作、誤判断＞","無","10月14日(月)17時40分、現場担当者が定時パトロールで、内容液を移送中であった中間貯槽(E-TK-4D)が変形しているのを確認し、液の移送を停止した。原因は、貯槽に設置されているブリザー弁に入る窒素弁が10月10日の点検以降閉止してあったため、液の移送により貯槽が負圧となり変形したと推定される。貯槽に窒素を投入し、負圧を解消した。内容を他タンクに移送したうえで、開放した後に残液を回収し、タンクを空にした。今後は、点検作業手順書およびチェックリストを見直し、負圧防止のため、貯槽にバキュームリリーフ弁を設置する。"]
["2013:008","石災法","常圧蒸留装置の蒸留塔付近からの原油漏えい、火災","2013-10-16","千葉県",0,0,0,0,"原油","出火","石油精製","常圧蒸留装置の蒸留塔付近","＜通常運転中＞","＜施工管理不良＞","自然発火","常圧蒸留装置の蒸留塔付近(蒸留塔入口フランジと思われる)から原油が漏えいし、火災となった。緊急シャットダウンを実施した。8時22分に、自衛消防隊による消火活動で鎮火した。15時42分に、残液の抜き取り作業が完了した。事故後の調査において、ライニングを母材に止めるためのプラグ溶接部に製作時の溶接欠陥(割れ)を確認した。原因は、溶接欠陥が起因となって、流体が母材に漏れ出し、高温硫化物腐食(流体温度365℃)の進行によって開孔に至ったと推定される。発火は開孔部より漏えいした原油がノズル下部に伝わり、保温板金付近から外気に出て自然発火(発火温度300℃)したものと考えられる。今後は、開孔部近傍の肉厚測定および水平展開として、当該部位と同様の箇所について肉厚測定を実施することとした。"]
["2013:009","石災法","カートリッジ交換作業中の火災","2013-11-11","茨城県",0,0,0,0,"ガソリン","出火","石油精製","ガソリン調合ラインプレフィルターカートリッジ","＜その他（カートリッジ交換）＞","＜誤操作、誤判断＞","静電気","カートリッジの交換作業の最中に、抜き出したカートリッジを受け取り、仮置きした他のカートリッジの上に置いた瞬間発火し、火災となった。原因は、ストレーナーから抜き出したカートリッジが静電接地の不完全なポリ塩化ビニル製のスロープを滑らせたことにより帯電し、その静電気により、カートリッジに染みこんだガソリンに着火したと推定される。粉末消火器により消火活動を実施した。今後は、カートリッジをスロープで移送することを禁止し、手渡しまたは容器に入れて降ろすこととする。さらに、手順書および作業安全指示書において、静電気に係る項目を追加する。"]
["2013:010","石災法","硫酸タンクからの漏えい","2013-12-15","新潟県",0,0,0,0,"硫酸","漏えい","ガス事業","硫酸タンクの側板","＜通常運転中＞","＜腐食管理不良＞","無","純水製造装置内の硫酸タンクにおいて、9時25分頃従業員2名が定期パトロール中に当該タンクの側板から硫酸が漏れているのを発見した。なお、原因については、タンク側板が腐食により穿孔が発生(1～2mm程度)し、そこから約31リットル漏えいしたものと推測されるが、詳細については調査中である。漏えい確認後、直ちに通報および防火防災隊の出勤要請を行った。公設消防および港共同防災隊が事業所正門に到着後、硫酸漏えい現場へ誘導し、土のうによる漏えいの拡大防止、ソーダ灰による中和作業および硫酸タンクの残液抜き取り作業を行った。今後は、危険物・高圧ガスに該当しない毒劇物等有害物質を貯蔵する設備に対し、目視点検による漏えい確認を緊急実施する。"]
["2014:001","石災法","開放作業中の熱交換器からの無水硫酸噴出","2014-01-09","千葉県",0,0,3,3,"無水硫酸","漏えい","その他（非鉄金属製造）","ノズルフランジ部","＜工事中＞","＜誤操作、誤判断＞","無","無水硫酸製造設備内の熱交換器に係る下部ドレン配管に詰まりが発生していたため、更新工事の準備作業として、本体ノズルフランジ(40A)部を開放したところ、残留していた硫酸鉄と無水硫酸のスラリー状のものが噴出した(漏えい量(スラリー状のもの):70リットル(推定))。飛散したスラリー状のものから無水硫酸(沸点45℃)が蒸発し、空気中の水分と反応して硫酸ミスト(白煙)が発生し、建屋内に充満し、さらに屋外に漏れて白煙が拡散した。この際、フランジ部の開放作業に従事していた社員1名、工事業者1名の計2名に、噴出した無水硫酸の飛沫がかかって化学熱傷した。また、社員1名が空気呼吸器を背負い、建屋内の階段を下りて移動中に階段を踏み外して左肩部を打撲した。熱交換器内に液状の無水硫酸がないものと誤認し、フランジを開放した際にスラリー化した無水硫酸が漏えいしたものと推定される。熱交換器のドレン配管およびサイトグラスの更新、ドレン配管に元バルブを設置した。今後は、熱交換器および配管内の詰まり防止策の検討を実施する。施設の補修を行う際のリスク予測を幅広に行い、安全性を検討のうえ、社内規定に反映する。作業上の潜在的な危険要因と安全な作業手順について、従業員に周知徹底する。"]
["2014:002","石災法","反射炉付近の水蒸気爆発","2014-01-14","福島県",0,0,1,1,"水（冷却水）","爆発","金属精錬","反射炉カワ口","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","高温物体","1月14日16時40分から17時00分まで、2号反射炉カワ口でカワ抜きを実施した。17時15分に、通常よりカワ口からの熔体流出が多く、カワが溢れだした。カワ口で熔体が拡がり、カワ止めを試みたが、カワを止めることが出来ず、この際飛散した熔体が作業員1名の左膝下にかかり、作業員は火傷を負った。17時20分に、作業員が全員退避したところ、大きな水蒸気爆発が発生した。元バルブでカワ口銅板ジャケットの冷却水を停止したところ、18時00分頃に水蒸気爆発が収まった。翌15日に、反射炉から漏れだした熔体が完全に固まり、水蒸気爆発の危険が無くなったことを確認した。原因は、カワ口銅板ジャケットから出たカワが通常より多く出たことで熱量が増加し、カワ口銅板ジャケットの湯道周囲をさらに熔融させ、カワ口銅板ジャケットを熔損させないように設けられている冷却水配管部分に達し、その部分からの冷却水がカワ口から出たカワと接触し、爆発を引き起こしたと推定される。カワ口銅板ジャケットでの熱に関した管理の不徹底。今後は、カワ流出量の管理、冷却能力の確認をする。異常検知のための温度表示板設置と警報を発令する。カワ口銅板ジャケットを交換する。緊急時用カワ止め冶具を常時使用可とする。"]
["2014:003","石災法","乾燥機の爆発火災","2014-01-16","茨城県",0,0,0,0,"プタン、ポリカーボネート","爆発","ガス事業","樹脂製造設備の乾燥機","＜スタートアップ中＞","＜設計不良＞","静電気","1月16日(木)15時20分、点検のため減産運転していた乾燥機を点検終了により正規運転をした直後、火災を伴う爆発があった。爆発扉(安全装置)が開放した。爆発は1回のみであり、17時に消防により鎮火が確認された。発災後すぐに設備停止のため乾燥機の温度を下げ、翌17日6時に設備を停止した。乾燥機の減産運転時に乾燥機内にヘプタン、ポリカーボネート混合物が溜まっていたが、正規運転に切り替わった際にヘプタンの急激な蒸発が起こり爆発下限を超えた。この際にポリカーボネートの静電気により着火し、火災事故が発生したものと推定される。今後は、減産運転時に原料供給を止めるインターロックを設置予定である。緊急時に乾燥機内へ窒素を導入する配管を設置予定である。"]
["2014:004","石災法","タンク洗浄後の確認作業におけるシクロヘキサン漏えい、火災","2014-05-14","千葉県",0,0,1,1,"シクロヘキサン","出火","石油化学","タンク","＜工事中＞","＜操作基準の不備＞","静電気","ポリブタジエン製造施設の反応槽(No.8)でポリマーを重合するための準備でタンク内の水分を除去するため、シクロヘキサン(非高圧ガス)を張り込んで洗浄した。洗浄終了後、抜き出し中に出火したと思われる。窒素注入、冷却散水および放水により応急措置した。洗浄作業後、洗浄液(シクロヘキサン)を移液し、移液完了の確認のために下部ノズルを開放した際に、噴出したシクロヘキサンが霧状になり帯電したことによる静電気火災と考えられる。今後は、ブローラインを設置する。設備対応が出来るまでの間も下部ノズル開放による確認作業は禁止する。"]
["2014:005","石災法","ボルト切断中の火災","2014-02-11","千葉県",0,0,0,{"$f":"SUM(F1054:H1054)","v":0},"ヘキサン","出火","一般化学","バルブ","＜工事中＞","＜誤操作、誤判断＞","火花","定期修理での抽出機天板更新工事のため、短管の取り外し作業を行っていたところ、バルブ上部にヘキサンの残留があることが判明した。直ちに工事を中断し、ヘキサンの回収(回収量1リットル程度)並びに拭き取り・エアパージを実施した。周辺を再度点検し、ヘキサンガス検知器にてゼロを確認したのち、工事を再開した。その後、フランジのボルト切断にグラインダー掛けを行った際に、短管を取り外した時に通路上の積雪にこぼれたと思われる少量のヘキサンにグラインダーからの火花が引火した。作業員が作業現場近くに設置されていた消火器で直ちに消火した。(ヘキサン回収およびパージ作業のバルブ開作業忘れと確認不足。本来、開にすべきバルブが閉まっていたため、バルブ上部からフランジ面までに少量のヘキサンが残留していた。)ヘキサン回収方法およびパージ作業方法手順を見直す。作業担当者への指導および教育を徹底する。異常現象が発生した場合は、直ちに防災管理者に一報をいれることを徹底する。災害の未然防止と被害軽減の観点から防災規程、予防規程の見直しを行う。"]
["2014:006","石災法","危険物保管倉庫の火災","2014-06-08","愛媛県",0,0,0,0,"危険物第3類、危険物第5類","出火","一般化学","倉庫","＜貯蔵中＞","＜検査管理不良＞","自然発火","6月8日2時20分頃、倉庫西側に位置するプラントで業務をしていた協力会社の社員が倉庫から炎が上がっていることを発見したため、上司を通じて警備消防課に通報し、同課から市消防本部へ通報を行った。倉庫内の廃棄物には、危険物第3類の禁水性物質が含まれているため、倉庫への放水は行わず、周辺への延焼防止のための放水を行いながら、火勢が弱まるのを待った。火勢が弱まった時点で、砂等を使った窒息消火を実施し、完全に火の手が無くなったことを確認した後、10時29分、市消防本部が火災鎮圧を確認した。その後、禁水性物質が残っており再度発火する可能性があったため、市消防本部の許可を得て残火確認をしながら散水を実施した。6月10日16時00分に、警察署および労働基準監督署立会のもと、市消防本部が鎮火を確認した。原因については、倉庫内に保管されていた危険物第3類に水分が接触し、その結果発熱発火に至ったものと推定される。隣接保管されていた危険物第5類の温度上昇を招き、危険物第5類も自己分解を起こして発火、延焼に至り、周辺の樹脂系粉末や段ボール等の支燃物にも延焼したものと考えられる。今後は、入庫時の検査の徹底および危険物の梱包状態の確認を実施する。梱包が不十分な危険物を再梱包する。顧客に対する梱包の注意喚起および適切な梱包の実施依頼をする。施設内の換気、温度および湿度の監視をする。施設を不燃および防火構造化とする。施設の施錠の管理および収納物の落下防止対策を実施する。廃棄物処理に伴う危険物取扱い管理基準の見直し整備する。教育による保安意識の醸成および高揚、リスクアセスメントの強化、既設設備の総点検、各種法令のチェック、法令チェックリストの見直しおよび法令対応のチェック、グループ内での連携強化を実施する。"]
["2014:007","石災法","パイロットバーナー点火作業中の爆発","2014-06-13","茨城県",0,0,0,0,"燃料ガス","爆発","一般化学","パイロットバーナー","＜スタートアップ中＞","＜操作基準の不備＞","裸火（バーナー）","昇温用のパイロットバーナーの点火操作を2回実施したが着火しなかった。3回目の操作で点火を確認したところ、直後に煙道付近で破裂音がした。目視点検を実施し、点検扉および煙道付近の変形を確認した。設備を停止し、燃料配管および廃油配管に閉止板を挿入した。原因は、プラントエア(通常弁駆動等に使用)を使用したことによる空気置換不足と推定される。通常時は燃焼用ブロアを使用しているが、さびによる閉塞を懸念し、プラントエアを使用した。この結果、空気量が通常時の約1/40となっており、内部に燃料ガスが滞留した。今後は、始動前空気置換時間を定量化し手順書に明記する。起動工程の自動シーケンス化を実施する。"]
["2014:008","石災法","溶解炉の水蒸気爆発","2014-07-01","福島県",0,0,0,0,"水（冷却水）、銅","爆発","金属精錬","溶解炉","＜通常運転中＞","＜操作基準の不備＞","高温物体","3号溶解炉から湯(溶けた銅)が漏れ、冷却水と反応し、水蒸気爆発が発生した。また、ケーブルや周辺設備が損傷した。7月1日1時30分から鋳造を開始した。3時50分にインダクタブッシング冷却水の排水温度が管理値である50℃を超えた。4時26分に、爆発音とともに、3号溶解炉で湯(溶けた銅)が漏れていることを確認した。4時50分に、土のうの防壁を湯(溶けた銅)が乗り越えだしているのを確認した。5時00分に、ケーブルや周辺設備が燃えているのに気付いた。一時退避後、音がしなくなったのを確認して、消火器による消火活動をするも、鎮火に至らず。再び異音が発生したので退避した。湯(溶けた銅)の拡散は続いていたため、土のうを積んだ。また、湯(溶けた銅)の漏れ範囲が広がっているため、周辺の冷却水も停止した。7時00分、湯(溶けた銅)の漏れが停止した。原因は、鉄心部分を冷やすブッシング冷却水が流れている箇所に、湯(溶けた銅)が壁を浸透して接触したことにより、水蒸気爆発が発生した。また、溢れた湯(溶けた銅)が防壁外へ溢れ出し、輻射熱によりケーブルの被覆が燃えて火災を引き起こしたと推定される。傾向監視の不備、情報の共有不足、防壁の一部不備。今後は、ブッシング冷却水の排水流量の管理、ブッシング冷却水の温度差の管理、溶解炉の状態の傾向監視強化、防壁の製作、訓練、非常事態発生時の手順書掲示等を実施する。"]
["2014:009","石災法","タンクの変形","2014-11-08","千葉県",0,0,0,0,"窒素、HMDI","その他(変形)","一般化学","タンク","＜スタートアップ中＞","＜誤操作、誤判断＞","無","タンクVE-1より反応釜K201へHMDIを3,524kg仕込んだところ、タンク内への窒素供給が不十分でタンクが変形した。"]
["2014:010","石災法","延伸機のヒーター用電源トランスの火災","2014-11-20","愛媛県",0,0,0,0,null,"出火","一般化学","ヒーター用電源トランス",null,"＜検査管理不良＞","火花(電気)","11月20日(木)7時00分に、工場の延伸機のヒーター用電源トランス(変圧器)より出火し、自動火災報知設備が発報し、夜勤者が発火を確認する。7時5分に自衛消防隊による初期消火活動を開始し、7時15分に鎮火を確認した。出火原因は、同トランスの脚鉄心と継鉄心の衝合部の絶縁紙の絶縁が破壊されたことにより、脚鉄心と継鉄心が局部的に接触し、過大な短絡電流が流れ、出火したものと推定される。今後は、同一型式(巻鉄心衝合型)トランスを更新する。トランス結線方式を再点検する。トランス管理方法を見直す。電気火災に対応した消火体制をさらに充実させる。関係機関への連絡体制を強化する。"]

{"sheet":"年報表フレーム","index":8,"n_rows":5,"n_cols":30,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,3,0],[1,1,1,9],[1,10,3,10],[1,11,1,20],[1,21,3,21],[1,22,1,27],[1,29,3,29],[2,1,2,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,11,2,14],[2,15,3,15],[2,16,2,18],[1,28,3,28],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,25,3,25],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,3,24]]}
["表X　高圧ガス事故の原因別による分析"]
["区分\n\n\n\n\n\n\n年　                     　　　　　　","設備上（ハード）",null,null,null,null,null,null,null,null,"計","運転操作上（ソフト）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"計","その他",null,null,null,null,null,"計","合　　計"]
[null,"設備の設計\n・構造不良",null,null,"小　　計","設備の維持\n・管理不良",null,null,"小　　計","そ　の　他",null,"管理・操作基準\nの不備",null,null,null,"小　　計","運転・工事\nに係るミス",null,null,"小　　計","そ　の　他",null,"交通事故","ごみ処理\n　・くず化","盗　　難","自然災害","原因不明","そ　の　他"]
[null,"構造不良","材質不良","製造不良",null,"劣化\n　・腐食等","点検不良","誤　作　動",null,null,null,"操作基準\n　　の不備","情報提供\n　　の不備","作業環境\n　　の不適","責任管理\n体制の不備",null,"誤　操　作","誤　判　断","認知確認\n　　　ミス"]
[null,0,0,0,{"$f":"SUM(B5:D5)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(F5:H5)","v":0},0,{"$f":"E5+I5+J5","v":0},0,0,0,0,{"$f":"SUM(L5:O5)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(Q5:S5)","v":0},0,{"$f":"P5+T5+U5","v":0},0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(W5:AB5)","v":0},{"$f":"K5+V5+AC5","v":0}]

{"sheet":"年報別表フレーム","index":9,"n_rows":4,"n_cols":25,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[0,0,0,24],[1,24,2,24],[1,5,1,11],[1,12,1,15],[1,19,1,23]]}
["別表X　高圧ガス事故の原因別による分析"]
["区分\n\n\n\n\n\n\n\n\n年　                     　　　　　　","設備の設計、\n製作の不良",null,null,null,"設備の維持\n管理の不良",null,null,null,null,null,null,"組織体制の\n不良",null,null,null,"ヒューマン\nファクター",null,null,"その他",null,null,null,null,"合計"]
[null,"設計不良","製作不良","施工管理不良","計","腐食管理不良","検査管理不良","点検不良","締結管理不良","シール管理不良","容器管理不良","計","組織運営不良","操作基準等の不備","情報伝達の不備","計","誤操作・誤判断","不良行為","計","自然災害","交通事故","その他","盗難","計"]
[null,0,0,0,{"$f":"SUM(B4:D4)","v":0},0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(F4:K4)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(M4:O4)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(Q4:R4)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"SUM(T4:W4)","v":0},{"$f":"E4+L4+P4+S4+X4","v":0}]

{"sheet":"年報対応表","index":10,"n_rows":263,"n_cols":5,"rows_kept":263,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["事故原因(主因)","表",null,"別表"]
["＜シール管理不良＞","設備上（ハード）","その他","設備の設計、\n製作の不良","施工管理不良"]
["＜その他＞","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（いたずら）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（くず化）","その他","ごみ処理・くず化","その他","その他"]
["＜その他＞（ごみ処理中）","その他","ごみ処理・くず化","その他","その他"]
["＜その他＞（ごみ処理中･･･容器の混入）","その他","ごみ処理・くず化","その他","その他"]
["＜その他＞（その他）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（安全管理不十分）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（異常反応）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（異物堆積）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（異物等）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（延焼）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（火災）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（火災および飛来物による破損）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（外部衝撃）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（換気不良）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（経年劣化）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（原因不明）","その他","原因不明","その他","その他"]
["＜その他＞（交通事故）","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜その他＞（工場火災）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（自然災害）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜その他＞（車輌火災）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（処置不良）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（設備の経年劣化）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（設備止め金具の経年劣化）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（調査中）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（直射日光）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（停電）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（盗難）","その他","盗難","その他","盗難"]
["＜その他＞（疲労、振動、温度変化等）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（不純物の混入）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（不法投棄）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（不明）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（紛失）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（放火）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（放置）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（無許可）","その他","その他","その他","その他"]
["＜検査管理不良＞","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","検査管理不良"]
["＜誤作動＞","設備上（ハード）","誤作動","その他","その他"]
["＜誤作動＞（バルブ）","設備上（ハード）","誤作動","その他","その他"]
["＜誤作動＞（機器の不良）","設備上（ハード）","誤作動","その他","その他"]
["＜誤作動＞（故障等）","設備上（ハード）","誤作動","その他","その他"]
["＜誤操作、誤判断＞","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（ガスの放出方法）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（クレーン操作）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（バルブ操作）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（フォークリフトの操作）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（運転操作）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（荷役）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（過充填）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（外部衝撃）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（技術未熟）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（逆火）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（空焚き）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（掘削）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（車運転）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（取扱不良）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（取付不良）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（袋ナットの増締め）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（転落）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（投入方法）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（爆鳴気）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（溶接技術の未熟）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤操作＞（溶断技術の未熟）","運転操作上（ソフト）","誤操作","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（ガスケット）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（ねじ規格の違い）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（パッキン）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（規格外のホース）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（材料選定ミス）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（酸素ガスの使用）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜誤判断＞（思い違い）","運転操作上（ソフト）","誤判断","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜交通事故＞（自損）","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜交通事故＞（他損）","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜材質不良＞","設備上（ハード）","材質不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜材質不良＞（ガスケット）","設備上（ハード）","材質不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜材質不良＞（材質欠陥等）","設備上（ハード）","材質不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜材質不良＞（材質選定ミス）","設備上（ハード）","材質不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜材質不良＞（選定ミス）","設備上（ハード）","材質不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜作業環境の不適＞","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜作業環境の不適＞（温度上昇防止）","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜作業環境の不適＞（火花の飛散）","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜作業環境の不適＞（火気・高温に近接）","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜作業環境の不適＞（高温）","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜作業環境の不適＞（転落防止措置）","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜作業環境の不適＞（裸火の鎮火の未確認）","運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜施工管理不良＞","設備上（ハード）","その他","設備の設計、\n製作の不良","施工管理不良"]
["＜自然災害＞","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（台風）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（地震）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（地震、津波）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（津波）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜情報提供の不備＞","運転操作上（ソフト）","情報提供の不備","組織体制の\n不良","情報伝達の不備"]
["＜情報提供の不備＞（指示・伝達の不徹底）","運転操作上（ソフト）","情報提供の不備","組織体制の\n不良","情報伝達の不備"]
["＜情報伝達の不備＞","運転操作上（ソフト）","情報提供の不備","組織体制の\n不良","情報伝達の不備"]
["＜製作不良＞","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（ねじ加工）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（ねじ山）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（ボルトの加工不良）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（工事不良）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（組立不良）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（配管のサポート）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（容器置場）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（溶接）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（溶接欠陥）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（溶接後熱処理無し）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（溶接部）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜製作不良＞（流れ方向表示不良）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜責任管理体制の不備＞","運転操作上（ソフト）","責任管理体制の不備","組織体制の\n不良","組織運営不良"]
["＜設計・構造上の不良＞","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（バルブの振動）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（構造不良）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（材質・応力除去焼鈍）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（材質不良）","設備上（ハード）","材質不良","設備の設計、\n製作の不良","施工管理不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（自動シリンダーキャビネットのチェック機能）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（蒸発器の能力不足）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（製作不良）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（袋小路）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（配管サポート位置）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（配管の振動）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（弁の振動）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（容器置場）","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜設計・構造上の不良＞（溶接欠陥）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜設計不良＞","設備上（ハード）","構造不良","設備の設計、\n製作の不良","設計不良"]
["＜操作基準の不備＞","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（ゴムの除去作業）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（液抜き方法）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（自動車事故）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（除害装置の能力）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（触媒の過剰投入）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（静電気対策）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（停電対策）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（熱暴走反応）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（爆鳴気）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（発熱反応）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（発熱反応･･･原料の過剰投入）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（腐食）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜操作基準の不備＞（粉じん対策）","運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","組織体制の\n不良","操作基準等の不備"]
["＜地震による転倒＞","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜締結管理不良＞","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","締結管理不良"]
["＜点検不良＞","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（サビの付着）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（ホースの傷・劣化）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（異物の混入）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（火口の過熱）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（火口の目詰り）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（逆火）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（金属粉の付着）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（金属粉の付着、油分の付着）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（故障等）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（取付不良）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（水不足）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（清掃）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（締め付け不良）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（締付け）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（締付不良）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（締付不良＞","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（付着物の堆積）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（目詰り）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（油切れ）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（油分・鉄粉の付着）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（油分の付着）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜点検不良＞（流量検出センサーの閉塞）","設備上（ハード）","点検不良","設備の維持\n管理の不良","点検不良"]
["＜盗難＞","その他","盗難","その他","盗難"]
["＜認知確認ミス＞","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（ガス回収）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（スイッチの切り忘れ）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（バルブの閉止）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（安全教育）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（火花の飛散）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（現場の離脱）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（酸素濃度の確認）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（残ガス液回収）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（残ガス回収）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（残液）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（残液回収）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（車止めなし）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（置換不良）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（転倒防止措置）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（転落防止措置）","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜認知確認ミス＞（転落防止措置)","運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断"]
["＜不良行為＞","運転操作上（ソフト）","その他","ヒューマン\nファクター","不良行為"]
["＜腐食管理不良＞","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜容器管理不良＞","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","容器管理不良"]
["＜溶接不良＞（ろう付け溶接）","設備上（ハード）","製造不良","設備の設計、\n製作の不良","製作不良"]
["＜劣化＞","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（エロージョン）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ガスケット）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ガスケットの亀裂）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ガスケットの亀裂、ホースの劣化）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（グランドパッキンの摩耗）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（クリーブ損傷）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（クリープ損傷）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ゴムの傷・劣化）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（コンクリートのひび割れ）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（その他）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ヒビ割れ）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ホース）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ホースの傷）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（ホースの傷・劣化）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（応力腐食割れ）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（外傷）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（亀裂）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（経年劣化、溶接欠陥）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞(傷）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（水素侵食）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（脆性破壊）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（窒化）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（疲労）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（腐食）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（腐食、内部局部腐食、孔食、疲労亀裂）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（腐食、磨耗）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（腐食＋疲労）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（腐食・亀裂）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（摩擦）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（摩耗）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜劣化＞（油の劣化）","設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良"]
["＜その他＞（スイッチの動作不良）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（フォークリフトの操作ミス）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（ブルーダーの安全装置が作動しなかったと思われる）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（安全弁バネ部の経年劣化による誤作動）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（異常振動）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（異常停止）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（運転管理不良）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（火災による延焼）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（外壁崩落）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（管理不良）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（機器の誤作動）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（機器誤作動）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（誤作動）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（作業ミス）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（残ガス容器の取扱いのミス）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（車両の接触）","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜その他＞（車両火災、火災原因調査中）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（周辺火災）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（住宅火災）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（振動）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（水質管理不良）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（雪囲い倒壊による外部衝撃）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（船舶事故による転覆）","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜その他＞（大型車両の接触）","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜その他＞（地絡電流）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（調整器のケース変形）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（田地の燃焼）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（電気配線の短絡）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（電気溶接火花による延焼）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（盗難行為）","その他","盗難","その他","盗難"]
["＜その他＞（放置容器）","その他","その他","その他","その他"]
["＜その他＞（膨張弁の故障）","その他","その他","その他","その他"]
["＜交通事故＞","その他","交通事故","その他","交通事故"]
["＜自然災害＞（その他（凍結）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（強風）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（豪雨）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（水害）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（雪害）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（大雨）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（土砂崩れ）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（落雪）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（落雷）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜自然災害＞（竜巻）","その他","自然災害","その他","自然災害"]
["＜組織運営不良＞","運転操作上（ソフト）","責任管理体制の不備","組織体制の\n不良","組織運営不良"]

{"sheet":"年報表列番号","index":11,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["区分年",null,"区分年",1]
["設備上（ハード）","構造不良","設備上（ハード）構造不良",2]
["設備上（ハード）","材質不良","設備上（ハード）材質不良",3]
["設備上（ハード）","製造不良","設備上（ハード）製造不良",4]
["設備上（ハード）",null,"設備上（ハード）",5]
["設備上（ハード）","劣化・腐食等","設備上（ハード）劣化・腐食等",6]
["設備上（ハード）","点検不良","設備上（ハード）点検不良",7]
["設備上（ハード）","誤作動","設備上（ハード）誤作動",8]
["設備上（ハード）",null,"設備上（ハード）",9]
["設備上（ハード）","その他","設備上（ハード）その他",10]
["計",null,"計",11]
["運転操作上（ソフト）","操作基準の不備","運転操作上（ソフト）操作基準の不備",12]
["運転操作上（ソフト）","情報提供の不備","運転操作上（ソフト）情報提供の不備",13]
["運転操作上（ソフト）","作業環境の不適","運転操作上（ソフト）作業環境の不適",14]
["運転操作上（ソフト）","責任管理体制の不備","運転操作上（ソフト）責任管理体制の不備",15]
["運転操作上（ソフト）",null,"運転操作上（ソフト）",16]
["運転操作上（ソフト）","誤操作","運転操作上（ソフト）誤操作",17]
["運転操作上（ソフト）","誤判断","運転操作上（ソフト）誤判断",18]
["運転操作上（ソフト）","認知確認ミス","運転操作上（ソフト）認知確認ミス",19]
["運転操作上（ソフト）",null,"運転操作上（ソフト）",20]
["運転操作上（ソフト）","その他","運転操作上（ソフト）その他",21]
["計",null,"計",22]
["その他","交通事故","その他交通事故",23]
["その他","ごみ処理・くず化","その他ごみ処理・くず化",24]
["その他","盗難","その他盗難",25]
["その他","自然災害","その他自然災害",26]
["その他","原因不明","その他原因不明",27]
["その他","その他","その他その他",28]
["計",null,"計",29]
["合計",null,"合計",30]

{"sheet":"年報別表列番号","index":12,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["区分年　                     　　　　　　",null,"区分年　                     　　　　　　",1]
["設備の設計、\n製作の不良","設計不良","設備の設計、\n製作の不良設計不良",2]
["設備の設計、\n製作の不良","製作不良","設備の設計、\n製作の不良製作不良",3]
["設備の設計、\n製作の不良","施工管理不良","設備の設計、\n製作の不良施工管理不良",4]
["設備の設計、\n製作の不良","計","設備の設計、\n製作の不良計",5]
["設備の維持\n管理の不良","腐食管理不良","設備の維持\n管理の不良腐食管理不良",6]
["設備の維持\n管理の不良","検査管理不良","設備の維持\n管理の不良検査管理不良",7]
["設備の維持\n管理の不良","点検不良","設備の維持\n管理の不良点検不良",8]
["設備の維持\n管理の不良","締結管理不良","設備の維持\n管理の不良締結管理不良",9]
["設備の維持\n管理の不良","シール管理不良","設備の維持\n管理の不良シール管理不良",10]
["設備の維持\n管理の不良","容器管理不良","設備の維持\n管理の不良容器管理不良",11]
["設備の維持\n管理の不良","計","設備の維持\n管理の不良計",12]
["組織体制の\n不良","組織運営不良","組織体制の\n不良組織運営不良",13]
["組織体制の\n不良","操作基準等の不備","組織体制の\n不良操作基準等の不備",14]
["組織体制の\n不良","情報伝達の不備","組織体制の\n不良情報伝達の不備",15]
["組織体制の\n不良","計","組織体制の\n不良計",16]
["ヒューマン\nファクター","誤操作・誤判断","ヒューマン\nファクター誤操作・誤判断",17]
["ヒューマン\nファクター","不良行為","ヒューマン\nファクター不良行為",18]
["ヒューマン\nファクター","計","ヒューマン\nファクター計",19]
["その他","自然災害","その他自然災害",20]
["その他","交通事故","その他交通事故",21]
["その他","その他","その他その他",22]
["その他","盗難","その他盗難",23]
["その他","計","その他計",24]
["合計",null,"合計",25]

{"sheet":"列番号データ","index":13,"n_rows":13462,"n_cols":3,"rows_kept":13462,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"表","別表"]
["1965-001",4,3]
["1965-002",19,17]
["1965-003",6,6]
["1965-004",7,8]
["1965-005",18,17]
["1965-006",7,8]
["1965-007",23,21]
["1965-008",7,8]
["1965-009",19,17]
["1965-010",17,17]
["1965-011",7,8]
["1965-012",6,6]
["1965-013",19,17]
["1965-014",19,17]
["1965-015",19,17]
["1965-016",14,13]
["1965-017",7,8]
["1965-018",17,17]
["1965-019",18,17]
["1965-020",17,17]
["1965-021",17,17]
["1965-022",23,21]
["1965-023",7,8]
["1965-024",7,8]
["1965-025",19,17]
["1965-026",7,8]
["1965-027",6,6]
["1965-028",7,8]
["1965-029",19,17]
["1965-030",28,22]
["1965-031",17,17]
["1965-032",17,17]
["1965-033",6,6]
["1965-034",17,17]
["1965-035",7,8]
["1965-036",6,6]
["1965-037",23,21]
["1965-038",19,17]
["1965-039",4,3]
["1965-040",17,17]
["1965-041",28,22]
["1965-042",23,21]
["1965-043",18,17]
["1965-044",23,21]
["1965-045",7,8]
["1965-046",19,17]
["1965-047",7,8]
["1965-048",17,17]
["1965-049",12,14]
["1965-050",6,6]
["1965-051",6,6]
["1965-052",6,6]
["1965-053",17,17]
["1965-054",19,17]
["1965-055",17,17]
["1966-001",17,17]
["1966-002",24,22]
["1966-003",19,17]
["1966-004",17,17]
["1966-005",19,17]
["1966-006",23,21]
["1966-007",19,17]
["1966-008",19,17]
["1966-009",27,22]
["1966-010",18,17]
["1966-011",12,14]
["1966-012",23,21]
["1966-013",19,17]
["1966-014",17,17]
["1966-015",6,6]
["1966-016",6,6]
["1966-017",7,8]
["1966-018",19,17]
["1966-019",23,21]
["1966-020",6,6]
["1966-021",17,17]
["1966-022",19,17]
["1966-023",17,17]
["1966-024",17,17]
["1966-025",17,17]
["1966-026",17,17]
["1966-027",17,17]
["1966-028",19,17]
["1966-029",7,8]
["1966-030",7,8]
["1966-031",17,17]
["1966-032",19,17]
["1966-033",18,17]
["1966-034",6,6]
["1966-035",17,17]
["1966-036",19,17]
["1966-037",18,17]
["1966-038",19,17]
["1966-039",19,17]
["1966-040",17,17]
["1966-041",17,17]
["1966-042",27,22]
["1966-043",23,21]
["1966-044",17,17]
["1966-045",14,13]
["1966-046",6,6]
["1966-047",17,17]
["1966-048",7,8]
["1966-049",19,17]
["1966-050",19,17]
["1966-051",19,17]
["1967-001",17,17]
["1967-002",7,8]
["1967-003",7,8]
["1967-004",6,6]
["1967-005",19,17]
["1967-006",7,8]
["1967-007",12,14]
["1967-008",7,8]
["1967-009",7,8]
["1967-010",7,8]
["1967-011",7,8]
["1967-012",28,22]
["1967-013",17,17]
["1967-014",28,22]
["1967-015",27,22]
["1967-016",6,6]
["1967-017",17,17]
["1967-018",6,6]
["1967-019",19,17]
["1967-020",6,6]
["1967-021",12,14]
["1967-022",7,8]
["1967-023",7,8]
["1967-024",28,22]
["1967-025",7,8]
["1967-026",28,22]
["1967-027",17,17]
["1967-028",28,22]
["1967-029",19,17]
["1967-030",28,22]
["1967-031",7,8]
["1967-032",17,17]
["1967-033",17,17]
["1967-034",6,6]
["1967-035",7,8]
["1967-036",7,8]
["1967-037",23,21]
["1967-038",7,8]
["1967-039",7,8]
["1967-040",28,22]
["1967-041",7,8]
["1967-042",19,17]
["1967-043",7,8]
["1967-044",7,8]
["1967-045",4,3]
["1967-046",19,17]
["1967-047",6,6]
["1967-048",7,8]
["1967-049",17,17]
["1967-050",19,17]
["1967-051",7,8]
["1967-052",6,6]
["1967-053",28,22]
["1967-054",17,17]
["1967-055",7,8]
["1967-056",7,8]
["1967-057",6,6]
["1967-058",7,8]
["1967-059",12,14]
["1967-060",7,8]
["1967-061",6,6]
["1967-062",17,17]
["1967-063",17,17]
["1967-064",7,8]
["1967-065",19,17]
["1967-066",3,3]
["1967-067",19,17]
["1967-068",7,8]
["1967-069",17,17]
["1967-070",17,17]
["1967-071",7,8]
["1967-072",6,6]
["1967-073",6,6]
["1967-074",19,17]
["1967-075",23,21]
["1967-076",17,17]
["1967-077",6,6]
["1967-078",17,17]
["1967-079",17,17]
["1967-080",7,8]
["1967-081",19,17]
["1967-082",19,17]
["1967-083",17,17]
["1967-084",7,8]
["1967-085",23,21]
["1967-086",2,2]
["1967-087",17,17]
["1967-088",6,6]
["1967-089",6,6]
["1967-090",7,8]
["1967-091",7,8]
["1967-092",6,6]
["1967-093",17,17]
["1968-001",18,17]
["1968-002",17,17]
["1968-003",19,17]
["1968-004",7,8]
["1968-005",3,3]
["1968-006",7,8]
["1968-007",7,8]
["1968-008",19,17]
["1968-009",17,17]
["1968-010",7,8]
["1968-011",12,14]
["1968-012",6,6]
["1968-013",17,17]
["1968-014",4,3]
["1968-015",18,17]
["1968-016",6,6]
["1968-017",19,17]
["1968-018",17,17]
["1968-019",17,17]
["1968-020",17,17]
["1968-021",28,22]
["1968-022",23,21]
["1968-023",17,17]
["1968-024",17,17]
["1968-025",13,15]
["1968-026",6,6]
["1968-027",6,6]
["1968-028",28,22]
["1968-029",28,22]
["1968-030",7,8]
["1968-031",28,22]
["1968-032",6,6]
["1968-033",7,8]
["1968-034",6,6]
["1968-035",7,8]
["1968-036",7,8]
["1968-037",7,8]
["1968-038",6,6]
["1968-039",27,22]
["1968-040",6,6]
["1968-041",2,2]
["1968-042",17,17]
["1968-043",7,8]
["1968-044",6,6]
["1968-045",28,22]
["1968-046",6,6]
["1968-047",17,17]
["1968-048",6,6]
["1968-049",17,17]
["1968-050",7,8]
["1968-051",19,17]
["1968-052",17,17]
["1968-053",17,17]
["1968-054",19,17]
["1968-055",7,8]
["1968-056",23,21]
["1968-057",17,17]
["1968-058",17,17]
["1968-059",19,17]
["1968-060",19,17]
["1968-061",6,6]
["1968-062",7,8]
["1968-063",17,17]
["1968-064",18,17]
["1968-065",19,17]
["1968-066",17,17]
["1968-067",6,6]
["1968-068"]
["1969-001",6,6]
["1969-002",7,8]
["1969-003",17,17]
["1969-004",18,17]
["1969-005",17,17]
["1969-006",17,17]
["1969-007",27,22]
["1969-008",17,17]
["1969-009",19,17]
["1969-010",18,17]
["1969-011",17,17]
["1969-012",17,17]
["1969-013",19,17]
["1969-014",7,8]
["1969-015",19,17]
["1969-016",6,6]
["1969-017",4,3]
["1969-018",19,17]
["1969-019",6,6]
["1969-020",6,6]
["1969-021",17,17]
["1969-022",17,17]
["1969-023",28,22]
["1969-024",17,17]
["1969-025",18,17]
["1969-026",7,8]
["1969-027",17,17]
["1969-028",27,22]
["1969-029",6,6]
["1969-030",28,22]
["1969-031",7,8]
["1969-032",6,6]
["1969-033",4,3]
["1969-034",6,6]
["1969-035",28,22]
["1969-036",27,22]
["1969-037",28,22]
["1969-038",19,17]
["1969-039",19,17]
["1969-040",18,17]
["1969-041",17,17]
["1969-042",6,6]
["1969-043",6,6]
["1969-044",27,22]
["1969-045",19,17]
["1969-046",17,17]
["1969-047",6,6]
["1969-048",28,22]
["1969-049",19,17]
["1969-050",7,8]
["1969-051",18,17]
["1969-052",19,17]
["1969-053",7,8]
["1969-054",6,6]
["1969-055",19,17]
["1969-056",23,21]
["1969-057",18,17]
["1969-058",18,17]
["1969-059",18,17]
["1969-060",17,17]
["1969-061",7,8]
["1969-062",19,17]
["1969-063",7,8]
["1969-064",18,17]
["1969-065",17,17]
["1969-066",4,3]
["1969-067",28,22]
["1969-068",28,22]
["1969-069",17,17]
["1970-001",19,17]
["1970-002",26,20]
["1970-003",6,6]
["1970-004",18,17]
["1970-005",28,22]
["1970-006",19,17]
["1970-007",17,17]
["1970-008",28,22]
["1970-009",13,15]
["1970-010",6,6]
["1970-011",7,8]
["1970-012",17,17]
["1970-013",6,6]
["1970-014",12,14]
["1970-015",17,17]
["1970-016",19,17]
["1970-017",12,14]
["1970-018",6,6]
["1970-019",17,17]
["1970-020",12,14]
["1970-021",28,22]
["1970-022",19,17]
["1970-023",28,22]
["1970-024",17,17]
["1970-025",28,22]
["1970-026",17,17]
["1970-027",28,22]
["1970-028",17,17]
["1970-029",7,8]
["1970-030",17,17]
["1970-031",27,22]
["1970-032",6,6]
["1970-033",6,6]
["1970-034",6,6]
["1970-035",17,17]
["1970-036",19,17]
["1970-037",17,17]
["1970-038",13,15]
["1970-039",17,17]
["1970-040",23,21]
["1970-041",19,17]
["1970-042",6,6]
["1970-043",6,6]
["1970-044",19,17]
["1970-045",19,17]
["1970-046",28,22]
["1970-047",3,3]
["1970-048",17,17]
["1970-049",14,13]
["1970-050",23,21]
["1970-051",23,21]
["1970-052",12,14]
["1970-053",6,6]
["1970-054",6,6]
["1970-055",6,6]
["1970-056",13,15]
["1970-057",19,17]
["1970-058",6,6]
["1970-059",6,6]
["1970-060",17,17]
["1970-061",6,6]
["1970-062",19,17]
["1970-063",6,6]
["1970-064",12,14]
["1970-065",6,6]
["1970-066",7,8]
["1970-067",3,3]
["1970-068",12,14]
["1970-069",12,14]
["1970-070",17,17]
["1970-071",19,17]
["1970-072",17,17]
["1970-073",14,13]
["1970-074",7,8]
["1970-075",6,6]
["1970-076",12,14]
["1970-077",12,14]
["1970-078",7,8]
["1970-079",17,17]
["1970-080",6,6]
["1970-081",19,17]
["1970-082",19,17]
["1970-083",13,15]
["1970-084",6,6]
["1970-085",6,6]
["1970-086",19,17]
["1970-087",7,8]
["1970-088",12,14]
["1970-089",19,17]
["1970-090",12,14]
["1970-091",12,14]
["1970-092",19,17]
["1970-093",17,17]
["1970-094",17,17]
["1970-095",13,15]
["1970-096",17,17]
["1970-097",17,17]
["1970-098",12,14]
["1970-099",13,15]
["1970-100",2,2]
["1970-101",13,15]
["1970-102",17,17]
["1970-103",27,22]
["1970-104",28,22]
["1970-105",12,14]
["1970-106",18,17]
["1970-107",13,15]
["1970-108",17,17]
["1970-109",12,14]
["1970-110",28,22]
["1970-111",19,17]
["1970-112",17,17]
["1970-113",27,22]
["1970-114",17,17]
["1970-115",27,22]
["1970-116",23,21]
["1970-117",23,21]
["1970-118",19,17]
["1970-119",19,17]
["1970-120",19,17]
["1970-121",6,6]
["1970-122",19,17]
["1970-123",19,17]
["1970-124",7,8]
["1970-125",19,17]
["1970-126",19,17]
["1970-127",18,17]
["1970-128",7,8]
["1970-129",19,17]
["1970-130",7,8]
["1971-001",17,17]
["1971-002",13,15]
["1971-003",17,17]
["1971-004",17,17]
["1971-005",19,17]
["1971-006",17,17]
["1971-007",17,17]
["1971-008",17,17]
["1971-009",17,17]
["1971-010",17,17]
["1971-011",19,17]
["1971-012",6,6]
["1971-013",19,17]
["1971-014",6,6]
["1971-015",7,8]
["1971-016",6,6]
["1971-017",17,17]
["1971-018",6,6]
["1971-019",23,21]
["1971-020",7,8]
["1971-021",7,8]
["1971-022",17,17]
["1971-023",17,17]
["1971-024",7,8]
["1971-025",17,17]
["1971-026",17,17]
["1971-027",17,17]
["1971-028",17,17]
["1971-029",17,17]
["1971-030",17,17]
["1971-031",19,17]
["1971-032",7,8]
["1971-033",17,17]
["1971-034",7,8]
["1971-035",7,8]
["1971-036",17,17]
["1971-037",7,8]
["1971-038",6,6]
["1971-039",7,8]
["1971-040",6,6]
["1971-041",17,17]
["1971-042",17,17]
["1971-043",6,6]
["1971-044",18,17]
["1971-045",6,6]
["1971-046",6,6]
["1971-047",6,6]
["1971-048",7,8]
["1971-049",19,17]
["1971-050",28,22]
["1971-051",4,3]
["1971-052",6,6]
["1971-053",6,6]
["1971-054",6,6]
["1971-055",28,22]
["1971-056",7,8]
["1971-057",19,17]
["1971-058",19,17]
["1971-059",6,6]
["1971-060",19,17]
["1971-061",17,17]
["1971-062",28,22]
["1971-063",7,8]
["1971-064",17,17]
["1971-065",7,8]
["1971-066",17,17]
["1971-067",19,17]
["1971-068",13,15]
["1971-069",14,13]
["1971-070",6,6]
["1971-071",3,3]
["1971-072",6,6]
["1971-073",17,17]
["1971-074",6,6]
["1971-075",17,17]
["1971-076",17,17]
["1971-077",17,17]
["1971-078",7,8]
["1971-079",17,17]
["1971-080",6,6]
["1971-081",7,8]
["1971-082",17,17]
["1971-083",7,8]
["1971-084",7,8]
["1971-085",23,21]
["1971-086",7,8]
["1971-087",6,6]
["1971-088",17,17]
["1971-089",27,22]
["1971-090",7,8]
["1971-091",6,6]
["1971-092",23,21]
["1971-093",23,21]
["1971-094",27,22]
["1971-095",17,17]
["1971-096"]
["1971-097",17,17]
["1971-098",7,8]
["1971-099",27,22]
["1971-100",17,17]
["1971-101",17,17]
["1971-102",7,8]
["1971-103",17,17]
["1971-104",6,6]
["1971-105",27,22]
["1971-106",19,17]
["1971-107",8,22]
["1971-108",28,22]
["1971-109",17,17]
["1971-110",7,8]
["1971-111",7,8]
["1971-112",23,21]
["1971-113",23,21]
["1971-114",23,21]
["1971-115",23,21]
["1971-116",23,21]
["1971-117",6,6]
["1971-118",17,17]
["1971-119",17,17]
["1972-001",23,21]
["1972-002",19,17]
["1972-003",17,17]
["1972-004",17,17]
["1972-005",17,17]
["1972-006",28,22]
["1972-007",19,17]
["1972-008",4,3]
["1972-009",19,17]
["1972-010",23,21]
["1972-011",4,3]
["1972-012",24,22]
["1972-013",17,17]
["1972-014",28,22]
["1972-015",23,21]
["1972-016",6,6]
["1972-017",6,6]
["1972-018",28,22]
["1972-019",19,17]
["1972-020",12,14]
["1972-021",17,17]
["1972-022",28,22]
["1972-023",17,17]
["1972-024",14,13]
["1972-025",19,17]
["1972-026",23,21]
["1972-027",19,17]
["1972-028",28,22]
["1972-029",28,22]
["1972-030",28,22]
["1972-031",12,14]
["1972-032",7,8]
["1972-033",27,22]
["1972-034",3,3]
["1972-035",12,14]
["1972-036",6,6]
["1972-037",13,15]
["1972-038",19,17]
["1972-039",26,20]
["1972-040",6,6]
["1972-041",6,6]
["1972-042",6,6]
["1972-043",28,22]
["1972-044",28,22]
["1972-045",17,17]
["1972-046",17,17]
["1972-047",17,17]
["1972-048",19,17]
["1972-049",6,6]
["1972-050",19,17]
["1972-051",14,13]
["1972-052",7,8]
["1972-053",17,17]
["1972-054",7,8]
["1972-055",19,17]
["1972-056",7,8]
["1972-057",7,8]
["1972-058",7,8]
["1972-059",19,17]
["1972-060",28,22]
["1972-061",17,17]
["1972-062",17,17]
["1972-063",19,17]
["1972-064",12,14]
["1972-065",6,6]
["1972-066",17,17]
["1972-067",19,17]
["1972-068",19,17]
["1972-069",17,17]
["1972-070",17,17]
["1972-071",6,6]
["1972-072",23,21]
["1972-073",6,6]
["1972-074",3,3]
["1972-075",17,17]
["1972-076",7,8]
["1972-077",7,8]
["1972-078",17,17]
["1972-079",13,15]
["1972-080",17,17]
["1972-081",7,8]
["1972-082",19,17]
["1972-083",17,17]
["1972-084",28,22]
["1972-085",19,17]
["1972-086",23,21]
["1972-087",28,22]
["1972-088",23,21]
["1972-089",7,8]
["1972-090",17,17]
["1972-091",19,17]
["1972-092",6,6]
["1972-093",7,8]
["1972-094",23,21]
["1972-095",17,17]
["1972-096",7,8]
["1972-097",6,6]
["1972-098",17,17]
["1972-099",7,8]
["1972-100",28,22]
["1972-101",7,8]
["1972-102",17,17]
["1972-103",26,20]
["1972-104",7,8]
["1972-105",26,20]
["1972-106",8,22]
["1972-107",23,21]
["1972-108",17,17]
["1972-109",7,8]
["1972-110",19,17]
["1972-111",26,20]
["1972-112",14,13]
["1972-113",17,17]
["1972-114",14,13]
["1972-115",19,17]
["1972-116",17,17]
["1972-117",14,13]
["1972-118",19,17]
["1972-119",17,17]
["1973-001",6,6]
["1973-002",19,17]
["1973-003",17,17]
["1973-004",17,17]
["1973-005",17,17]
["1973-006",17,17]
["1973-007",17,17]
["1973-008",17,17]
["1973-009",14,13]
["1973-010",19,17]
["1973-011",17,17]
["1973-012",17,17]
["1973-013",6,6]
["1973-014",19,17]
["1973-015",4,3]
["1973-016",23,21]
["1973-017",19,17]
["1973-018",6,6]
["1973-019",17,17]
["1973-020",7,8]
["1973-021",23,21]
["1973-022",19,17]
["1973-023",7,8]
["1973-024",19,17]
["1973-025",8,22]
["1973-026",17,17]
["1973-027",17,17]
["1973-028",4,3]
["1973-029",19,17]
["1973-030",23,21]
["1973-031",17,17]
["1973-032",17,17]
["1973-033",17,17]
["1973-034",17,17]
["1973-035",28,22]
["1973-036",23,21]
["1973-037",6,6]
["1973-038",17,17]
["1973-039",12,14]
["1973-040",28,22]
["1973-041",17,17]
["1973-042",17,17]
["1973-043",6,6]
["1973-044",17,17]
["1973-045",17,17]
["1973-046",28,22]
["1973-047",13,15]
["1973-048",17,17]
["1973-049",6,6]
["1973-050",17,17]
["1973-051",19,17]
["1973-052",17,17]
["1973-053",18,17]
["1973-054",12,14]
["1973-055",2,2]
["1973-056",7,8]
["1973-057",17,17]
["1973-058",19,17]
["1973-059",19,17]
["1973-060",19,17]
["1973-061",17,17]
["1973-062",7,8]
["1973-063",19,17]
["1973-064",17,17]
["1973-065",17,17]
["1973-066",28,22]
["1973-067",7,8]
["1973-068",8,22]
["1973-069",17,17]
["1973-070",17,17]
["1973-071",28,22]
["1973-072",28,22]
["1973-073",6,6]
["1973-074",7,8]
["1973-075",6,6]
["1973-076",12,14]
["1973-077",28,22]
["1973-078",18,17]
["1973-079",6,6]
["1973-080",7,8]
["1973-081",19,17]
["1973-082",17,17]
["1973-083",6,6]
["1973-084",3,3]
["1973-085",17,17]
["1973-086",17,17]
["1973-087",18,17]
["1973-088",6,6]
["1973-089",6,6]
["1973-090",17,17]
["1973-091",28,22]
["1973-092",27,22]
["1973-093",7,8]
["1973-094",23,21]
["1973-095",6,6]
["1973-096",19,17]
["1973-097",27,22]
["1973-098",27,22]
["1973-099",27,22]
["1973-100",7,8]
["1973-101",17,17]
["1973-102",7,8]
["1973-103",14,13]
["1973-104",3,3]
["1973-105",14,13]
["1973-106",7,8]
["1973-107",27,22]
["1973-108",28,22]
["1973-109",27,22]
["1973-110",6,6]
["1973-111",28,22]
["1973-112",6,6]
["1973-113",27,22]
["1973-114",27,22]
["1973-115",27,22]
["1973-116",7,8]
["1973-117",27,22]
["1973-118",17,17]
["1973-119",23,21]
["1973-120",19,17]
["1973-121",27,22]
["1973-122",27,22]
["1973-123",7,8]
["1973-124",19,17]
["1973-125",6,6]
["1973-126",19,17]
["1973-127",27,22]
["1973-128",27,22]
["1973-129",17,17]
["1973-130",17,17]
["1973-131",17,17]
["1973-132",14,13]
["1973-133",12,14]
["1973-134",28,22]
["1974-001",28,22]
["1974-002",19,17]
["1974-003",6,6]
["1974-004",19,17]
["1974-005",28,22]
["1974-006",7,8]
["1974-007",7,8]
["1974-008",28,22]
["1974-009",17,17]
["1974-010",28,22]
["1974-011",7,8]
["1974-012",19,17]
["1974-013",17,17]
["1974-014",17,17]
["1974-015",18,17]
["1974-016",13,15]
["1974-017",26,20]
["1974-018",17,17]
["1974-019",6,6]
["1974-020",17,17]
["1974-021",19,17]
["1974-022",6,6]
["1974-023",17,17]
["1974-024",17,17]
["1974-025",6,6]
["1974-026",17,17]
["1974-027",6,6]
["1974-028",17,17]
["1974-029",7,8]
["1974-030",17,17]
["1974-031",27,22]
["1974-032",2,2]
["1974-033",7,8]
["1974-034",6,6]
["1974-035",17,17]
["1974-036",6,6]
["1974-037",17,17]
["1974-038",6,6]
["1974-039",7,8]
["1974-040",7,8]
["1974-041",28,22]
["1974-042",17,17]
["1974-043",28,22]
["1974-044",6,6]
["1974-045",17,17]
["1974-046",17,17]
["1974-047",7,8]
["1974-048",17,17]
["1974-049",17,17]
["1974-050",19,17]
["1974-051",7,8]
["1974-052",6,6]
["1974-053",19,17]
["1974-054",17,17]
["1974-055",6,6]
["1974-056",12,14]
["1974-057",19,17]
["1974-058",28,22]
["1974-059",17,17]
["1974-060",6,6]
["1974-061",17,17]
["1974-062",19,17]
["1974-063",26,20]
["1974-064",19,17]
["1974-065",6,6]
["1974-066",6,6]
["1974-067",6,6]
["1974-068",28,22]
["1974-069",17,17]
["1974-070",8,22]
["1974-071",17,17]
["1974-072",6,6]
["1974-073",6,6]
["1974-074",19,17]
["1974-075",18,17]
["1974-076",18,17]
["1974-077",13,15]
["1974-078",7,8]
["1974-079",19,17]
["1974-080",19,17]
["1974-081",17,17]
["1974-082",18,17]
["1974-083",19,17]
["1974-084",23,21]
["1974-085",6,6]
["1974-086",28,22]
["1974-087",27,22]
["1974-088",17,17]
["1974-089",18,17]
["1974-090",6,6]
["1974-091",17,17]
["1974-092",19,17]
["1974-093",7,8]
["1974-094",6,6]
["1974-095",19,17]
["1974-096",17,17]
["1974-097",28,22]
["1974-098",17,17]
["1974-099",19,17]
["1974-100",7,8]
["1974-101",17,17]
["1974-102",27,22]
["1974-103",17,17]
["1974-104",17,17]
["1974-105",19,17]
["1974-106",7,8]
["1974-107",27,22]
["1974-108",17,17]
["1974-109",17,17]
["1974-110",27,22]
["1974-111",19,17]
["1974-112",7,8]
["1974-113",19,17]
["1974-114",23,21]
["1974-115",17,17]
["1974-116",17,17]
["1974-117",27,22]
["1974-118",28,22]
["1974-119",27,22]
["1974-120",7,8]
["1974-121",17,17]
["1974-122",27,22]
["1974-123",17,17]
["1974-124",17,17]
["1974-125",28,22]
["1974-126",2,2]
["1974-127",2,2]
["1974-128",27,22]
["1974-129",7,8]
["1974-130",17,17]
["1974-131",14,13]
["1975-001",7,8]
["1975-002",17,17]
["1975-003",6,6]
["1975-004",28,22]
["1975-005",17,17]
["1975-006",17,17]
["1975-007",12,14]
["1975-008",2,2]
["1975-009",14,13]
["1975-010",23,21]
["1975-011",28,22]
["1975-012",28,22]
["1975-013",17,17]
["1975-014",28,22]
["1975-015",17,17]
["1975-016",7,8]
["1975-017",19,17]
["1975-018",7,8]
["1975-019",6,6]
["1975-020",17,17]
["1975-021",19,17]
["1975-022",17,17]
["1975-023",2,2]
["1975-024",6,6]
["1975-025",17,17]
["1975-026",26,20]
["1975-027",7,8]
["1975-028",6,6]
["1975-029",19,17]
["1975-030",17,17]
["1975-031",17,17]
["1975-032",18,17]
["1975-033",12,14]
["1975-034",19,17]
["1975-035",17,17]
["1975-036",7,8]
["1975-037",6,6]
["1975-038",17,17]
["1975-039",6,6]
["1975-040",7,8]
["1975-041",17,17]
["1975-042",17,17]
["1975-043",6,6]
["1975-044",6,6]
["1975-045",18,17]
["1975-046",18,17]
["1975-047",19,17]
["1975-048",7,8]
["1975-049",6,6]
["1975-050",19,17]
["1975-051",17,17]
["1975-052",6,6]
["1975-053",7,8]
["1975-054",6,6]
["1975-055",19,17]
["1975-056",17,17]
["1975-057",18,17]
["1975-058",6,6]
["1975-059",7,8]
["1975-060",19,17]
["1975-061",18,17]
["1975-062",17,17]
["1975-063",6,6]
["1975-064",6,6]
["1975-065",28,22]
["1975-066",7,8]
["1975-067",27,22]
["1975-068",27,22]
["1975-069",19,17]
["1975-070",8,22]
["1975-071",17,17]
["1975-072",27,22]
["1975-073",17,17]
["1975-074",27,22]
["1975-075",17,17]
["1975-076",17,17]
["1975-077",27,22]
["1975-078",4,3]
["1975-079",14,13]
["1975-080",4,3]
["1975-081",19,17]
["1975-082",27,22]
["1975-083",19,17]
["1975-084",12,14]
["1975-085",27,22]
["1975-086",27,22]
["1975-087",23,21]
["1975-088",19,17]
["1975-089",7,8]
["1975-090",6,6]
["1975-091",7,8]
["1975-092",17,17]
["1975-093",6,6]
["1975-094",17,17]
["1975-095",23,21]
["1975-096",7,8]
["1975-097",17,17]
["1975-098",6,6]
["1975-099",23,21]
["1975-100",27,22]
["1976-001",8,22]
["1976-002",7,8]
["1976-003",28,22]
["1976-004",19,17]
["1976-005",7,8]
["1976-006",7,8]
["1976-007",7,8]
["1976-008",19,17]
["1976-009",7,8]
["1976-010",17,17]
["1976-011",7,8]
["1976-012",17,17]
["1976-013",28,22]
["1976-014",17,17]
["1976-015",7,8]
["1976-016",7,8]
["1976-017",7,8]
["1976-018",7,8]
["1976-019",17,17]
["1976-020",6,6]
["1976-021",6,6]
["1976-022",14,13]
["1976-023",28,22]
["1976-024",6,6]
["1976-025",18,17]
["1976-026",28,22]
["1976-027",19,17]
["1976-028",17,17]
["1976-029",17,17]
["1976-030",19,17]
["1976-031",19,17]
["1976-032",28,22]
["1976-033",28,22]
["1976-034",23,21]
["1976-035",17,17]
["1976-036",19,17]
["1976-037",3,3]
["1976-038",19,17]
["1976-039",13,15]
["1976-040",28,22]
["1976-041",28,22]
["1976-042",18,17]
["1976-043",6,6]
["1976-044",7,8]
["1976-045",19,17]
["1976-046",19,17]
["1976-047",14,13]
["1976-048",14,13]
["1976-049",18,17]
["1976-050",6,6]
["1976-051",28,22]
["1976-052",19,17]
["1976-053",23,21]
["1976-054",19,17]
["1976-055",6,6]
["1976-056",14,13]
["1976-057",12,14]
["1976-058",19,17]
["1976-059",19,17]
["1976-060",2,2]
["1976-061",2,2]
["1976-062",23,21]
["1976-063",27,22]
["1976-064",6,6]
["1976-065",19,17]
["1976-066",19,17]
["1976-067",23,21]
["1976-068",14,13]
["1976-069",17,17]
["1976-070",28,22]
["1976-071",7,8]
["1976-072",19,17]
["1976-073",17,17]
["1976-074",4,3]
["1976-075",14,13]
["1976-076",17,17]
["1976-077",7,8]
["1976-078",27,22]
["1976-079",27,22]
["1976-080",17,17]
["1976-081",17,17]
["1976-082",7,8]
["1976-083",27,22]
["1976-084",17,17]
["1976-085",23,21]
["1976-086",28,22]
["1976-087",28,22]
["1976-088",17,17]
["1976-089",27,22]
["1977-001",17,17]
["1977-002",17,17]
["1977-003",7,8]
["1977-004",7,8]
["1977-005",6,6]
["1977-006",17,17]
["1977-007",28,22]
["1977-008",17,17]
["1977-009",17,17]
["1977-010",17,17]
["1977-011",6,6]
["1977-012",13,15]
["1977-013",7,8]
["1977-014",19,17]
["1977-015",7,8]
["1977-016",12,14]
["1977-017",6,6]
["1977-018",6,6]
["1977-019",7,8]
["1977-020",6,6]
["1977-021",7,8]
["1977-022",7,8]
["1977-023",17,17]
["1977-024",19,17]
["1977-025",7,8]
["1977-026",7,8]
["1977-027",6,6]
["1977-028",6,6]
["1977-029",19,17]
["1977-030",19,17]
["1977-031",17,17]
["1977-032",6,6]
["1977-033",7,8]
["1977-034",6,6]
["1977-035",12,14]
["1977-036",17,17]
["1977-037",7,8]
["1977-038",17,17]
["1977-039",7,8]
["1977-040",7,8]
["1977-041",6,6]
["1977-042",23,21]
["1977-043",17,17]
["1977-044",17,17]
["1977-045",6,6]
["1977-046",19,17]
["1977-047",17,17]
["1977-048",17,17]
["1977-049",19,17]
["1977-050",7,8]
["1977-051",17,17]
["1977-052",23,21]
["1977-053",19,17]
["1977-054",4,3]
["1977-055",7,8]
["1977-056",4,3]
["1977-057",2,2]
["1977-058",7,8]
["1977-059",17,17]
["1977-060",19,17]
["1977-061",19,17]
["1977-062",28,22]
["1977-063",28,22]
["1977-064",7,8]
["1977-065",28,22]
["1977-066",19,17]
["1977-067",19,17]
["1977-068",17,17]
["1977-069",17,17]
["1977-070",19,17]
["1977-071",14,13]
["1977-072",7,8]
["1977-073",7,8]
["1977-074",17,17]
["1977-075",19,17]
["1977-076",17,17]
["1977-077",7,8]
["1977-078",7,8]
["1977-079",7,8]
["1977-080",14,13]
["1977-081",27,22]
["1977-082",27,22]
["1977-083",6,6]
["1977-084",23,21]
["1977-085",7,8]
["1977-086",6,6]
["1977-087",7,8]
["1977-088",7,8]
["1977-089",14,13]
["1977-090",17,17]
["1977-091",17,17]
["1977-092",17,17]
["1977-093",27,22]
["1977-094",23,21]
["1977-095",27,22]
["1977-096",17,17]
["1977-097",17,17]
["1978-001",17,17]
["1978-002",6,6]
["1978-003",6,6]
["1978-004",17,17]
["1978-005",7,8]
["1978-006",12,14]
["1978-007",17,17]
["1978-008",6,6]
["1978-009",17,17]
["1978-010",19,17]
["1978-011",19,17]
["1978-012",19,17]
["1978-013",17,17]
["1978-014",6,6]
["1978-015",2,2]
["1978-016",6,6]
["1978-017",6,6]
["1978-018",7,8]
["1978-019",18,17]
["1978-020",7,8]
["1978-021",4,3]
["1978-022",17,17]
["1978-023",23,21]
["1978-024",6,6]
["1978-025",17,17]
["1978-026",19,17]
["1978-027",7,8]
["1978-028",26,20]
["1978-029",19,17]
["1978-030",17,17]
["1978-031"]
["1978-032",17,17]
["1978-033",6,6]
["1978-034",6,6]
["1978-035",18,17]
["1978-036",6,6]
["1978-037",6,6]
["1978-038",7,8]
["1978-039",23,21]
["1978-040",7,8]
["1978-041",6,6]
["1978-042",14,13]
["1978-043",7,8]
["1978-044",14,13]
["1978-045",6,6]
["1978-046",17,17]
["1978-047",17,17]
["1978-048",6,6]
["1978-049",17,17]
["1978-050",7,8]
["1978-051",7,8]
["1978-052",12,14]
["1978-053",6,6]
["1978-054",17,17]
["1978-055",7,8]
["1978-056",17,17]
["1978-057",17,17]
["1978-058",19,17]
["1978-059",7,8]
["1978-060",7,8]
["1978-061",19,17]
["1978-062",12,14]
["1978-063",17,17]
["1978-064",17,17]
["1978-065"]
["1978-066"]
["1978-067"]
["1978-068"]
["1978-069"]
["1978-070"]
["1978-071"]
["1978-072",8,22]
["1978-073",2,2]
["1978-074",6,6]
["1978-075",12,14]
["1978-076",17,17]
["1978-077"]
["1978-078"]
["1978-079"]
["1978-080",19,17]
["1978-081"]
["1978-082",7,8]
["1978-083",6,6]
["1978-084",6,6]
["1978-085",6,6]
["1978-086",19,17]
["1979-001",7,8]
["1979-002",6,6]
["1979-003",8,22]
["1979-004",7,8]
["1979-005",7,8]
["1979-006",6,6]
["1979-007",17,17]
["1979-008",4,3]
["1979-009",8,22]
["1979-010",17,17]
["1979-011",6,6]
["1979-012",17,17]
["1979-013",7,8]
["1979-014",7,8]
["1979-015",7,8]
["1979-016",19,17]
["1979-017",19,17]
["1979-018",17,17]
["1979-019",17,17]
["1979-020",6,6]
["1979-021",6,6]
["1979-022",6,6]
["1979-023",19,17]
["1979-024",19,17]
["1979-025",17,17]
["1979-026",19,17]
["1979-027",6,6]
["1979-028",19,17]
["1979-029",7,8]
["1979-030",19,17]
["1979-031",28,22]
["1979-032",19,17]
["1979-033",17,17]
["1979-034",7,8]
["1979-035",7,8]
["1979-036",17,17]
["1979-037",6,6]
["1979-038",17,17]
["1979-039",7,8]
["1979-040",19,17]
["1979-041",17,17]
["1979-042",17,17]
["1979-043",6,6]
["1979-044",6,6]
["1979-045",7,8]
["1979-046",19,17]
["1979-047",17,17]
["1979-048",19,17]
["1979-049",7,8]
["1979-050",17,17]
["1979-051",19,17]
["1979-052",19,17]
["1979-053",7,8]
["1979-054",6,6]
["1979-055",7,8]
["1979-056",17,17]
["1979-057",19,17]
["1979-058",6,6]
["1979-059",7,8]
["1979-060",7,8]
["1979-061",7,8]
["1979-062",6,6]
["1979-063",25,23]
["1979-064",6,6]
["1979-065",17,17]
["1979-066",25,23]
["1979-067",6,6]
["1979-068",19,17]
["1979-069",7,8]
["1979-070",12,14]
["1979-071",3,3]
["1979-072",6,6]
["1979-073",23,21]
["1979-074",25,23]
["1979-075",19,17]
["1979-076",23,21]
["1979-077",17,17]
["1979-078",19,17]
["1979-079",17,17]
["1979-080",19,17]
["1979-081",19,17]
["1979-082",17,17]
["1979-083",19,17]
["1979-084",19,17]
["1979-085",27,22]
["1979-086",26,20]
["1979-087",7,8]
["1979-088",28,22]
["1979-089",23,21]
["1979-090",17,17]
["1979-091",6,6]
["1979-092",7,8]
["1979-093",19,17]
["1979-094",8,22]
["1979-095",6,6]
["1979-096",6,6]
["1979-097",7,8]
["1979-098",12,14]
["1979-099",7,8]
["1980-001",6,6]
["1980-002",24,22]
["1980-003",23,21]
["1980-004",17,17]
["1980-005",6,6]
["1980-006",19,17]
["1980-007",7,8]
["1980-008",19,17]
["1980-009",7,8]
["1980-010",7,8]
["1980-011",17,17]
["1980-012",19,17]
["1980-013",17,17]
["1980-014",17,17]
["1980-015",17,17]
["1980-016",23,21]
["1980-017",17,17]
["1980-018",19,17]
["1980-019",28,22]
["1980-020",7,8]
["1980-021",7,8]
["1980-022",6,6]
["1980-023",4,3]
["1980-024",17,17]
["1980-025",7,8]
["1980-026",7,8]
["1980-027",7,8]
["1980-028",4,3]
["1980-029",14,13]
["1980-030",7,8]
["1980-031",12,14]
["1980-032",23,21]
["1980-033",23,21]
["1980-034",17,17]
["1980-035",23,21]
["1980-036",12,14]
["1980-037",6,6]
["1980-038",6,6]
["1980-039",6,6]
["1980-040",23,21]
["1980-041",7,8]
["1980-042",6,6]
["1980-043",6,6]
["1980-044",7,8]
["1980-045",28,22]
["1980-046",12,14]
["1980-047",12,14]
["1980-048",6,6]
["1980-049",17,17]
["1980-050",12,14]
["1980-051",17,17]
["1980-052",7,8]
["1980-053",17,17]
["1980-054",17,17]
["1980-055",26,20]
["1980-056",19,17]
["1980-057",17,17]
["1980-058",7,8]
["1980-059",17,17]
["1980-060",7,8]
["1980-061",27,22]
["1980-062",7,8]
["1980-063",6,6]
["1980-064",23,21]
["1980-065",6,6]
["1980-066",7,8]
["1980-067",6,6]
["1980-068",17,17]
["1980-069",23,21]
["1980-070",7,8]
["1980-071",3,3]
["1980-072",7,8]
["1980-073",19,17]
["1980-074",4,3]
["1980-075",7,8]
["1980-076",7,8]
["1980-077",19,17]
["1980-078",7,8]
["1980-079",17,17]
["1980-080",19,17]
["1980-081",7,8]
["1980-082",18,17]
["1980-083",17,17]
["1980-084",19,17]
["1980-085",7,8]
["1981-001",28,22]
["1981-002",19,17]
["1981-003",12,14]
["1981-004",7,8]
["1981-005",7,8]
["1981-006",17,17]
["1981-007",12,14]
["1981-008",28,22]
["1981-009",2,2]
["1981-010",7,8]
["1981-011",7,8]
["1981-012",12,14]
["1981-013",7,8]
["1981-014",17,17]
["1981-015",6,6]
["1981-016",7,8]
["1981-017",12,14]
["1981-018",7,8]
["1981-019",19,17]
["1981-020",7,8]
["1981-021",6,6]
["1981-022",23,21]
["1981-023",18,17]
["1981-024",7,8]
["1981-025",23,21]
["1981-026",7,8]
["1981-027",6,6]
["1981-028",23,21]
["1981-029",7,8]
["1981-030",19,17]
["1981-031",7,8]
["1981-032",7,8]
["1981-033",17,17]
["1981-034",6,6]
["1981-035",6,6]
["1981-036",27,22]
["1981-037",6,6]
["1981-038",2,2]
["1981-039",17,17]
["1981-040",7,8]
["1981-041",17,17]
["1981-042",7,8]
["1981-043",4,3]
["1981-044",7,8]
["1981-045",7,8]
["1981-046",14,13]
["1981-047",6,6]
["1981-048",27,22]
["1981-049",17,17]
["1981-050",27,22]
["1981-051",6,6]
["1981-052",17,17]
["1981-053",17,17]
["1981-054",17,17]
["1981-055",7,8]
["1981-056",6,6]
["1981-057",14,13]
["1981-058",7,8]
["1981-059",6,6]
["1981-060",7,8]
["1981-061",17,17]
["1981-062",19,17]
["1981-063",18,17]
["1981-064",23,21]
["1982-001",19,17]
["1982-002",17,17]
["1982-003",19,17]
["1982-004",7,8]
["1982-005",17,17]
["1982-006",19,17]
["1982-007",19,17]
["1982-008",17,17]
["1982-009",12,14]
["1982-010",17,17]
["1982-011",12,14]
["1982-012",6,6]
["1982-013",7,8]
["1982-014",19,17]
["1982-015",14,13]
["1982-016",18,17]
["1982-017",6,6]
["1982-018",17,17]
["1982-019",17,17]
["1982-020",6,6]
["1982-021",6,6]
["1982-022",17,17]
["1982-023",19,17]
["1982-024",7,8]
["1982-025",12,14]
["1982-026",18,17]
["1982-027",6,6]
["1982-028",28,22]
["1982-029",6,6]
["1982-030",7,8]
["1982-031",17,17]
["1982-032",19,17]
["1982-033",24,22]
["1982-034",18,17]
["1982-035",18,17]
["1982-036",17,17]
["1982-037",23,21]
["1982-038",2,2]
["1982-039",6,6]
["1982-040",19,17]
["1982-041",17,17]
["1982-042",23,21]
["1982-043",7,8]
["1982-044",19,17]
["1982-045",6,6]
["1982-046",18,17]
["1982-047",7,8]
["1982-048",7,8]
["1982-049",24,22]
["1982-050",7,8]
["1982-051",19,17]
["1982-052",19,17]
["1982-053",23,21]
["1982-054",17,17]
["1982-055",7,8]
["1982-056",12,14]
["1982-057",6,6]
["1982-058",7,8]
["1982-059",19,17]
["1982-060",6,6]
["1982-061",17,17]
["1982-062",17,17]
["1982-063",7,8]
["1983-001",7,8]
["1983-002",17,17]
["1983-003",17,17]
["1983-004",7,8]
["1983-005",19,17]
["1983-006",19,17]
["1983-007",19,17]
["1983-008",7,8]
["1983-009",18,17]
["1983-010",18,17]
["1983-011",17,17]
["1983-012",19,17]
["1983-013",23,21]
["1983-014",7,8]
["1983-015",7,8]
["1983-016",17,17]
["1983-017",7,8]
["1983-018",23,21]
["1983-019",17,17]
["1983-020",19,17]
["1983-021",6,6]
["1983-022",7,8]
["1983-023",2,2]
["1983-024",17,17]
["1983-025",17,17]
["1983-026",17,17]
["1983-027",7,8]
["1983-028",17,17]
["1983-029",19,17]
["1983-030",19,17]
["1983-031",6,6]
["1983-032",6,6]
["1983-033",7,8]
["1983-034",18,17]
["1983-035",8,22]
["1983-036",17,17]
["1983-037",28,22]
["1983-038",7,8]
["1983-039",7,8]
["1983-040",17,17]
["1983-041",6,6]
["1983-042",19,17]
["1983-043",18,17]
["1983-044",17,17]
["1983-045",7,8]
["1983-046",19,17]
["1983-047",7,8]
["1983-048",6,6]
["1983-049",17,17]
["1983-050",6,6]
["1983-051",19,17]
["1983-052",7,8]
["1983-053",7,8]
["1983-054",7,8]
["1983-055",7,8]
["1983-056",14,13]
["1983-057",6,6]
["1983-058",17,17]
["1983-059",7,8]
["1983-060",6,6]
["1983-061",6,6]
["1983-062",4,3]
["1983-063",7,8]
["1983-064",6,6]
["1983-065",17,17]
["1983-066",19,17]
["1983-067",19,17]
["1983-068",17,17]
["1983-069",6,6]
["1983-070",17,17]
["1983-071",24,22]
["1984-001",7,8]
["1984-002",18,17]
["1984-003",6,6]
["1984-004",6,6]
["1984-005",26,20]
["1984-006",2,2]
["1984-007",17,17]
["1984-008",7,8]
["1984-009",7,8]
["1984-010",3,3]
["1984-011",19,17]
["1984-012",17,17]
["1984-013",18,17]
["1984-014",17,17]
["1984-015",17,17]
["1984-016",3,3]
["1984-017",19,17]
["1984-018",19,17]
["1984-019",19,17]
["1984-020",7,8]
["1984-021",19,17]
["1984-022",7,8]
["1984-023",7,8]
["1984-024",7,8]
["1984-025",7,8]
["1984-026",19,17]
["1984-027",19,17]
["1984-028",17,17]
["1984-029",7,8]
["1984-030",7,8]
["1984-031",7,8]
["1984-032",19,17]
["1984-033",7,8]
["1984-034",7,8]
["1984-035",19,17]
["1984-036",17,17]
["1984-037",7,8]
["1984-038",19,17]
["1984-039",7,8]
["1984-040",6,6]
["1984-041",7,8]
["1984-042",7,8]
["1984-043",17,17]
["1984-044",19,17]
["1984-045",19,17]
["1984-046",17,17]
["1984-047",7,8]
["1984-048",7,8]
["1984-049",6,6]
["1984-050",17,17]
["1984-051",12,14]
["1984-052",6,6]
["1984-053",6,6]
["1984-054",7,8]
["1984-055",7,8]
["1984-056",7,8]
["1984-057",17,17]
["1984-058",7,8]
["1984-059",14,13]
["1984-060",26,20]
["1984-061",23,21]
["1984-062",7,8]
["1984-063",23,21]
["1984-064",6,6]
["1984-065",26,20]
["1984-066",7,8]
["1984-067",19,17]
["1984-068",6,6]
["1984-069",7,8]
["1984-070",4,3]
["1984-071",6,6]
["1984-072",6,6]
["1984-073",6,6]
["1984-074",7,8]
["1984-075",7,8]
["1984-076",6,6]
["1984-077",6,6]
["1984-078",7,8]
["1984-079",24,22]
["1984-080",24,22]
["1984-081",4,3]
["1984-082",4,3]
["1984-083",6,6]
["1985-001",6,6]
["1985-002",7,8]
["1985-003",17,17]
["1985-004",7,8]
["1985-005",12,14]
["1985-006",19,17]
["1985-007",4,3]
["1985-008",17,17]
["1985-009",7,8]
["1985-010",7,8]
["1985-011",7,8]
["1985-012",19,17]
["1985-013",14,13]
["1985-014",26,20]
["1985-015",17,17]
["1985-016",6,6]
["1985-017",2,2]
["1985-018",17,17]
["1985-019",2,2]
["1985-020",19,17]
["1985-021",12,14]
["1985-022",6,6]
["1985-023",18,17]
["1985-024",6,6]
["1985-025",6,6]
["1985-026",6,6]
["1985-027",7,8]
["1985-028",6,6]
["1985-029",6,6]
["1985-030",17,17]
["1985-031",6,6]
["1985-032",7,8]
["1985-033",23,21]
["1985-034",23,21]
["1985-035",19,17]
["1985-036",17,17]
["1985-037",19,17]
["1985-038",17,17]
["1985-039",17,17]
["1985-040",18,17]
["1985-041",17,17]
["1985-042",23,21]
["1985-043",18,17]
["1985-044",17,17]
["1985-045",7,8]
["1985-046",17,17]
["1985-047",17,17]
["1985-048",7,8]
["1985-049",7,8]
["1985-050",7,8]
["1985-051",17,17]
["1985-052",7,8]
["1985-053",6,6]
["1985-054",19,17]
["1985-055",14,13]
["1985-056",19,17]
["1985-057",7,8]
["1985-058",6,6]
["1985-059",14,13]
["1985-060",17,17]
["1985-061",17,17]
["1985-062",7,8]
["1985-063",12,14]
["1985-064",6,6]
["1985-065",6,6]
["1985-066",17,17]
["1985-067",14,13]
["1985-068",7,8]
["1985-069",17,17]
["1985-070",17,17]
["1985-071",17,17]
["1985-072",7,8]
["1985-073",17,17]
["1985-074",19,17]
["1985-075",7,8]
["1985-076",7,8]
["1985-077",17,17]
["1985-078",17,17]
["1985-079",17,17]
["1985-080",7,8]
["1985-081",7,8]
["1985-082",19,17]
["1986-001",19,17]
["1986-002",7,8]
["1986-003",6,6]
["1986-004",6,6]
["1986-005",2,2]
["1986-006",12,14]
["1986-007",12,14]
["1986-008",19,17]
["1986-009",17,17]
["1986-010",6,6]
["1986-011",19,17]
["1986-012",7,8]
["1986-013",18,17]
["1986-014",7,8]
["1986-015",6,6]
["1986-016",6,6]
["1986-017",7,8]
["1986-018",6,6]
["1986-019",19,17]
["1986-020",7,8]
["1986-021",6,6]
["1986-022",6,6]
["1986-023",28,22]
["1986-024",17,17]
["1986-025",7,8]
["1986-026",7,8]
["1986-027",6,6]
["1986-028",6,6]
["1986-029",6,6]
["1986-030",19,17]
["1986-031",19,17]
["1986-032",23,21]
["1986-033",17,17]
["1986-034",7,8]
["1986-035",23,21]
["1986-036",19,17]
["1986-037",19,17]
["1986-038",19,17]
["1986-039",23,21]
["1986-040",14,13]
["1986-041",17,17]
["1986-042",19,17]
["1986-043",6,6]
["1986-044",7,8]
["1986-045",17,17]
["1986-046",14,13]
["1986-047",19,17]
["1986-048",14,13]
["1986-049",28,22]
["1986-050",19,17]
["1986-051",7,8]
["1986-052",7,8]
["1986-053",17,17]
["1986-054",6,6]
["1986-055",14,13]
["1986-056",14,13]
["1986-057",17,17]
["1986-058",17,17]
["1986-059",17,17]
["1986-060",7,8]
["1986-061",19,17]
["1986-062",7,8]
["1986-063",7,8]
["1986-064",17,17]
["1986-065",17,17]
["1986-066",18,17]
["1986-067",19,17]
["1986-068",12,14]
["1986-069",7,8]
["1986-070",7,8]
["1986-071",12,14]
["1986-072",17,17]
["1986-073",7,8]
["1986-074",18,17]
["1986-075",19,17]
["1986-076",7,8]
["1986-077",19,17]
["1986-078",6,6]
["1986-079",17,17]
["1986-080",19,17]
["1986-081",7,8]
["1986-082",19,17]
["1986-083",19,17]
["1986-084",12,14]
["1987-001",17,17]
["1987-002",19,17]
["1987-003",19,17]
["1987-004",12,14]
["1987-005",19,17]
["1987-006",13,15]
["1987-007",14,13]
["1987-008",28,22]
["1987-009",4,3]
["1987-010",6,6]
["1987-011",7,8]
["1987-012",2,2]
["1987-013",27,22]
["1987-014",6,6]
["1987-015",17,17]
["1987-016",18,17]
["1987-017",19,17]
["1987-018",7,8]
["1987-019",19,17]
["1987-020",23,21]
["1987-021",23,21]
["1987-022",6,6]
["1987-023",23,21]
["1987-024",23,21]
["1987-025",7,8]
["1987-026",23,21]
["1987-027",19,17]
["1987-028",19,17]
["1987-029",23,21]
["1987-030",24,22]
["1987-031",19,17]
["1987-032",17,17]
["1987-033",18,17]
["1987-034",7,8]
["1987-035",19,17]
["1987-036",27,22]
["1987-037",17,17]
["1987-038",17,17]
["1987-039",14,13]
["1987-040",19,17]
["1987-041",6,6]
["1987-042",28,22]
["1987-043",28,22]
["1987-044",17,17]
["1987-045",27,22]
["1987-046",17,17]
["1987-047",6,6]
["1987-048",14,13]
["1987-049",19,17]
["1987-050",7,8]
["1987-051",17,17]
["1987-052",6,6]
["1987-053",17,17]
["1987-054",3,3]
["1987-055",6,6]
["1987-056",7,8]
["1987-057",7,8]
["1987-058",7,8]
["1987-059",17,17]
["1987-060",7,8]
["1987-061",14,13]
["1987-062",14,13]
["1987-063",6,6]
["1987-064",7,8]
["1987-065",17,17]
["1988-001",6,6]
["1988-002",12,14]
["1988-003",19,17]
["1988-004",17,17]
["1988-005",19,17]
["1988-006",7,8]
["1988-007",7,8]
["1988-008",19,17]
["1988-009",12,14]
["1988-010",26,20]
["1988-011",7,8]
["1988-012",7,8]
["1988-013",28,22]
["1988-014",7,8]
["1988-015",17,17]
["1988-016",19,17]
["1988-017",7,8]
["1988-018",6,6]
["1988-019",6,6]
["1988-020",17,17]
["1988-021",19,17]
["1988-022",6,6]
["1988-023",6,6]
["1988-024",14,13]
["1988-025",19,17]
["1988-026",7,8]
["1988-027",23,21]
["1988-028",6,6]
["1988-029",7,8]
["1988-030",4,3]
["1988-031",7,8]
["1988-032",17,17]
["1988-033",14,13]
["1988-034",7,8]
["1988-035",6,6]
["1988-036",19,17]
["1988-037",23,21]
["1988-038",17,17]
["1988-039",14,13]
["1988-040",17,17]
["1988-041",6,6]
["1988-042",7,8]
["1988-043",14,13]
["1988-044",17,17]
["1988-045",19,17]
["1988-046",14,13]
["1988-047",6,6]
["1988-048",19,17]
["1988-049",17,17]
["1988-050",6,6]
["1988-051",23,21]
["1988-052",7,8]
["1988-053",27,22]
["1988-054",18,17]
["1988-055",6,6]
["1988-056",6,6]
["1988-057",7,8]
["1988-058",6,6]
["1988-059",6,6]
["1988-060",6,6]
["1988-061",7,8]
["1988-062",6,6]
["1988-063",6,6]
["1988-064",23,21]
["1988-065",18,17]
["1988-066",7,8]
["1988-067",7,8]
["1988-068",12,14]
["1988-069",19,17]
["1989-001",6,6]
["1989-002",23,21]
["1989-003",17,17]
["1989-004",7,8]
["1989-005",6,6]
["1989-006",24,22]
["1989-007",7,8]
["1989-008",14,13]
["1989-009",17,17]
["1989-010",28,22]
["1989-011",14,13]
["1989-012",28,22]
["1989-013",3,3]
["1989-014",17,17]
["1989-015",14,13]
["1989-016",6,6]
["1989-017",18,17]
["1989-018",19,17]
["1989-019",28,22]
["1989-020",7,8]
["1989-021",18,17]
["1989-022",17,17]
["1989-023",7,8]
["1989-024",19,17]
["1989-025",19,17]
["1989-026",17,17]
["1989-027",17,17]
["1989-028",17,17]
["1989-029",17,17]
["1989-030",17,17]
["1989-031",24,22]
["1989-032",4,3]
["1989-033",7,8]
["1989-034",7,8]
["1989-035",12,14]
["1989-036",7,8]
["1989-037",18,17]
["1989-038",6,6]
["1989-039",17,17]
["1989-040",23,21]
["1989-041",19,17]
["1989-042",4,3]
["1989-043",19,17]
["1989-044",19,17]
["1989-045",6,6]
["1989-046",14,13]
["1989-047",7,8]
["1989-048",4,3]
["1989-049",17,17]
["1989-050",19,17]
["1989-051",7,8]
["1989-052",7,8]
["1989-053",6,6]
["1989-054",6,6]
["1989-055",12,14]
["1989-056",7,8]
["1989-057",18,17]
["1989-058",6,6]
["1989-059",7,8]
["1989-060",17,17]
["1989-061",6,6]
["1989-062",23,21]
["1989-063",27,22]
["1989-064",19,17]
["1989-065",23,21]
["1989-066",14,13]
["1989-067",7,8]
["1989-068",7,8]
["1989-069",23,21]
["1989-070",6,6]
["1989-071",7,8]
["1989-072",8,22]
["1989-073",18,17]
["1989-074",19,17]
["1989-075",24,22]
["1989-076",23,21]
["1990-001",18,17]
["1990-002",24,22]
["1990-003",4,3]
["1990-004",17,17]
["1990-005",18,17]
["1990-006",7,8]
["1990-007",23,21]
["1990-008",18,17]
["1990-009",7,8]
["1990-010",6,6]
["1990-011",19,17]
["1990-012",14,13]
["1990-013",18,17]
["1990-014",23,21]
["1990-015",17,17]
["1990-016",19,17]
["1990-017",2,2]
["1990-018",17,17]
["1990-019",7,8]
["1990-020",17,17]
["1990-021",19,17]
["1990-022",19,17]
["1990-023",7,8]
["1990-024",19,17]
["1990-025",28,22]
["1990-026",19,17]
["1990-027",19,17]
["1990-028",19,17]
["1990-029",7,8]
["1990-030",6,6]
["1990-031",19,17]
["1990-032",7,8]
["1990-033",7,8]
["1990-034",17,17]
["1990-035",17,17]
["1990-036",19,17]
["1990-037",17,17]
["1990-038",28,22]
["1990-039",7,8]
["1990-040",19,17]
["1990-041",19,17]
["1990-042",19,17]
["1990-043",6,6]
["1990-044",6,6]
["1990-045",6,6]
["1990-046",6,6]
["1990-047",6,6]
["1990-048",7,8]
["1990-049",7,8]
["1990-050",7,8]
["1990-051",17,17]
["1990-052",18,17]
["1990-053",7,8]
["1990-054",23,21]
["1990-055",14,13]
["1990-056",19,17]
["1990-057",7,8]
["1990-058",7,8]
["1990-059",19,17]
["1990-060",19,17]
["1990-061",17,17]
["1990-062",12,14]
["1990-063",7,8]
["1990-064",7,8]
["1990-065",19,17]
["1990-066",18,17]
["1990-067",19,17]
["1990-068",6,6]
["1990-069",19,17]
["1990-070",6,6]
["1991-001",19,17]
["1991-002",7,8]
["1991-003",18,17]
["1991-004",24,22]
["1991-005",7,8]
["1991-006",19,17]
["1991-007",4,3]
["1991-008",18,17]
["1991-009",23,21]
["1991-010",14,13]
["1991-011",6,6]
["1991-012",14,13]
["1991-013",17,17]
["1991-014",7,8]
["1991-015",14,13]
["1991-016",7,8]
["1991-017",17,17]
["1991-018",6,6]
["1991-019",7,8]
["1991-020",7,8]
["1991-021",17,17]
["1991-022",23,21]
["1991-023",19,17]
["1991-024",18,17]
["1991-025",12,14]
["1991-026",7,8]
["1991-027",7,8]
["1991-028",17,17]
["1991-029",24,22]
["1991-030",19,17]
["1991-031",7,8]
["1991-032",23,21]
["1991-033",19,17]
["1991-034",19,17]
["1991-035",17,17]
["1991-036",19,17]
["1991-037",19,17]
["1991-038",14,13]
["1991-039",23,21]
["1991-040",6,6]
["1991-041",7,8]
["1991-042",7,8]
["1991-043",19,17]
["1991-044",7,8]
["1991-045",17,17]
["1991-046",7,8]
["1991-047",6,6]
["1991-048",19,17]
["1991-049",7,8]
["1991-050",19,17]
["1991-051",17,17]
["1991-052",19,17]
["1991-053",14,13]
["1991-054",17,17]
["1991-055",19,17]
["1991-056",6,6]
["1991-057",6,6]
["1991-058",7,8]
["1991-059",19,17]
["1991-060",14,13]
["1991-061",14,13]
["1991-062",7,8]
["1991-063",2,2]
["1991-064",14,13]
["1991-065",14,13]
["1991-066",7,8]
["1991-067",19,17]
["1991-068",19,17]
["1991-069",6,6]
["1991-070",19,17]
["1991-071",25,23]
["1991-072",19,17]
["1991-073",14,13]
["1991-074",12,14]
["1991-075",7,8]
["1991-076",24,22]
["1991-077",6,6]
["1991-078",19,17]
["1991-079",14,13]
["1991-080",4,3]
["1991-081",3,4]
["1991-082",23,21]
["1991-083",23,21]
["1991-084",7,8]
["1991-085",23,21]
["1991-086",7,8]
["1991-087",6,6]
["1991-088",17,17]
["1991-089",19,17]
["1991-090",3,3]
["1991-091",7,8]
["1991-092",4,3]
["1991-093",26,20]
["1991-094",26,20]
["1991-095",3,4]
["1991-096",19,17]
["1991-097",17,17]
["1991-098",7,8]
["1991-099",17,17]
["1991-100",17,17]
["1991-101",24,22]
["1991-102",19,17]
["1991-103",23,21]
["1991-104",7,8]
["1991-105",6,6]
["1991-106",7,8]
["1991-107",19,17]
["1991-108",19,17]
["1991-109",23,21]
["1991-110",7,8]
["1992-001",17,17]
["1992-002",17,17]
["1992-003",14,13]
["1992-004",19,17]
["1992-005",19,17]
["1992-006",17,17]
["1992-007",7,8]
["1992-008",4,3]
["1992-009",7,8]
["1992-010",17,17]
["1992-011",7,8]
["1992-012",7,8]
["1992-013",7,8]
["1992-014",6,6]
["1992-015",17,17]
["1992-016",17,17]
["1992-017",14,13]
["1992-018",14,13]
["1992-019",28,22]
["1992-020",19,17]
["1992-021",6,6]
["1992-022",28,22]
["1992-023",7,8]
["1992-024",7,8]
["1992-025",6,6]
["1992-026",7,8]
["1992-027",19,17]
["1992-028",23,21]
["1992-029",19,17]
["1992-030",19,17]
["1992-031",7,8]
["1992-032",7,8]
["1992-033",23,21]
["1992-034",17,17]
["1992-035",7,8]
["1992-036",6,6]
["1992-037",17,17]
["1992-038",14,13]
["1992-039",6,6]
["1992-040",14,13]
["1992-041",17,17]
["1992-042",19,17]
["1992-043",7,8]
["1992-044",7,8]
["1992-045",2,2]
["1992-046",6,6]
["1992-047",23,21]
["1992-048",19,17]
["1992-049",4,3]
["1992-050",14,13]
["1992-051",19,17]
["1992-052",14,13]
["1992-053",17,17]
["1992-054",17,17]
["1992-055",7,8]
["1992-056",23,21]
["1992-057",17,17]
["1992-058",7,8]
["1992-059",19,17]
["1992-060",19,17]
["1992-061",14,13]
["1992-062",14,13]
["1992-063",19,17]
["1992-064",19,17]
["1992-065",17,17]
["1992-066",17,17]
["1992-067",19,17]
["1992-068",12,14]
["1992-069",23,21]
["1992-070",14,13]
["1992-071",23,21]
["1992-072",7,8]
["1992-073",6,6]
["1992-074",17,17]
["1992-075",7,8]
["1992-076",28,22]
["1992-077",17,17]
["1992-078",6,6]
["1992-079",14,13]
["1992-080",14,13]
["1992-081",19,17]
["1992-082",6,6]
["1992-083",14,13]
["1992-084",19,17]
["1992-085",17,17]
["1992-086",19,17]
["1992-087",17,17]
["1992-088",23,21]
["1992-089",28,22]
["1992-090",7,8]
["1992-091",27,22]
["1992-092",7,8]
["1992-093",13,15]
["1992-094",13,15]
["1992-095",17,17]
["1993-001",7,8]
["1993-002",28,22]
["1993-003",6,6]
["1993-004",27,22]
["1993-005",14,13]
["1993-006",6,6]
["1993-007",7,8]
["1993-008",14,13]
["1993-009",6,6]
["1993-010",23,21]
["1993-011",19,17]
["1993-012",7,8]
["1993-013",6,6]
["1993-014",19,17]
["1993-015",23,21]
["1993-016",7,8]
["1993-017",8,22]
["1993-018",18,17]
["1993-019",19,17]
["1993-020",7,8]
["1993-021",7,8]
["1993-022",6,6]
["1993-023",7,8]
["1993-024",14,13]
["1993-025",17,17]
["1993-026",17,17]
["1993-027",17,17]
["1993-028",7,8]
["1993-029",23,21]
["1993-030",27,22]
["1993-031",7,8]
["1993-032",17,17]
["1993-033",17,17]
["1993-034",19,17]
["1993-035",19,17]
["1993-036",14,13]
["1993-037",17,17]
["1993-038",7,8]
["1993-039",7,8]
["1993-040",7,8]
["1993-041",23,21]
["1993-042",14,13]
["1993-043",7,8]
["1993-044",24,22]
["1993-045",23,21]
["1993-046",17,17]
["1993-047",27,22]
["1993-048",12,14]
["1993-049",14,13]
["1993-050",17,17]
["1993-051",14,13]
["1993-052",6,6]
["1993-053",14,13]
["1993-054",19,17]
["1993-055",6,6]
["1993-056",23,21]
["1993-057",14,13]
["1993-058",7,8]
["1993-059",7,8]
["1993-060",6,6]
["1993-061",13,15]
["1993-062",17,17]
["1993-063",17,17]
["1993-064",6,6]
["1993-065",7,8]
["1993-066",13,15]
["1993-067",7,8]
["1993-068",14,13]
["1993-069",23,21]
["1993-070",23,21]
["1993-071",7,8]
["1993-072",19,17]
["1993-073",23,21]
["1993-074",17,17]
["1993-075",19,17]
["1993-076",6,6]
["1993-077",6,6]
["1993-078",13,15]
["1993-079",12,14]
["1993-080",6,6]
["1993-081",23,21]
["1993-082",24,22]
["1993-083",24,22]
["1993-084",6,6]
["1993-085",25,23]
["1993-086",25,23]
["1993-087",25,23]
["1993-088",26,20]
["1994-001",23,21]
["1994-002",6,6]
["1994-003",23,21]
["1994-004",17,17]
["1994-005",24,22]
["1994-006",17,17]
["1994-007",6,6]
["1994-008",23,21]
["1994-009",23,21]
["1994-010",6,6]
["1994-011",28,22]
["1994-012",23,21]
["1994-013",19,17]
["1994-014",19,17]
["1994-015",19,17]
["1994-016",7,8]
["1994-017",19,17]
["1994-018",23,21]
["1994-019",14,13]
["1994-020",14,13]
["1994-021",7,8]
["1994-022",6,6]
["1994-023",6,6]
["1994-024",23,21]
["1994-025",19,17]
["1994-026",19,17]
["1994-027",17,17]
["1994-028",24,22]
["1994-029",17,17]
["1994-030",25,23]
["1994-031",19,17]
["1994-032",17,17]
["1994-033",25,23]
["1994-034",17,17]
["1994-035",14,13]
["1994-036",19,17]
["1994-037",19,17]
["1994-038",17,17]
["1994-039",18,17]
["1994-040",6,6]
["1994-041",3,3]
["1994-042",12,14]
["1994-043",23,21]
["1994-044",17,17]
["1994-045",19,17]
["1994-046",19,17]
["1994-047",6,6]
["1994-048",14,13]
["1994-049",17,17]
["1994-050",19,17]
["1994-051",17,17]
["1994-052",14,13]
["1994-053",17,17]
["1994-054",14,13]
["1994-055",19,17]
["1994-056",7,8]
["1994-057",17,17]
["1994-058",27,22]
["1994-059",23,21]
["1994-060",23,21]
["1994-061",19,17]
["1994-062",7,8]
["1994-063",19,17]
["1994-064",17,17]
["1994-065",14,13]
["1994-066",17,17]
["1994-067",19,17]
["1994-068",3,4]
["1994-069",18,17]
["1994-070",17,17]
["1994-071",19,17]
["1994-072",3,4]
["1994-073",18,17]
["1994-074",6,6]
["1994-075",14,13]
["1994-076",17,17]
["1994-077",14,13]
["1994-078",14,13]
["1994-079",7,8]
["1994-080",7,8]
["1994-081",26,20]
["1994-082",17,17]
["1994-083",19,17]
["1994-084",19,17]
["1994-085",23,21]
["1994-086",23,21]
["1994-087",26,20]
["1994-088",26,20]
["1994-089",26,20]
["1994-090",26,20]
["1994-091",26,20]
["1994-092",26,20]
["1994-093",26,20]
["1994-094",17,17]
["1995-001",26,20]
["1995-002",28,22]
["1995-003",6,6]
["1995-004",3,4]
["1995-005",14,13]
["1995-006",19,17]
["1995-007",26,20]
["1995-008",26,20]
["1995-009",26,20]
["1995-010",19,17]
["1995-011",26,20]
["1995-012",17,17]
["1995-013",18,17]
["1995-014",19,17]
["1995-015",26,20]
["1995-016",6,6]
["1995-017",19,17]
["1995-018",17,17]
["1995-019",18,17]
["1995-020",17,17]
["1995-021",23,21]
["1995-022",7,8]
["1995-023",7,8]
["1995-024",17,17]
["1995-025",19,17]
["1995-026",12,14]
["1995-027",17,17]
["1995-028",2,2]
["1995-029",25,23]
["1995-030",26,20]
["1995-031",25,23]
["1995-032",6,6]
["1995-033",17,17]
["1995-034",19,17]
["1995-035",19,17]
["1995-036",26,20]
["1995-037",6,6]
["1995-038",7,8]
["1995-039",7,8]
["1995-040",7,8]
["1995-041",6,6]
["1995-042",23,21]
["1995-043",23,21]
["1995-044",19,17]
["1995-045",19,17]
["1995-046",19,17]
["1995-047",14,13]
["1995-048",19,17]
["1995-049",7,8]
["1995-050",7,8]
["1995-051",23,21]
["1995-052",6,6]
["1995-053",6,6]
["1995-054",6,6]
["1995-055",23,21]
["1995-056",19,17]
["1995-057",26,20]
["1995-058",17,17]
["1995-059",2,2]
["1995-060",26,20]
["1995-061",25,23]
["1995-062",19,17]
["1995-063",25,23]
["1995-064",26,20]
["1995-065",6,6]
["1995-066",6,6]
["1995-067",17,17]
["1995-068",17,17]
["1995-069",6,6]
["1995-070",19,17]
["1995-071",6,6]
["1995-072",7,8]
["1995-073",23,21]
["1995-074",19,17]
["1995-075",26,20]
["1995-076",14,13]
["1995-077",14,13]
["1995-078",17,17]
["1995-079",7,8]
["1995-080",6,6]
["1995-081",23,21]
["1995-082",26,20]
["1995-083",26,20]
["1995-084",19,17]
["1995-085",6,6]
["1995-086",7,8]
["1995-087",14,13]
["1995-088",7,8]
["1995-089",6,6]
["1995-090",12,14]
["1995-091",26,20]
["1995-092",2,2]
["1995-093",19,17]
["1995-094",6,6]
["1995-095",26,20]
["1995-096",17,17]
["1995-097",17,17]
["1995-098",6,6]
["1995-099",19,17]
["1995-100",19,17]
["1995-101",7,8]
["1995-102",17,17]
["1995-103",23,21]
["1995-104",6,6]
["1995-105",23,21]
["1995-106",6,6]
["1995-107",25,23]
["1995-108",7,8]
["1995-109",23,21]
["1995-110",7,8]
["1995-111",28,22]
["1995-112",25,23]
["1995-113",23,21]
["1996-001",17,17]
["1996-002",19,17]
["1996-003",14,13]
["1996-004",6,6]
["1996-005",19,17]
["1996-006",17,17]
["1996-007",19,17]
["1996-008",23,21]
["1996-009",17,17]
["1996-010",17,17]
["1996-011",7,8]
["1996-012",18,17]
["1996-013",7,8]
["1996-014",19,17]
["1996-015",25,23]
["1996-016",25,23]
["1996-017",7,8]
["1996-018",14,13]
["1996-019",14,13]
["1996-020",4,3]
["1996-021",17,17]
["1996-022",19,17]
["1996-023",7,8]
["1996-024",19,17]
["1996-025",19,17]
["1996-026",7,8]
["1996-027",7,8]
["1996-028",7,8]
["1996-029",14,13]
["1996-030",7,8]
["1996-031",19,17]
["1996-032",7,8]
["1996-033",19,17]
["1996-034",18,17]
["1996-035",17,17]
["1996-036",18,17]
["1996-037",6,6]
["1996-038",25,23]
["1996-039",18,17]
["1996-040",23,21]
["1996-041",17,17]
["1996-042",7,8]
["1996-043",25,23]
["1996-044",17,17]
["1996-045",17,17]
["1996-046",7,8]
["1996-047",6,6]
["1996-048",17,17]
["1996-049",7,8]
["1996-050",14,13]
["1996-051",6,6]
["1996-052",7,8]
["1996-053",19,17]
["1996-054",6,6]
["1996-055",19,17]
["1996-056",6,6]
["1996-057",7,8]
["1996-058",24,22]
["1996-059",17,17]
["1996-060",17,17]
["1996-061",19,17]
["1996-062",14,13]
["1996-063",19,17]
["1996-064",7,8]
["1996-065",19,17]
["1996-066",6,6]
["1996-067",2,2]
["1996-068",12,14]
["1996-069",6,6]
["1996-070",18,17]
["1996-071",19,17]
["1996-072",25,23]
["1996-073",17,17]
["1996-074",7,8]
["1996-075",17,17]
["1996-076",7,8]
["1996-077",13,15]
["1996-078",7,8]
["1996-079",23,21]
["1996-080",19,17]
["1996-081",14,13]
["1996-082",25,23]
["1996-083",19,17]
["1996-084",25,23]
["1996-085",23,21]
["1996-086",19,17]
["1996-087",6,6]
["1996-088",7,8]
["1996-089",24,22]
["1996-090",23,21]
["1996-091",19,17]
["1996-092",6,6]
["1996-093",7,8]
["1996-094",13,15]
["1996-095",7,8]
["1996-096",17,17]
["1996-097",17,17]
["1996-098",19,17]
["1997-001",12,14]
["1997-002",7,8]
["1997-003",19,17]
["1997-004",23,21]
["1997-005",12,14]
["1997-006",6,6]
["1997-007",6,6]
["1997-008",7,8]
["1997-009",24,22]
["1997-010",2,2]
["1997-011",25,23]
["1997-012",12,14]
["1997-013",17,17]
["1997-014",19,17]
["1997-015",12,14]
["1997-016",14,13]
["1997-017",6,6]
["1997-018",19,17]
["1997-019",19,17]
["1997-020",7,8]
["1997-021",7,8]
["1997-022",19,17]
["1997-023",6,6]
["1997-024",17,17]
["1997-025",17,17]
["1997-026",19,17]
["1997-027",17,17]
["1997-028",19,17]
["1997-029",18,17]
["1997-030",14,13]
["1997-031",6,6]
["1997-032",23,21]
["1997-033",7,8]
["1997-034",23,21]
["1997-035",7,8]
["1997-036",7,8]
["1997-037",24,22]
["1997-038",14,13]
["1997-039",12,14]
["1997-040",6,6]
["1997-041",6,6]
["1997-042",6,6]
["1997-043",6,6]
["1997-044",12,14]
["1997-045",28,22]
["1997-046",28,22]
["1997-047",19,17]
["1997-048",19,17]
["1997-049",7,8]
["1997-050",7,8]
["1997-051",7,8]
["1997-052",28,22]
["1997-053",19,17]
["1997-054",6,6]
["1997-055",6,6]
["1997-056",7,8]
["1997-057",7,8]
["1997-058",7,8]
["1997-059",17,17]
["1997-060",7,8]
["1997-061",17,17]
["1997-062",24,22]
["1997-063",6,6]
["1997-064",24,22]
["1997-065",28,22]
["1997-066",7,8]
["1997-067",19,17]
["1997-068",17,17]
["1997-069",19,17]
["1997-070",25,23]
["1997-071",7,8]
["1997-072",14,13]
["1997-073",23,21]
["1997-074",6,6]
["1997-075",6,6]
["1997-076",13,15]
["1997-077",6,6]
["1997-078",7,8]
["1997-079",19,17]
["1997-080",12,14]
["1997-081",17,17]
["1997-082",7,8]
["1997-083",7,8]
["1997-084",19,17]
["1997-085",6,6]
["1997-086",19,17]
["1997-087",19,17]
["1997-088",24,22]
["1997-089",19,17]
["1997-090",6,6]
["1997-091",17,17]
["1998-001",6,6]
["1998-002",19,17]
["1998-003",19,17]
["1998-004",17,17]
["1998-005",14,13]
["1998-006",6,6]
["1998-007",19,17]
["1998-008",7,8]
["1998-009",14,13]
["1998-010",17,17]
["1998-011",6,6]
["1998-012",18,17]
["1998-013",12,14]
["1998-014",6,6]
["1998-015",17,17]
["1998-016",17,17]
["1998-017",24,22]
["1998-018",17,17]
["1998-019",23,21]
["1998-020",17,17]
["1998-021",6,6]
["1998-022",6,6]
["1998-023",7,8]
["1998-024",19,17]
["1998-025",17,17]
["1998-026",18,17]
["1998-027",7,8]
["1998-028",14,13]
["1998-029",6,6]
["1998-030",19,17]
["1998-031",6,6]
["1998-032",19,17]
["1998-033",24,22]
["1998-034",17,17]
["1998-035",23,21]
["1998-036",18,17]
["1998-037",25,23]
["1998-038",7,8]
["1998-039",19,17]
["1998-040",19,17]
["1998-041",12,14]
["1998-042",6,6]
["1998-043",17,17]
["1998-044",17,17]
["1998-045",7,8]
["1998-046",7,8]
["1998-047",27,22]
["1998-048",7,8]
["1998-049",19,17]
["1998-050",7,8]
["1998-051",7,8]
["1998-052",19,17]
["1998-053",25,23]
["1998-054",25,23]
["1998-055",6,6]
["1998-056",19,17]
["1998-057",7,8]
["1998-058",17,17]
["1998-059",28,22]
["1998-060",3,4]
["1998-061",26,20]
["1998-062",7,8]
["1998-063",17,17]
["1998-064",8,22]
["1998-065",13,15]
["1998-066",19,17]
["1998-067",7,8]
["1998-068",24,22]
["1998-069",19,17]
["1998-070",6,6]
["1998-071",25,23]
["1998-072",17,17]
["1998-073",19,17]
["1998-074",12,14]
["1998-075",17,17]
["1998-076",6,6]
["1998-077",14,13]
["1998-078",6,6]
["1998-079",7,8]
["1998-080",7,8]
["1998-081",23,21]
["1998-082",17,17]
["1998-083",17,17]
["1998-084",14,13]
["1998-085",24,22]
["1998-086",2,2]
["1998-087",19,17]
["1998-088",26,20]
["1998-089",23,21]
["1998-090",23,21]
["1998-091",8,22]
["1998-092",17,17]
["1998-093",14,13]
["1998-094",6,6]
["1998-095",6,6]
["1998-096",6,6]
["1999-001",28,22]
["1999-002",7,8]
["1999-003",19,17]
["1999-004",7,8]
["1999-005",28,22]
["1999-006",23,21]
["1999-007",7,8]
["1999-008",19,17]
["1999-009",14,13]
["1999-010",19,17]
["1999-011",23,21]
["1999-012",23,21]
["1999-013",19,17]
["1999-014",19,17]
["1999-015",19,17]
["1999-016",6,6]
["1999-017",23,21]
["1999-018",19,17]
["1999-019",17,17]
["1999-020",19,17]
["1999-021",19,17]
["1999-022",17,17]
["1999-023",19,17]
["1999-024",17,17]
["1999-025",17,17]
["1999-026",7,8]
["1999-027",14,13]
["1999-028",17,17]
["1999-029",25,23]
["1999-030",7,8]
["1999-031",4,3]
["1999-032",7,8]
["1999-033",23,21]
["1999-034",26,20]
["1999-035",26,20]
["1999-036",6,6]
["1999-037",7,8]
["1999-038",25,23]
["1999-039",6,6]
["1999-040",25,23]
["1999-041",17,17]
["1999-042",8,22]
["1999-043",17,17]
["1999-044",14,13]
["1999-045",14,13]
["1999-046",17,17]
["1999-047",23,21]
["1999-048",25,23]
["1999-049",25,23]
["1999-050",7,8]
["1999-051",7,8]
["1999-052",14,13]
["1999-053",7,8]
["1999-054",7,8]
["1999-055",25,23]
["1999-056",19,17]
["1999-057",26,20]
["1999-058",26,20]
["1999-059",26,20]
["1999-060",17,17]
["1999-061",7,8]
["1999-062",17,17]
["1999-063",4,3]
["1999-064",19,17]
["1999-065",25,23]
["1999-066",7,8]
["1999-067",23,21]
["1999-068",26,20]
["1999-069",6,6]
["1999-070",19,17]
["1999-071",7,8]
["1999-072",7,8]
["1999-073",27,22]
["1999-074",17,17]
["1999-075",19,17]
["1999-076",25,23]
["1999-077",7,8]
["1999-078",17,17]
["1999-079",18,17]
["1999-080",18,17]
["1999-081",19,17]
["1999-082",6,6]
["1999-083",28,22]
["1999-084",6,6]
["1999-085",19,17]
["1999-086",6,6]
["1999-087",19,17]
["1999-088",7,8]
["1999-089",17,17]
["1999-090",28,22]
["1999-091",17,17]
["1999-092",13,15]
["1999-093",6,6]
["1999-094",26,20]
["2000-001",18,17]
["2000-002",7,8]
["2000-003",17,17]
["2000-004",17,17]
["2000-005",23,21]
["2000-006",6,6]
["2000-007",6,6]
["2000-008",6,6]
["2000-009",28,22]
["2000-010",6,6]
["2000-011",17,17]
["2000-012",2,2]
["2000-013",19,17]
["2000-014",25,23]
["2000-015",23,21]
["2000-016",18,17]
["2000-017",6,6]
["2000-018",18,17]
["2000-019",17,17]
["2000-020",17,17]
["2000-021",7,8]
["2000-022",17,17]
["2000-023",17,17]
["2000-024",25,23]
["2000-025",3,3]
["2000-026",13,15]
["2000-027",28,22]
["2000-028",6,6]
["2000-029",14,13]
["2000-030",17,17]
["2000-031",17,17]
["2000-032",27,22]
["2000-033",2,2]
["2000-034",19,17]
["2000-035",6,6]
["2000-036",7,8]
["2000-038",19,17]
["2000-039",23,21]
["2000-040",7,8]
["2000-041",7,8]
["2000-042",19,17]
["2000-043",17,17]
["2000-044",19,17]
["2000-045",17,17]
["2000-046",25,23]
["2000-047",19,17]
["2000-048",6,6]
["2000-049",19,17]
["2000-050",7,8]
["2000-051",14,13]
["2000-052",23,21]
["2000-053",6,6]
["2000-054",23,21]
["2000-055",25,23]
["2000-056",25,23]
["2000-057",25,23]
["2000-058",25,23]
["2000-059",25,23]
["2000-060",17,17]
["2000-061",28,22]
["2000-062",25,23]
["2000-063",6,6]
["2000-064",4,3]
["2000-065",25,23]
["2000-066",14,13]
["2000-067",27,22]
["2000-068",23,21]
["2000-069",25,23]
["2000-070",7,8]
["2000-071",17,17]
["2000-072",6,6]
["2000-073",17,17]
["2000-074",14,13]
["2000-075",14,13]
["2000-076",17,17]
["2000-077",8,22]
["2000-078",19,17]
["2000-079",13,15]
["2000-080",23,21]
["2000-081",17,17]
["2000-082",19,17]
["2000-083",6,6]
["2000-084",19,17]
["2000-085",23,21]
["2000-086",18,17]
["2000-087",18,17]
["2000-088",6,6]
["2000-089",25,23]
["2000-090",17,17]
["2000-091",23,21]
["2000-092",24,22]
["2000-093",13,15]
["2000-094",25,23]
["2000-095",17,17]
["2000-096",25,23]
["2000-097",6,6]
["2000-098",25,23]
["2000-099",6,6]
["2000-100",19,17]
["2000-101",14,13]
["2000-102",17,17]
["2000-103",25,23]
["2000-104",25,23]
["2000-105",23,21]
["2000-106",25,23]
["2000-107",19,17]
["2000-108",19,17]
["2000-109",25,23]
["2000-110",25,23]
["2000-111",14,13]
["2000-112",12,14]
["2000-113",25,23]
["2000-114",19,17]
["2000-115",17,17]
["2000-116",19,17]
["2000-117",23,21]
["2000-118",19,17]
["2000-119",6,6]
["2000-120",28,22]
["2000-121",19,17]
["2000-122",19,17]
["2001-001",2,2]
["2001-002",17,17]
["2001-003",25,23]
["2001-004",17,17]
["2001-005",25,23]
["2001-006",2,2]
["2001-007",17,17]
["2001-008",4,3]
["2001-009",28,22]
["2001-010",17,17]
["2001-011",25,23]
["2001-012",25,23]
["2001-013",25,23]
["2001-014",7,8]
["2001-015",25,23]
["2001-016",26,20]
["2001-017",19,17]
["2001-018",25,23]
["2001-019",17,17]
["2001-020",18,17]
["2001-021",25,23]
["2001-022",25,23]
["2001-023",25,23]
["2001-024",18,17]
["2001-025",6,6]
["2001-026",4,3]
["2001-027",25,23]
["2001-028",7,8]
["2001-029",28,22]
["2001-030",23,21]
["2001-031",18,17]
["2001-032",17,17]
["2001-033",25,23]
["2001-034",19,17]
["2001-035",25,23]
["2001-036",24,22]
["2001-037",17,17]
["2001-038",23,21]
["2001-039",19,17]
["2001-040",14,13]
["2001-041",23,21]
["2001-042",25,23]
["2001-043",25,23]
["2001-044",25,23]
["2001-045",6,6]
["2001-046",25,23]
["2001-047",25,23]
["2001-048",25,23]
["2001-049",3,3]
["2001-050",14,13]
["2001-051",25,23]
["2001-052",25,23]
["2001-053",25,23]
["2001-054",25,23]
["2001-055",25,23]
["2001-056",25,23]
["2001-057",25,23]
["2001-058",17,17]
["2001-059",17,17]
["2001-060",19,17]
["2001-061",24,22]
["2001-062",19,17]
["2001-063",25,23]
["2001-064",19,17]
["2001-065",25,23]
["2001-066",23,21]
["2001-067",28,22]
["2001-068",19,17]
["2001-069",2,2]
["2001-070",19,17]
["2001-071",25,23]
["2001-072",6,6]
["2001-073",23,21]
["2001-074",19,17]
["2001-075",2,2]
["2001-076",25,23]
["2001-077",25,23]
["2001-078",25,23]
["2001-079",25,23]
["2001-080",28,22]
["2001-081",25,23]
["2001-082",23,21]
["2001-083",7,8]
["2001-084",25,23]
["2001-085",18,17]
["2001-086",25,23]
["2001-087",4,3]
["2001-088",25,23]
["2001-089",25,23]
["2001-090",17,17]
["2001-091",25,23]
["2001-092",14,13]
["2001-093",19,17]
["2001-094",14,13]
["2001-095",14,13]
["2001-096",23,21]
["2001-097",18,17]
["2001-098",17,17]
["2001-099",14,13]
["2001-100",14,13]
["2001-101",19,17]
["2001-102",25,23]
["2001-103",25,23]
["2001-104",6,6]
["2001-105",19,17]
["2001-106",25,23]
["2001-107",25,23]
["2001-108",23,21]
["2001-109",19,17]
["2001-110",4,3]
["2001-111",7,8]
["2001-112",17,17]
["2001-113",19,17]
["2001-114",19,17]
["2001-115",25,23]
["2001-116",7,8]
["2001-117",19,17]
["2001-118",17,17]
["2001-119",24,22]
["2001-120",26,20]
["2001-121",19,17]
["2001-122",14,13]
["2001-123",25,23]
["2001-124",19,17]
["2001-125",17,17]
["2001-126",19,17]
["2001-127",7,8]
["2001-128",19,17]
["2001-129",7,8]
["2001-130",25,23]
["2001-131",25,23]
["2001-132",6,6]
["2001-133",25,23]
["2001-134",24,22]
["2001-135",23,21]
["2001-136",19,17]
["2001-137",25,23]
["2001-138",25,23]
["2001-139",26,20]
["2001-140",14,13]
["2001-141",14,13]
["2001-142",7,8]
["2001-143",25,23]
["2001-144",6,6]
["2001-145",25,23]
["2001-146",7,8]
["2001-147",24,22]
["2001-148",25,23]
["2001-149",23,21]
["2001-150",23,21]
["2001-151",25,23]
["2001-152",24,22]
["2001-153",19,17]
["2001-154",25,23]
["2001-155",28,22]
["2001-156",25,23]
["2001-157",19,17]
["2001-158",13,15]
["2001-159",7,8]
["2001-160",25,23]
["2001-161",25,23]
["2001-162",25,23]
["2001-163",17,17]
["2001-164",6,6]
["2001-165",28,22]
["2001-166",7,8]
["2001-167",2,2]
["2001-168",25,23]
["2001-169",6,6]
["2001-170",18,17]
["2001-171",23,21]
["2001-172",23,21]
["2001-173",25,23]
["2001-174",19,17]
["2001-175",25,23]
["2001-176",6,6]
["2001-177",17,17]
["2001-178",25,23]
["2001-179",19,17]
["2001-180",25,23]
["2001-181",25,23]
["2001-182",7,8]
["2001-183",6,6]
["2001-184",7,8]
["2001-185",17,17]
["2001-186",25,23]
["2001-187",25,23]
["2001-188",19,17]
["2001-189",7,8]
["2001-190",14,13]
["2002-001",2,2]
["2002-002",14,13]
["2002-003",7,8]
["2002-004",25,23]
["2002-005",23,21]
["2002-006",25,23]
["2002-007",7,8]
["2002-008",25,23]
["2002-009",14,13]
["2002-010",24,22]
["2002-011",17,17]
["2002-012",6,6]
["2002-013",23,21]
["2002-014",25,23]
["2002-015",7,8]
["2002-016",7,8]
["2002-017",25,23]
["2002-018",18,17]
["2002-019",24,22]
["2002-020",25,23]
["2002-021",25,23]
["2002-022",25,23]
["2002-023",23,21]
["2002-024",17,17]
["2002-025",6,6]
["2002-026",28,22]
["2002-027",25,23]
["2002-028",25,23]
["2002-029",2,2]
["2002-030",25,23]
["2002-031",19,17]
["2002-032",25,23]
["2002-033",23,21]
["2002-034",25,23]
["2002-035",25,23]
["2002-036",19,17]
["2002-037",25,23]
["2002-038",25,23]
["2002-039",23,21]
["2002-040",25,23]
["2002-041",25,23]
["2002-042",19,17]
["2002-043",25,23]
["2002-044",25,23]
["2002-045",25,23]
["2002-046",6,6]
["2002-047",25,23]
["2002-048",25,23]
["2002-049",7,8]
["2002-050",25,23]
["2002-051",25,23]
["2002-052",17,17]
["2002-053",17,17]
["2002-054",25,23]
["2002-055",17,17]
["2002-056",19,17]
["2002-057",4,3]
["2002-058",6,6]
["2002-059",6,6]
["2002-060",17,17]
["2002-061",27,22]
["2002-062",25,23]
["2002-063",25,23]
["2002-064",25,23]
["2002-065",7,8]
["2002-066",25,23]
["2002-067",25,23]
["2002-068",25,23]
["2002-069",25,23]
["2002-070",19,17]
["2002-071",17,17]
["2002-072",25,23]
["2002-073",25,23]
["2002-074",19,17]
["2002-075",25,23]
["2002-076",23,21]
["2002-077",25,23]
["2002-078",25,23]
["2002-079",6,6]
["2002-080",13,15]
["2002-081",25,23]
["2002-082",7,8]
["2002-083",14,13]
["2002-084",18,17]
["2002-085",25,23]
["2002-086",25,23]
["2002-087",7,8]
["2002-088",25,23]
["2002-089",25,23]
["2002-090",14,13]
["2002-091",17,17]
["2002-092",6,6]
["2002-093",19,17]
["2002-094",23,21]
["2002-095",6,6]
["2002-096",23,21]
["2002-097",19,17]
["2002-098",25,23]
["2002-099",28,22]
["2002-100",17,17]
["2002-101",26,20]
["2002-102",6,6]
["2002-103",23,21]
["2002-104",14,13]
["2002-105",25,23]
["2002-106",25,23]
["2002-107",25,23]
["2002-108",23,21]
["2002-109",23,21]
["2002-110",19,17]
["2002-111",24,22]
["2002-112",25,23]
["2002-113",19,17]
["2002-114",23,21]
["2002-115",25,23]
["2002-116",14,13]
["2002-117",23,21]
["2002-118",25,23]
["2002-119",25,23]
["2002-120",25,23]
["2002-121",6,6]
["2002-122",25,23]
["2002-123",25,23]
["2002-124",25,23]
["2002-125",19,17]
["2002-126",17,17]
["2002-127",25,23]
["2002-128",6,6]
["2002-129",25,23]
["2002-130",23,21]
["2002-131",25,23]
["2002-132",26,20]
["2002-133",6,6]
["2002-134",23,21]
["2002-135",25,23]
["2002-136",25,23]
["2002-137",27,22]
["2002-138",13,15]
["2002-139",17,17]
["2002-140",14,13]
["2002-141",14,13]
["2002-142",14,13]
["2002-143",19,17]
["2002-144",6,6]
["2002-145",24,22]
["2002-146",6,6]
["2002-147",6,6]
["2002-148",25,23]
["2002-149",25,23]
["2002-150",28,22]
["2002-151",25,23]
["2002-152",14,13]
["2002-153",25,23]
["2002-154",25,23]
["2002-155",2,2]
["2002-156",25,23]
["2002-157",25,23]
["2002-158",6,6]
["2002-159",2,2]
["2002-160",25,23]
["2002-161",25,23]
["2002-162",6,6]
["2002-163",23,21]
["2002-164",17,17]
["2002-165",14,13]
["2002-166",14,13]
["2002-167",25,23]
["2002-168",25,23]
["2002-169",25,23]
["2002-170",25,23]
["2002-171",14,13]
["2002-172",14,13]
["2002-173",25,23]
["2002-174",19,17]
["2002-175",25,23]
["2002-176",14,13]
["2002-177",19,17]
["2002-178",6,6]
["2002-179",25,23]
["2002-180",25,23]
["2002-181",23,21]
["2002-182",26,20]
["2002-183",25,23]
["2002-184",23,21]
["2002-185",25,23]
["2002-186",25,23]
["2002-187",7,8]
["2002-188",19,17]
["2002-189",25,23]
["2002-190",14,13]
["2002-191",7,8]
["2002-192",19,17]
["2002-193",23,21]
["2002-194",17,17]
["2002-195",18,17]
["2002-196",25,23]
["2002-197",25,23]
["2002-198",25,23]
["2002-199",25,23]
["2002-200",25,23]
["2002-201",25,23]
["2002-202",26,20]
["2002-203",25,23]
["2002-204",25,23]
["2002-205",25,23]
["2002-206",25,23]
["2002-207",25,23]
["2002-208",25,23]
["2002-209",25,23]
["2002-210",25,23]
["2002-211",25,23]
["2002-212",17,17]
["2002-213",17,17]
["2002-214",25,23]
["2002-215",25,23]
["2002-216",19,17]
["2002-217",17,17]
["2002-218",27,22]
["2002-219",28,22]
["2002-220",19,17]
["2002-221",25,23]
["2002-222",7,8]
["2002-223",25,23]
["2002-224",25,23]
["2002-225",25,23]
["2002-226",25,23]
["2002-227",25,23]
["2002-228",25,23]
["2002-229",6,6]
["2002-230",17,17]
["2002-231",25,23]
["2002-232",17,17]
["2002-233",25,23]
["2002-234",25,23]
["2002-235",25,23]
["2002-236",25,23]
["2002-237",25,23]
["2002-238",23,21]
["2002-239",25,23]
["2002-240",25,23]
["2002-241",25,23]
["2002-242",17,17]
["2002-243",6,6]
["2002-244",25,23]
["2002-245",4,3]
["2002-246",17,17]
["2002-247",28,22]
["2002-248",25,23]
["2002-249",2,2]
["2002-250",25,23]
["2002-251",25,23]
["2002-252",25,23]
["2002-253",25,23]
["2002-254",25,23]
["2002-255",25,23]
["2002-256",25,23]
["2002-257",25,23]
["2002-258",25,23]
["2002-259",17,17]
["2002-260",28,22]
["2002-261",25,23]
["2002-262",19,17]
["2002-263",19,17]
["2002-264",25,23]
["2002-265",25,23]
["2002-266",14,13]
["2002-267",17,17]
["2002-268",25,23]
["2002-269",25,23]
["2002-270",25,23]
["2002-271",6,6]
["2002-272",25,23]
["2002-273",25,23]
["2002-274",6,6]
["2002-275",6,6]
["2002-276",25,23]
["2002-277",25,23]
["2002-278",25,23]
["2002-279",4,3]
["2002-280",25,23]
["2002-281",25,23]
["2002-282",25,23]
["2002-283",6,6]
["2003-001",19,17]
["2003-002",25,23]
["2003-003",25,23]
["2003-004",6,6]
["2003-005",25,23]
["2003-006",25,23]
["2003-007",23,21]
["2003-008",19,17]
["2003-009",19,17]
["2003-010",19,17]
["2003-011",25,23]
["2003-012",25,23]
["2003-013",28,22]
["2003-014",25,23]
["2003-015",25,23]
["2003-016",27,22]
["2003-017",19,17]
["2003-018",17,17]
["2003-019",17,17]
["2003-020",25,23]
["2003-021",25,23]
["2003-022",25,23]
["2003-023",28,22]
["2003-024",25,23]
["2003-025",19,17]
["2003-026",6,6]
["2003-027",25,23]
["2003-028",18,17]
["2003-029",28,22]
["2003-030",25,23]
["2003-031",25,23]
["2003-032",25,23]
["2003-033",6,6]
["2003-034",2,2]
["2003-035",6,6]
["2003-036",25,23]
["2003-037",25,23]
["2003-038",7,8]
["2003-039",14,13]
["2003-040",14,13]
["2003-041",6,6]
["2003-042",25,23]
["2003-043",25,23]
["2003-044",25,23]
["2003-045",25,23]
["2003-046",25,23]
["2003-047",6,6]
["2003-048",19,17]
["2003-049",25,23]
["2003-050",25,23]
["2003-051",25,23]
["2003-052",25,23]
["2003-053",23,21]
["2003-054",25,23]
["2003-055",25,23]
["2003-056",25,23]
["2003-057",28,22]
["2003-058",25,23]
["2003-059",19,17]
["2003-060",25,23]
["2003-061",25,23]
["2003-062",19,17]
["2003-063",6,6]
["2003-064",7,8]
["2003-065",23,21]
["2003-066",25,23]
["2003-067",25,23]
["2003-068",7,8]
["2003-069",27,22]
["2003-070",7,8]
["2003-071",25,23]
["2003-072",25,23]
["2003-073",25,23]
["2003-074",25,23]
["2003-075",14,13]
["2003-076",6,6]
["2003-077",25,23]
["2003-078",19,17]
["2003-079",25,23]
["2003-080",19,17]
["2003-081",6,6]
["2003-082",25,23]
["2003-083",25,23]
["2003-084",28,22]
["2003-085",25,23]
["2003-086",7,8]
["2003-087",25,23]
["2003-088",25,23]
["2003-089",25,23]
["2003-090",25,23]
["2003-091",25,23]
["2003-092",25,23]
["2003-093",26,20]
["2003-094",6,6]
["2003-095",25,23]
["2003-096",25,23]
["2003-097",25,23]
["2003-098",6,6]
["2003-099",25,23]
["2003-100",25,23]
["2003-101",25,23]
["2003-102",19,17]
["2003-103",25,23]
["2003-104",17,17]
["2003-105",7,8]
["2003-106",26,20]
["2003-107",25,23]
["2003-108",25,23]
["2003-109",17,17]
["2003-110",25,23]
["2003-111",25,23]
["2003-112",19,17]
["2003-113",25,23]
["2003-114",28,22]
["2003-115",23,21]
["2003-116",23,21]
["2003-117",25,23]
["2003-118",23,21]
["2003-119",25,23]
["2003-120",6,6]
["2003-121",6,6]
["2003-122",25,23]
["2003-123",25,23]
["2003-124",25,23]
["2003-125",25,23]
["2003-126",25,23]
["2003-127",25,23]
["2003-128",25,23]
["2003-129",25,23]
["2003-130",25,23]
["2003-131",25,23]
["2003-132",25,23]
["2003-133",25,23]
["2003-134",14,13]
["2003-135",25,23]
["2003-136",25,23]
["2003-137",7,8]
["2003-138",25,23]
["2003-139",25,23]
["2003-140",6,6]
["2003-141",25,23]
["2003-142",28,22]
["2003-143",25,23]
["2003-144",25,23]
["2003-145",19,17]
["2003-146",25,23]
["2003-147",25,23]
["2003-148",25,23]
["2003-149",14,13]
["2003-150",28,22]
["2003-151",23,21]
["2003-152",25,23]
["2003-153",25,23]
["2003-154",25,23]
["2003-155",19,17]
["2003-156",25,23]
["2003-157",7,8]
["2003-158",14,13]
["2003-159",6,6]
["2003-160",7,8]
["2003-161",14,13]
["2003-162",19,17]
["2003-163",25,23]
["2003-164",25,23]
["2003-165",25,23]
["2003-166",25,23]
["2003-167",6,6]
["2003-168",6,6]
["2003-169",28,22]
["2003-170",25,23]
["2003-171",7,8]
["2003-172",28,22]
["2003-173",19,17]
["2003-174",6,6]
["2003-175",17,17]
["2003-176",6,6]
["2003-177",25,23]
["2003-178",2,2]
["2003-179",25,23]
["2003-180",25,23]
["2003-181",23,21]
["2003-182",25,23]
["2003-183",25,23]
["2003-184",19,17]
["2003-185",17,17]
["2003-186",25,23]
["2003-187",25,23]
["2003-188",19,17]
["2003-189",25,23]
["2003-190",25,23]
["2003-191",28,22]
["2003-192",7,8]
["2003-193",6,6]
["2003-194",23,21]
["2003-195",28,22]
["2003-196",25,23]
["2003-197",25,23]
["2003-198",26,20]
["2003-199",26,20]
["2003-200",26,20]
["2003-201",26,20]
["2003-202",25,23]
["2003-203",25,23]
["2003-204",18,17]
["2003-205",25,23]
["2003-206",14,13]
["2003-207",19,17]
["2003-208",19,17]
["2003-209",25,23]
["2003-210",17,17]
["2003-211",25,23]
["2003-212",28,22]
["2003-213",6,6]
["2003-214",25,23]
["2003-215",17,17]
["2003-216",28,22]
["2003-217",25,23]
["2003-218",17,17]
["2003-219",25,23]
["2003-220",25,23]
["2003-221",25,23]
["2003-222",14,13]
["2003-223",19,17]
["2003-224",25,23]
["2003-225",6,6]
["2003-226",13,15]
["2003-227",25,23]
["2003-228",25,23]
["2003-229",25,23]
["2003-230",3,3]
["2003-231",26,20]
["2003-232",26,20]
["2003-233",26,20]
["2003-234",26,20]
["2003-235",19,17]
["2003-236",25,23]
["2003-237",23,21]
["2003-238",25,23]
["2003-239",25,23]
["2003-240",25,23]
["2003-241",23,21]
["2003-242",17,17]
["2003-243",25,23]
["2003-244",25,23]
["2003-245",25,23]
["2003-246",25,23]
["2003-247",25,23]
["2003-248",25,23]
["2003-249",25,23]
["2003-250",25,23]
["2003-251",25,23]
["2003-252",25,23]
["2003-253",25,23]
["2003-254",25,23]
["2003-255",25,23]
["2003-256",25,23]
["2003-257",25,23]
["2003-258",26,20]
["2003-259",26,20]
["2003-260",25,23]
["2003-261",25,23]
["2003-262",25,23]
["2003-263",25,23]
["2003-264",25,23]
["2003-265",6,6]
["2003-266",25,23]
["2003-267",25,23]
["2003-268",25,23]
["2003-269",6,6]
["2003-270",25,23]
["2003-271",25,23]
["2003-272",6,6]
["2003-273",25,23]
["2003-274",25,23]
["2003-275",19,17]
["2003-276",18,17]
["2003-277",25,23]
["2003-278",17,17]
["2003-279",25,23]
["2003-280",25,23]
["2003-281",25,23]
["2003-282",25,23]
["2003-283",6,6]
["2003-284",6,6]
["2003-285",25,23]
["2003-286",25,23]
["2003-287",25,23]
["2003-288",25,23]
["2003-289",25,23]
["2003-290",18,17]
["2003-291",25,23]
["2003-292",18,17]
["2003-293",25,23]
["2003-294",28,22]
["2003-295",6,6]
["2003-296",25,23]
["2003-297",25,23]
["2003-298",25,23]
["2003-299",25,23]
["2003-300",7,8]
["2003-301",25,23]
["2003-302",25,23]
["2003-303",25,23]
["2003-304",25,23]
["2003-305",25,23]
["2003-306",25,23]
["2003-307",25,23]
["2003-308",25,23]
["2003-309",25,23]
["2003-310",25,23]
["2003-311",26,20]
["2003-312",25,23]
["2003-313",25,23]
["2003-314",25,23]
["2003-315",25,23]
["2003-316",25,23]
["2003-317",25,23]
["2003-318",25,23]
["2003-319",25,23]
["2003-320",25,23]
["2003-321",25,23]
["2003-322",25,23]
["2003-323",25,23]
["2003-324",25,23]
["2003-325",25,23]
["2003-326",25,23]
["2003-327",25,23]
["2003-328",25,23]
["2003-329",25,23]
["2003-330",25,23]
["2003-331",25,23]
["2003-332",25,23]
["2003-333",25,23]
["2003-334",25,23]
["2003-335",25,23]
["2003-336",25,23]
["2003-337",19,17]
["2003-338",14,13]
["2003-339",18,17]
["2003-340",25,23]
["2003-341",19,17]
["2003-342",25,23]
["2003-343",25,23]
["2003-344",25,23]
["2003-345",25,23]
["2003-346",27,22]
["2003-347",25,23]
["2003-348",6,6]
["2003-349",25,23]
["2003-350",25,23]
["2003-351",25,23]
["2003-352",25,23]
["2003-353",25,23]
["2003-354",25,23]
["2003-355",25,23]
["2003-356",25,23]
["2003-357",25,23]
["2003-358",25,23]
["2003-359",25,23]
["2003-360",25,23]
["2003-361",25,23]
["2003-362",25,23]
["2003-363",25,23]
["2003-364",25,23]
["2003-365",25,23]
["2003-366",25,23]
["2003-367",25,23]
["2003-368",19,17]
["2003-369",28,22]
["2003-370",19,17]
["2003-371",19,17]
["2003-372",19,17]
["2003-373",28,22]
["2003-374",23,21]
["2003-375",19,17]
["2003-376",19,17]
["2003-377",28,22]
["2003-378",6,6]
["2003-379",19,17]
["2003-380",17,17]
["2003-381",28,22]
["2003-382",6,6]
["2003-383",17,17]
["2003-384",28,22]
["2003-385",6,6]
["2003-386",6,6]
["2004-001",28,22]
["2004-002",25,23]
["2004-003",18,17]
["2004-004",25,23]
["2004-005",25,23]
["2004-006",25,23]
["2004-007",25,23]
["2004-008",23,21]
["2004-009",25,23]
["2004-010",25,23]
["2004-011",25,23]
["2004-012",19,17]
["2004-013",25,23]
["2004-014",25,23]
["2004-015",25,23]
["2004-016",25,23]
["2004-017",25,23]
["2004-018",25,23]
["2004-019",12,14]
["2004-020",17,17]
["2004-021",25,23]
["2004-022",25,23]
["2004-023",25,23]
["2004-024",25,23]
["2004-025",25,23]
["2004-026",25,23]
["2004-027",25,23]
["2004-028",25,23]
["2004-029",25,23]
["2004-030",25,23]
["2004-031",25,23]
["2004-032",25,23]
["2004-033",25,23]
["2004-034",25,23]
["2004-035",25,23]
["2004-036",14,13]
["2004-037",28,22]
["2004-038",17,17]
["2004-039",19,17]
["2004-040",6,6]
["2004-041",25,23]
["2004-042",25,23]
["2004-043",25,23]
["2004-044",25,23]
["2004-045",25,23]
["2004-046",25,23]
["2004-047",25,23]
["2004-048",25,23]
["2004-049",25,23]
["2004-050",25,23]
["2004-051",25,23]
["2004-052",25,23]
["2004-053",25,23]
["2004-054",23,21]
["2004-055",6,6]
["2004-056",25,23]
["2004-057",25,23]
["2004-058",25,23]
["2004-059",25,23]
["2004-060",25,23]
["2004-061",25,23]
["2004-062",25,23]
["2004-063",25,23]
["2004-064",25,23]
["2004-065",25,23]
["2004-066",25,23]
["2004-067",25,23]
["2004-068",25,23]
["2004-069",25,23]
["2004-070",25,23]
["2004-071",25,23]
["2004-072",25,23]
["2004-073",25,23]
["2004-074",6,6]
["2004-075",25,23]
["2004-076",25,23]
["2004-077",25,23]
["2004-078",25,23]
["2004-079",17,17]
["2004-080",25,23]
["2004-081",25,23]
["2004-082",25,23]
["2004-083",28,22]
["2004-084",25,23]
["2004-085",25,23]
["2004-086",25,23]
["2004-087",25,23]
["2004-088",25,23]
["2004-089",25,23]
["2004-090",25,23]
["2004-091",25,23]
["2004-092",25,23]
["2004-093",25,23]
["2004-094",25,23]
["2004-095",25,23]
["2004-096",25,23]
["2004-097",25,23]
["2004-098",25,23]
["2004-099",19,17]
["2004-100",6,6]
["2004-101",23,21]
["2004-102",25,23]
["2004-103",18,17]
["2004-104",23,21]
["2004-105",25,23]
["2004-106",19,17]
["2004-107",19,17]
["2004-108",27,22]
["2004-109",7,8]
["2004-110",7,8]
["2004-111",25,23]
["2004-112",27,22]
["2004-113",7,8]
["2004-114",6,6]
["2004-115",25,23]
["2004-116",24,22]
["2004-117",28,22]
["2004-118",25,23]
["2004-119",25,23]
["2004-120",17,17]
["2004-121",25,23]
["2004-122",6,6]
["2004-123",6,6]
["2004-124",6,6]
["2004-125",14,13]
["2004-126",25,23]
["2004-127",25,23]
["2004-128",25,23]
["2004-129",25,23]
["2004-130",25,23]
["2004-131",25,23]
["2004-132",25,23]
["2004-133",17,17]
["2004-134",6,6]
["2004-135",23,21]
["2004-136",25,23]
["2004-137",25,23]
["2004-138",25,23]
["2004-139",24,22]
["2004-140",3,3]
["2004-141",23,21]
["2004-142",6,6]
["2004-143",18,17]
["2004-144",18,17]
["2004-145",25,23]
["2004-146",27,22]
["2004-147",6,6]
["2004-148",6,6]
["2004-149",19,17]
["2004-150",23,21]
["2004-151",25,23]
["2004-152",25,23]
["2004-153",25,23]
["2004-154",25,23]
["2004-155",25,23]
["2004-156",25,23]
["2004-157",25,23]
["2004-158",25,23]
["2004-159",25,23]
["2004-160",25,23]
["2004-161",25,23]
["2004-162",25,23]
["2004-163",25,23]
["2004-164",25,23]
["2004-165",25,23]
["2004-166",25,23]
["2004-167",25,23]
["2004-168",25,23]
["2004-169",25,23]
["2004-170",25,23]
["2004-171",25,23]
["2004-172",25,23]
["2004-173",25,23]
["2004-174",25,23]
["2004-175",25,23]
["2004-176",25,23]
["2004-177",25,23]
["2004-178",25,23]
["2004-179",25,23]
["2004-180",25,23]
["2004-181",19,17]
["2004-182",28,22]
["2004-183",27,22]
["2004-184",19,17]
["2004-185",18,17]
["2004-186",19,17]
["2004-187",7,8]
["2004-188",25,23]
["2004-189",25,23]
["2004-190",25,23]
["2004-191",25,23]
["2004-192",25,23]
["2004-193",2,2]
["2004-194",27,22]
["2004-195",6,6]
["2004-196",6,6]
["2004-197",25,23]
["2004-198",25,23]
["2004-199",25,23]
["2004-200",25,23]
["2004-201",25,23]
["2004-202",25,23]
["2004-203",25,23]
["2004-204",25,23]
["2004-205",17,17]
["2004-206",18,17]
["2004-207",23,21]
["2004-208",6,6]
["2004-209",19,17]
["2004-210",6,6]
["2004-211",25,23]
["2004-212",19,17]
["2004-213",24,22]
["2004-214",6,6]
["2004-215",25,23]
["2004-216",19,17]
["2004-217",25,23]
["2004-218",23,21]
["2004-219",17,17]
["2004-220",25,23]
["2004-221",25,23]
["2004-222",25,23]
["2004-223",25,23]
["2004-224",12,14]
["2004-225",6,6]
["2004-226",25,23]
["2004-227",19,17]
["2004-228",25,23]
["2004-229",25,23]
["2004-230",25,23]
["2004-231",25,23]
["2004-232",25,23]
["2004-233",25,23]
["2004-234",25,23]
["2004-235",6,6]
["2004-236",25,23]
["2004-237",25,23]
["2004-238",25,23]
["2004-239",25,23]
["2004-240",25,23]
["2004-241",25,23]
["2004-242",25,23]
["2004-243",25,23]
["2004-244",25,23]
["2004-245",25,23]
["2004-246",25,23]
["2004-247",6,6]
["2004-248",25,23]
["2004-249",25,23]
["2004-250",25,23]
["2004-251",25,23]
["2004-252",6,6]
["2004-253",24,22]
["2004-254",28,22]
["2004-255",6,6]
["2004-256",28,22]
["2004-257",6,6]
["2004-258",25,23]
["2004-259",6,6]
["2004-260",6,6]
["2004-261",26,20]
["2004-262",25,23]
["2004-263",25,23]
["2004-264",19,17]
["2004-265",25,23]
["2004-266",25,23]
["2004-267",19,17]
["2004-268",28,22]
["2004-269",25,23]
["2004-270",25,23]
["2004-271",25,23]
["2004-272",25,23]
["2004-273",6,6]
["2004-274",25,23]
["2004-275",25,23]
["2004-276",28,22]
["2004-277",25,23]
["2004-278",25,23]
["2004-279",23,21]
["2004-280",25,23]
["2004-281",19,17]
["2004-282",6,6]
["2004-283",23,21]
["2004-284",6,6]
["2004-285",6,6]
["2004-286",25,23]
["2004-287",25,23]
["2004-288",25,23]
["2004-289",25,23]
["2004-290",25,23]
["2004-291",6,6]
["2004-292",6,6]
["2004-293",6,6]
["2004-294",26,20]
["2004-295",24,22]
["2004-296",23,21]
["2004-297",25,23]
["2004-298",2,2]
["2004-299",26,20]
["2004-300",28,22]
["2004-301",26,20]
["2004-302",26,20]
["2004-303",25,23]
["2004-304",7,8]
["2004-305",25,23]
["2004-306",25,23]
["2004-307",6,6]
["2004-308",6,6]
["2004-309",28,22]
["2004-310",6,6]
["2004-311",8,22]
["2004-312",6,6]
["2004-313",6,6]
["2004-314",19,17]
["2004-315",23,21]
["2004-316",25,23]
["2004-317",25,23]
["2004-318",25,23]
["2004-319",25,23]
["2004-320",25,23]
["2004-321",25,23]
["2004-322",28,22]
["2004-323",25,23]
["2004-324",25,23]
["2004-325",25,23]
["2004-326",25,23]
["2004-327",25,23]
["2004-328",25,23]
["2004-329",25,23]
["2004-330",25,23]
["2004-331",25,23]
["2004-332",25,23]
["2004-333",26,20]
["2004-334",26,20]
["2004-335",26,20]
["2004-336",25,23]
["2004-337",24,22]
["2004-338",25,23]
["2004-339",25,23]
["2004-340",25,23]
["2004-341",25,23]
["2004-342",25,23]
["2004-343",25,23]
["2004-344",25,23]
["2004-345",25,23]
["2004-346",25,23]
["2004-347",25,23]
["2004-348",25,23]
["2004-349",17,17]
["2004-350",25,23]
["2004-351",2,2]
["2004-352",25,23]
["2004-353",25,23]
["2004-354",23,21]
["2004-355",25,23]
["2004-356",25,23]
["2004-357",25,23]
["2004-358",25,23]
["2004-359",25,23]
["2004-360",25,23]
["2004-361",25,23]
["2004-362",26,20]
["2004-363",25,23]
["2004-364",25,23]
["2004-365",25,23]
["2004-366",25,23]
["2004-367",25,23]
["2004-368",25,23]
["2004-369",25,23]
["2004-370",25,23]
["2004-371",26,20]
["2004-372",26,20]
["2004-373",26,20]
["2004-374",26,20]
["2004-375",25,23]
["2004-376",25,23]
["2004-377",6,6]
["2004-378",25,23]
["2004-379",25,23]
["2004-380",25,23]
["2004-381",6,6]
["2004-382",25,23]
["2004-383",25,23]
["2004-384",6,6]
["2004-385",18,17]
["2004-386",26,20]
["2004-387",6,6]
["2004-388",18,17]
["2004-389",28,22]
["2004-390",19,17]
["2004-391",23,21]
["2004-392",17,17]
["2004-393",6,6]
["2004-394",28,22]
["2004-395",7,8]
["2004-396",23,21]
["2004-397",6,6]
["2004-398",26,20]
["2004-399",26,20]
["2004-400",26,20]
["2004-401",26,20]
["2004-402",28,22]
["2004-403",23,21]
["2004-404",6,6]
["2004-405",7,8]
["2004-406",12,14]
["2004-407",26,20]
["2004-408",25,23]
["2004-409",23,21]
["2004-410",25,23]
["2004-411",25,23]
["2004-412",19,17]
["2004-413",17,17]
["2004-414",7,8]
["2004-415",28,22]
["2004-416",25,23]
["2004-417",25,23]
["2004-418",25,23]
["2004-419",25,23]
["2004-420",25,23]
["2004-421",25,23]
["2004-422",25,23]
["2004-423",25,23]
["2004-424",25,23]
["2004-425",25,23]
["2004-426",25,23]
["2004-427",25,23]
["2004-428",25,23]
["2004-429",25,23]
["2004-430",25,23]
["2004-431",25,23]
["2004-432",25,23]
["2004-433",25,23]
["2004-434",25,23]
["2004-435",25,23]
["2004-436",25,23]
["2004-437",25,23]
["2004-438",25,23]
["2004-439",25,23]
["2004-440",25,23]
["2004-441",25,23]
["2004-442",28,22]
["2004-443",25,23]
["2004-444",25,23]
["2004-445",6,6]
["2004-446",7,8]
["2004-447",25,23]
["2004-448",26,20]
["2004-449",26,20]
["2004-450",26,20]
["2004-451",26,20]
["2004-452",26,20]
["2004-453",25,23]
["2004-454",25,23]
["2004-455",25,23]
["2004-456",25,23]
["2004-457",25,23]
["2004-458",25,23]
["2004-459",25,23]
["2004-460",25,23]
["2004-461",25,23]
["2004-462",25,23]
["2004-463",25,23]
["2004-464",25,23]
["2004-465",25,23]
["2004-466",25,23]
["2004-467",25,23]
["2004-468",25,23]
["2004-469",25,23]
["2004-470",7,8]
["2004-471",28,22]
["2004-472",19,17]
["2004-473",23,21]
["2004-474",6,6]
["2004-475",6,6]
["2004-476",6,6]
["2004-477",25,23]
["2004-478",7,8]
["2004-479",25,23]
["2004-480",28,22]
["2004-481",25,23]
["2004-482",25,23]
["2004-483",25,23]
["2004-484",25,23]
["2004-485",25,23]
["2004-486",25,23]
["2004-487",25,23]
["2004-488",27,22]
["2004-489",28,22]
["2004-490",25,23]
["2004-491",25,23]
["2004-492",6,6]
["2005-001",25,23]
["2005-002",28,22]
["2005-003",14,13]
["2005-004",19,17]
["2005-005",6,6]
["2005-006",25,23]
["2005-007",25,23]
["2005-008",25,23]
["2005-009",25,23]
["2005-010",25,23]
["2005-011",25,23]
["2005-012",25,23]
["2005-013",25,23]
["2005-014",25,23]
["2005-015",25,23]
["2005-016",25,23]
["2005-017",27,22]
["2005-018",25,23]
["2005-019",25,23]
["2005-020",25,23]
["2005-021",25,23]
["2005-022",25,23]
["2005-023",25,23]
["2005-024",25,23]
["2005-025",25,23]
["2005-026",25,23]
["2005-027",25,23]
["2005-028",25,23]
["2005-029",7,8]
["2005-030",17,17]
["2005-031",17,17]
["2005-032",2,2]
["2005-033",19,17]
["2005-034",27,22]
["2005-035",28,22]
["2005-036",26,20]
["2005-037",19,17]
["2005-038",6,6]
["2005-039",25,23]
["2005-040",19,17]
["2005-041",14,13]
["2005-042",25,23]
["2005-043",25,23]
["2005-044",25,23]
["2005-045",26,20]
["2005-046",25,23]
["2005-047",6,6]
["2005-048",25,23]
["2005-049",25,23]
["2005-050",25,23]
["2005-051",19,17]
["2005-052",19,17]
["2005-053",25,23]
["2005-054",25,23]
["2005-055",25,23]
["2005-056",25,23]
["2005-057",25,23]
["2005-058",25,23]
["2005-059",27,22]
["2005-060",25,23]
["2005-061",6,6]
["2005-062",25,23]
["2005-063",25,23]
["2005-064",25,23]
["2005-065",25,23]
["2005-066",25,23]
["2005-067",25,23]
["2005-068",25,23]
["2005-069",25,23]
["2005-070",6,6]
["2005-071",7,8]
["2005-072",18,17]
["2005-073",7,8]
["2005-074",6,6]
["2005-075",23,21]
["2005-076",23,21]
["2005-077",7,8]
["2005-078",6,6]
["2005-079",3,3]
["2005-080",25,23]
["2005-081",25,23]
["2005-082",25,23]
["2005-083",25,23]
["2005-084",25,23]
["2005-085",25,23]
["2005-086",25,23]
["2005-087",25,23]
["2005-088",25,23]
["2005-089",25,23]
["2005-090",25,23]
["2005-091",25,23]
["2005-092",25,23]
["2005-093",25,23]
["2005-094",25,23]
["2005-095",25,23]
["2005-096",25,23]
["2005-097",25,23]
["2005-098",25,23]
["2005-099",25,23]
["2005-100",25,23]
["2005-101",25,23]
["2005-102",25,23]
["2005-103",25,23]
["2005-104",25,23]
["2005-105",25,23]
["2005-106",25,23]
["2005-107",19,17]
["2005-108",6,6]
["2005-109",19,17]
["2005-110",12,14]
["2005-111",7,8]
["2005-112",26,20]
["2005-113",26,20]
["2005-114",26,20]
["2005-115",26,20]
["2005-116",14,13]
["2005-117",25,23]
["2005-118",25,23]
["2005-119",25,23]
["2005-120",6,6]
["2005-121",24,22]
["2005-122",25,23]
["2005-123",18,17]
["2005-124",25,23]
["2005-125",25,23]
["2005-126",25,23]
["2005-127",25,23]
["2005-128",25,23]
["2005-129",25,23]
["2005-130",25,23]
["2005-131",25,23]
["2005-132",25,23]
["2005-133",25,23]
["2005-134",25,23]
["2005-135",25,23]
["2005-136",25,23]
["2005-137",25,23]
["2005-138",25,23]
["2005-139",25,23]
["2005-140",25,23]
["2005-141",25,23]
["2005-142",25,23]
["2005-143",25,23]
["2005-144",25,23]
["2005-145",25,23]
["2005-146",25,23]
["2005-147",13,15]
["2005-148",19,17]
["2005-149",18,17]
["2005-150",25,23]
["2005-151",12,14]
["2005-152",25,23]
["2005-153",28,22]
["2005-154",25,23]
["2005-155",25,23]
["2005-156",23,21]
["2005-157",25,23]
["2005-158",25,23]
["2005-159",25,23]
["2005-160",6,6]
["2005-161",6,6]
["2005-162",25,23]
["2005-163",19,17]
["2005-164",17,17]
["2005-165",25,23]
["2005-166",28,22]
["2005-167",14,13]
["2005-168",17,17]
["2005-169",27,22]
["2005-170",6,6]
["2005-171",25,23]
["2005-172",6,6]
["2005-173",19,17]
["2005-174",25,23]
["2005-175",6,6]
["2005-176",25,23]
["2005-177",25,23]
["2005-178",25,23]
["2005-179",25,23]
["2005-180",25,23]
["2005-181",6,6]
["2005-182",14,13]
["2005-183",25,23]
["2005-184",25,23]
["2005-185",6,6]
["2005-186",6,6]
["2005-187",6,6]
["2005-188",19,17]
["2005-189",25,23]
["2005-190",19,17]
["2005-191",25,23]
["2005-192",25,23]
["2005-193",14,13]
["2005-194",6,6]
["2005-195",25,23]
["2005-196",25,23]
["2005-197",28,22]
["2005-198",7,8]
["2005-199",18,17]
["2005-200",6,6]
["2005-201",25,23]
["2005-202",25,23]
["2005-203",25,23]
["2005-204",28,22]
["2005-205",25,23]
["2005-206",25,23]
["2005-207",25,23]
["2005-208",25,23]
["2005-209",25,23]
["2005-210",25,23]
["2005-211",25,23]
["2005-212",25,23]
["2005-213",25,23]
["2005-214",25,23]
["2005-215",25,23]
["2005-216",25,23]
["2005-217",25,23]
["2005-218",25,23]
["2005-219",26,20]
["2005-220",19,17]
["2005-221",25,23]
["2005-222",17,17]
["2005-223",25,23]
["2005-224",23,21]
["2005-225",17,17]
["2005-226",19,17]
["2005-227",25,23]
["2005-228",6,6]
["2005-229",3,3]
["2005-230",17,17]
["2005-231",6,6]
["2005-232",28,22]
["2005-233",25,23]
["2005-234",25,23]
["2005-235",25,23]
["2005-236",25,23]
["2005-237",25,23]
["2005-238",25,23]
["2005-239",25,23]
["2005-240",25,23]
["2005-241",6,6]
["2005-242",25,23]
["2005-243",25,23]
["2005-244",26,20]
["2005-245",26,20]
["2005-246",26,20]
["2005-247",25,23]
["2005-248",6,6]
["2005-249",25,23]
["2005-250",25,23]
["2005-251",25,23]
["2005-252",18,17]
["2005-253",6,6]
["2005-254",28,22]
["2005-255",25,23]
["2005-256",26,20]
["2005-257",6,6]
["2005-258",25,23]
["2005-259",6,6]
["2005-260",17,17]
["2005-261",6,6]
["2005-262",28,22]
["2005-263",6,6]
["2005-264",25,23]
["2005-265",6,6]
["2005-266",6,6]
["2005-267",19,17]
["2005-268",19,17]
["2005-269",25,23]
["2005-270",25,23]
["2005-271",25,23]
["2005-272",4,3]
["2005-273",25,23]
["2005-274",4,3]
["2005-275",19,17]
["2005-276",26,20]
["2005-277",17,17]
["2005-278",4,3]
["2005-279",6,6]
["2005-280",26,20]
["2005-281",25,23]
["2005-282",25,23]
["2005-283",25,23]
["2005-284",25,23]
["2005-285",25,23]
["2005-286",25,23]
["2005-287",25,23]
["2005-288",6,6]
["2005-289",25,23]
["2005-290",2,2]
["2005-291",26,20]
["2005-292",23,21]
["2005-293",17,17]
["2005-294",25,23]
["2005-295",27,22]
["2005-296",25,23]
["2005-297",25,23]
["2005-298",14,13]
["2005-299",26,20]
["2005-300",25,23]
["2005-301",17,17]
["2005-302",25,23]
["2005-303",25,23]
["2005-304",4,3]
["2005-305",25,23]
["2005-306",25,23]
["2005-307",25,23]
["2005-308",25,23]
["2005-309",25,23]
["2005-310",19,17]
["2005-311",25,23]
["2005-312",19,17]
["2005-313",25,23]
["2005-314",14,13]
["2005-315",23,21]
["2005-316",19,17]
["2005-317",25,23]
["2005-318",6,6]
["2005-319",17,17]
["2005-320",6,6]
["2005-321",26,20]
["2005-322",26,20]
["2005-323",26,20]
["2005-324",26,20]
["2005-325",26,20]
["2005-326",26,20]
["2005-327",26,20]
["2005-328",26,20]
["2005-329",26,20]
["2005-330",26,20]
["2005-331",25,23]
["2005-332",25,23]
["2005-333",25,23]
["2005-334",23,21]
["2005-335",12,14]
["2005-336",18,17]
["2005-337",25,23]
["2005-338",25,23]
["2005-339",25,23]
["2005-340",25,23]
["2005-341",25,23]
["2005-342",25,23]
["2005-343",25,23]
["2005-344",25,23]
["2005-345",25,23]
["2005-346",23,21]
["2005-347",17,17]
["2005-348",25,23]
["2005-349",19,17]
["2005-350",19,17]
["2005-351",25,23]
["2005-352",18,17]
["2005-353",18,17]
["2005-354",13,15]
["2005-355",6,6]
["2005-356",25,23]
["2005-357",25,23]
["2005-358",25,23]
["2005-359",25,23]
["2005-360",25,23]
["2005-361",23,21]
["2005-362",25,23]
["2005-363",28,22]
["2005-364",25,23]
["2005-365",25,23]
["2005-366",25,23]
["2005-367",25,23]
["2005-368",25,23]
["2005-369",25,23]
["2005-370",25,23]
["2005-371",25,23]
["2005-372",18,17]
["2005-373",17,17]
["2005-374",25,23]
["2005-375",25,23]
["2005-376",24,22]
["2005-377",7,8]
["2005-378",25,23]
["2005-379",28,22]
["2005-380",25,23]
["2005-381",28,22]
["2005-382",25,23]
["2005-383",25,23]
["2005-384",12,14]
["2005-385",19,17]
["2005-386",25,23]
["2005-387",25,23]
["2005-388",25,23]
["2005-389",25,23]
["2005-390",25,23]
["2005-391",25,23]
["2005-392",25,23]
["2005-393",25,23]
["2005-394",28,22]
["2005-395",25,23]
["2005-396",25,23]
["2005-397",19,17]
["2005-398",25,23]
["2005-399",24,22]
["2005-400",25,23]
["2005-401",25,23]
["2005-402",25,23]
["2005-403",6,6]
["2005-404",25,23]
["2005-405",25,23]
["2005-406",25,23]
["2005-407",25,23]
["2005-408",25,23]
["2005-409",23,21]
["2005-410",25,23]
["2005-411",17,17]
["2005-412",28,22]
["2005-413",25,23]
["2005-414",25,23]
["2005-415",28,22]
["2005-416",28,22]
["2005-417",25,23]
["2005-418",25,23]
["2005-419",25,23]
["2005-420",25,23]
["2005-421",25,23]
["2005-422",25,23]
["2005-423",25,23]
["2005-424",25,23]
["2005-425",25,23]
["2005-426",2,2]
["2005-427",17,17]
["2005-428",25,23]
["2005-429",25,23]
["2005-430",25,23]
["2005-431",25,23]
["2005-432",25,23]
["2005-433",25,23]
["2005-434",25,23]
["2005-435",25,23]
["2005-436",6,6]
["2005-437",28,22]
["2005-438",25,23]
["2005-439",25,23]
["2005-440",17,17]
["2005-441",25,23]
["2005-442",25,23]
["2005-443",25,23]
["2005-444",25,23]
["2005-445",25,23]
["2005-446",25,23]
["2005-447",25,23]
["2005-448",25,23]
["2005-449",25,23]
["2005-450",25,23]
["2005-451",25,23]
["2005-452",25,23]
["2005-453",25,23]
["2005-454",25,23]
["2005-455",25,23]
["2005-456",25,23]
["2005-457",25,23]
["2005-458",25,23]
["2005-459",7,8]
["2005-460",25,23]
["2005-461",25,23]
["2005-462",25,23]
["2005-463",25,23]
["2005-464",7,8]
["2005-465",25,23]
["2005-466",25,23]
["2005-467",19,17]
["2005-468",25,23]
["2005-469",23,21]
["2005-470",25,23]
["2005-471",25,23]
["2005-472",25,23]
["2005-473",25,23]
["2005-474",25,23]
["2005-475",25,23]
["2005-476",25,23]
["2005-477",25,23]
["2005-478",25,23]
["2005-479",25,23]
["2005-480",25,23]
["2005-481",25,23]
["2005-482",25,23]
["2005-483",25,23]
["2005-484",25,23]
["2005-485",25,23]
["2005-486",25,23]
["2005-487",25,23]
["2005-488",28,22]
["2005-489",25,23]
["2005-490",25,23]
["2005-491",25,23]
["2005-492",25,23]
["2005-493",25,23]
["2005-494",25,23]
["2005-495",25,23]
["2005-496",25,23]
["2005-497",12,14]
["2005-498",25,23]
["2005-499",25,23]
["2005-500",25,23]
["2005-501",25,23]
["2005-502",25,23]
["2005-503",25,23]
["2005-504",6,6]
["2005-505",6,6]
["2006-001",25,23]
["2006-002",19,17]
["2006-003",25,23]
["2006-004",25,23]
["2006-005",25,23]
["2006-006",25,23]
["2006-007",25,23]
["2006-008",25,23]
["2006-009",25,23]
["2006-010",25,23]
["2006-011",17,17]
["2006-012",8,22]
["2006-013",17,17]
["2006-014",25,23]
["2006-015",25,23]
["2006-016",27,22]
["2006-017",25,23]
["2006-018",17,17]
["2006-019",25,23]
["2006-020",18,17]
["2006-021",13,15]
["2006-022",25,23]
["2006-023",25,23]
["2006-024",25,23]
["2006-025",19,17]
["2006-026",23,21]
["2006-027",25,23]
["2006-028",25,23]
["2006-029",6,6]
["2006-030",25,23]
["2006-031",8,22]
["2006-032",6,6]
["2006-033",25,23]
["2006-034",25,23]
["2006-035",4,3]
["2006-036",7,8]
["2006-037",25,23]
["2006-038",25,23]
["2006-039",6,6]
["2006-040",25,23]
["2006-041",28,22]
["2006-042",25,23]
["2006-043",25,23]
["2006-044",25,23]
["2006-045",25,23]
["2006-046",25,23]
["2006-047",13,15]
["2006-048",25,23]
["2006-049",6,6]
["2006-050",25,23]
["2006-051",25,23]
["2006-052",25,23]
["2006-053",25,23]
["2006-054",25,23]
["2006-055",25,23]
["2006-056",25,23]
["2006-057",4,3]
["2006-058",25,23]
["2006-059",2,2]
["2006-060",25,23]
["2006-061",25,23]
["2006-062",25,23]
["2006-063",25,23]
["2006-064",25,23]
["2006-065",25,23]
["2006-066",7,8]
["2006-067",25,23]
["2006-068",25,23]
["2006-069",25,23]
["2006-070",25,23]
["2006-071",25,23]
["2006-072",25,23]
["2006-073",18,17]
["2006-074",25,23]
["2006-075",6,6]
["2006-076",25,23]
["2006-077",12,14]
["2006-078",19,17]
["2006-079",2,2]
["2006-080",25,23]
["2006-081",2,2]
["2006-082",2,2]
["2006-083",6,6]
["2006-084",25,23]
["2006-085",25,23]
["2006-086",25,23]
["2006-087",25,23]
["2006-088",28,22]
["2006-089",25,23]
["2006-090",25,23]
["2006-091",25,23]
["2006-092",25,23]
["2006-093",25,23]
["2006-094",2,2]
["2006-095",25,23]
["2006-096",25,23]
["2006-097",27,22]
["2006-098",28,22]
["2006-099",25,23]
["2006-100",4,3]
["2006-101",25,23]
["2006-102",27,22]
["2006-103",25,23]
["2006-104",25,23]
["2006-105",7,8]
["2006-106",17,17]
["2006-107",6,6]
["2006-108",25,23]
["2006-109",19,17]
["2006-110",28,22]
["2006-111",23,21]
["2006-112",25,23]
["2006-113",17,17]
["2006-114",25,23]
["2006-115",25,23]
["2006-116",25,23]
["2006-117",25,23]
["2006-118",25,23]
["2006-119",25,23]
["2006-120",25,23]
["2006-121",17,17]
["2006-122",19,17]
["2006-123",6,6]
["2006-124",25,23]
["2006-125",25,23]
["2006-126",25,23]
["2006-127",19,17]
["2006-128",25,23]
["2006-129",25,23]
["2006-130",25,23]
["2006-131",25,23]
["2006-132",25,23]
["2006-133",25,23]
["2006-134",6,6]
["2006-135",25,23]
["2006-136",25,23]
["2006-137",6,6]
["2006-138",25,23]
["2006-139",25,23]
["2006-140",25,23]
["2006-141",25,23]
["2006-142",25,23]
["2006-143",25,23]
["2006-144",23,21]
["2006-145",25,23]
["2006-146",25,23]
["2006-147",25,23]
["2006-148",25,23]
["2006-149",26,20]
["2006-150",6,6]
["2006-151",17,17]
["2006-152",25,23]
["2006-153",25,23]
["2006-154",25,23]
["2006-155",25,23]
["2006-156",25,23]
["2006-157",25,23]
["2006-158",25,23]
["2006-159",6,6]
["2006-160",25,23]
["2006-161",25,23]
["2006-162",25,23]
["2006-163",14,13]
["2006-164",25,23]
["2006-165",25,23]
["2006-166",25,23]
["2006-167",17,17]
["2006-168",25,23]
["2006-169",25,23]
["2006-170",28,22]
["2006-171",17,17]
["2006-172",25,23]
["2006-173",28,22]
["2006-174",19,17]
["2006-175",25,23]
["2006-176",6,6]
["2006-177",26,20]
["2006-178",28,22]
["2006-179",25,23]
["2006-180",25,23]
["2006-181",6,6]
["2006-182",23,21]
["2006-183",19,17]
["2006-184",25,23]
["2006-185",25,23]
["2006-186",25,23]
["2006-187",28,22]
["2006-188",12,14]
["2006-189",25,23]
["2006-190",25,23]
["2006-191",28,22]
["2006-192",25,23]
["2006-193",25,23]
["2006-194",25,23]
["2006-195",25,23]
["2006-196",6,6]
["2006-197",25,23]
["2006-198",25,23]
["2006-199",28,22]
["2006-200",6,6]
["2006-201",6,6]
["2006-202",25,23]
["2006-203",25,23]
["2006-204",19,17]
["2006-205",25,23]
["2006-206",25,23]
["2006-207",25,23]
["2006-208",25,23]
["2006-209",25,23]
["2006-210",28,22]
["2006-211",25,23]
["2006-212",25,23]
["2006-213",19,17]
["2006-214",25,23]
["2006-215",19,17]
["2006-216",7,8]
["2006-217",18,17]
["2006-218",19,17]
["2006-219",19,17]
["2006-220",6,6]
["2006-221",25,23]
["2006-222",3,3]
["2006-223",25,23]
["2006-224",25,23]
["2006-225",28,22]
["2006-226",6,6]
["2006-227",18,17]
["2006-228",25,23]
["2006-229",25,23]
["2006-230",25,23]
["2006-231",19,17]
["2006-232",25,23]
["2006-233",25,23]
["2006-234",25,23]
["2006-235",18,17]
["2006-236",12,14]
["2006-237",4,3]
["2006-238",25,23]
["2006-239",25,23]
["2006-240",6,6]
["2006-241",25,23]
["2006-242",25,23]
["2006-243",25,23]
["2006-244",4,3]
["2006-245",25,23]
["2006-246",2,2]
["2006-247",25,23]
["2006-248",23,21]
["2006-249",26,20]
["2006-250",25,23]
["2006-251",6,6]
["2006-252",14,13]
["2006-253",25,23]
["2006-254",25,23]
["2006-255",25,23]
["2006-256",25,23]
["2006-257",24,22]
["2006-258",18,17]
["2006-259",25,23]
["2006-260",25,23]
["2006-261",25,23]
["2006-262",25,23]
["2006-263",25,23]
["2006-264",25,23]
["2006-265",25,23]
["2006-266",18,17]
["2006-267",23,21]
["2006-268",25,23]
["2006-269",25,23]
["2006-270",26,20]
["2006-271",25,23]
["2006-272",26,20]
["2006-273",28,22]
["2006-274",25,23]
["2006-275",26,20]
["2006-276",26,20]
["2006-277",26,20]
["2006-278",26,20]
["2006-279",26,20]
["2006-280",26,20]
["2006-281",26,20]
["2006-282",26,20]
["2006-283",26,20]
["2006-284",25,23]
["2006-285",26,20]
["2006-286",6,6]
["2006-287",14,13]
["2006-288",6,6]
["2006-289",25,23]
["2006-290",19,17]
["2006-291",27,22]
["2006-292",6,6]
["2006-293",23,21]
["2006-294",25,23]
["2006-295",6,6]
["2006-296",28,22]
["2006-297",12,14]
["2006-298",17,17]
["2006-299",14,13]
["2006-300",25,23]
["2006-301",14,13]
["2006-302",25,23]
["2006-303",2,2]
["2006-304",19,17]
["2006-305",6,6]
["2006-306",6,6]
["2006-307",19,17]
["2006-308",12,14]
["2006-309",25,23]
["2006-310",25,23]
["2006-311",25,23]
["2006-312",6,6]
["2006-313",23,21]
["2006-314",25,23]
["2006-315",24,22]
["2006-316",6,6]
["2006-317",7,8]
["2006-318",23,21]
["2006-319",25,23]
["2006-320",25,23]
["2006-321",25,23]
["2006-322",7,8]
["2006-323",17,17]
["2006-324",19,17]
["2006-325",25,23]
["2006-326",25,23]
["2006-327",25,23]
["2006-328",25,23]
["2006-329",6,6]
["2006-330",25,23]
["2006-331",6,6]
["2006-332",25,23]
["2006-333",23,21]
["2006-334",25,23]
["2006-335",25,23]
["2006-336",25,23]
["2006-337",25,23]
["2006-338",6,6]
["2006-339",6,6]
["2006-340",25,23]
["2006-341",25,23]
["2006-342",25,23]
["2006-343",25,23]
["2006-344",6,6]
["2006-345",25,23]
["2006-346",25,23]
["2006-347",6,6]
["2006-348",25,23]
["2006-349",25,23]
["2006-350",25,23]
["2006-351",25,23]
["2006-352",25,23]
["2006-353",25,23]
["2006-354",25,23]
["2006-355",25,23]
["2006-356",25,23]
["2006-357",25,23]
["2006-358",25,23]
["2006-359",6,6]
["2006-360",7,8]
["2006-361",25,23]
["2006-362",12,14]
["2006-363",7,8]
["2006-364",25,23]
["2006-365",25,23]
["2006-366",19,17]
["2006-367",25,23]
["2006-368",25,23]
["2006-369",18,17]
["2006-370",25,23]
["2006-371",25,23]
["2006-372",25,23]
["2006-373",7,8]
["2006-374",17,17]
["2006-375",28,22]
["2006-376",12,14]
["2006-377",26,20]
["2006-378",25,23]
["2006-379",4,3]
["2006-380",6,6]
["2006-381",6,6]
["2006-382",25,23]
["2006-383",25,23]
["2006-384",14,13]
["2006-385",25,23]
["2006-386",25,23]
["2006-387",4,3]
["2006-388",6,6]
["2006-389",25,23]
["2006-390",25,23]
["2006-391",25,23]
["2006-392",25,23]
["2006-393",25,23]
["2006-394",6,6]
["2006-395",6,6]
["2006-396",25,23]
["2006-397",23,21]
["2006-398",6,6]
["2006-399",12,14]
["2006-400",6,6]
["2006-401",6,6]
["2006-402",25,23]
["2006-403",7,8]
["2006-404",23,21]
["2006-405",25,23]
["2006-406",25,23]
["2006-407",25,23]
["2006-408",6,6]
["2006-409",25,23]
["2006-410",28,22]
["2006-411",28,22]
["2006-412",6,6]
["2006-413",25,23]
["2006-414",25,23]
["2006-415",4,3]
["2006-416",17,17]
["2006-417",25,23]
["2006-418",19,17]
["2006-419",25,23]
["2006-420",25,23]
["2006-421",25,23]
["2006-422",25,23]
["2006-423",25,23]
["2006-424",25,23]
["2006-425",25,23]
["2006-426",17,17]
["2006-427",25,23]
["2006-428",23,21]
["2006-429",25,23]
["2006-430",25,23]
["2006-431",25,23]
["2006-432",25,23]
["2006-433",6,6]
["2006-434",25,23]
["2006-435",19,17]
["2006-436",25,23]
["2006-437",25,23]
["2006-438",25,23]
["2006-439",25,23]
["2006-440",28,22]
["2006-441",18,17]
["2006-442",25,23]
["2006-443",28,22]
["2006-444",25,23]
["2006-445",25,23]
["2006-446",4,3]
["2006-447",6,6]
["2006-448",25,23]
["2006-449",17,17]
["2006-450",25,23]
["2006-451",6,6]
["2006-452",25,23]
["2006-453",6,6]
["2006-454",28,22]
["2006-455",25,23]
["2006-456",25,23]
["2006-457",6,6]
["2006-458",19,17]
["2006-459",25,23]
["2006-460",25,23]
["2006-461",6,6]
["2006-462",19,17]
["2006-463",6,6]
["2006-464",25,23]
["2006-465",25,23]
["2006-466",25,23]
["2006-467",6,6]
["2006-468",7,8]
["2006-469",25,23]
["2006-470",25,23]
["2006-471",25,23]
["2006-472",13,15]
["2006-473",28,22]
["2006-474",25,23]
["2006-475",25,23]
["2006-476",25,23]
["2006-477",25,23]
["2006-478",25,23]
["2006-479",25,23]
["2006-480",23,21]
["2006-481",25,23]
["2006-482",25,23]
["2006-483",25,23]
["2006-484",25,23]
["2006-485",25,23]
["2006-486",25,23]
["2006-487",19,17]
["2006-488",25,23]
["2006-489",25,23]
["2006-490",25,23]
["2006-491",12,14]
["2006-492",25,23]
["2006-493",25,23]
["2006-494",25,23]
["2006-495",25,23]
["2006-496",25,23]
["2006-497",25,23]
["2006-498",25,23]
["2006-499",25,23]
["2006-500",25,23]
["2006-501",25,23]
["2006-502",25,23]
["2006-503",25,23]
["2006-504",25,23]
["2006-505",25,23]
["2006-506",25,23]
["2006-507",27,22]
["2006-508",25,23]
["2006-509",25,23]
["2006-510",25,23]
["2006-511",25,23]
["2006-512",25,23]
["2006-513",7,8]
["2006-514",17,17]
["2006-515",17,17]
["2006-516",25,23]
["2006-517",25,23]
["2006-518",7,8]
["2006-519",25,23]
["2006-520",25,23]
["2006-521",25,23]
["2006-522",25,23]
["2006-523",25,23]
["2006-524",25,23]
["2006-525",6,6]
["2006-526",6,6]
["2006-527",25,23]
["2006-528",6,6]
["2006-529",25,23]
["2006-530",25,23]
["2006-531",6,6]
["2006-532",25,23]
["2006-533",17,17]
["2006-534",25,23]
["2006-535",25,23]
["2006-536",25,23]
["2006-537",25,23]
["2006-538",6,6]
["2006-539",25,23]
["2006-540",26,20]
["2006-541",25,23]
["2006-542",25,23]
["2006-543",25,23]
["2006-544",6,6]
["2006-545",25,23]
["2006-546",26,20]
["2006-547",6,6]
["2006-548",7,8]
["2006-549",25,23]
["2006-550",25,23]
["2006-551",25,23]
["2006-552",26,20]
["2006-553",25,23]
["2006-554",25,23]
["2006-555",6,6]
["2006-556",6,6]
["2007-001",25,23]
["2007-002",25,23]
["2007-003",25,23]
["2007-004",25,23]
["2007-005",25,23]
["2007-006",25,23]
["2007-007",25,23]
["2007-008",25,23]
["2007-009",6,6]
["2007-010",25,23]
["2007-011",2,2]
["2007-012",25,23]
["2007-013",25,23]
["2007-014",25,23]
["2007-015",25,23]
["2007-016",25,23]
["2007-017",6,6]
["2007-018",25,23]
["2007-019",25,23]
["2007-020",25,23]
["2007-021",25,23]
["2007-022",25,23]
["2007-023",25,23]
["2007-024",25,23]
["2007-025",25,23]
["2007-026",25,23]
["2007-027",28,22]
["2007-028",25,23]
["2007-029",25,23]
["2007-030",25,23]
["2007-031",25,23]
["2007-032",25,23]
["2007-033",6,6]
["2007-034",28,22]
["2007-035",12,14]
["2007-036",19,17]
["2007-037",25,23]
["2007-038",25,23]
["2007-039",25,23]
["2007-040",25,23]
["2007-041",27,22]
["2007-042",25,23]
["2007-043",25,23]
["2007-044",6,6]
["2007-045",4,3]
["2007-046",25,23]
["2007-047",25,23]
["2007-048",25,23]
["2007-049",25,23]
["2007-050",6,6]
["2007-051",6,6]
["2007-052",25,23]
["2007-053",25,23]
["2007-054",7,8]
["2007-055",25,23]
["2007-056",28,22]
["2007-057",18,17]
["2007-058",7,8]
["2007-059",27,22]
["2007-060",7,8]
["2007-061",25,23]
["2007-062",25,23]
["2007-063",26,20]
["2007-064",27,22]
["2007-065",25,23]
["2007-066",25,23]
["2007-067",25,23]
["2007-068",7,8]
["2007-069",28,22]
["2007-070",2,2]
["2007-071",18,17]
["2007-072",25,23]
["2007-073",25,23]
["2007-074",25,23]
["2007-075",25,23]
["2007-076",17,17]
["2007-077",25,23]
["2007-078",25,23]
["2007-079",25,23]
["2007-080",25,23]
["2007-081",25,23]
["2007-082",7,8]
["2007-083",25,23]
["2007-084",12,14]
["2007-085",25,23]
["2007-086",13,15]
["2007-087",25,23]
["2007-088",25,23]
["2007-089",25,23]
["2007-090",6,6]
["2007-091",25,23]
["2007-092",25,23]
["2007-093",25,23]
["2007-094",25,23]
["2007-095",25,23]
["2007-096",23,21]
["2007-097",25,23]
["2007-098",25,23]
["2007-099",25,23]
["2007-100",25,23]
["2007-101",25,23]
["2007-102",6,6]
["2007-103",25,23]
["2007-104",28,22]
["2007-105",18,17]
["2007-106",6,6]
["2007-107",6,6]
["2007-108",6,6]
["2007-109",25,23]
["2007-110",19,17]
["2007-111",18,17]
["2007-112",25,23]
["2007-113",25,23]
["2007-114",25,23]
["2007-115",25,23]
["2007-116",25,23]
["2007-117",25,23]
["2007-118",6,6]
["2007-119",25,23]
["2007-120",17,17]
["2007-121",25,23]
["2007-122",19,17]
["2007-123",4,3]
["2007-124",25,23]
["2007-125",25,23]
["2007-126",18,17]
["2007-127",6,6]
["2007-128",25,23]
["2007-129",25,23]
["2007-130",25,23]
["2007-131",7,8]
["2007-132",25,23]
["2007-133",12,14]
["2007-134",25,23]
["2007-135",25,23]
["2007-136",25,23]
["2007-137",28,22]
["2007-138",25,23]
["2007-139",6,6]
["2007-140",25,23]
["2007-141",28,22]
["2007-142",7,8]
["2007-143",6,6]
["2007-144",12,14]
["2007-145",25,23]
["2007-146",25,23]
["2007-147",23,21]
["2007-148",25,23]
["2007-149",6,6]
["2007-150",6,6]
["2007-151",12,14]
["2007-152",6,6]
["2007-153",25,23]
["2007-154",25,23]
["2007-155",25,23]
["2007-156",2,2]
["2007-157",25,23]
["2007-158",25,23]
["2007-159",25,23]
["2007-160",6,6]
["2007-161",6,6]
["2007-162",6,6]
["2007-163",25,23]
["2007-164",25,23]
["2007-165",25,23]
["2007-166",25,23]
["2007-167",6,6]
["2007-168",25,23]
["2007-169",25,23]
["2007-170",25,23]
["2007-171",25,23]
["2007-172",25,23]
["2007-173",6,6]
["2007-174",25,23]
["2007-175",25,23]
["2007-176",25,23]
["2007-177",6,6]
["2007-178",25,23]
["2007-179",25,23]
["2007-180",25,23]
["2007-181",25,23]
["2007-182",25,23]
["2007-183",27,22]
["2007-184",25,23]
["2007-185",27,22]
["2007-186",25,23]
["2007-187",25,23]
["2007-188",25,23]
["2007-189",25,23]
["2007-190",25,23]
["2007-191",25,23]
["2007-192",6,6]
["2007-193",25,23]
["2007-194",25,23]
["2007-195",25,23]
["2007-196",25,23]
["2007-197",25,23]
["2007-198",25,23]
["2007-199",25,23]
["2007-200",25,23]
["2007-201",6,6]
["2007-202",25,23]
["2007-203",19,17]
["2007-204",28,22]
["2007-205",19,17]
["2007-206",27,22]
["2007-207",6,6]
["2007-208",25,23]
["2007-209",25,23]
["2007-210",25,23]
["2007-211",28,22]
["2007-212",12,14]
["2007-213",25,23]
["2007-214",6,6]
["2007-215",25,23]
["2007-216",25,23]
["2007-217",17,17]
["2007-218",4,3]
["2007-219",7,8]
["2007-220",6,6]
["2007-221",6,6]
["2007-222",25,23]
["2007-223",25,23]
["2007-224",25,23]
["2007-225",25,23]
["2007-226",25,23]
["2007-227",17,17]
["2007-228",25,23]
["2007-229",17,17]
["2007-230",25,23]
["2007-231",25,23]
["2007-232",14,13]
["2007-233",25,23]
["2007-234",25,23]
["2007-235",25,23]
["2007-236",19,17]
["2007-237",25,23]
["2007-238",4,3]
["2007-239",25,23]
["2007-240",25,23]
["2007-241",25,23]
["2007-242",6,6]
["2007-243",25,23]
["2007-244",25,23]
["2007-245",18,17]
["2007-246",25,23]
["2007-247",25,23]
["2007-248",25,23]
["2007-249",25,23]
["2007-250",7,8]
["2007-251",25,23]
["2007-252",25,23]
["2007-253",25,23]
["2007-254",25,23]
["2007-255",25,23]
["2007-256",25,23]
["2007-257",25,23]
["2007-258",25,23]
["2007-259",25,23]
["2007-260",25,23]
["2007-261",6,6]
["2007-262",13,15]
["2007-263",25,23]
["2007-264",25,23]
["2007-265",6,6]
["2007-266",4,3]
["2007-267",17,17]
["2007-268",25,23]
["2007-269",25,23]
["2007-270",25,23]
["2007-271",28,22]
["2007-272",25,23]
["2007-273",25,23]
["2007-274",25,23]
["2007-275",18,17]
["2007-276",25,23]
["2007-277",25,23]
["2007-278",25,23]
["2007-279",25,23]
["2007-280",19,17]
["2007-281",19,17]
["2007-282",25,23]
["2007-283",25,23]
["2007-284",6,6]
["2007-285",6,6]
["2007-286",25,23]
["2007-287",25,23]
["2007-288",25,23]
["2007-289",6,6]
["2007-290",19,17]
["2007-291",28,22]
["2007-292",25,23]
["2007-293",25,23]
["2007-294",25,23]
["2007-295",6,6]
["2007-296",25,23]
["2007-297",25,23]
["2007-298",25,23]
["2007-299",17,17]
["2007-300",25,23]
["2007-301",17,17]
["2007-302",4,3]
["2007-303",25,23]
["2007-304",25,23]
["2007-305",25,23]
["2007-306",18,17]
["2007-307",19,17]
["2007-308",25,23]
["2007-309",25,23]
["2007-310",25,23]
["2007-311",18,17]
["2007-312",7,8]
["2007-313",25,23]
["2007-314",25,23]
["2007-315",25,23]
["2007-316",25,23]
["2007-317",25,23]
["2007-318",6,6]
["2007-319",14,13]
["2007-320",25,23]
["2007-321",6,6]
["2007-322",19,17]
["2007-323",25,23]
["2007-324",25,23]
["2007-325",18,17]
["2007-326",25,23]
["2007-327",18,17]
["2007-328",25,23]
["2007-329",18,17]
["2007-330",28,22]
["2007-331",26,20]
["2007-332",19,17]
["2007-333",23,21]
["2007-334",18,17]
["2007-335",19,17]
["2007-336",12,14]
["2007-337",28,22]
["2007-338",19,17]
["2007-339",25,23]
["2007-340",28,22]
["2007-341",14,13]
["2007-342",17,17]
["2007-343",25,23]
["2007-344",25,23]
["2007-345",25,23]
["2007-346",25,23]
["2007-347",25,23]
["2007-348",25,23]
["2007-349",26,20]
["2007-350",28,22]
["2007-351",25,23]
["2007-352",26,20]
["2007-353",26,20]
["2007-354",26,20]
["2007-355",26,20]
["2007-356",26,20]
["2007-357",25,23]
["2007-358",25,23]
["2007-359",6,6]
["2007-360",6,6]
["2007-361",26,20]
["2007-362",25,23]
["2007-363",18,17]
["2007-364",18,17]
["2007-365",26,20]
["2007-366",26,20]
["2007-367",26,20]
["2007-368",26,20]
["2007-369",26,20]
["2007-370",26,20]
["2007-371",28,22]
["2007-372",25,23]
["2007-373",6,6]
["2007-374",28,22]
["2007-375",6,6]
["2007-376",17,17]
["2007-377",25,23]
["2007-378",25,23]
["2007-379",25,23]
["2007-380",23,21]
["2007-381",25,23]
["2007-382",25,23]
["2007-383",25,23]
["2007-384",19,17]
["2007-385",25,23]
["2007-386",25,23]
["2007-387",6,6]
["2007-388",27,22]
["2007-389",14,13]
["2007-390",25,23]
["2007-391",25,23]
["2007-392",25,23]
["2007-393",24,22]
["2007-394",6,6]
["2007-395",25,23]
["2007-396",25,23]
["2007-397",25,23]
["2007-398",25,23]
["2007-399",25,23]
["2007-400",6,6]
["2007-401",25,23]
["2007-402",26,20]
["2007-403",25,23]
["2007-404",25,23]
["2007-405",14,13]
["2007-406",6,6]
["2007-407",19,17]
["2007-408",18,17]
["2007-409",17,17]
["2007-410",4,3]
["2007-411",2,2]
["2007-412",25,23]
["2007-413",6,6]
["2007-414",4,3]
["2007-415",2,2]
["2007-416",2,2]
["2007-417",6,6]
["2007-418",25,23]
["2007-419",25,23]
["2007-420",18,17]
["2007-421",25,23]
["2007-422",14,13]
["2007-423",2,2]
["2007-424",25,23]
["2007-425",28,22]
["2007-426",25,23]
["2007-427",25,23]
["2007-428",25,23]
["2007-429",25,23]
["2007-430",18,17]
["2007-431",25,23]
["2007-432",25,23]
["2007-433",2,2]
["2007-434",18,17]
["2007-435",25,23]
["2007-436",28,22]
["2007-437",25,23]
["2007-438",28,22]
["2007-439",25,23]
["2007-440",25,23]
["2007-441",4,3]
["2007-442",6,6]
["2007-443",6,6]
["2007-444",6,6]
["2007-445",6,6]
["2007-446",7,8]
["2007-447",25,23]
["2007-448",6,6]
["2007-449",19,17]
["2007-450",25,23]
["2007-451",26,20]
["2007-452",6,6]
["2007-453",18,17]
["2007-454",25,23]
["2007-455",25,23]
["2007-456",6,6]
["2007-457",25,23]
["2007-458",6,6]
["2007-459",6,6]
["2007-460",25,23]
["2007-461",18,17]
["2007-462",25,23]
["2007-463",4,3]
["2007-464",4,3]
["2007-465",26,20]
["2007-466",26,20]
["2007-467",6,6]
["2007-468",26,20]
["2007-469",26,20]
["2007-470",6,6]
["2007-471",26,20]
["2007-472",12,14]
["2007-473",25,23]
["2007-474",25,23]
["2007-475",25,23]
["2007-476",25,23]
["2007-477",25,23]
["2007-478",25,23]
["2007-479",25,23]
["2007-480",23,21]
["2007-481",19,17]
["2007-482",25,23]
["2007-483",25,23]
["2007-484",6,6]
["2007-485",18,17]
["2007-486",26,20]
["2007-487",25,23]
["2007-488",19,17]
["2007-489",25,23]
["2007-490",28,22]
["2007-491",25,23]
["2007-492",6,6]
["2007-493",6,6]
["2007-494",18,17]
["2007-495",18,17]
["2007-496",25,23]
["2007-497",25,23]
["2007-498",25,23]
["2007-499",17,17]
["2007-500",7,8]
["2007-501",25,23]
["2007-502",25,23]
["2007-503",25,23]
["2007-504",25,23]
["2007-505",18,17]
["2007-506",13,15]
["2007-507",25,23]
["2007-508",14,13]
["2007-509",25,23]
["2007-510",25,23]
["2007-511",25,23]
["2007-512",25,23]
["2007-513",25,23]
["2007-514",25,23]
["2007-515",25,23]
["2007-516",25,23]
["2007-517",23,21]
["2007-518",14,13]
["2007-519",25,23]
["2007-520",18,17]
["2007-521",13,15]
["2007-522",12,14]
["2007-523",19,17]
["2007-524",25,23]
["2007-525",25,23]
["2007-526",14,13]
["2007-527",25,23]
["2007-528",19,17]
["2007-529",25,23]
["2007-530",25,23]
["2007-531",12,14]
["2007-532",6,6]
["2007-533",25,23]
["2007-534",25,23]
["2007-535",25,23]
["2007-536",25,23]
["2007-537",25,23]
["2007-538",25,23]
["2007-539",25,23]
["2007-540",19,17]
["2007-541",25,23]
["2007-542",17,17]
["2007-543",6,6]
["2007-544",25,23]
["2007-545",25,23]
["2007-546",25,23]
["2007-547",28,22]
["2007-548",6,6]
["2007-549",19,17]
["2007-550",18,17]
["2007-551",25,23]
["2007-552",28,22]
["2007-553",25,23]
["2007-554",26,20]
["2007-555",25,23]
["2007-556",25,23]
["2007-557",19,17]
["2007-558",28,22]
["2007-559",25,23]
["2007-560",25,23]
["2007-561",25,23]
["2007-562",25,23]
["2007-563",25,23]
["2007-564",25,23]
["2007-565",25,23]
["2007-566",25,23]
["2007-567",25,23]
["2007-568",25,23]
["2007-569",25,23]
["2007-570",25,23]
["2007-571",6,6]
["2007-572",25,23]
["2007-573",25,23]
["2007-574",7,8]
["2007-575",18,17]
["2007-576",25,23]
["2007-577",6,6]
["2007-578",7,8]
["2007-579",17,17]
["2007-580",25,23]
["2007-581",25,23]
["2007-582",23,21]
["2007-583",25,23]
["2007-584",4,3]
["2007-585",17,17]
["2007-586",25,23]
["2007-587",25,23]
["2007-588",6,6]
["2007-589",6,6]
["2007-590",17,17]
["2007-591",25,23]
["2007-592",28,22]
["2007-593",25,23]
["2007-594",18,17]
["2007-595",25,23]
["2007-596",25,23]
["2007-597",2,2]
["2007-598",25,23]
["2007-599",6,6]
["2007-600",6,6]
["2007-601",25,23]
["2007-602",25,23]
["2007-603",23,21]
["2007-604",25,23]
["2007-605",17,17]
["2007-606",25,23]
["2007-607",25,23]
["2007-608",25,23]
["2007-609",25,23]
["2007-610",6,6]
["2007-611",25,23]
["2007-612",25,23]
["2007-613",2,2]
["2007-614",6,6]
["2007-615",25,23]
["2007-616",25,23]
["2007-617",7,8]
["2007-618",4,3]
["2007-619",25,23]
["2007-620",25,23]
["2007-621",17,17]
["2007-622",25,23]
["2007-623",6,6]
["2007-624",25,23]
["2007-625",25,23]
["2007-626",25,23]
["2007-627",25,23]
["2007-628",18,17]
["2007-629",25,23]
["2007-630",25,23]
["2007-631",6,6]
["2007-632",25,23]
["2007-633",6,6]
["2007-634",27,22]
["2007-635",4,3]
["2007-636",25,23]
["2007-637",23,21]
["2007-638",25,23]
["2007-639",25,23]
["2007-640",25,23]
["2007-641",6,6]
["2007-642",25,23]
["2007-643",7,8]
["2007-644",25,23]
["2007-645",6,6]
["2007-646",6,6]
["2007-647",25,23]
["2007-648",25,23]
["2007-649",25,23]
["2007-650",7,8]
["2007-651",25,23]
["2007-652",25,23]
["2007-653",25,23]
["2007-654",6,6]
["2007-655",25,23]
["2007-656",19,17]
["2007-657",25,23]
["2007-658",19,17]
["2007-659",6,6]
["2007-660",25,23]
["2007-661",7,8]
["2007-662",6,6]
["2007-663",6,6]
["2007-664",25,23]
["2007-665",25,23]
["2007-666",25,23]
["2007-667",25,23]
["2007-668",17,17]
["2007-669",25,23]
["2007-670",19,17]
["2007-671",25,23]
["2007-672",25,23]
["2007-673",25,23]
["2007-674",25,23]
["2007-675",13,15]
["2007-676",28,22]
["2007-677",25,23]
["2007-678",25,23]
["2007-679",25,23]
["2007-680",25,23]
["2007-681",28,22]
["2007-682",4,3]
["2007-683",25,23]
["2007-684",25,23]
["2007-685",25,23]
["2007-686",19,17]
["2007-687",25,23]
["2007-688",25,23]
["2007-689",25,23]
["2007-690",6,6]
["2007-691",6,6]
["2007-692",25,23]
["2007-693",6,6]
["2007-694",25,23]
["2007-695",25,23]
["2007-696",25,23]
["2007-697",25,23]
["2007-698",25,23]
["2007-699",13,15]
["2007-700",25,23]
["2007-701",25,23]
["2007-702",25,23]
["2007-703",2,2]
["2007-704",4,3]
["2007-705",6,6]
["2007-706",25,23]
["2007-707",25,23]
["2007-708",25,23]
["2007-709",25,23]
["2007-710",7,8]
["2007-711",25,23]
["2007-712",28,22]
["2007-713",25,23]
["2007-714",25,23]
["2007-715",25,23]
["2007-716",25,23]
["2007-717",25,23]
["2007-718",4,3]
["2007-719",25,23]
["2007-720",6,6]
["2007-721",25,23]
["2007-722",25,23]
["2007-723",25,23]
["2007-724",25,23]
["2007-725",6,6]
["2007-726",28,22]
["2007-727",25,23]
["2007-728",25,23]
["2007-729",25,23]
["2007-730",25,23]
["2007-731",6,6]
["2007-732",25,23]
["2007-733",28,22]
["2007-734",28,22]
["2007-735",6,6]
["2007-736",6,6]
["2008-001",6,6]
["2008-002",25,23]
["2008-003",25,23]
["2008-004",25,23]
["2008-005",25,23]
["2008-006",25,23]
["2008-007",19,17]
["2008-008",25,23]
["2008-009",25,23]
["2008-010",25,23]
["2008-011",25,23]
["2008-012",25,23]
["2008-013",25,23]
["2008-014",6,6]
["2008-015",25,23]
["2008-016",25,23]
["2008-017",25,23]
["2008-018",25,23]
["2008-019",25,23]
["2008-020",25,23]
["2008-021",27,22]
["2008-022",25,23]
["2008-023",28,22]
["2008-024",25,23]
["2008-025",27,22]
["2008-026",25,23]
["2008-027",25,23]
["2008-028",25,23]
["2008-029",6,6]
["2008-030",25,23]
["2008-031",25,23]
["2008-032",25,23]
["2008-033",28,22]
["2008-034",25,23]
["2008-035",25,23]
["2008-036",25,23]
["2008-037",17,17]
["2008-038",25,23]
["2008-039",7,8]
["2008-040",6,6]
["2008-041",25,23]
["2008-042",27,22]
["2008-043",25,23]
["2008-044",18,17]
["2008-045",25,23]
["2008-046",25,23]
["2008-047",25,23]
["2008-048",25,23]
["2008-049",25,23]
["2008-050",25,23]
["2008-051",25,23]
["2008-052",25,23]
["2008-053",25,23]
["2008-054",7,8]
["2008-055",25,23]
["2008-056",18,17]
["2008-057",25,23]
["2008-058",25,23]
["2008-059",25,23]
["2008-060",25,23]
["2008-061",25,23]
["2008-062",25,23]
["2008-063",18,17]
["2008-064",6,6]
["2008-065",25,23]
["2008-066",25,23]
["2008-067",25,23]
["2008-068",25,23]
["2008-069",25,23]
["2008-070",6,6]
["2008-071",25,23]
["2008-072",25,23]
["2008-073",7,8]
["2008-074",25,23]
["2008-075",25,23]
["2008-076",18,17]
["2008-077",28,22]
["2008-078",25,23]
["2008-079",25,23]
["2008-080",25,23]
["2008-081",18,17]
["2008-082",25,23]
["2008-083",28,22]
["2008-084",25,23]
["2008-085",25,23]
["2008-086",25,23]
["2008-087",18,17]
["2008-088",25,23]
["2008-089",6,6]
["2008-090",25,23]
["2008-091",6,6]
["2008-092",28,22]
["2008-093",25,23]
["2008-094",25,23]
["2008-095",6,6]
["2008-096",6,6]
["2008-097",25,23]
["2008-098",18,17]
["2008-099",25,23]
["2008-100",25,23]
["2008-101",28,22]
["2008-102",19,17]
["2008-103",25,23]
["2008-104",25,23]
["2008-105",7,8]
["2008-106",25,23]
["2008-107",25,23]
["2008-108",25,23]
["2008-109",25,23]
["2008-110",27,22]
["2008-111",17,17]
["2008-112",25,23]
["2008-113",8,22]
["2008-114",6,6]
["2008-115",25,23]
["2008-116",25,23]
["2008-117",25,23]
["2008-118",25,23]
["2008-119",25,23]
["2008-120",25,23]
["2008-121",25,23]
["2008-122",25,23]
["2008-123",18,17]
["2008-124",25,23]
["2008-125",25,23]
["2008-126",25,23]
["2008-127",25,23]
["2008-128",25,23]
["2008-129",25,23]
["2008-130",28,22]
["2008-131",25,23]
["2008-132",25,23]
["2008-133",25,23]
["2008-134",25,23]
["2008-135",25,23]
["2008-136",25,23]
["2008-137",25,23]
["2008-138",25,23]
["2008-139",6,6]
["2008-140",25,23]
["2008-141",13,15]
["2008-142",19,17]
["2008-143",25,23]
["2008-144",17,17]
["2008-145",6,6]
["2008-146",25,23]
["2008-147",28,22]
["2008-148",25,23]
["2008-149",23,21]
["2008-150",25,23]
["2008-151",17,17]
["2008-152",25,23]
["2008-153",7,8]
["2008-154",18,17]
["2008-155",25,23]
["2008-156",25,23]
["2008-157",25,23]
["2008-158",25,23]
["2008-159",25,23]
["2008-160",25,23]
["2008-161",25,23]
["2008-162",7,8]
["2008-163",6,6]
["2008-164",25,23]
["2008-165",25,23]
["2008-166",6,6]
["2008-167",25,23]
["2008-168",25,23]
["2008-169",25,23]
["2008-170",25,23]
["2008-171",25,23]
["2008-172",28,22]
["2008-173",25,23]
["2008-174",28,22]
["2008-175",25,23]
["2008-176",19,17]
["2008-177",14,13]
["2008-178",25,23]
["2008-179",25,23]
["2008-180",17,17]
["2008-181",25,23]
["2008-182",25,23]
["2008-183",6,6]
["2008-184",6,6]
["2008-185",25,23]
["2008-186",25,23]
["2008-187",6,6]
["2008-188",6,6]
["2008-189",25,23]
["2008-190",25,23]
["2008-191",25,23]
["2008-192",25,23]
["2008-193",25,23]
["2008-194",25,23]
["2008-195",25,23]
["2008-196",17,17]
["2008-197",25,23]
["2008-198",12,14]
["2008-199",25,23]
["2008-200",25,23]
["2008-201",28,22]
["2008-202",25,23]
["2008-203",25,23]
["2008-204",6,6]
["2008-205",6,6]
["2008-206",25,23]
["2008-207",25,23]
["2008-208",25,23]
["2008-209",25,23]
["2008-210",6,6]
["2008-211",28,22]
["2008-212",19,17]
["2008-213",4,3]
["2008-214",28,22]
["2008-215",25,23]
["2008-216",28,22]
["2008-217",17,17]
["2008-218",19,17]
["2008-219",25,23]
["2008-220",25,23]
["2008-221",28,22]
["2008-222",25,23]
["2008-223",25,23]
["2008-224",25,23]
["2008-225",18,17]
["2008-226",28,22]
["2008-227",7,8]
["2008-228",25,23]
["2008-229",25,23]
["2008-230",25,23]
["2008-231",25,23]
["2008-232",25,23]
["2008-233",25,23]
["2008-234",25,23]
["2008-235",28,22]
["2008-236",25,23]
["2008-237",28,22]
["2008-238",17,17]
["2008-239",17,17]
["2008-240",25,23]
["2008-241",6,6]
["2008-242",25,23]
["2008-243",25,23]
["2008-244",25,23]
["2008-245",25,23]
["2008-246",25,23]
["2008-247",25,23]
["2008-248",25,23]
["2008-249",25,23]
["2008-250",25,23]
["2008-251",25,23]
["2008-252",19,17]
["2008-253",18,17]
["2008-254",25,23]
["2008-255",27,22]
["2008-256",25,23]
["2008-257",25,23]
["2008-258",25,23]
["2008-259",25,23]
["2008-260",6,6]
["2008-261",25,23]
["2008-262",25,23]
["2008-263",25,23]
["2008-264",25,23]
["2008-265",25,23]
["2008-266",6,6]
["2008-267",6,6]
["2008-268",25,23]
["2008-269",6,6]
["2008-270",19,17]
["2008-271",6,6]
["2008-272",17,17]
["2008-273",6,6]
["2008-274",25,23]
["2008-275",25,23]
["2008-276",6,6]
["2008-277",6,6]
["2008-278",25,23]
["2008-279",25,23]
["2008-280",25,23]
["2008-281",25,23]
["2008-282",3,3]
["2008-283",6,6]
["2008-284",6,6]
["2008-285",25,23]
["2008-286",25,23]
["2008-287",25,23]
["2008-288",23,21]
["2008-289",23,21]
["2008-290",25,23]
["2008-291",25,23]
["2008-292",4,3]
["2008-293",25,23]
["2008-294",18,17]
["2008-295",25,23]
["2008-296",25,23]
["2008-297",17,17]
["2008-298",17,17]
["2008-299",19,17]
["2008-300",15,13]
["2008-301",25,23]
["2008-302",25,23]
["2008-303",25,23]
["2008-304",25,23]
["2008-305",25,23]
["2008-306",25,23]
["2008-307",25,23]
["2008-308",17,17]
["2008-309",18,17]
["2008-310",28,22]
["2008-311",25,23]
["2008-312",25,23]
["2008-313",25,23]
["2008-314",25,23]
["2008-315",28,22]
["2008-316",25,23]
["2008-317",2,2]
["2008-318",25,23]
["2008-319",6,6]
["2008-320",6,6]
["2008-321",4,3]
["2008-322",25,23]
["2008-323",25,23]
["2008-324",6,6]
["2008-325",6,6]
["2008-326",25,23]
["2008-327",17,17]
["2008-328",25,23]
["2008-329",25,23]
["2008-330",28,22]
["2008-331",25,23]
["2008-332",25,23]
["2008-333",12,14]
["2008-334",25,23]
["2008-335",18,17]
["2008-336",25,23]
["2008-337",25,23]
["2008-338",25,23]
["2008-339",6,6]
["2008-340",28,22]
["2008-341",25,23]
["2008-342",25,23]
["2008-343",25,23]
["2008-344",14,13]
["2008-345",25,23]
["2008-346",18,17]
["2008-347",7,8]
["2008-348",25,23]
["2008-349",17,17]
["2008-350",25,23]
["2008-351",6,6]
["2008-352",7,8]
["2008-353",26,20]
["2008-354",6,6]
["2008-355",25,23]
["2008-356",25,23]
["2008-357",25,23]
["2008-358",28,22]
["2008-359",17,17]
["2008-360",6,6]
["2008-361",25,23]
["2008-362",6,6]
["2008-363",6,6]
["2008-364",18,17]
["2008-365",25,23]
["2008-366",25,23]
["2008-367",23,21]
["2008-368",19,17]
["2008-369",15,13]
["2008-370",7,8]
["2008-371",25,23]
["2008-372",6,6]
["2008-373",2,2]
["2008-374",25,23]
["2008-375",25,23]
["2008-376",7,8]
["2008-377",28,22]
["2008-378",25,23]
["2008-379",6,6]
["2008-380",27,22]
["2008-381",17,17]
["2008-382",25,23]
["2008-383",25,23]
["2008-384",6,6]
["2008-385",25,23]
["2008-386",6,6]
["2008-387",17,17]
["2008-388",25,23]
["2008-389",25,23]
["2008-390",25,23]
["2008-391",25,23]
["2008-392",25,23]
["2008-393",25,23]
["2008-394",25,23]
["2008-395",25,23]
["2008-396",25,23]
["2008-397",25,23]
["2008-398",25,23]
["2008-399",25,23]
["2008-400",25,23]
["2008-401",6,6]
["2008-402",25,23]
["2008-403",18,17]
["2008-404",6,6]
["2008-405",6,6]
["2008-406",19,17]
["2008-407",18,17]
["2008-408",28,22]
["2008-409",28,22]
["2008-410",25,23]
["2008-411",4,3]
["2008-412",28,22]
["2008-413",25,23]
["2008-414",19,17]
["2008-415",25,23]
["2008-416",25,23]
["2008-417",28,22]
["2008-418",6,6]
["2008-419",23,21]
["2008-420",6,6]
["2008-421",25,23]
["2008-422",25,23]
["2008-423",25,23]
["2008-424",7,8]
["2008-425",25,23]
["2008-426",25,23]
["2008-427",25,23]
["2008-428",14,13]
["2008-429",28,22]
["2008-430",6,6]
["2008-431",25,23]
["2008-432",6,6]
["2008-433",26,20]
["2008-434",26,20]
["2008-435",6,6]
["2008-436",18,17]
["2008-437",25,23]
["2008-438",25,23]
["2008-439",25,23]
["2008-440",12,14]
["2008-441",28,22]
["2008-442",4,3]
["2008-443",25,23]
["2008-444",25,23]
["2008-445",25,23]
["2008-446",27,22]
["2008-447",28,22]
["2008-448",25,23]
["2008-449",6,6]
["2008-450",25,23]
["2008-451",25,23]
["2008-452",28,22]
["2008-453",17,17]
["2008-454",25,23]
["2008-455",25,23]
["2008-456",18,17]
["2008-457",25,23]
["2008-458",25,23]
["2008-459",25,23]
["2008-460",17,17]
["2008-461",18,17]
["2008-462",19,17]
["2008-463",28,22]
["2008-464",25,23]
["2008-465",2,2]
["2008-466",25,23]
["2008-467",25,23]
["2008-468",18,17]
["2008-469",6,6]
["2008-470",25,23]
["2008-471",25,23]
["2008-472",25,23]
["2008-473",25,23]
["2008-474",6,6]
["2008-475",18,17]
["2008-476",6,6]
["2008-477",24,22]
["2008-478",25,23]
["2008-479",17,17]
["2008-480",25,23]
["2008-481",28,22]
["2008-482",25,23]
["2008-483",18,17]
["2008-484",6,6]
["2008-485",25,23]
["2008-486",25,23]
["2008-487",25,23]
["2008-488",26,20]
["2008-489",25,23]
["2008-490",6,6]
["2008-491",6,6]
["2008-492",6,6]
["2008-493",6,6]
["2008-494",18,17]
["2008-495",6,6]
["2008-496",25,23]
["2008-497",25,23]
["2008-498",25,23]
["2008-499",25,23]
["2008-500",28,22]
["2008-501",25,23]
["2008-502",25,23]
["2008-503",25,23]
["2008-504",25,23]
["2008-505",28,22]
["2008-506",6,6]
["2008-507",18,17]
["2008-508",28,22]
["2008-509",4,3]
["2008-510",7,8]
["2008-511",7,8]
["2008-512",6,6]
["2008-513",6,6]
["2008-514",25,23]
["2008-515",25,23]
["2008-516",26,20]
["2008-517",7,8]
["2008-518",25,23]
["2008-519",18,17]
["2008-520",6,6]
["2008-521",6,6]
["2008-522",6,6]
["2008-523",25,23]
["2008-524",25,23]
["2008-525",6,6]
["2008-526",7,8]
["2008-527",6,6]
["2008-528",6,6]
["2008-529",23,21]
["2008-530",6,6]
["2008-531",25,23]
["2008-532",25,23]
["2008-533",2,2]
["2008-534",25,23]
["2008-535",7,8]
["2008-536",25,23]
["2008-537",28,22]
["2008-538",18,17]
["2008-539",25,23]
["2008-540",3,3]
["2008-541",18,17]
["2008-542",25,23]
["2008-543",8,22]
["2008-544",25,23]
["2008-545",25,23]
["2008-546",25,23]
["2008-547",25,23]
["2008-548",25,23]
["2008-549",6,6]
["2008-550",6,6]
["2008-551",7,8]
["2008-552",25,23]
["2008-553",25,23]
["2008-554",26,20]
["2008-555",19,17]
["2008-556",25,23]
["2008-557",28,22]
["2008-558",25,23]
["2008-559",26,20]
["2008-560",25,23]
["2008-561",25,23]
["2008-562",25,23]
["2008-563",6,6]
["2008-564",25,23]
["2008-565",6,6]
["2008-566",25,23]
["2008-567",25,23]
["2008-568",4,3]
["2008-569",25,23]
["2008-570",28,22]
["2008-571",6,6]
["2008-572",26,20]
["2008-573",25,23]
["2008-574",19,17]
["2008-575",6,6]
["2008-576",17,17]
["2008-577",4,3]
["2008-578",28,22]
["2008-579",6,6]
["2008-580",17,17]
["2008-581",25,23]
["2008-582",25,23]
["2008-583",25,23]
["2008-584",25,23]
["2008-585",25,23]
["2008-586",25,23]
["2008-587",25,23]
["2008-588",28,22]
["2008-589",25,23]
["2008-590",25,23]
["2008-591",25,23]
["2008-592",25,23]
["2008-593",25,23]
["2008-594",6,6]
["2008-595",25,23]
["2008-596",25,23]
["2008-597",25,23]
["2008-598",25,23]
["2008-599",25,23]
["2008-600",25,23]
["2008-601",18,17]
["2008-602",19,17]
["2008-603",6,6]
["2008-604",25,23]
["2008-605",6,6]
["2008-606",25,23]
["2008-607",25,23]
["2008-608",25,23]
["2008-609",25,23]
["2008-610",25,23]
["2008-611",25,23]
["2008-612",25,23]
["2008-613",25,23]
["2008-614",25,23]
["2008-615",17,17]
["2008-616",14,13]
["2008-617",25,23]
["2008-618",28,22]
["2008-619",25,23]
["2008-620",25,23]
["2008-621",17,17]
["2008-622",25,23]
["2008-623",25,23]
["2008-624",25,23]
["2008-625",6,6]
["2008-626",25,23]
["2008-627",25,23]
["2008-628",25,23]
["2008-629",25,23]
["2008-630",25,23]
["2008-631",25,23]
["2008-632",17,17]
["2008-633",25,23]
["2008-634",25,23]
["2008-635",17,17]
["2008-636",2,2]
["2008-637",25,23]
["2008-638",19,17]
["2008-639",25,23]
["2008-640",25,23]
["2008-641",25,23]
["2008-642",6,6]
["2008-643",25,23]
["2008-644",25,23]
["2008-645",25,23]
["2008-646",6,6]
["2008-647",25,23]
["2008-648",25,23]
["2008-649",25,23]
["2008-650",25,23]
["2008-651",6,6]
["2008-652",25,23]
["2008-653",25,23]
["2008-654",25,23]
["2008-655",7,8]
["2008-656",25,23]
["2008-657",25,23]
["2008-658",25,23]
["2008-659",25,23]
["2008-660",25,23]
["2008-661",4,3]
["2008-662",25,23]
["2008-663",23,21]
["2008-664",25,23]
["2008-665",25,23]
["2008-666",25,23]
["2008-667",25,23]
["2008-668",25,23]
["2008-669",25,23]
["2008-670",25,23]
["2008-671",28,22]
["2008-672",25,23]
["2008-673",25,23]
["2008-674",25,23]
["2008-675",25,23]
["2008-676",25,23]
["2008-677",25,23]
["2008-678",25,23]
["2008-679",25,23]
["2008-680",6,6]
["2008-681",14,13]
["2008-682",2,2]
["2008-683",25,23]
["2008-684",6,6]
["2008-685",25,23]
["2008-686",25,23]
["2008-687",17,17]
["2008-688",25,23]
["2008-689",25,23]
["2008-690",6,6]
["2008-691",2,2]
["2008-692",25,23]
["2008-693",28,22]
["2008-694",17,17]
["2008-695",25,23]
["2008-696",25,23]
["2008-697",17,17]
["2008-698",25,23]
["2008-699",25,23]
["2008-700",28,22]
["2008-701",6,6]
["2008-702",25,23]
["2008-703",25,23]
["2008-704",25,23]
["2008-705",4,3]
["2008-706",25,23]
["2008-707",6,6]
["2008-708",18,17]
["2008-709",25,23]
["2008-710",25,23]
["2008-711",25,23]
["2008-712",4,3]
["2008-713",6,6]
["2008-714",6,6]
["2008-715",25,23]
["2008-716",25,23]
["2008-717",25,23]
["2008-718",25,23]
["2008-719",25,23]
["2008-720",28,22]
["2008-721",6,6]
["2008-722",25,23]
["2008-723",6,6]
["2008-724",25,23]
["2008-725",6,6]
["2008-726",25,23]
["2008-727",25,23]
["2008-728",25,23]
["2008-729",25,23]
["2008-730",7,8]
["2008-731",6,6]
["2008-732",25,23]
["2008-733",25,23]
["2008-734",18,17]
["2008-735",6,6]
["2008-736",25,23]
["2008-737",25,23]
["2008-738",6,6]
["2008-739",25,23]
["2008-740",24,22]
["2008-741",25,23]
["2008-742",25,23]
["2008-743",6,6]
["2008-744",6,6]
["2008-745",24,22]
["2008-746",24,22]
["2008-747",25,23]
["2008-748",25,23]
["2008-749",25,23]
["2008-750",25,23]
["2008-751",25,23]
["2008-752",25,23]
["2008-753",25,23]
["2008-754",25,23]
["2008-755",6,6]
["2008-756",6,6]
["2008-757",25,23]
["2008-758",4,3]
["2008-759",25,23]
["2008-760",25,23]
["2008-761",4,3]
["2008-762",25,23]
["2008-763",25,23]
["2008-764",19,17]
["2008-765",25,23]
["2008-766",25,23]
["2008-767",6,6]
["2008-768",6,6]
["2008-769",25,23]
["2008-770",25,23]
["2008-771",6,6]
["2008-772",25,23]
["2008-773",25,23]
["2008-774",25,23]
["2008-775",25,23]
["2008-776",25,23]
["2008-777",6,6]
["2008-778",25,23]
["2008-779",25,23]
["2008-780",26,20]
["2008-781",25,23]
["2008-782",28,22]
["2008-783",25,23]
["2008-784",28,22]
["2008-785",25,23]
["2008-786",25,23]
["2008-787",25,23]
["2008-788",25,23]
["2008-789",6,6]
["2008-790",6,6]
["2008-791",6,6]
["2008-792",6,6]
["2008-793",6,6]
["2008-794",7,8]
["2008-795",6,6]
["2008-796",6,6]
["2008-797",28,22]
["2008-798",17,17]
["2008-799",4,3]
["2008-800",18,17]
["2008-801",7,8]
["2008-802",4,3]
["2008-803",6,6]
["2008-804",6,6]
["2008-805",6,6]
["2008-806",18,17]
["2008-807",6,6]
["2008-808",28,22]
["2008-809",6,6]
["2008-810",25,23]
["2008-811",28,22]
["2008-812",7,8]
["2008-813",7,8]
["2008-814",7,8]
["2008-815",7,8]
["2008-816",7,8]
["2008-817",7,8]
["2008-818",7,8]
["2008-819",7,8]
["2008-820",7,8]
["2008-821",7,8]
["2008-822",7,8]
["2008-823",7,8]
["2008-824",7,8]
["2008-825",7,8]
["2008-826",7,8]
["2008-827",7,8]
["2008-828",7,8]
["2008-829",7,8]
["2008-830",7,8]
["2008-831",7,8]
["2008-832",7,8]
["2008-833",7,8]
["2008-834",7,8]
["2008-835",7,8]
["2008-836",7,8]
["2008-837",7,8]
["2008-838",7,8]
["2008-839",7,8]
["2008-840",7,8]
["2008-841",7,8]
["2008-842",7,8]
["2008-843",7,8]
["2008-844",7,8]
["2008-845",7,8]
["2008-846",7,8]
["2008-847",7,8]
["2008-848",28,22]
["2009-001",23,21]
["2009-002",6,6]
["2009-003",19,17]
["2009-004",28,22]
["2009-005",23,21]
["2009-006",28,22]
["2009-007",28,22]
["2009-008",6,6]
["2009-009",6,6]
["2009-010",28,22]
["2009-011",28,22]
["2009-012",4,3]
["2009-013",28,22]
["2009-014",6,6]
["2009-015",6,6]
["2009-016",6,6]
["2009-017",12,14]
["2009-018",6,6]
["2009-019",23,21]
["2009-020",6,6]
["2009-021",6,6]
["2009-022",6,6]
["2009-023",17,17]
["2009-024",6,6]
["2009-025",6,6]
["2009-026",28,22]
["2009-027",23,21]
["2009-028",6,6]
["2009-029",6,6]
["2009-030",6,6]
["2009-031",6,6]
["2009-032",12,14]
["2009-033",6,6]
["2009-034",19,17]
["2009-035",6,6]
["2009-036",17,17]
["2009-037",6,6]
["2009-038",6,6]
["2009-039",2,2]
["2009-040",6,6]
["2009-041",17,17]
["2009-042",6,6]
["2009-043",7,8]
["2009-044",6,6]
["2009-045",6,6]
["2009-046",6,6]
["2009-047",6,6]
["2009-048",19,17]
["2009-049",19,17]
["2009-050",23,21]
["2009-051",19,17]
["2009-052",6,6]
["2009-053",6,6]
["2009-054",6,6]
["2009-055",28,22]
["2009-056",6,6]
["2009-057",6,6]
["2009-058",6,6]
["2009-059",18,17]
["2009-060",6,6]
["2009-061",6,6]
["2009-062",13,15]
["2009-063",2,2]
["2009-064",6,6]
["2009-065",6,6]
["2009-066",6,6]
["2009-067",6,6]
["2009-068",6,6]
["2009-069",6,6]
["2009-070",6,6]
["2009-071",6,6]
["2009-072",6,6]
["2009-073",4,3]
["2009-074",28,22]
["2009-075",4,3]
["2009-076",19,17]
["2009-077",6,6]
["2009-078",27,22]
["2009-079",6,6]
["2009-080",18,17]
["2009-081",12,14]
["2009-082",6,6]
["2009-083",6,6]
["2009-084",18,17]
["2009-085",4,3]
["2009-086",6,6]
["2009-087",6,6]
["2009-088",4,3]
["2009-089",6,6]
["2009-090",17,17]
["2009-091",7,8]
["2009-092",6,6]
["2009-093",4,3]
["2009-094",17,17]
["2009-095",28,22]
["2009-096",2,2]
["2009-097",19,17]
["2009-098",6,6]
["2009-099",2,2]
["2009-100",19,17]
["2009-1000",25,23]
["2009-1001",25,23]
["2009-1002",25,23]
["2009-1003",25,23]
["2009-1004",25,23]
["2009-1005",25,23]
["2009-1006",25,23]
["2009-1007",25,23]
["2009-1008",25,23]
["2009-1009",25,23]
["2009-101",19,17]
["2009-1010",25,23]
["2009-1011",25,23]
["2009-1012",25,23]
["2009-1013",25,23]
["2009-1014",25,23]
["2009-1015",25,23]
["2009-1016",28,22]
["2009-1017",28,22]
["2009-1018",25,23]
["2009-1019",28,22]
["2009-102",17,17]
["2009-1020",25,23]
["2009-1021",25,23]
["2009-1022",28,22]
["2009-1023",25,23]
["2009-1024",28,22]
["2009-1025",25,23]
["2009-1026",28,22]
["2009-1027",28,22]
["2009-1028",28,22]
["2009-103",19,17]
["2009-104",17,17]
["2009-105",6,6]
["2009-106",18,17]
["2009-107",18,17]
["2009-108",6,6]
["2009-109",6,6]
["2009-110",12,14]
["2009-111",6,6]
["2009-112",28,22]
["2009-113",6,6]
["2009-114",28,22]
["2009-115",18,17]
["2009-116",19,17]
["2009-117",28,22]
["2009-118",7,8]
["2009-119",12,14]
["2009-120",18,17]
["2009-121",12,14]
["2009-122",6,6]
["2009-123",7,8]
["2009-124",6,6]
["2009-125",6,6]
["2009-126",23,21]
["2009-127",6,6]
["2009-128",7,8]
["2009-129",6,6]
["2009-130",6,6]
["2009-131",27,22]
["2009-132",6,6]
["2009-133",28,22]
["2009-134",2,2]
["2009-135",17,17]
["2009-136",19,17]
["2009-137",7,8]
["2009-138",6,6]
["2009-139",28,22]
["2009-140",27,22]
["2009-141",18,17]
["2009-142",6,6]
["2009-143",18,17]
["2009-144",18,17]
["2009-145",23,21]
["2009-146",6,6]
["2009-147",6,6]
["2009-148",19,17]
["2009-149",28,22]
["2009-150",6,6]
["2009-151",18,17]
["2009-152",4,3]
["2009-153",7,8]
["2009-154",3,3]
["2009-155",7,8]
["2009-156",6,6]
["2009-157",6,6]
["2009-158",6,6]
["2009-159",19,17]
["2009-160",4,3]
["2009-161",6,6]
["2009-162",6,6]
["2009-163",6,6]
["2009-164",7,8]
["2009-165",18,17]
["2009-166",6,6]
["2009-167",19,17]
["2009-168",12,14]
["2009-169",6,6]
["2009-170",18,17]
["2009-171",6,6]
["2009-172",18,17]
["2009-173",19,17]
["2009-174",28,22]
["2009-175",6,6]
["2009-176",6,6]
["2009-177",28,22]
["2009-178",6,6]
["2009-179",4,3]
["2009-180",18,17]
["2009-181",4,3]
["2009-182",28,22]
["2009-183",6,6]
["2009-184",12,14]
["2009-185",17,17]
["2009-186",6,6]
["2009-187",7,8]
["2009-188",17,17]
["2009-189",6,6]
["2009-190",28,22]
["2009-191",6,6]
["2009-192",6,6]
["2009-193",2,2]
["2009-194",6,6]
["2009-195",19,17]
["2009-196",6,6]
["2009-197",2,2]
["2009-198",6,6]
["2009-199",6,6]
["2009-200",17,17]
["2009-201",28,22]
["2009-202",6,6]
["2009-203",6,6]
["2009-204",6,6]
["2009-205",6,6]
["2009-206",6,6]
["2009-207",4,3]
["2009-208",6,6]
["2009-209",6,6]
["2009-210",6,6]
["2009-211",6,6]
["2009-212",26,20]
["2009-213",7,8]
["2009-214",18,17]
["2009-215",28,22]
["2009-216",4,3]
["2009-217",28,22]
["2009-218",6,6]
["2009-219",28,22]
["2009-220",19,17]
["2009-221",6,6]
["2009-222",6,6]
["2009-223",19,17]
["2009-224",4,3]
["2009-225",7,8]
["2009-226",6,6]
["2009-227",6,6]
["2009-228",13,15]
["2009-229",17,17]
["2009-230",6,6]
["2009-231",28,22]
["2009-232",6,6]
["2009-233",6,6]
["2009-234",6,6]
["2009-235",6,6]
["2009-236",6,6]
["2009-237",6,6]
["2009-238",6,6]
["2009-239",6,6]
["2009-240",6,6]
["2009-241",26,20]
["2009-242",28,22]
["2009-243",4,3]
["2009-244",23,21]
["2009-245",14,13]
["2009-246",28,22]
["2009-247",6,6]
["2009-248",17,17]
["2009-249",18,17]
["2009-250",6,6]
["2009-251",4,3]
["2009-252",28,22]
["2009-253",19,17]
["2009-254",7,8]
["2009-255",6,6]
["2009-256",19,17]
["2009-257",17,17]
["2009-258",19,17]
["2009-259",6,6]
["2009-260",6,6]
["2009-261",28,22]
["2009-262",17,17]
["2009-263",6,6]
["2009-264",4,3]
["2009-265",19,17]
["2009-266",6,6]
["2009-267",28,22]
["2009-268",18,17]
["2009-269",6,6]
["2009-270",28,22]
["2009-271",6,6]
["2009-272",4,3]
["2009-273",4,3]
["2009-274",6,6]
["2009-275",6,6]
["2009-276",6,6]
["2009-277",27,22]
["2009-278",18,17]
["2009-279",6,6]
["2009-280",6,6]
["2009-281",26,20]
["2009-282",18,17]
["2009-283",19,17]
["2009-284",6,6]
["2009-285",19,17]
["2009-286",6,6]
["2009-287",6,6]
["2009-288",19,17]
["2009-289",19,17]
["2009-290",19,17]
["2009-291",7,8]
["2009-292",19,17]
["2009-293",17,17]
["2009-294",6,6]
["2009-295",6,6]
["2009-296",19,17]
["2009-297",6,6]
["2009-298",6,6]
["2009-299",6,6]
["2009-300",7,8]
["2009-301",7,8]
["2009-302",7,8]
["2009-303",7,8]
["2009-304",7,8]
["2009-305",7,8]
["2009-306",7,8]
["2009-307",7,8]
["2009-308",7,8]
["2009-309",7,8]
["2009-310",7,8]
["2009-311",7,8]
["2009-312",7,8]
["2009-313",7,8]
["2009-314",7,8]
["2009-315",7,8]
["2009-316",7,8]
["2009-317",7,8]
["2009-318",7,8]
["2009-319",7,8]
["2009-320",7,8]
["2009-321",7,8]
["2009-322",7,8]
["2009-323",7,8]
["2009-324",7,8]
["2009-325",7,8]
["2009-326",7,8]
["2009-327",7,8]
["2009-501",25,23]
["2009-502",25,23]
["2009-503",25,23]
["2009-504",25,23]
["2009-505",25,23]
["2009-506",25,23]
["2009-507",25,23]
["2009-508",25,23]
["2009-509",25,23]
["2009-510",25,23]
["2009-511",25,23]
["2009-512",25,23]
["2009-513",25,23]
["2009-514",25,23]
["2009-515",25,23]
["2009-516",25,23]
["2009-517",25,23]
["2009-518",25,23]
["2009-519",25,23]
["2009-520",25,23]
["2009-521",25,23]
["2009-522",25,23]
["2009-523",25,23]
["2009-524",25,23]
["2009-525",25,23]
["2009-526",25,23]
["2009-527",25,23]
["2009-528",25,23]
["2009-529",25,23]
["2009-530",25,23]
["2009-531",25,23]
["2009-532",25,23]
["2009-533",25,23]
["2009-534",25,23]
["2009-535",25,23]
["2009-536",25,23]
["2009-537",25,23]
["2009-538",25,23]
["2009-539",25,23]
["2009-540",25,23]
["2009-541",25,23]
["2009-542",25,23]
["2009-543",25,23]
["2009-544",25,23]
["2009-545",25,23]
["2009-546",25,23]
["2009-547",25,23]
["2009-548",25,23]
["2009-549",25,23]
["2009-550",25,23]
["2009-551",25,23]
["2009-552",25,23]
["2009-553",25,23]
["2009-554",25,23]
["2009-555",25,23]
["2009-556",25,23]
["2009-557",25,23]
["2009-558",25,23]
["2009-559",25,23]
["2009-560",25,23]
["2009-561",25,23]
["2009-562",25,23]
["2009-563",25,23]
["2009-564",25,23]
["2009-565",25,23]
["2009-566",25,23]
["2009-567",25,23]
["2009-568",25,23]
["2009-569",28,22]
["2009-570",25,23]
["2009-571",25,23]
["2009-572",25,23]
["2009-573",25,23]
["2009-574",25,23]
["2009-575",25,23]
["2009-576",25,23]
["2009-577",25,23]
["2009-578",25,23]
["2009-579",25,23]
["2009-580",25,23]
["2009-581",25,23]
["2009-582",25,23]
["2009-583",25,23]
["2009-584",25,23]
["2009-585",25,23]
["2009-586",25,23]
["2009-587",25,23]
["2009-588",25,23]
["2009-589",25,23]
["2009-590",25,23]
["2009-591",25,23]
["2009-592",25,23]
["2009-593",25,23]
["2009-594",25,23]
["2009-595",25,23]
["2009-596",28,22]
["2009-597",25,23]
["2009-598",25,23]
["2009-599",25,23]
["2009-600",25,23]
["2009-601",25,23]
["2009-602",25,23]
["2009-603",25,23]
["2009-604",25,23]
["2009-605",25,23]
["2009-606",25,23]
["2009-607",25,23]
["2009-608",25,23]
["2009-609",25,23]
["2009-610",25,23]
["2009-611",25,23]
["2009-612",25,23]
["2009-613",28,22]
["2009-614",25,23]
["2009-615",25,23]
["2009-616",25,23]
["2009-617",25,23]
["2009-618",25,23]
["2009-619",25,23]
["2009-620",25,23]
["2009-621",25,23]
["2009-622",25,23]
["2009-623",25,23]
["2009-624",25,23]
["2009-625",25,23]
["2009-626",25,23]
["2009-627",25,23]
["2009-628",25,23]
["2009-629",28,22]
["2009-630",25,23]
["2009-631",25,23]
["2009-632",25,23]
["2009-633",25,23]
["2009-634",28,22]
["2009-635",25,23]
["2009-636",25,23]
["2009-637",25,23]
["2009-638",25,23]
["2009-639",25,23]
["2009-640",25,23]
["2009-641",25,23]
["2009-642",25,23]
["2009-643",25,23]
["2009-644",25,23]
["2009-645",25,23]
["2009-646",25,23]
["2009-647",25,23]
["2009-648",25,23]
["2009-649",28,22]
["2009-650",25,23]
["2009-651",25,23]
["2009-652",25,23]
["2009-653",25,23]
["2009-654",25,23]
["2009-655",25,23]
["2009-656",25,23]
["2009-657",25,23]
["2009-658",25,23]
["2009-659",25,23]
["2009-660",25,23]
["2009-661",25,23]
["2009-662",25,23]
["2009-663",25,23]
["2009-664",25,23]
["2009-665",25,23]
["2009-666",25,23]
["2009-667",25,23]
["2009-668",28,22]
["2009-669",28,22]
["2009-670",25,23]
["2009-671",25,23]
["2009-672",25,23]
["2009-673",25,23]
["2009-674",25,23]
["2009-675",25,23]
["2009-676",25,23]
["2009-677",28,22]
["2009-678",25,23]
["2009-679",25,23]
["2009-680",25,23]
["2009-681",25,23]
["2009-682",25,23]
["2009-683",28,22]
["2009-684",25,23]
["2009-685",25,23]
["2009-686",25,23]
["2009-687",25,23]
["2009-688",25,23]
["2009-689",25,23]
["2009-690",25,23]
["2009-691",25,23]
["2009-692",25,23]
["2009-693",25,23]
["2009-694",25,23]
["2009-695",25,23]
["2009-696",25,23]
["2009-697",25,23]
["2009-698",25,23]
["2009-699",25,23]
["2009-700",25,23]
["2009-701",25,23]
["2009-702",28,22]
["2009-703",28,22]
["2009-704",28,22]
["2009-705",28,22]
["2009-706",28,22]
["2009-707",25,23]
["2009-708",25,23]
["2009-709",25,23]
["2009-710",25,23]
["2009-711",25,23]
["2009-712",25,23]
["2009-713",25,23]
["2009-714",25,23]
["2009-715",25,23]
["2009-716",25,23]
["2009-717",25,23]
["2009-718",25,23]
["2009-719",25,23]
["2009-720",25,23]
["2009-721",25,23]
["2009-722",25,23]
["2009-723",25,23]
["2009-724",25,23]
["2009-725",25,23]
["2009-726",25,23]
["2009-727",25,23]
["2009-728",25,23]
["2009-729",25,23]
["2009-730",25,23]
["2009-731",25,23]
["2009-732",25,23]
["2009-733",28,22]
["2009-734",25,23]
["2009-735",25,23]
["2009-736",25,23]
["2009-737",25,23]
["2009-738",25,23]
["2009-739",25,23]
["2009-740",25,23]
["2009-741",25,23]
["2009-742",25,23]
["2009-743",25,23]
["2009-744",25,23]
["2009-745",28,22]
["2009-746",25,23]
["2009-747",28,22]
["2009-748",28,22]
["2009-749",25,23]
["2009-750",25,23]
["2009-751",25,23]
["2009-752",25,23]
["2009-753",28,22]
["2009-754",25,23]
["2009-755",25,23]
["2009-756",25,23]
["2009-757",25,23]
["2009-758",25,23]
["2009-759",25,23]
["2009-760",25,23]
["2009-761",25,23]
["2009-762",25,23]
["2009-763",25,23]
["2009-764",25,23]
["2009-765",25,23]
["2009-766",25,23]
["2009-767",25,23]
["2009-768",28,22]
["2009-769",25,23]
["2009-770",26,20]
["2009-771",25,23]
["2009-772",25,23]
["2009-773",25,23]
["2009-774",25,23]
["2009-775",25,23]
["2009-776",25,23]
["2009-777",25,23]
["2009-778",26,20]
["2009-779",25,23]
["2009-780",25,23]
["2009-781",25,23]
["2009-782",25,23]
["2009-783",25,23]
["2009-784",25,23]
["2009-785",25,23]
["2009-786",25,23]
["2009-787",25,23]
["2009-788",26,20]
["2009-789",25,23]
["2009-790",25,23]
["2009-791",25,23]
["2009-792",25,23]
["2009-793",26,20]
["2009-794",26,20]
["2009-795",25,23]
["2009-796",26,20]
["2009-797",25,23]
["2009-798",25,23]
["2009-799",25,23]
["2009-800",25,23]
["2009-801",25,23]
["2009-802",25,23]
["2009-803",25,23]
["2009-804",25,23]
["2009-805",25,23]
["2009-806",25,23]
["2009-807",25,23]
["2009-808",25,23]
["2009-809",25,23]
["2009-810",28,22]
["2009-811",25,23]
["2009-812",25,23]
["2009-813",25,23]
["2009-814",25,23]
["2009-815",25,23]
["2009-816",25,23]
["2009-817",25,23]
["2009-818",25,23]
["2009-819",25,23]
["2009-820",25,23]
["2009-821",25,23]
["2009-822",25,23]
["2009-823",25,23]
["2009-824",25,23]
["2009-825",25,23]
["2009-826",25,23]
["2009-827",25,23]
["2009-828",25,23]
["2009-829",25,23]
["2009-830",25,23]
["2009-831",25,23]
["2009-832",26,20]
["2009-833",25,23]
["2009-834",25,23]
["2009-835",25,23]
["2009-836",25,23]
["2009-837",25,23]
["2009-838",25,23]
["2009-839",25,23]
["2009-840",25,23]
["2009-841",25,23]
["2009-842",25,23]
["2009-843",25,23]
["2009-844",25,23]
["2009-845",25,23]
["2009-846",25,23]
["2009-847",25,23]
["2009-848",25,23]
["2009-849",25,23]
["2009-850",25,23]
["2009-851",25,23]
["2009-852",25,23]
["2009-853",25,23]
["2009-854",25,23]
["2009-855",25,23]
["2009-856",28,22]
["2009-857",28,22]
["2009-858",25,23]
["2009-859",25,23]
["2009-860",25,23]
["2009-861",25,23]
["2009-862",25,23]
["2009-863",25,23]
["2009-864",25,23]
["2009-865",25,23]
["2009-866",25,23]
["2009-867",25,23]
["2009-868",25,23]
["2009-869",25,23]
["2009-870",26,20]
["2009-871",25,23]
["2009-872",25,23]
["2009-873",25,23]
["2009-874",25,23]
["2009-875",25,23]
["2009-876",25,23]
["2009-877",25,23]
["2009-878",25,23]
["2009-879",25,23]
["2009-880",25,23]
["2009-881",25,23]
["2009-882",25,23]
["2009-883",25,23]
["2009-884",25,23]
["2009-885",25,23]
["2009-886",25,23]
["2009-887",25,23]
["2009-888",25,23]
["2009-889",25,23]
["2009-890",25,23]
["2009-891",25,23]
["2009-892",25,23]
["2009-893",25,23]
["2009-894",25,23]
["2009-895",25,23]
["2009-896",25,23]
["2009-897",25,23]
["2009-898",25,23]
["2009-899",25,23]
["2009-900",25,23]
["2009-901",25,23]
["2009-902",25,23]
["2009-903",25,23]
["2009-904",25,23]
["2009-905",25,23]
["2009-906",25,23]
["2009-907",25,23]
["2009-908",25,23]
["2009-909",25,23]
["2009-910",25,23]
["2009-911",25,23]
["2009-912",25,23]
["2009-913",25,23]
["2009-914",28,22]
["2009-915",25,23]
["2009-916",25,23]
["2009-917",25,23]
["2009-918",25,23]
["2009-919",25,23]
["2009-920",25,23]
["2009-921",25,23]
["2009-922",25,23]
["2009-923",25,23]
["2009-924",25,23]
["2009-925",28,22]
["2009-926",25,23]
["2009-927",25,23]
["2009-928",25,23]
["2009-929",25,23]
["2009-930",25,23]
["2009-931",25,23]
["2009-932",25,23]
["2009-933",25,23]
["2009-934",25,23]
["2009-935",25,23]
["2009-936",28,22]
["2009-937",25,23]
["2009-938",25,23]
["2009-939",25,23]
["2009-940",25,23]
["2009-941",25,23]
["2009-942",25,23]
["2009-943",25,23]
["2009-944",25,23]
["2009-945",25,23]
["2009-946",25,23]
["2009-947",25,23]
["2009-948",25,23]
["2009-949",25,23]
["2009-950",25,23]
["2009-951",25,23]
["2009-952",25,23]
["2009-953",28,22]
["2009-954",25,23]
["2009-955",25,23]
["2009-956",25,23]
["2009-957",28,22]
["2009-958",25,23]
["2009-959",28,22]
["2009-960",25,23]
["2009-961",28,22]
["2009-962",25,23]
["2009-963",25,23]
["2009-964",25,23]
["2009-965",25,23]
["2009-966",25,23]
["2009-967",25,23]
["2009-968",25,23]
["2009-969",25,23]
["2009-970",25,23]
["2009-971",25,23]
["2009-972",25,23]
["2009-973",25,23]
["2009-974",25,23]
["2009-975",25,23]
["2009-976",25,23]
["2009-977",25,23]
["2009-978",25,23]
["2009-979",25,23]
["2009-980",25,23]
["2009-981",25,23]
["2009-982",25,23]
["2009-983",25,23]
["2009-984",25,23]
["2009-985",25,23]
["2009-986",25,23]
["2009-987",25,23]
["2009-988",25,23]
["2009-989",25,23]
["2009-990",25,23]
["2009-991",25,23]
["2009-992",25,23]
["2009-993",25,23]
["2009-994",25,23]
["2009-995",25,23]
["2009-996",25,23]
["2009-997",25,23]
["2009-998",25,23]
["2009-999",25,23]
["2010-001",6,6]
["2010-002",28,22]
["2010-003",19,17]
["2010-004",6,6]
["2010-005",6,6]
["2010-006",19,17]
["2010-007",19,17]
["2010-008",28,22]
["2010-009",4,3]
["2010-010",6,6]
["2010-011",17,17]
["2010-012",14,13]
["2010-013",19,17]
["2010-014",17,17]
["2010-015",19,17]
["2010-016",6,6]
["2010-017",28,22]
["2010-018",23,21]
["2010-019",6,6]
["2010-020",17,17]
["2010-021",2,2]
["2010-022",6,6]
["2010-023",6,6]
["2010-024",6,6]
["2010-025",6,6]
["2010-026",7,8]
["2010-027",6,6]
["2010-028",6,6]
["2010-029",19,17]
["2010-030",6,6]
["2010-031",6,6]
["2010-032",19,17]
["2010-033",12,14]
["2010-034",6,6]
["2010-035",6,6]
["2010-036",18,17]
["2010-037",28,22]
["2010-038",2,2]
["2010-039",7,8]
["2010-040",4,3]
["2010-041",6,6]
["2010-042",19,17]
["2010-043",17,17]
["2010-044",19,17]
["2010-045",19,17]
["2010-046",6,6]
["2010-047",19,17]
["2010-048",7,8]
["2010-049",6,6]
["2010-050",6,6]
["2010-051",7,8]
["2010-052",19,17]
["2010-053",27,22]
["2010-054",18,17]
["2010-055",6,6]
["2010-056",17,17]
["2010-057",18,17]
["2010-058",6,6]
["2010-059",6,6]
["2010-060",28,22]
["2010-061",6,6]
["2010-062",6,6]
["2010-063",23,21]
["2010-064",27,22]
["2010-065",18,17]
["2010-066",6,6]
["2010-067",6,6]
["2010-068",6,6]
["2010-069",6,6]
["2010-070",28,22]
["2010-071",28,22]
["2010-072",6,6]
["2010-073",7,8]
["2010-074",6,6]
["2010-075",2,2]
["2010-076",6,6]
["2010-077",6,6]
["2010-078",6,6]
["2010-079",4,3]
["2010-080",19,17]
["2010-081",18,17]
["2010-082",2,2]
["2010-083",4,3]
["2010-084",6,6]
["2010-085",28,22]
["2010-086",6,6]
["2010-087",7,8]
["2010-088",6,6]
["2010-089",23,21]
["2010-090",6,6]
["2010-091",18,17]
["2010-092",7,8]
["2010-093",28,22]
["2010-094",17,17]
["2010-095",6,6]
["2010-096",6,6]
["2010-097",6,6]
["2010-098",4,3]
["2010-099",6,6]
["2010-100",19,17]
["2010-1000",25,23]
["2010-1001",25,23]
["2010-1002",25,23]
["2010-1003",25,23]
["2010-1004",25,23]
["2010-1005",25,23]
["2010-1006",25,23]
["2010-1007",25,23]
["2010-1008",25,23]
["2010-1009",25,23]
["2010-101",6,6]
["2010-1010",25,23]
["2010-1011",25,23]
["2010-1012",25,23]
["2010-1013",25,23]
["2010-1014",25,23]
["2010-1015",25,23]
["2010-1016",25,23]
["2010-1017",25,23]
["2010-1018",25,23]
["2010-1019",25,23]
["2010-102",2,2]
["2010-1020",25,23]
["2010-1021",25,23]
["2010-1022",25,23]
["2010-1023",25,23]
["2010-1024",25,23]
["2010-1025",25,23]
["2010-1026",25,23]
["2010-1027",25,23]
["2010-1028",25,23]
["2010-1029",25,23]
["2010-103",17,17]
["2010-1030",25,23]
["2010-1031",25,23]
["2010-1032",25,23]
["2010-1033",25,23]
["2010-1034",25,23]
["2010-1035",25,23]
["2010-1036",25,23]
["2010-1037",25,23]
["2010-1038",25,23]
["2010-1039",25,23]
["2010-104",19,17]
["2010-1040",25,23]
["2010-1041",25,23]
["2010-1042",28,22]
["2010-1043",28,22]
["2010-1044",25,23]
["2010-1045",25,23]
["2010-1046",25,23]
["2010-1047",25,23]
["2010-1048",25,23]
["2010-1049",28,22]
["2010-105",6,6]
["2010-1050",25,23]
["2010-1051",25,23]
["2010-1052",25,23]
["2010-1053",25,23]
["2010-1054",28,22]
["2010-1055",25,23]
["2010-1056",25,23]
["2010-1057",28,22]
["2010-1058",28,22]
["2010-1059",28,22]
["2010-106",7,8]
["2010-107",6,6]
["2010-108",23,21]
["2010-109",6,6]
["2010-110",28,22]
["2010-111",4,3]
["2010-112",18,17]
["2010-113",17,17]
["2010-114",6,6]
["2010-115",6,6]
["2010-116",6,6]
["2010-117",4,3]
["2010-118",4,3]
["2010-119",4,3]
["2010-120",28,22]
["2010-121",4,3]
["2010-122",6,6]
["2010-123",19,17]
["2010-124",6,6]
["2010-125",23,21]
["2010-126",19,17]
["2010-127",6,6]
["2010-128",19,17]
["2010-129",6,6]
["2010-130",17,17]
["2010-131",18,17]
["2010-132",6,6]
["2010-133",28,22]
["2010-134",19,17]
["2010-135",28,22]
["2010-136",18,17]
["2010-137",13,15]
["2010-138",17,17]
["2010-139",6,6]
["2010-140",6,6]
["2010-141",19,17]
["2010-142",6,6]
["2010-143",28,22]
["2010-144",26,20]
["2010-145",6,6]
["2010-146",6,6]
["2010-147",4,3]
["2010-148",28,22]
["2010-149",6,6]
["2010-150",23,21]
["2010-151",6,6]
["2010-152",23,21]
["2010-153",6,6]
["2010-154",6,6]
["2010-155",6,6]
["2010-156",6,6]
["2010-157",6,6]
["2010-158",6,6]
["2010-159",6,6]
["2010-160",6,6]
["2010-161",6,6]
["2010-162",6,6]
["2010-163",18,17]
["2010-164",19,17]
["2010-165",18,17]
["2010-166",2,2]
["2010-167",4,3]
["2010-168",6,6]
["2010-169",6,6]
["2010-170",4,3]
["2010-171",17,17]
["2010-172",6,6]
["2010-173",19,17]
["2010-174",6,6]
["2010-175",27,22]
["2010-176",18,17]
["2010-177",28,22]
["2010-178",6,6]
["2010-179",23,21]
["2010-180",6,6]
["2010-181",6,6]
["2010-182",17,17]
["2010-183",13,15]
["2010-184",17,17]
["2010-185",7,8]
["2010-186",6,6]
["2010-187",26,20]
["2010-188",18,17]
["2010-189",6,6]
["2010-190",6,6]
["2010-191",4,3]
["2010-192",6,6]
["2010-193",6,6]
["2010-194",6,6]
["2010-195",6,6]
["2010-196",17,17]
["2010-197",6,6]
["2010-198",6,6]
["2010-199",28,22]
["2010-200",6,6]
["2010-201",6,6]
["2010-202",6,6]
["2010-203",6,6]
["2010-204",19,17]
["2010-205",6,6]
["2010-206",2,2]
["2010-207",4,3]
["2010-208",19,17]
["2010-209",19,17]
["2010-210",13,15]
["2010-211",2,2]
["2010-212",28,22]
["2010-213",17,17]
["2010-214",6,6]
["2010-215",6,6]
["2010-216",28,22]
["2010-217",6,6]
["2010-218",19,17]
["2010-219",17,17]
["2010-220",2,2]
["2010-221",6,6]
["2010-222",6,6]
["2010-223",6,6]
["2010-224",6,6]
["2010-225",6,6]
["2010-226",19,17]
["2010-227",19,17]
["2010-228",4,3]
["2010-229",6,6]
["2010-230",6,6]
["2010-231",14,13]
["2010-232",23,21]
["2010-233",6,6]
["2010-234",6,6]
["2010-235",28,22]
["2010-236",6,6]
["2010-237",19,17]
["2010-238",6,6]
["2010-239",26,20]
["2010-240",4,3]
["2010-241",2,2]
["2010-242",19,17]
["2010-243",6,6]
["2010-244",6,6]
["2010-245",6,6]
["2010-246",6,6]
["2010-247",6,6]
["2010-248",19,17]
["2010-249",19,17]
["2010-250",18,17]
["2010-251",28,22]
["2010-252",6,6]
["2010-253",17,17]
["2010-254",6,6]
["2010-255",6,6]
["2010-256",6,6]
["2010-257",6,6]
["2010-258",2,2]
["2010-259",28,22]
["2010-260",6,6]
["2010-261",28,22]
["2010-262",4,3]
["2010-263",28,22]
["2010-264",19,17]
["2010-265",17,17]
["2010-266",17,17]
["2010-267",6,6]
["2010-268",6,6]
["2010-269",6,6]
["2010-270",2,2]
["2010-271",28,22]
["2010-272",19,17]
["2010-273",2,2]
["2010-274",6,6]
["2010-275",19,17]
["2010-276",28,22]
["2010-277",6,6]
["2010-278",6,6]
["2010-279",6,6]
["2010-280",28,22]
["2010-281",6,6]
["2010-282",6,6]
["2010-283",6,6]
["2010-284",28,22]
["2010-285",6,6]
["2010-286",17,17]
["2010-287",28,22]
["2010-288",6,6]
["2010-289",28,22]
["2010-290",6,6]
["2010-291",4,3]
["2010-292",6,6]
["2010-293",4,3]
["2010-294",6,6]
["2010-295",6,6]
["2010-296",18,17]
["2010-297",12,14]
["2010-298",6,6]
["2010-299",6,6]
["2010-300",6,6]
["2010-301",6,6]
["2010-302",6,6]
["2010-303",6,6]
["2010-304",6,6]
["2010-305",7,8]
["2010-306",6,6]
["2010-307",6,6]
["2010-308",19,17]
["2010-309",17,17]
["2010-310",4,3]
["2010-311",6,6]
["2010-312",17,17]
["2010-313",28,22]
["2010-314",6,6]
["2010-315",19,17]
["2010-316",6,6]
["2010-317",4,3]
["2010-318",6,6]
["2010-319",6,6]
["2010-320",6,6]
["2010-321",17,17]
["2010-322",19,17]
["2010-323",6,6]
["2010-324",6,6]
["2010-325",6,6]
["2010-326",19,17]
["2010-327",19,17]
["2010-328",6,6]
["2010-329",6,6]
["2010-330",18,17]
["2010-331",27,22]
["2010-332",27,22]
["2010-333",28,22]
["2010-334",6,6]
["2010-335",6,6]
["2010-336",4,3]
["2010-337",28,22]
["2010-338",18,17]
["2010-339",6,6]
["2010-340",28,22]
["2010-341",4,3]
["2010-342",28,22]
["2010-343",28,22]
["2010-344",6,6]
["2010-345",4,3]
["2010-346",4,3]
["2010-347",6,6]
["2010-348",6,6]
["2010-349",27,22]
["2010-350",6,6]
["2010-351",17,17]
["2010-352",7,8]
["2010-353",28,22]
["2010-354",6,6]
["2010-355",4,3]
["2010-356",6,6]
["2010-357",6,6]
["2010-358",6,6]
["2010-359",28,22]
["2010-360",17,17]
["2010-361",4,3]
["2010-362",2,2]
["2010-363",6,6]
["2010-364",6,6]
["2010-365",6,6]
["2010-366",2,2]
["2010-367",23,21]
["2010-368",18,17]
["2010-369",28,22]
["2010-370",6,6]
["2010-371",7,8]
["2010-372",7,8]
["2010-373",6,6]
["2010-374",2,2]
["2010-375",6,6]
["2010-376",27,22]
["2010-377",28,22]
["2010-378",6,6]
["2010-379",6,6]
["2010-380",7,8]
["2010-381",6,6]
["2010-382",2,2]
["2010-383",7,8]
["2010-384",7,8]
["2010-385",7,8]
["2010-386",7,8]
["2010-387",7,8]
["2010-388",7,8]
["2010-389",7,8]
["2010-390",7,8]
["2010-391",7,8]
["2010-392",7,8]
["2010-393",7,8]
["2010-394",7,8]
["2010-395",7,8]
["2010-396",7,8]
["2010-397",7,8]
["2010-398",7,8]
["2010-399",13,15]
["2010-400",7,8]
["2010-401",7,8]
["2010-402",7,8]
["2010-403",7,8]
["2010-404",7,8]
["2010-405",7,8]
["2010-406",7,8]
["2010-501",25,23]
["2010-502",25,23]
["2010-503",25,23]
["2010-504",25,23]
["2010-505",25,23]
["2010-506",25,23]
["2010-507",25,23]
["2010-508",25,23]
["2010-509",25,23]
["2010-510",25,23]
["2010-511",25,23]
["2010-512",25,23]
["2010-513",25,23]
["2010-514",25,23]
["2010-515",25,23]
["2010-516",25,23]
["2010-517",25,23]
["2010-518",25,23]
["2010-519",25,23]
["2010-520",25,23]
["2010-521",25,23]
["2010-522",25,23]
["2010-523",25,23]
["2010-524",25,23]
["2010-525",25,23]
["2010-526",25,23]
["2010-527",25,23]
["2010-528",25,23]
["2010-529",25,23]
["2010-530",25,23]
["2010-531",25,23]
["2010-532",25,23]
["2010-533",25,23]
["2010-534",25,23]
["2010-535",25,23]
["2010-536",25,23]
["2010-537",25,23]
["2010-538",25,23]
["2010-539",25,23]
["2010-540",25,23]
["2010-541",25,23]
["2010-542",25,23]
["2010-543",25,23]
["2010-544",25,23]
["2010-545",25,23]
["2010-546",25,23]
["2010-547",25,23]
["2010-548",25,23]
["2010-549",25,23]
["2010-550",25,23]
["2010-551",28,22]
["2010-552",25,23]
["2010-553",25,23]
["2010-554",25,23]
["2010-555",25,23]
["2010-556",25,23]
["2010-557",25,23]
["2010-558",25,23]
["2010-559",25,23]
["2010-560",25,23]
["2010-561",25,23]
["2010-562",25,23]
["2010-563",25,23]
["2010-564",25,23]
["2010-565",25,23]
["2010-566",25,23]
["2010-567",25,23]
["2010-568",25,23]
["2010-569",25,23]
["2010-570",25,23]
["2010-571",25,23]
["2010-572",25,23]
["2010-573",25,23]
["2010-574",25,23]
["2010-575",25,23]
["2010-576",25,23]
["2010-577",28,22]
["2010-578",25,23]
["2010-579",25,23]
["2010-580",25,23]
["2010-581",25,23]
["2010-582",25,23]
["2010-583",25,23]
["2010-584",25,23]
["2010-585",25,23]
["2010-586",25,23]
["2010-587",25,23]
["2010-588",25,23]
["2010-589",25,23]
["2010-590",25,23]
["2010-591",25,23]
["2010-592",25,23]
["2010-593",25,23]
["2010-594",25,23]
["2010-595",25,23]
["2010-596",25,23]
["2010-597",25,23]
["2010-598",25,23]
["2010-599",28,22]
["2010-600",25,23]
["2010-601",28,22]
["2010-602",25,23]
["2010-603",25,23]
["2010-604",25,23]
["2010-605",25,23]
["2010-606",25,23]
["2010-607",25,23]
["2010-608",25,23]
["2010-609",25,23]
["2010-610",25,23]
["2010-611",25,23]
["2010-612",25,23]
["2010-613",25,23]
["2010-614",25,23]
["2010-615",25,23]
["2010-616",25,23]
["2010-617",25,23]
["2010-618",25,23]
["2010-619",25,23]
["2010-620",25,23]
["2010-621",25,23]
["2010-622",25,23]
["2010-623",25,23]
["2010-624",25,23]
["2010-625",25,23]
["2010-626",25,23]
["2010-627",25,23]
["2010-628",25,23]
["2010-629",25,23]
["2010-630",25,23]
["2010-631",25,23]
["2010-632",25,23]
["2010-633",25,23]
["2010-634",25,23]
["2010-635",28,22]
["2010-636",25,23]
["2010-637",25,23]
["2010-638",25,23]
["2010-639",25,23]
["2010-640",25,23]
["2010-641",25,23]
["2010-642",25,23]
["2010-643",25,23]
["2010-644",25,23]
["2010-645",25,23]
["2010-646",25,23]
["2010-647",25,23]
["2010-648",25,23]
["2010-649",25,23]
["2010-650",25,23]
["2010-651",25,23]
["2010-652",25,23]
["2010-653",25,23]
["2010-654",25,23]
["2010-655",25,23]
["2010-656",25,23]
["2010-657",28,22]
["2010-658",25,23]
["2010-659",25,23]
["2010-660",25,23]
["2010-661",25,23]
["2010-662",25,23]
["2010-663",25,23]
["2010-664",25,23]
["2010-665",25,23]
["2010-666",25,23]
["2010-667",25,23]
["2010-668",25,23]
["2010-669",25,23]
["2010-670",25,23]
["2010-671",25,23]
["2010-672",25,23]
["2010-673",25,23]
["2010-674",25,23]
["2010-675",25,23]
["2010-676",25,23]
["2010-677",25,23]
["2010-678",25,23]
["2010-679",25,23]
["2010-680",25,23]
["2010-681",25,23]
["2010-682",25,23]
["2010-683",25,23]
["2010-684",25,23]
["2010-685",25,23]
["2010-686",25,23]
["2010-687",25,23]
["2010-688",25,23]
["2010-689",25,23]
["2010-690",25,23]
["2010-691",25,23]
["2010-692",25,23]
["2010-693",25,23]
["2010-694",25,23]
["2010-695",25,23]
["2010-696",25,23]
["2010-697",25,23]
["2010-698",25,23]
["2010-699",25,23]
["2010-700",25,23]
["2010-701",25,23]
["2010-702",25,23]
["2010-703",25,23]
["2010-704",25,23]
["2010-705",25,23]
["2010-706",28,22]
["2010-707",25,23]
["2010-708",25,23]
["2010-709",25,23]
["2010-710",25,23]
["2010-711",25,23]
["2010-712",25,23]
["2010-713",25,23]
["2010-714",25,23]
["2010-715",25,23]
["2010-716",25,23]
["2010-717",25,23]
["2010-718",25,23]
["2010-719",25,23]
["2010-720",25,23]
["2010-721",25,23]
["2010-722",25,23]
["2010-723",25,23]
["2010-724",25,23]
["2010-725",25,23]
["2010-726",25,23]
["2010-727",25,23]
["2010-728",25,23]
["2010-729",25,23]
["2010-730",25,23]
["2010-731",25,23]
["2010-732",25,23]
["2010-733",25,23]
["2010-734",25,23]
["2010-735",25,23]
["2010-736",25,23]
["2010-737",25,23]
["2010-738",25,23]
["2010-739",25,23]
["2010-740",25,23]
["2010-741",25,23]
["2010-742",25,23]
["2010-743",25,23]
["2010-744",25,23]
["2010-745",28,22]
["2010-746",25,23]
["2010-747",28,22]
["2010-748",25,23]
["2010-749",25,23]
["2010-750",25,23]
["2010-751",25,23]
["2010-752",25,23]
["2010-753",25,23]
["2010-754",25,23]
["2010-755",25,23]
["2010-756",25,23]
["2010-757",25,23]
["2010-758",25,23]
["2010-759",25,23]
["2010-760",25,23]
["2010-761",25,23]
["2010-762",25,23]
["2010-763",25,23]
["2010-764",25,23]
["2010-765",25,23]
["2010-766",25,23]
["2010-767",25,23]
["2010-768",25,23]
["2010-769",25,23]
["2010-770",25,23]
["2010-771",25,23]
["2010-772",25,23]
["2010-773",25,23]
["2010-774",25,23]
["2010-775",25,23]
["2010-776",25,23]
["2010-777",25,23]
["2010-778",25,23]
["2010-779",25,23]
["2010-780",25,23]
["2010-781",25,23]
["2010-782",25,23]
["2010-783",25,23]
["2010-784",25,23]
["2010-785",25,23]
["2010-786",25,23]
["2010-787",25,23]
["2010-788",25,23]
["2010-789",25,23]
["2010-790",25,23]
["2010-791",25,23]
["2010-792",25,23]
["2010-793",25,23]
["2010-794",25,23]
["2010-795",25,23]
["2010-796",28,22]
["2010-797",25,23]
["2010-798",25,23]
["2010-799",25,23]
["2010-800",25,23]
["2010-801",25,23]
["2010-802",25,23]
["2010-803",25,23]
["2010-804",25,23]
["2010-805",25,23]
["2010-806",25,23]
["2010-807",28,22]
["2010-808",28,22]
["2010-809",25,23]
["2010-810",25,23]
["2010-811",25,23]
["2010-812",25,23]
["2010-813",25,23]
["2010-814",25,23]
["2010-815",25,23]
["2010-816",28,22]
["2010-817",25,23]
["2010-818",25,23]
["2010-819",25,23]
["2010-820",25,23]
["2010-821",25,23]
["2010-822",25,23]
["2010-823",25,23]
["2010-824",25,23]
["2010-825",25,23]
["2010-826",25,23]
["2010-827",25,23]
["2010-828",25,23]
["2010-829",25,23]
["2010-830",25,23]
["2010-831",25,23]
["2010-832",25,23]
["2010-833",25,23]
["2010-834",25,23]
["2010-835",25,23]
["2010-836",25,23]
["2010-837",25,23]
["2010-838",25,23]
["2010-839",25,23]
["2010-840",25,23]
["2010-841",25,23]
["2010-842",25,23]
["2010-843",25,23]
["2010-844",25,23]
["2010-845",25,23]
["2010-846",25,23]
["2010-847",28,22]
["2010-848",25,23]
["2010-849",25,23]
["2010-850",25,23]
["2010-851",25,23]
["2010-852",25,23]
["2010-853",25,23]
["2010-854",25,23]
["2010-855",25,23]
["2010-856",25,23]
["2010-857",25,23]
["2010-858",25,23]
["2010-859",25,23]
["2010-860",25,23]
["2010-861",25,23]
["2010-862",25,23]
["2010-863",25,23]
["2010-864",25,23]
["2010-865",25,23]
["2010-866",25,23]
["2010-867",25,23]
["2010-868",25,23]
["2010-869",25,23]
["2010-870",25,23]
["2010-871",25,23]
["2010-872",25,23]
["2010-873",25,23]
["2010-874",25,23]
["2010-875",25,23]
["2010-876",25,23]
["2010-877",25,23]
["2010-878",25,23]
["2010-879",25,23]
["2010-880",25,23]
["2010-881",25,23]
["2010-882",25,23]
["2010-883",25,23]
["2010-884",25,23]
["2010-885",25,23]
["2010-886",25,23]
["2010-887",25,23]
["2010-888",25,23]
["2010-889",25,23]
["2010-890",25,23]
["2010-891",25,23]
["2010-892",25,23]
["2010-893",25,23]
["2010-894",25,23]
["2010-895",25,23]
["2010-896",28,22]
["2010-897",28,22]
["2010-898",28,22]
["2010-899",25,23]
["2010-900",25,23]
["2010-901",25,23]
["2010-902",25,23]
["2010-903",28,22]
["2010-904",25,23]
["2010-905",25,23]
["2010-906",25,23]
["2010-907",25,23]
["2010-908",25,23]
["2010-909",25,23]
["2010-910",25,23]
["2010-911",25,23]
["2010-912",25,23]
["2010-913",25,23]
["2010-914",25,23]
["2010-915",25,23]
["2010-916",25,23]
["2010-917",25,23]
["2010-918",25,23]
["2010-919",28,22]
["2010-920",25,23]
["2010-921",25,23]
["2010-922",25,23]
["2010-923",25,23]
["2010-924",25,23]
["2010-925",25,23]
["2010-926",25,23]
["2010-927",25,23]
["2010-928",25,23]
["2010-929",25,23]
["2010-930",25,23]
["2010-931",25,23]
["2010-932",25,23]
["2010-933",25,23]
["2010-934",25,23]
["2010-935",25,23]
["2010-936",25,23]
["2010-937",25,23]
["2010-938",25,23]
["2010-939",25,23]
["2010-940",25,23]
["2010-941",25,23]
["2010-942",25,23]
["2010-943",25,23]
["2010-944",25,23]
["2010-945",25,23]
["2010-946",25,23]
["2010-947",25,23]
["2010-948",25,23]
["2010-949",25,23]
["2010-950",28,22]
["2010-951",28,22]
["2010-952",25,23]
["2010-953",25,23]
["2010-954",25,23]
["2010-955",25,23]
["2010-956",25,23]
["2010-957",25,23]
["2010-958",25,23]
["2010-959",25,23]
["2010-960",25,23]
["2010-961",25,23]
["2010-962",25,23]
["2010-963",25,23]
["2010-964",25,23]
["2010-965",25,23]
["2010-966",25,23]
["2010-967",28,22]
["2010-968",25,23]
["2010-969",25,23]
["2010-970",25,23]
["2010-971",25,23]
["2010-972",25,23]
["2010-973",25,23]
["2010-974",25,23]
["2010-975",25,23]
["2010-976",25,23]
["2010-977",28,22]
["2010-978",25,23]
["2010-979",25,23]
["2010-980",25,23]
["2010-981",28,22]
["2010-982",25,23]
["2010-983",25,23]
["2010-984",25,23]
["2010-985",25,23]
["2010-986",25,23]
["2010-987",25,23]
["2010-988",25,23]
["2010-989",25,23]
["2010-990",25,23]
["2010-991",25,23]
["2010-992",25,23]
["2010-993",25,23]
["2010-994",25,23]
["2010-995",25,23]
["2010-996",25,23]
["2010-997",25,23]
["2010-998",25,23]
["2010-999",25,23]
["2011-001",7,7]
["2011-002",21,18]
["2011-003",28,22]
["2011-004",6,6]
["2011-005",2,2]
["2011-006",12,14]
["2011-007",28,22]
["2011-008",7,9]
["2011-009",28,22]
["2011-010",6,6]
["2011-011",7,9]
["2011-012",13,15]
["2011-013",12,14]
["2011-014",10,4]
["2011-015",17,17]
["2011-016",17,17]
["2011-017",7,7]
["2011-018",17,17]
["2011-019",6,6]
["2011-020",7,7]
["2011-021",7,7]
["2011-022",6,6]
["2011-023",17,17]
["2011-024",6,6]
["2011-025",7,9]
["2011-026",28,22]
["2011-027",6,11]
["2011-028",10,4]
["2011-029",28,22]
["2011-030",17,17]
["2011-031",6,11]
["2011-032",28,22]
["2011-033",28,22]
["2011-034",6,11]
["2011-035",6,6]
["2011-036",23,21]
["2011-037",6,6]
["2011-038",28,22]
["2011-039",28,22]
["2011-040",6,6]
["2011-041",6,6]
["2011-042",28,22]
["2011-043",23,21]
["2011-044",17,17]
["2011-045",6,6]
["2011-046",6,6]
["2011-047",10,4]
["2011-048",6,6]
["2011-049",17,17]
["2011-050",28,22]
["2011-051",28,22]
["2011-052",7,9]
["2011-053",7,9]
["2011-054",17,17]
["2011-055",7,9]
["2011-056",7,7]
["2011-057",28,22]
["2011-058",7,7]
["2011-059",6,6]
["2011-060",6,6]
["2011-061",28,22]
["2011-062",6,6]
["2011-063",6,6]
["2011-064",7,7]
["2011-065",7,7]
["2011-066",26,20]
["2011-067",23,21]
["2011-068",28,22]
["2011-069",28,22]
["2011-070",21,18]
["2011-071",28,22]
["2011-072",26,20]
["2011-073",28,22]
["2011-074",28,22]
["2011-075",6,6]
["2011-076",26,20]
["2011-077",28,22]
["2011-078",26,20]
["2011-079",26,20]
["2011-080",26,20]
["2011-081",26,20]
["2011-082",26,20]
["2011-083",26,20]
["2011-084",26,20]
["2011-085",26,20]
["2011-086",26,20]
["2011-087",26,20]
["2011-088",26,20]
["2011-089",26,20]
["2011-090",26,20]
["2011-091",26,20]
["2011-092",2,2]
["2011-093",26,20]
["2011-094",6,11]
["2011-095",6,6]
["2011-096",7,8]
["2011-097",7,7]
["2011-098",7,7]
["2011-099",7,7]
["2011-100",7,7]
["2011-1000",26,20]
["2011-1001",26,20]
["2011-1002",26,20]
["2011-1003",26,20]
["2011-1004",26,20]
["2011-1005",26,20]
["2011-1006",26,20]
["2011-1007",26,20]
["2011-1008",26,20]
["2011-1009",26,20]
["2011-101",28,22]
["2011-1010",26,20]
["2011-1011",26,20]
["2011-1012",26,20]
["2011-1013",26,20]
["2011-1014",26,20]
["2011-1015",26,20]
["2011-1016",26,20]
["2011-1017",26,20]
["2011-1018",26,20]
["2011-1019",26,20]
["2011-102",26,20]
["2011-1020",26,20]
["2011-1021",26,20]
["2011-1022",26,20]
["2011-1023",26,20]
["2011-1024",26,20]
["2011-1025",26,20]
["2011-1026",26,20]
["2011-1027",26,20]
["2011-1028",26,20]
["2011-1029",25,23]
["2011-103",26,20]
["2011-1030",25,23]
["2011-1031",25,23]
["2011-1032",25,23]
["2011-1033",25,23]
["2011-1034",25,23]
["2011-1035",25,23]
["2011-1036",25,23]
["2011-1037",25,23]
["2011-1038",25,23]
["2011-1039",25,23]
["2011-104",26,20]
["2011-1040",25,23]
["2011-1041",25,23]
["2011-1042",25,23]
["2011-1043",25,23]
["2011-1044",25,23]
["2011-1045",25,23]
["2011-1046",25,23]
["2011-1047",25,23]
["2011-1048",25,23]
["2011-1049",25,23]
["2011-105",26,20]
["2011-1050",25,23]
["2011-1051",25,23]
["2011-1052",25,23]
["2011-1053",25,23]
["2011-1054",25,23]
["2011-1055",25,23]
["2011-1056",25,23]
["2011-1057",25,23]
["2011-1058",25,23]
["2011-1059",25,23]
["2011-106",26,20]
["2011-1060",25,23]
["2011-1061",25,23]
["2011-1062",25,23]
["2011-1063",25,23]
["2011-1064",25,23]
["2011-1065",25,23]
["2011-1066",25,23]
["2011-1067",25,23]
["2011-1068",26,20]
["2011-1069",26,20]
["2011-107",26,20]
["2011-1070",26,20]
["2011-1071",26,20]
["2011-1072",26,20]
["2011-1073",26,20]
["2011-1074",26,20]
["2011-1075",26,20]
["2011-1076",26,20]
["2011-1077",26,20]
["2011-1078",26,20]
["2011-1079",26,20]
["2011-108",26,20]
["2011-1080",26,20]
["2011-1081",26,20]
["2011-1082",26,20]
["2011-1083",26,20]
["2011-1084",26,20]
["2011-1085",26,20]
["2011-1086",26,20]
["2011-1087",26,20]
["2011-1088",28,22]
["2011-109",26,20]
["2011-110",26,20]
["2011-111",26,20]
["2011-112",26,20]
["2011-113",12,14]
["2011-114",28,22]
["2011-115",2,2]
["2011-116",17,17]
["2011-117",26,20]
["2011-118",7,7]
["2011-119",6,11]
["2011-120",28,22]
["2011-121",12,14]
["2011-122",12,14]
["2011-123",2,2]
["2011-124",7,7]
["2011-125",28,22]
["2011-126",17,17]
["2011-127",17,17]
["2011-128",6,11]
["2011-129",10,4]
["2011-130",23,21]
["2011-131",6,6]
["2011-132",6,6]
["2011-133",28,22]
["2011-134",7,9]
["2011-135",7,7]
["2011-136",7,8]
["2011-137",28,22]
["2011-138",10,4]
["2011-139",27,22]
["2011-140",28,22]
["2011-141",7,7]
["2011-142",7,9]
["2011-143",10,4]
["2011-144",2,2]
["2011-145",7,7]
["2011-146",7,7]
["2011-147",26,20]
["2011-148",26,20]
["2011-149",17,17]
["2011-150",4,3]
["2011-151",17,17]
["2011-152",17,17]
["2011-153",7,9]
["2011-154",28,22]
["2011-155",2,2]
["2011-156",17,17]
["2011-157",4,3]
["2011-158",23,21]
["2011-159",6,6]
["2011-160",10,4]
["2011-161",21,18]
["2011-162",7,7]
["2011-163",26,20]
["2011-164",26,20]
["2011-165",26,20]
["2011-166",4,3]
["2011-167",7,8]
["2011-168",7,8]
["2011-169",7,7]
["2011-170",7,7]
["2011-171",7,9]
["2011-172",7,9]
["2011-173",17,17]
["2011-174",7,8]
["2011-175",2,2]
["2011-176",6,11]
["2011-177",7,7]
["2011-178",28,22]
["2011-179",7,7]
["2011-180",17,17]
["2011-181",2,2]
["2011-182",28,22]
["2011-183",7,9]
["2011-184",17,17]
["2011-185",21,18]
["2011-186",7,7]
["2011-187",7,9]
["2011-188",6,6]
["2011-189",2,2]
["2011-190",6,6]
["2011-191",28,22]
["2011-192",6,6]
["2011-193",7,7]
["2011-194",7,9]
["2011-195",7,9]
["2011-196",10,4]
["2011-197",7,7]
["2011-198",7,7]
["2011-199",28,22]
["2011-200",6,6]
["2011-201",4,3]
["2011-202",17,17]
["2011-203",26,20]
["2011-204",26,20]
["2011-205",26,20]
["2011-206",26,20]
["2011-207",26,20]
["2011-208",26,20]
["2011-209",26,20]
["2011-210",26,20]
["2011-211",26,20]
["2011-212",26,20]
["2011-213",26,20]
["2011-214",26,20]
["2011-215",26,20]
["2011-216",26,20]
["2011-217",26,20]
["2011-218",26,20]
["2011-219",26,20]
["2011-220",26,20]
["2011-221",26,20]
["2011-222",26,20]
["2011-223",26,20]
["2011-224",7,7]
["2011-225",10,4]
["2011-226",6,6]
["2011-227",28,22]
["2011-228",28,22]
["2011-229",7,9]
["2011-230",7,7]
["2011-231",6,11]
["2011-232",27,22]
["2011-233",6,6]
["2011-234",2,2]
["2011-235",17,17]
["2011-236",6,6]
["2011-237",6,11]
["2011-238",6,11]
["2011-239",17,17]
["2011-240",10,4]
["2011-241",6,11]
["2011-242",4,3]
["2011-243",2,2]
["2011-244",7,8]
["2011-245",27,22]
["2011-246",7,7]
["2011-247",6,6]
["2011-248",28,22]
["2011-249",17,17]
["2011-250",6,6]
["2011-251",7,7]
["2011-252",7,7]
["2011-253",17,17]
["2011-254",6,11]
["2011-255",12,14]
["2011-256",7,7]
["2011-257",2,2]
["2011-258",6,6]
["2011-259",6,6]
["2011-260",2,2]
["2011-261",26,20]
["2011-262",26,20]
["2011-263",26,20]
["2011-264",26,20]
["2011-265",26,20]
["2011-266",26,20]
["2011-267",26,20]
["2011-268",26,20]
["2011-269",26,20]
["2011-270",26,20]
["2011-271",26,20]
["2011-272",26,20]
["2011-273",26,20]
["2011-274",26,20]
["2011-275",26,20]
["2011-276",26,20]
["2011-277",26,20]
["2011-278",26,20]
["2011-279",26,20]
["2011-280",26,20]
["2011-281",26,20]
["2011-282",26,20]
["2011-283",26,20]
["2011-284",26,20]
["2011-285",26,20]
["2011-286",26,20]
["2011-287",26,20]
["2011-288",26,20]
["2011-289",4,3]
["2011-290",6,6]
["2011-291",28,22]
["2011-292",6,6]
["2011-293",6,11]
["2011-294",6,6]
["2011-295",17,17]
["2011-296",7,7]
["2011-297",2,2]
["2011-298",7,9]
["2011-299",10,4]
["2011-300",6,6]
["2011-301",6,6]
["2011-302",7,7]
["2011-303",10,4]
["2011-304",10,4]
["2011-305",28,22]
["2011-306",10,4]
["2011-307",7,9]
["2011-308",7,7]
["2011-309",7,7]
["2011-310",23,21]
["2011-311",4,3]
["2011-312",2,2]
["2011-313",7,7]
["2011-314",28,22]
["2011-315",2,2]
["2011-316",7,7]
["2011-317",7,7]
["2011-318",6,11]
["2011-319",6,6]
["2011-320",7,9]
["2011-321",6,6]
["2011-322",6,6]
["2011-323",7,7]
["2011-324",6,6]
["2011-325",7,8]
["2011-326",26,20]
["2011-327",17,17]
["2011-328",6,6]
["2011-329",2,2]
["2011-330",27,22]
["2011-331",6,11]
["2011-332",28,22]
["2011-333",7,7]
["2011-334",7,7]
["2011-335",6,11]
["2011-336",6,11]
["2011-337",6,11]
["2011-338",7,7]
["2011-339",17,17]
["2011-340",6,6]
["2011-341",7,9]
["2011-342",17,17]
["2011-343",10,4]
["2011-344",28,22]
["2011-345",6,6]
["2011-346",10,4]
["2011-347",7,7]
["2011-348",7,7]
["2011-349",7,9]
["2011-350",10,4]
["2011-351",6,6]
["2011-352",6,6]
["2011-353",28,22]
["2011-354",7,9]
["2011-355",17,17]
["2011-356",7,7]
["2011-357",28,22]
["2011-358",28,22]
["2011-359",6,6]
["2011-360",6,11]
["2011-361",7,9]
["2011-362",7,7]
["2011-363",28,22]
["2011-364",6,6]
["2011-365",17,17]
["2011-366",6,6]
["2011-367",6,6]
["2011-368",6,6]
["2011-369",28,22]
["2011-370",7,7]
["2011-371",28,22]
["2011-372",17,17]
["2011-373",17,17]
["2011-374",4,3]
["2011-375",7,9]
["2011-376",7,7]
["2011-377",17,17]
["2011-378",6,11]
["2011-379",17,17]
["2011-380",7,7]
["2011-381",28,22]
["2011-382",17,17]
["2011-383",17,17]
["2011-384",2,2]
["2011-385",17,17]
["2011-386",17,17]
["2011-387",2,2]
["2011-388",28,22]
["2011-389",7,7]
["2011-390",6,6]
["2011-391",7,9]
["2011-392",28,22]
["2011-393",28,22]
["2011-394",6,6]
["2011-395",28,22]
["2011-396",17,17]
["2011-397",6,6]
["2011-398",6,6]
["2011-399",28,22]
["2011-400",7,7]
["2011-401",6,6]
["2011-402",6,6]
["2011-403",7,7]
["2011-404",6,6]
["2011-405",4,3]
["2011-406",7,7]
["2011-407",4,3]
["2011-408",7,7]
["2011-409",7,9]
["2011-410",28,22]
["2011-411",28,22]
["2011-412",17,17]
["2011-413",17,17]
["2011-414",28,22]
["2011-415",7,9]
["2011-416",23,21]
["2011-417",7,8]
["2011-418",7,9]
["2011-419",28,22]
["2011-420",6,6]
["2011-421",2,2]
["2011-422",4,3]
["2011-423",17,17]
["2011-424",4,3]
["2011-425",4,3]
["2011-426",4,3]
["2011-427",6,6]
["2011-428",4,3]
["2011-429",6,6]
["2011-430",6,6]
["2011-431",26,20]
["2011-432",10,4]
["2011-433",7,7]
["2011-434",7,7]
["2011-435",26,20]
["2011-436",26,20]
["2011-437",6,6]
["2011-438",6,6]
["2011-439",2,2]
["2011-440",7,7]
["2011-441",7,7]
["2011-442",4,3]
["2011-443",7,9]
["2011-444",25,23]
["2011-445",6,6]
["2011-446",7,7]
["2011-447",17,17]
["2011-448",7,7]
["2011-449",7,7]
["2011-450",12,14]
["2011-451",10,4]
["2011-452",7,7]
["2011-453",12,14]
["2011-454",4,3]
["2011-455",17,17]
["2011-456",7,7]
["2011-457",7,7]
["2011-458",17,17]
["2011-459",7,9]
["2011-460",17,17]
["2011-461",28,22]
["2011-462",6,6]
["2011-463",6,6]
["2011-464",2,2]
["2011-465",6,6]
["2011-466",10,4]
["2011-467",10,4]
["2011-468",10,4]
["2011-469",10,4]
["2011-470",10,4]
["2011-471",10,4]
["2011-472",10,4]
["2011-473",10,4]
["2011-474",7,9]
["2011-475",7,9]
["2011-476",7,9]
["2011-477",7,9]
["2011-478",7,9]
["2011-479",10,4]
["2011-480",10,4]
["2011-481",10,4]
["2011-482",10,4]
["2011-483",10,4]
["2011-484",10,4]
["2011-485",10,4]
["2011-486",7,9]
["2011-487",7,9]
["2011-488",2,2]
["2011-489",10,4]
["2011-490",10,4]
["2011-491",10,4]
["2011-492",10,4]
["2011-493",7,9]
["2011-494",10,4]
["2011-500",25,23]
["2011-501",25,23]
["2011-502",25,23]
["2011-503",25,23]
["2011-504",25,23]
["2011-505",25,23]
["2011-506",25,23]
["2011-507",25,23]
["2011-508",25,23]
["2011-509",25,23]
["2011-510",25,23]
["2011-511",25,23]
["2011-512",25,23]
["2011-513",25,23]
["2011-514",25,23]
["2011-515",25,23]
["2011-516",25,23]
["2011-517",25,23]
["2011-518",25,23]
["2011-519",25,23]
["2011-520",25,23]
["2011-521",25,23]
["2011-522",25,23]
["2011-523",25,23]
["2011-524",25,23]
["2011-525",25,23]
["2011-526",28,22]
["2011-527",25,23]
["2011-528",25,23]
["2011-529",25,23]
["2011-530",28,22]
["2011-531",25,23]
["2011-532",25,23]
["2011-533",25,23]
["2011-534",25,23]
["2011-535",25,23]
["2011-536",25,23]
["2011-537",25,23]
["2011-538",25,23]
["2011-539",25,23]
["2011-540",28,22]
["2011-541",25,23]
["2011-542",25,23]
["2011-543",25,23]
["2011-544",25,23]
["2011-545",25,23]
["2011-546",25,23]
["2011-547",25,23]
["2011-548",25,23]
["2011-549",25,23]
["2011-550",25,23]
["2011-551",25,23]
["2011-552",25,23]
["2011-553",25,23]
["2011-554",25,23]
["2011-555",25,23]
["2011-556",25,23]
["2011-557",25,23]
["2011-558",25,23]
["2011-559",25,23]
["2011-560",28,22]
["2011-561",25,23]
["2011-562",25,23]
["2011-563",25,23]
["2011-564",25,23]
["2011-565",25,23]
["2011-566",25,23]
["2011-567",25,23]
["2011-568",25,23]
["2011-569",25,23]
["2011-570",25,23]
["2011-571",25,23]
["2011-572",25,23]
["2011-573",25,23]
["2011-574",25,23]
["2011-575",25,23]
["2011-576",25,23]
["2011-577",25,23]
["2011-578",25,23]
["2011-579",25,23]
["2011-580",25,23]
["2011-581",25,23]
["2011-582",25,23]
["2011-583",25,23]
["2011-584",25,23]
["2011-585",25,23]
["2011-586",25,23]
["2011-587",25,23]
["2011-588",25,23]
["2011-589",25,23]
["2011-590",25,23]
["2011-591",25,23]
["2011-592",25,23]
["2011-593",25,23]
["2011-594",25,23]
["2011-595",25,23]
["2011-596",25,23]
["2011-597",25,23]
["2011-598",25,23]
["2011-599",25,23]
["2011-600",25,23]
["2011-601",25,23]
["2011-602",25,23]
["2011-603",25,23]
["2011-604",25,23]
["2011-605",25,23]
["2011-606",25,23]
["2011-607",25,23]
["2011-608",25,23]
["2011-609",25,23]
["2011-610",25,23]
["2011-611",25,23]
["2011-612",25,23]
["2011-613",25,23]
["2011-614",25,23]
["2011-615",25,23]
["2011-616",25,23]
["2011-617",25,23]
["2011-618",25,23]
["2011-619",25,23]
["2011-620",26,20]
["2011-621",28,22]
["2011-622",25,23]
["2011-623",25,23]
["2011-624",25,23]
["2011-625",25,23]
["2011-626",25,23]
["2011-627",25,23]
["2011-628",25,23]
["2011-629",25,23]
["2011-630",25,23]
["2011-631",25,23]
["2011-632",25,23]
["2011-633",25,23]
["2011-634",25,23]
["2011-635",25,23]
["2011-636",25,23]
["2011-637",25,23]
["2011-638",25,23]
["2011-639",25,23]
["2011-640",25,23]
["2011-641",25,23]
["2011-642",25,23]
["2011-643",25,23]
["2011-644",25,23]
["2011-645",25,23]
["2011-646",25,23]
["2011-647",25,23]
["2011-648",25,23]
["2011-649",25,23]
["2011-650",25,23]
["2011-651",28,22]
["2011-652",25,23]
["2011-653",25,23]
["2011-654",25,23]
["2011-655",25,23]
["2011-656",25,23]
["2011-657",25,23]
["2011-658",25,23]
["2011-659",26,20]
["2011-660",25,23]
["2011-661",25,23]
["2011-662",25,23]
["2011-663",25,23]
["2011-664",25,23]
["2011-665",25,23]
["2011-666",25,23]
["2011-667",25,23]
["2011-668",25,23]
["2011-669",28,22]
["2011-670",25,23]
["2011-671",25,23]
["2011-672",25,23]
["2011-673",25,23]
["2011-674",25,23]
["2011-675",25,23]
["2011-676",25,23]
["2011-677",25,23]
["2011-678",25,23]
["2011-679",25,23]
["2011-680",25,23]
["2011-681",25,23]
["2011-682",25,23]
["2011-683",25,23]
["2011-684",25,23]
["2011-685",25,23]
["2011-686",25,23]
["2011-687",25,23]
["2011-688",25,23]
["2011-688",25,23]
["2011-689",25,23]
["2011-690",25,23]
["2011-691",25,23]
["2011-692",25,23]
["2011-693",25,23]
["2011-694",25,23]
["2011-695",25,23]
["2011-696",25,23]
["2011-697",25,23]
["2011-698",25,23]
["2011-699",25,23]
["2011-700",25,23]
["2011-701",25,23]
["2011-702",25,23]
["2011-703",25,23]
["2011-704",25,23]
["2011-705",25,23]
["2011-706",25,23]
["2011-707",25,23]
["2011-708",25,23]
["2011-709",25,23]
["2011-710",25,23]
["2011-711",25,23]
["2011-712",25,23]
["2011-713",25,23]
["2011-714",25,23]
["2011-715",25,23]
["2011-716",28,22]
["2011-717",25,23]
["2011-718",25,23]
["2011-719",25,23]
["2011-720",25,23]
["2011-721",25,23]
["2011-722",25,23]
["2011-723",26,20]
["2011-724",26,20]
["2011-725",26,20]
["2011-726",28,22]
["2011-727",25,23]
["2011-728",25,23]
["2011-729",25,23]
["2011-730",25,23]
["2011-731",25,23]
["2011-732",25,23]
["2011-733",25,23]
["2011-734",25,23]
["2011-735",25,23]
["2011-736",25,23]
["2011-737",25,23]
["2011-738",25,23]
["2011-739",25,23]
["2011-740",25,23]
["2011-741",25,23]
["2011-742",25,23]
["2011-743",25,23]
["2011-744",25,23]
["2011-745",25,23]
["2011-746",25,23]
["2011-747",25,23]
["2011-748",28,22]
["2011-749",25,23]
["2011-750",25,23]
["2011-751",25,23]
["2011-752",28,22]
["2011-753",25,23]
["2011-754",26,20]
["2011-755",25,23]
["2011-756",25,23]
["2011-757",25,23]
["2011-758",25,23]
["2011-759",25,23]
["2011-760",25,23]
["2011-761",25,23]
["2011-762",25,23]
["2011-763",25,23]
["2011-764",28,22]
["2011-765",25,23]
["2011-766",25,23]
["2011-767",25,23]
["2011-768",25,23]
["2011-769",25,23]
["2011-770",25,23]
["2011-771",25,23]
["2011-772",25,23]
["2011-773",25,23]
["2011-774",25,23]
["2011-775",25,23]
["2011-776",25,23]
["2011-777",25,23]
["2011-778",25,23]
["2011-779",25,23]
["2011-780",25,23]
["2011-781",25,23]
["2011-782",25,23]
["2011-783",25,23]
["2011-784",25,23]
["2011-785",25,23]
["2011-786",25,23]
["2011-787",25,23]
["2011-788",25,23]
["2011-789",25,23]
["2011-790",25,23]
["2011-791",25,23]
["2011-792",26,20]
["2011-793",26,20]
["2011-794",26,20]
["2011-795",26,20]
["2011-796",26,20]
["2011-797",26,20]
["2011-798",26,20]
["2011-799",26,20]
["2011-800",26,20]
["2011-801",26,20]
["2011-802",25,23]
["2011-803",26,20]
["2011-804",25,23]
["2011-805",25,23]
["2011-806",25,23]
["2011-807",25,23]
["2011-808",25,23]
["2011-809",25,23]
["2011-810",25,23]
["2011-811",25,23]
["2011-812",25,23]
["2011-813",25,23]
["2011-814",25,23]
["2011-815",25,23]
["2011-816",28,22]
["2011-817",25,23]
["2011-818",25,23]
["2011-819",25,23]
["2011-820",25,23]
["2011-821",25,23]
["2011-822",25,23]
["2011-823",25,23]
["2011-824",25,23]
["2011-825",25,23]
["2011-826",25,23]
["2011-827",25,23]
["2011-828",25,23]
["2011-829",25,23]
["2011-830",25,23]
["2011-831",25,23]
["2011-832",25,23]
["2011-833",25,23]
["2011-834",25,23]
["2011-835",26,20]
["2011-836",25,23]
["2011-837",25,23]
["2011-838",25,23]
["2011-839",25,23]
["2011-840",25,23]
["2011-841",25,23]
["2011-842",25,23]
["2011-843",25,23]
["2011-844",25,23]
["2011-845",25,23]
["2011-846",25,23]
["2011-847",25,23]
["2011-848",25,23]
["2011-849",25,23]
["2011-850",25,23]
["2011-851",28,22]
["2011-852",25,23]
["2011-853",25,23]
["2011-854",25,23]
["2011-855",26,20]
["2011-856",25,23]
["2011-857",25,23]
["2011-858",25,23]
["2011-859",25,23]
["2011-860",25,23]
["2011-861",25,23]
["2011-862",28,22]
["2011-863",25,23]
["2011-864",25,23]
["2011-865",25,23]
["2011-866",25,23]
["2011-867",25,23]
["2011-868",25,23]
["2011-869",25,23]
["2011-870",25,23]
["2011-871",25,23]
["2011-872",25,23]
["2011-873",25,23]
["2011-874",25,23]
["2011-875",25,23]
["2011-876",25,23]
["2011-877",25,23]
["2011-878",25,23]
["2011-879",25,23]
["2011-880",25,23]
["2011-881",28,22]
["2011-882",25,23]
["2011-883",25,23]
["2011-884",25,23]
["2011-885",25,23]
["2011-886",28,22]
["2011-887",26,20]
["2011-888",28,22]
["2011-889",28,22]
["2011-890",25,23]
["2011-891",25,23]
["2011-892",25,23]
["2011-893",25,23]
["2011-894",25,23]
["2011-895",25,23]
["2011-896",25,23]
["2011-897",25,23]
["2011-898",25,23]
["2011-899",25,23]
["2011-900",28,22]
["2011-901",25,23]
["2011-902",25,23]
["2011-903",25,23]
["2011-904",25,23]
["2011-905",25,23]
["2011-906",25,23]
["2011-907",25,23]
["2011-908",25,23]
["2011-909",25,23]
["2011-910",25,23]
["2011-911",28,22]
["2011-912",25,23]
["2011-913",25,23]
["2011-914",25,23]
["2011-915",25,23]
["2011-916",25,23]
["2011-917",25,23]
["2011-918",25,23]
["2011-919",25,23]
["2011-920",25,23]
["2011-921",25,23]
["2011-922",25,23]
["2011-923",25,23]
["2011-924",25,23]
["2011-925",25,23]
["2011-926",25,23]
["2011-927",25,23]
["2011-928",25,23]
["2011-929",25,23]
["2011-930",25,23]
["2011-931",25,23]
["2011-932",25,23]
["2011-933",25,23]
["2011-934",25,23]
["2011-935",25,23]
["2011-936",28,22]
["2011-937",25,23]
["2011-938",25,23]
["2011-939",25,23]
["2011-940",25,23]
["2011-941",25,23]
["2011-942",25,23]
["2011-943",25,23]
["2011-944",25,23]
["2011-945",25,23]
["2011-946",25,23]
["2011-947",25,23]
["2011-948",25,23]
["2011-949",25,23]
["2011-950",25,23]
["2011-951",25,23]
["2011-952",25,23]
["2011-953",25,23]
["2011-954",25,23]
["2011-955",25,23]
["2011-956",25,23]
["2011-957",25,23]
["2011-958",25,23]
["2011-959",25,23]
["2011-960",25,23]
["2011-961",25,23]
["2011-962",25,23]
["2011-963",25,23]
["2011-964",25,23]
["2011-965",25,23]
["2011-966",25,23]
["2011-967",25,23]
["2011-968",25,23]
["2011-969",25,23]
["2011-970",25,23]
["2011-971",25,23]
["2011-972",26,20]
["2011-973",26,20]
["2011-974",26,20]
["2011-975",26,20]
["2011-976",26,20]
["2011-977",26,20]
["2011-978",26,20]
["2011-979",26,20]
["2011-980",26,20]
["2011-981",26,20]
["2011-982",26,20]
["2011-983",26,20]
["2011-984",26,20]
["2011-985",26,20]
["2011-986",26,20]
["2011-987",25,23]
["2011-988",26,20]
["2011-989",26,20]
["2011-990",26,20]
["2011-991",26,20]
["2011-992",26,20]
["2011-993",26,20]
["2011-994",26,20]
["2011-995",26,20]
["2011-996",26,20]
["2011-997",26,20]
["2011-998",26,20]
["2011-999",26,20]
["2012-001",17,17]
["2012-002",17,17]
["2012-003",28,22]
["2012-004",7,7]
["2012-005",23,21]
["2012-006",6,6]
["2012-008",6,6]
["2012-009",7,7]
["2012-010",28,22]
["2012-011",17,17]
["2012-012",6,6]
["2012-013",6,6]
["2012-014",12,14]
["2012-015",17,17]
["2012-016",17,17]
["2012-017",7,7]
["2012-018",17,17]
["2012-019",6,6]
["2012-020",6,6]
["2012-021",7,7]
["2012-022",7,8]
["2012-023",7,7]
["2012-024",7,7]
["2012-025",10,4]
["2012-026",7,7]
["2012-027",12,14]
["2012-028",17,17]
["2012-029",7,7]
["2012-030",7,9]
["2012-031",7,7]
["2012-032",26,20]
["2012-033",26,20]
["2012-034",7,7]
["2012-035",10,4]
["2012-036",2,2]
["2012-037",17,17]
["2012-038",6,6]
["2012-039",10,4]
["2012-040",7,8]
["2012-041",7,7]
["2012-042",6,6]
["2012-043",17,17]
["2012-044",23,21]
["2012-045",4,3]
["2012-046",28,22]
["2012-047",28,22]
["2012-048",7,9]
["2012-049",4,3]
["2012-050",6,11]
["2012-051",28,22]
["2012-052",7,7]
["2012-053",17,17]
["2012-054",21,18]
["2012-055",2,2]
["2012-056",7,7]
["2012-057",6,6]
["2012-058",6,6]
["2012-059",7,7]
["2012-060",7,7]
["2012-061",17,17]
["2012-062",7,7]
["2012-063",4,3]
["2012-064",7,7]
["2012-065",17,17]
["2012-066",7,7]
["2012-067",10,4]
["2012-068",7,7]
["2012-069",17,17]
["2012-070",7,7]
["2012-071",10,4]
["2012-072",28,22]
["2012-073",2,2]
["2012-074",7,8]
["2012-075",12,14]
["2012-076",28,22]
["2012-077",17,17]
["2012-078",17,17]
["2012-079",28,22]
["2012-080",26,20]
["2012-081",7,7]
["2012-082",17,17]
["2012-083",7,7]
["2012-084",26,20]
["2012-085",17,17]
["2012-086",17,17]
["2012-087",7,7]
["2012-088",2,2]
["2012-089",23,21]
["2012-090",7,9]
["2012-091",7,7]
["2012-092",6,6]
["2012-093",7,7]
["2012-094",28,22]
["2012-095",21,18]
["2012-096",17,17]
["2012-097",6,6]
["2012-098",28,22]
["2012-099",21,18]
["2012-100",7,7]
["2012-1000",25,23]
["2012-1001",25,23]
["2012-1002",25,23]
["2012-1003",25,23]
["2012-1004",25,23]
["2012-1005",25,23]
["2012-1006",25,23]
["2012-1007",25,23]
["2012-1008",25,23]
["2012-1009",25,23]
["2012-101",6,6]
["2012-1010",25,23]
["2012-1011",25,23]
["2012-1012",25,23]
["2012-1013",25,23]
["2012-1014",28,22]
["2012-1015",25,23]
["2012-1016",25,23]
["2012-1017",25,23]
["2012-1018",25,23]
["2012-1019",25,23]
["2012-102",7,7]
["2012-1020",25,23]
["2012-1021",25,23]
["2012-1022",25,23]
["2012-1023",25,23]
["2012-1024",25,23]
["2012-1025",25,23]
["2012-1026",28,22]
["2012-1027",25,23]
["2012-103",28,22]
["2012-104",17,17]
["2012-105",7,7]
["2012-106",17,17]
["2012-107",28,22]
["2012-108",7,9]
["2012-109",6,6]
["2012-110",7,7]
["2012-111",6,6]
["2012-112",17,17]
["2012-113",28,22]
["2012-114",17,17]
["2012-115",6,11]
["2012-116",7,7]
["2012-117",23,21]
["2012-118",28,22]
["2012-119",23,21]
["2012-120",6,6]
["2012-121",6,6]
["2012-122",10,4]
["2012-123",6,6]
["2012-124",28,22]
["2012-125",21,18]
["2012-126",7,7]
["2012-127",6,6]
["2012-128",21,18]
["2012-129",7,7]
["2012-130",28,22]
["2012-131",17,17]
["2012-132",4,3]
["2012-133",17,17]
["2012-134",6,6]
["2012-135",17,17]
["2012-136",4,3]
["2012-137",23,21]
["2012-138",28,22]
["2012-139",7,7]
["2012-140",7,7]
["2012-141",6,6]
["2012-142",2,2]
["2012-143",7,7]
["2012-144",26,20]
["2012-145",12,14]
["2012-146",6,6]
["2012-147",17,17]
["2012-148",28,22]
["2012-149",10,4]
["2012-150",7,7]
["2012-151",6,6]
["2012-152",28,22]
["2012-153",7,9]
["2012-154",7,7]
["2012-155",10,4]
["2012-156",6,11]
["2012-157",2,2]
["2012-158",6,6]
["2012-159",28,22]
["2012-160",7,7]
["2012-161",10,4]
["2012-162",2,2]
["2012-163",2,2]
["2012-164",6,6]
["2012-165",6,6]
["2012-166",4,3]
["2012-167",2,2]
["2012-168",6,6]
["2012-169",28,22]
["2012-170",6,6]
["2012-171",10,4]
["2012-172",2,2]
["2012-173",26,20]
["2012-174",23,21]
["2012-175",2,2]
["2012-176",7,7]
["2012-177",2,2]
["2012-178",6,6]
["2012-179",17,17]
["2012-180",17,17]
["2012-181",23,21]
["2012-182",2,2]
["2012-183",6,6]
["2012-184",4,3]
["2012-185",7,9]
["2012-186",17,17]
["2012-187",10,4]
["2012-188",6,6]
["2012-189",6,6]
["2012-190",6,6]
["2012-191",10,4]
["2012-192",12,14]
["2012-193",6,6]
["2012-194",17,17]
["2012-195",10,4]
["2012-196",2,2]
["2012-197",28,22]
["2012-198",23,21]
["2012-199",17,17]
["2012-200",6,11]
["2012-201",6,11]
["2012-202",6,6]
["2012-203",6,6]
["2012-204",12,14]
["2012-205",7,7]
["2012-206",12,14]
["2012-207",17,17]
["2012-208",6,11]
["2012-209",6,6]
["2012-210",17,17]
["2012-211",7,7]
["2012-212",17,17]
["2012-213",6,6]
["2012-214",17,17]
["2012-215",4,3]
["2012-216",6,11]
["2012-217",21,18]
["2012-218",7,7]
["2012-219",6,6]
["2012-220",10,4]
["2012-221",28,22]
["2012-222",6,6]
["2012-223",7,7]
["2012-224",10,4]
["2012-225",2,2]
["2012-226",10,4]
["2012-227",7,8]
["2012-228",28,22]
["2012-229",2,2]
["2012-230",6,6]
["2012-231",7,9]
["2012-232",17,17]
["2012-233",7,7]
["2012-234",17,17]
["2012-235",2,2]
["2012-236",7,7]
["2012-237",2,2]
["2012-238",17,17]
["2012-239",2,2]
["2012-240",6,11]
["2012-241",28,22]
["2012-242",17,17]
["2012-243",6,11]
["2012-244",7,7]
["2012-245",7,7]
["2012-246",7,7]
["2012-247",7,9]
["2012-248",28,22]
["2012-249",23,21]
["2012-250",26,20]
["2012-251",10,4]
["2012-252",6,6]
["2012-253",23,21]
["2012-254",7,9]
["2012-255",17,17]
["2012-256",12,14]
["2012-257",7,7]
["2012-258",21,18]
["2012-259",21,18]
["2012-260",6,6]
["2012-261",10,4]
["2012-262",12,14]
["2012-263",7,9]
["2012-264",2,2]
["2012-265",12,14]
["2012-266",28,22]
["2012-267",28,22]
["2012-268",17,17]
["2012-269",6,6]
["2012-270",6,6]
["2012-271",17,17]
["2012-272",6,6]
["2012-273",4,3]
["2012-274",7,9]
["2012-275",2,2]
["2012-276",7,7]
["2012-277",28,22]
["2012-278",2,2]
["2012-279",12,14]
["2012-280",2,2]
["2012-281",2,2]
["2012-282",26,20]
["2012-283",2,2]
["2012-284",17,17]
["2012-285",6,6]
["2012-286",6,6]
["2012-287",7,7]
["2012-288",28,22]
["2012-289",17,17]
["2012-290",2,2]
["2012-291",26,20]
["2012-292",28,22]
["2012-293",17,17]
["2012-294",7,7]
["2012-295",23,21]
["2012-296",10,4]
["2012-297",7,9]
["2012-298",7,7]
["2012-299",4,3]
["2012-300",6,6]
["2012-301",10,4]
["2012-302",10,4]
["2012-303",23,21]
["2012-304",21,18]
["2012-305",7,8]
["2012-306",2,2]
["2012-307",28,22]
["2012-308",6,11]
["2012-309",7,7]
["2012-310",10,4]
["2012-311",28,22]
["2012-312",2,2]
["2012-313",10,4]
["2012-314",7,9]
["2012-315",17,17]
["2012-316",7,9]
["2012-317",7,8]
["2012-318",26,20]
["2012-319",17,17]
["2012-320",7,9]
["2012-321",7,9]
["2012-322",6,6]
["2012-323",26,20]
["2012-324",17,17]
["2012-325",6,6]
["2012-326",6,6]
["2012-327",7,7]
["2012-328",21,18]
["2012-329",17,17]
["2012-330",6,6]
["2012-331",7,9]
["2012-332",2,2]
["2012-333",17,17]
["2012-334",17,17]
["2012-335",7,9]
["2012-336",17,17]
["2012-337",17,17]
["2012-338",28,22]
["2012-339",7,9]
["2012-340",23,21]
["2012-341",6,11]
["2012-342",17,17]
["2012-343",17,17]
["2012-344",28,22]
["2012-345",17,17]
["2012-346",10,4]
["2012-347",28,22]
["2012-348",21,18]
["2012-349",6,6]
["2012-350",12,14]
["2012-351",28,22]
["2012-352",10,4]
["2012-353",28,22]
["2012-354",7,7]
["2012-355",2,2]
["2012-356",28,22]
["2012-357",17,17]
["2012-358",6,6]
["2012-359",2,2]
["2012-360",7,7]
["2012-361",17,17]
["2012-362",7,9]
["2012-363",17,17]
["2012-364",28,22]
["2012-365",7,8]
["2012-366",21,18]
["2012-367",7,7]
["2012-368",4,3]
["2012-369",7,7]
["2012-370",7,7]
["2012-371",7,7]
["2012-372",17,17]
["2012-373",28,22]
["2012-374",6,6]
["2012-375",21,18]
["2012-376",7,7]
["2012-377",17,17]
["2012-378",10,4]
["2012-379",7,9]
["2012-380",2,2]
["2012-381",6,6]
["2012-382",2,2]
["2012-383",7,8]
["2012-384",6,6]
["2012-385",17,17]
["2012-386",17,17]
["2012-387",6,6]
["2012-388",2,2]
["2012-389",6,6]
["2012-390",6,6]
["2012-391",13,15]
["2012-392",7,7]
["2012-393",7,9]
["2012-394",10,4]
["2012-395",2,2]
["2012-396",7,7]
["2012-397",7,9]
["2012-398",17,17]
["2012-399",6,6]
["2012-400",6,6]
["2012-401",28,22]
["2012-402",12,14]
["2012-403",6,6]
["2012-404",7,9]
["2012-405",17,17]
["2012-406",17,17]
["2012-407",10,4]
["2012-408",17,17]
["2012-409",2,2]
["2012-410",17,17]
["2012-411",28,22]
["2012-412",10,4]
["2012-413",10,4]
["2012-414",10,4]
["2012-415",7,9]
["2012-416",7,9]
["2012-417",10,4]
["2012-418",10,4]
["2012-419",10,4]
["2012-420",10,4]
["2012-421",10,4]
["2012-422",7,9]
["2012-423",10,4]
["2012-424",10,4]
["2012-425",7,9]
["2012-426",10,4]
["2012-427",10,4]
["2012-428",10,4]
["2012-429",7,7]
["2012-430",6,6]
["2012-500",25,23]
["2012-501",25,23]
["2012-502",25,23]
["2012-503",25,23]
["2012-504",25,23]
["2012-505",25,23]
["2012-506",25,23]
["2012-507",25,23]
["2012-508",25,23]
["2012-509",25,23]
["2012-510",25,23]
["2012-511",25,23]
["2012-512",25,23]
["2012-513",25,23]
["2012-514",25,23]
["2012-515",25,23]
["2012-516",25,23]
["2012-517",25,23]
["2012-518",25,23]
["2012-519",25,23]
["2012-520",25,23]
["2012-521",25,23]
["2012-522",25,23]
["2012-523",25,23]
["2012-524",25,23]
["2012-525",25,23]
["2012-526",25,23]
["2012-527",25,23]
["2012-528",25,23]
["2012-529",25,23]
["2012-530",25,23]
["2012-531",25,23]
["2012-532",25,23]
["2012-533",25,23]
["2012-534",25,23]
["2012-535",25,23]
["2012-536",25,23]
["2012-537",25,23]
["2012-538",25,23]
["2012-539",25,23]
["2012-540",25,23]
["2012-541",25,23]
["2012-542",25,23]
["2012-543",25,23]
["2012-544",25,23]
["2012-545",25,23]
["2012-546",25,23]
["2012-547",25,23]
["2012-548",25,23]
["2012-549",25,23]
["2012-550",25,23]
["2012-551",25,23]
["2012-552",25,23]
["2012-553",25,23]
["2012-554",28,22]
["2012-555",25,23]
["2012-556",25,23]
["2012-557",25,23]
["2012-558",25,23]
["2012-559",25,23]
["2012-560",25,23]
["2012-561",25,23]
["2012-562",25,23]
["2012-563",25,23]
["2012-564",25,23]
["2012-565",25,23]
["2012-566",25,23]
["2012-567",25,23]
["2012-568",25,23]
["2012-569",25,23]
["2012-570",25,23]
["2012-571",25,23]
["2012-572",25,23]
["2012-573",25,23]
["2012-574",25,23]
["2012-575",25,23]
["2012-576",25,23]
["2012-577",25,23]
["2012-578",25,23]
["2012-579",25,23]
["2012-580",25,23]
["2012-581",25,23]
["2012-582",25,23]
["2012-583",25,23]
["2012-584",25,23]
["2012-585",25,23]
["2012-586",25,23]
["2012-587",28,22]
["2012-588",25,23]
["2012-589",25,23]
["2012-590",25,23]
["2012-591",25,23]
["2012-592",25,23]
["2012-593",25,23]
["2012-594",25,23]
["2012-595",25,23]
["2012-596",25,23]
["2012-597",25,23]
["2012-598",25,23]
["2012-599",25,23]
["2012-600",25,23]
["2012-601",25,23]
["2012-602",25,23]
["2012-603",25,23]
["2012-604",25,23]
["2012-605",25,23]
["2012-606",25,23]
["2012-607",25,23]
["2012-608",25,23]
["2012-609",25,23]
["2012-610",25,23]
["2012-611",25,23]
["2012-612",25,23]
["2012-613",25,23]
["2012-614",25,23]
["2012-615",25,23]
["2012-616",25,23]
["2012-617",25,23]
["2012-618",25,23]
["2012-619",25,23]
["2012-620",25,23]
["2012-621",25,23]
["2012-622",25,23]
["2012-623",25,23]
["2012-624",25,23]
["2012-625",25,23]
["2012-626",25,23]
["2012-627",25,23]
["2012-628",25,23]
["2012-629",25,23]
["2012-630",25,23]
["2012-631",25,23]
["2012-632",25,23]
["2012-633",25,23]
["2012-634",25,23]
["2012-635",25,23]
["2012-636",25,23]
["2012-637",25,23]
["2012-638",28,22]
["2012-639",28,22]
["2012-640",25,23]
["2012-641",25,23]
["2012-642",25,23]
["2012-643",28,22]
["2012-644",25,23]
["2012-645",25,23]
["2012-646",25,23]
["2012-647",25,23]
["2012-648",25,23]
["2012-649",25,23]
["2012-650",25,23]
["2012-651",28,22]
["2012-652",25,23]
["2012-653",25,23]
["2012-654",25,23]
["2012-655",25,23]
["2012-656",28,22]
["2012-657",25,23]
["2012-658",25,23]
["2012-659",28,22]
["2012-660",25,23]
["2012-661",25,23]
["2012-662",25,23]
["2012-663",25,23]
["2012-664",25,23]
["2012-665",25,23]
["2012-666",25,23]
["2012-667",25,23]
["2012-668",25,23]
["2012-669",25,23]
["2012-670",25,23]
["2012-671",25,23]
["2012-672",25,23]
["2012-673",25,23]
["2012-674",25,23]
["2012-675",25,23]
["2012-676",25,23]
["2012-677",25,23]
["2012-678",25,23]
["2012-679",25,23]
["2012-680",25,23]
["2012-681",25,23]
["2012-682",25,23]
["2012-683",25,23]
["2012-684",25,23]
["2012-685",25,23]
["2012-686",25,23]
["2012-687",25,23]
["2012-688",25,23]
["2012-689",25,23]
["2012-690",25,23]
["2012-691",25,23]
["2012-692",25,23]
["2012-693",25,23]
["2012-694",25,23]
["2012-695",25,23]
["2012-696",25,23]
["2012-697",25,23]
["2012-698",25,23]
["2012-699",25,23]
["2012-700",25,23]
["2012-701",25,23]
["2012-702",28,22]
["2012-703",25,23]
["2012-704",25,23]
["2012-705",25,23]
["2012-706",25,23]
["2012-707",25,23]
["2012-708",25,23]
["2012-709",25,23]
["2012-710",25,23]
["2012-711",25,23]
["2012-712",25,23]
["2012-713",25,23]
["2012-714",25,23]
["2012-715",25,23]
["2012-716",25,23]
["2012-717",25,23]
["2012-718",25,23]
["2012-719",25,23]
["2012-720",25,23]
["2012-721",25,23]
["2012-722",25,23]
["2012-723",25,23]
["2012-724",25,23]
["2012-725",25,23]
["2012-726",25,23]
["2012-727",25,23]
["2012-728",25,23]
["2012-729",25,23]
["2012-730",25,23]
["2012-731",28,22]
["2012-732",28,22]
["2012-733",25,23]
["2012-734",25,23]
["2012-735",25,23]
["2012-736",25,23]
["2012-737",25,23]
["2012-738",25,23]
["2012-739",25,23]
["2012-740",25,23]
["2012-741",25,23]
["2012-742",28,22]
["2012-743",25,23]
["2012-744",25,23]
["2012-745",28,22]
["2012-746",25,23]
["2012-747",25,23]
["2012-748",25,23]
["2012-749",25,23]
["2012-750",25,23]
["2012-751",25,23]
["2012-752",25,23]
["2012-753",25,23]
["2012-754",25,23]
["2012-755",25,23]
["2012-756",25,23]
["2012-757",25,23]
["2012-758",25,23]
["2012-759",25,23]
["2012-760",25,23]
["2012-761",25,23]
["2012-762",25,23]
["2012-763",25,23]
["2012-764",25,23]
["2012-765",25,23]
["2012-766",25,23]
["2012-767",25,23]
["2012-768",25,23]
["2012-769",25,23]
["2012-770",28,22]
["2012-771",25,23]
["2012-772",26,20]
["2012-773",25,23]
["2012-774",25,23]
["2012-775",26,20]
["2012-776",25,23]
["2012-777",25,23]
["2012-778",25,23]
["2012-779",25,23]
["2012-780",25,23]
["2012-781",26,20]
["2012-782",26,20]
["2012-783",26,20]
["2012-784",26,20]
["2012-785",25,23]
["2012-786",26,20]
["2012-787",26,20]
["2012-788",25,23]
["2012-789",25,23]
["2012-790",25,23]
["2012-791",25,23]
["2012-792",25,23]
["2012-793",25,23]
["2012-794",25,23]
["2012-795",25,23]
["2012-796",25,23]
["2012-797",25,23]
["2012-798",25,23]
["2012-799",25,23]
["2012-800",25,23]
["2012-801",25,23]
["2012-802",25,23]
["2012-803",25,23]
["2012-804",25,23]
["2012-805",26,20]
["2012-806",26,20]
["2012-807",25,23]
["2012-808",25,23]
["2012-809",25,23]
["2012-810",25,23]
["2012-811",25,23]
["2012-812",25,23]
["2012-813",25,23]
["2012-814",25,23]
["2012-815",26,20]
["2012-816",26,20]
["2012-817",25,23]
["2012-818",25,23]
["2012-819",25,23]
["2012-820",25,23]
["2012-821",25,23]
["2012-822",25,23]
["2012-823",25,23]
["2012-824",25,23]
["2012-825",25,23]
["2012-826",25,23]
["2012-827",25,23]
["2012-828",25,23]
["2012-829",26,20]
["2012-830",26,20]
["2012-831",28,22]
["2012-832",25,23]
["2012-833",25,23]
["2012-834",25,23]
["2012-835",25,23]
["2012-836",25,23]
["2012-837",25,23]
["2012-838",25,23]
["2012-839",25,23]
["2012-840",25,23]
["2012-841",25,23]
["2012-842",25,23]
["2012-843",25,23]
["2012-844",25,23]
["2012-845",28,22]
["2012-846",25,23]
["2012-847",25,23]
["2012-848",25,23]
["2012-849",25,23]
["2012-850",25,23]
["2012-851",25,23]
["2012-852",25,23]
["2012-853",25,23]
["2012-854",25,23]
["2012-855",25,23]
["2012-856",25,23]
["2012-857",25,23]
["2012-858",25,23]
["2012-859",25,23]
["2012-860",26,20]
["2012-861",26,20]
["2012-862",26,20]
["2012-863",26,20]
["2012-864",26,20]
["2012-865",26,20]
["2012-866",26,20]
["2012-867",26,20]
["2012-868",26,20]
["2012-869",26,20]
["2012-870",26,20]
["2012-871",26,20]
["2012-872",26,20]
["2012-873",26,20]
["2012-874",26,20]
["2012-875",26,20]
["2012-876",26,20]
["2012-877",26,20]
["2012-878",26,20]
["2012-879",26,20]
["2012-880",26,20]
["2012-881",26,20]
["2012-882",26,20]
["2012-883",26,20]
["2012-884",26,20]
["2012-885",25,23]
["2012-886",25,23]
["2012-887",25,23]
["2012-888",25,23]
["2012-889",25,23]
["2012-890",25,23]
["2012-891",25,23]
["2012-892",25,23]
["2012-893",25,23]
["2012-894",26,20]
["2012-895",25,23]
["2012-896",26,20]
["2012-897",25,23]
["2012-898",25,23]
["2012-899",26,20]
["2012-900",25,23]
["2012-901",25,23]
["2012-902",25,23]
["2012-903",25,23]
["2012-904",28,22]
["2012-905",25,23]
["2012-906",25,23]
["2012-907",25,23]
["2012-908",25,23]
["2012-909",25,23]
["2012-910",25,23]
["2012-911",25,23]
["2012-912",25,23]
["2012-913",25,23]
["2012-914",25,23]
["2012-915",25,23]
["2012-916",25,23]
["2012-917",25,23]
["2012-918",25,23]
["2012-919",25,23]
["2012-920",25,23]
["2012-921",25,23]
["2012-922",25,23]
["2012-923",28,22]
["2012-924",28,22]
["2012-925",28,22]
["2012-926",25,23]
["2012-927",25,23]
["2012-928",25,23]
["2012-929",25,23]
["2012-930",25,23]
["2012-931",25,23]
["2012-932",25,23]
["2012-933",25,23]
["2012-934",25,23]
["2012-935",25,23]
["2012-936",25,23]
["2012-937",25,23]
["2012-938",28,22]
["2012-939",25,23]
["2012-940",25,23]
["2012-941",25,23]
["2012-942",25,23]
["2012-943",25,23]
["2012-944",25,23]
["2012-945",25,23]
["2012-946",25,23]
["2012-947",25,23]
["2012-948",25,23]
["2012-949",28,22]
["2012-950",25,23]
["2012-951",25,23]
["2012-952",25,23]
["2012-953",25,23]
["2012-954",25,23]
["2012-955",25,23]
["2012-956",25,23]
["2012-957",25,23]
["2012-958",25,23]
["2012-959",25,23]
["2012-960",25,23]
["2012-961",28,22]
["2012-962",25,23]
["2012-963",25,23]
["2012-964",25,23]
["2012-965",25,23]
["2012-966",25,23]
["2012-967",25,23]
["2012-968",25,23]
["2012-969",25,23]
["2012-970",25,23]
["2012-971",28,22]
["2012-972",25,23]
["2012-973",25,23]
["2012-974",25,23]
["2012-975",25,23]
["2012-976",25,23]
["2012-977",25,23]
["2012-978",25,23]
["2012-979",25,23]
["2012-980",25,23]
["2012-981",25,23]
["2012-982",25,23]
["2012-983",25,23]
["2012-984",25,23]
["2012-985",25,23]
["2012-986",25,23]
["2012-987",25,23]
["2012-988",25,23]
["2012-989",25,23]
["2012-990",25,23]
["2012-991",25,23]
["2012-992",25,23]
["2012-993",25,23]
["2012-994",25,23]
["2012-995",25,23]
["2012-996",25,23]
["2012-997",25,23]
["2012-998",25,23]
["2012-999",25,23]
["2013-001",6,6]
["2013-002",10,4]
["2013-003",10,4]
["2013-004",4,3]
["2013-005",10,4]
["2013-006",28,22]
["2013-007",6,6]
["2013-008",6,6]
["2013-009",2,2]
["2013-010",17,17]
["2013-011",6,6]
["2013-012",2,2]
["2013-013",6,6]
["2013-014",6,6]
["2013-015",7,8]
["2013-016",6,6]
["2013-017",10,4]
["2013-018",7,7]
["2013-019",23,21]
["2013-020",10,4]
["2013-021",17,17]
["2013-022",2,2]
["2013-023",17,17]
["2013-024",7,9]
["2013-025",23,21]
["2013-026",2,2]
["2013-027",10,4]
["2013-028",28,22]
["2013-029",10,4]
["2013-030",6,6]
["2013-031",28,22]
["2013-032",10,4]
["2013-033",2,2]
["2013-034",12,14]
["2013-035",4,3]
["2013-036",6,6]
["2013-037",12,14]
["2013-038",10,4]
["2013-039",7,7]
["2013-040",12,14]
["2013-041",28,22]
["2013-042",6,6]
["2013-043",7,8]
["2013-044",7,7]
["2013-045",10,4]
["2013-046",7,7]
["2013-047",2,2]
["2013-048",6,6]
["2013-049",2,2]
["2013-050",6,6]
["2013-051",28,22]
["2013-052",7,7]
["2013-053",7,8]
["2013-054",17,17]
["2013-055",17,17]
["2013-056",7,7]
["2013-057",10,4]
["2013-058",2,2]
["2013-059",6,6]
["2013-060",17,17]
["2013-061",6,6]
["2013-062",7,8]
["2013-063",10,4]
["2013-064",10,4]
["2013-065",26,20]
["2013-066",17,17]
["2013-067",6,6]
["2013-068",10,4]
["2013-069",6,6]
["2013-070",21,18]
["2013-071",6,6]
["2013-072",7,7]
["2013-073",7,9]
["2013-074",2,2]
["2013-075",10,4]
["2013-076",7,7]
["2013-077",7,9]
["2013-078",10,4]
["2013-079",28,22]
["2013-080",10,4]
["2013-081",7,7]
["2013-082",7,7]
["2013-083",23,21]
["2013-084",7,7]
["2013-085",6,6]
["2013-086",12,14]
["2013-087",10,4]
["2013-088",6,11]
["2013-089",6,6]
["2013-090",28,22]
["2013-091",25,23]
["2013-092",6,6]
["2013-093",6,6]
["2013-094",7,7]
["2013-095",10,4]
["2013-096",10,4]
["2013-097",2,2]
["2013-098",12,14]
["2013-099",6,6]
["2013-100",17,17]
["2013-101",12,14]
["2013-102",6,6]
["2013-103",17,17]
["2013-104",10,4]
["2013-105",6,6]
["2013-106",17,17]
["2013-107",7,9]
["2013-108",6,11]
["2013-109",28,22]
["2013-110",7,8]
["2013-111",6,11]
["2013-112",17,17]
["2013-113",17,17]
["2013-114",17,17]
["2013-115",7,9]
["2013-116",6,6]
["2013-117",17,17]
["2013-118",12,14]
["2013-119",23,21]
["2013-120",7,9]
["2013-121",6,6]
["2013-122",2,2]
["2013-123",2,2]
["2013-124",7,9]
["2013-125",7,8]
["2013-126",2,2]
["2013-127",7,9]
["2013-128",10,4]
["2013-129",6,6]
["2013-130",28,22]
["2013-131",4,3]
["2013-132",17,17]
["2013-133",6,6]
["2013-134",7,7]
["2013-135",17,17]
["2013-136",2,2]
["2013-137",7,8]
["2013-138",6,11]
["2013-139",4,3]
["2013-140",7,8]
["2013-141",10,4]
["2013-142",28,22]
["2013-143",7,9]
["2013-144",2,2]
["2013-145",17,17]
["2013-146",6,6]
["2013-147",6,6]
["2013-148",17,17]
["2013-149",28,22]
["2013-150",2,2]
["2013-151",17,17]
["2013-152",17,17]
["2013-153",21,18]
["2013-154",7,7]
["2013-155",6,11]
["2013-156",10,4]
["2013-157",6,6]
["2013-158",6,6]
["2013-159",6,6]
["2013-160",10,4]
["2013-161",7,9]
["2013-162",7,9]
["2013-163",17,17]
["2013-164",17,17]
["2013-165",6,6]
["2013-166",6,6]
["2013-167",10,4]
["2013-168",2,2]
["2013-169",7,7]
["2013-170",6,6]
["2013-171",7,9]
["2013-172",28,22]
["2013-173",23,21]
["2013-174",28,22]
["2013-175",2,2]
["2013-176",10,4]
["2013-177",6,6]
["2013-178",17,17]
["2013-179",17,17]
["2013-180",7,9]
["2013-181",17,17]
["2013-182",17,17]
["2013-183",7,9]
["2013-184",17,17]
["2013-185",10,4]
["2013-186",6,11]
["2013-187",28,22]
["2013-188",6,6]
["2013-189",10,4]
["2013-190",4,3]
["2013-191",7,7]
["2013-192",2,2]
["2013-193",28,22]
["2013-194",2,2]
["2013-195",7,8]
["2013-196",7,8]
["2013-197",6,6]
["2013-198",6,6]
["2013-199",7,7]
["2013-200",23,21]
["2013-201",2,2]
["2013-202",6,6]
["2013-203",7,8]
["2013-204",10,4]
["2013-205",10,4]
["2013-206",12,14]
["2013-207",10,4]
["2013-208",6,11]
["2013-209",7,7]
["2013-210",6,11]
["2013-211",6,11]
["2013-212",12,14]
["2013-213",21,18]
["2013-214",6,11]
["2013-215",6,11]
["2013-216",17,17]
["2013-217",6,11]
["2013-218",7,9]
["2013-219",6,11]
["2013-220",6,6]
["2013-221",28,22]
["2013-222",4,3]
["2013-223",10,4]
["2013-224",6,6]
["2013-225",6,11]
["2013-226",7,9]
["2013-227",12,14]
["2013-228",7,9]
["2013-229",7,7]
["2013-230",10,4]
["2013-231",7,9]
["2013-232",17,17]
["2013-233",10,4]
["2013-234",7,7]
["2013-235",6,6]
["2013-236",23,21]
["2013-237",12,14]
["2013-238",17,17]
["2013-239",7,7]
["2013-240",28,22]
["2013-241",28,22]
["2013-242",6,6]
["2013-243",28,22]
["2013-244",6,6]
["2013-245",6,6]
["2013-246",17,17]
["2013-247",7,7]
["2013-248",7,8]
["2013-249",6,6]
["2013-250",17,17]
["2013-251",26,20]
["2013-252",10,4]
["2013-253",17,17]
["2013-254",7,8]
["2013-255",2,2]
["2013-256",13,15]
["2013-257",23,21]
["2013-258",2,2]
["2013-259",6,6]
["2013-260",6,11]
["2013-261",2,2]
["2013-262",7,9]
["2013-263",2,2]
["2013-264",6,6]
["2013-265",7,9]
["2013-266",10,4]
["2013-267",28,22]
["2013-268",6,6]
["2013-269",7,7]
["2013-270",4,3]
["2013-271",10,4]
["2013-272",23,21]
["2013-273",6,6]
["2013-274",10,4]
["2013-275",7,8]
["2013-276",7,9]
["2013-277",6,6]
["2013-278",23,21]
["2013-279",23,21]
["2013-280",12,14]
["2013-281",6,6]
["2013-282",10,4]
["2013-283",2,2]
["2013-284",28,22]
["2013-285",6,6]
["2013-286",17,17]
["2013-287",23,21]
["2013-288",10,4]
["2013-289",26,20]
["2013-290",17,17]
["2013-291",7,7]
["2013-292",7,9]
["2013-293",10,4]
["2013-294",23,21]
["2013-295",6,11]
["2013-296",2,2]
["2013-297",6,6]
["2013-298",28,22]
["2013-299",6,6]
["2013-300",4,3]
["2013-301",6,6]
["2013-302",6,6]
["2013-303",2,2]
["2013-304",6,6]
["2013-305",6,11]
["2013-306",7,8]
["2013-307",6,6]
["2013-308",6,6]
["2013-309",4,3]
["2013-310",4,3]
["2013-311",17,17]
["2013-312",2,2]
["2013-313",6,6]
["2013-314",10,4]
["2013-315",17,17]
["2013-316",10,4]
["2013-317",6,6]
["2013-318",28,22]
["2013-319",17,17]
["2013-320",10,4]
["2013-321",2,2]
["2013-322",4,3]
["2013-323",4,3]
["2013-324",12,14]
["2013-325",10,4]
["2013-326",23,21]
["2013-327",6,11]
["2013-328",17,17]
["2013-329",17,17]
["2013-330",6,6]
["2013-331",10,4]
["2013-332",7,8]
["2013-333",6,11]
["2013-334",6,6]
["2013-335",2,2]
["2013-336",10,4]
["2013-337",10,4]
["2013-338",23,21]
["2013-339",6,6]
["2013-340",17,17]
["2013-341",17,17]
["2013-342",10,4]
["2013-343",4,3]
["2013-344",10,4]
["2013-345",23,21]
["2013-346",2,2]
["2013-347",12,14]
["2013-348",17,17]
["2013-349",23,21]
["2013-350",2,2]
["2013-351",7,8]
["2013-352",7,7]
["2013-353",6,6]
["2013-354",7,7]
["2013-355",17,17]
["2013-356",10,4]
["2013-357",6,6]
["2013-358",17,17]
["2013-359",12,14]
["2013-360",6,6]
["2013-361",17,17]
["2013-362",6,6]
["2013-363",2,2]
["2013-364",2,2]
["2013-365",17,17]
["2013-366",28,22]
["2013-367",28,22]
["2013-368",28,22]
["2013-369",28,22]
["2013-370",2,2]
["2013-371",10,4]
["2013-372",6,6]
["2013-373",10,4]
["2013-374",10,4]
["2013-375",6,6]
["2013-376",2,2]
["2013-377",2,2]
["2013-378",4,3]
["2013-379",17,17]
["2013-380",23,21]
["2013-381",10,4]
["2013-382",6,6]
["2013-383",6,6]
["2013-384",17,17]
["2013-385",7,9]
["2013-386",7,7]
["2013-387",17,17]
["2013-388",6,11]
["2013-389",6,6]
["2013-390",6,6]
["2013-391",7,7]
["2013-392",28,22]
["2013-500",25,23]
["2013-501",25,23]
["2013-502",25,23]
["2013-503",25,23]
["2013-504",25,23]
["2013-505",25,23]
["2013-506",25,23]
["2013-507",25,23]
["2013-508",25,23]
["2013-509",25,23]
["2013-510",25,23]
["2013-511",25,23]
["2013-512",25,23]
["2013-513",25,23]
["2013-514",28,22]
["2013-515",25,23]
["2013-516",25,23]
["2013-517",25,23]
["2013-518",25,23]
["2013-519",25,23]
["2013-520",25,23]
["2013-521",25,23]
["2013-522",25,23]
["2013-523",25,23]
["2013-524",25,23]
["2013-525",25,23]
["2013-526",28,22]
["2013-527",25,23]
["2013-528",25,23]
["2013-529",25,23]
["2013-530",25,23]
["2013-531",25,23]
["2013-532",25,23]
["2013-533",25,23]
["2013-534",25,23]
["2013-535",25,23]
["2013-536",25,23]
["2013-537",25,23]
["2013-538",25,23]
["2013-539",25,23]
["2013-540",25,23]
["2013-541",25,23]
["2013-542",25,23]
["2013-543",25,23]
["2013-544",25,23]
["2013-545",25,23]
["2013-546",25,23]
["2013-547",25,23]
["2013-548",25,23]
["2013-549",25,23]
["2013-550",25,23]
["2013-551",25,23]
["2013-552",25,23]
["2013-553",28,22]
["2013-554",25,23]
["2013-555",25,23]
["2013-556",25,23]
["2013-557",25,23]
["2013-558",25,23]
["2013-559",25,23]
["2013-560",25,23]
["2013-561",25,23]
["2013-562",25,23]
["2013-563",25,23]
["2013-564",25,23]
["2013-565",25,23]
["2013-566",25,23]
["2013-567",25,23]
["2013-568",25,23]
["2013-569",25,23]
["2013-570",25,23]
["2013-571",25,23]
["2013-572",25,23]
["2013-573",25,23]
["2013-574",25,23]
["2013-575",25,23]
["2013-576",25,23]
["2013-577",25,23]
["2013-578",25,23]
["2013-579",25,23]
["2013-580",25,23]
["2013-581",25,23]
["2013-582",25,23]
["2013-583",25,23]
["2013-584",25,23]
["2013-585",25,23]
["2013-586",25,23]
["2013-587",25,23]
["2013-588",28,22]
["2013-589",28,22]
["2013-590",25,23]
["2013-591",25,23]
["2013-592",28,22]
["2013-593",25,23]
["2013-594",25,23]
["2013-595",25,23]
["2013-596",25,23]
["2013-597",25,23]
["2013-598",25,23]
["2013-599",25,23]
["2013-600",25,23]
["2013-601",28,22]
["2013-602",25,23]
["2013-603",25,23]
["2013-604",25,23]
["2013-605",25,23]
["2013-606",28,22]
["2013-607",28,22]
["2013-608",25,23]
["2013-609",25,23]
["2013-610",25,23]
["2013-611",25,23]
["2013-612",25,23]
["2013-613",25,23]
["2013-614",25,23]
["2013-615",25,23]
["2013-616",25,23]
["2013-617",25,23]
["2013-618",25,23]
["2013-619",25,23]
["2013-620",25,23]
["2013-621",25,23]
["2013-622",25,23]
["2013-623",25,23]
["2013-624",25,23]
["2013-625",25,23]
["2013-626",25,23]
["2013-627",25,23]
["2013-628",25,23]
["2013-629",25,23]
["2013-630",25,23]
["2013-631",25,23]
["2013-632",25,23]
["2013-633",25,23]
["2013-634",25,23]
["2013-635",25,23]
["2013-636",25,23]
["2013-637",25,23]
["2013-638",25,23]
["2013-639",25,23]
["2013-640",25,23]
["2013-641",25,23]
["2013-642",25,23]
["2013-643",25,23]
["2013-644",25,23]
["2013-645",25,23]
["2013-646",25,23]
["2013-647",25,23]
["2013-648",25,23]
["2013-649",25,23]
["2013-650",25,23]
["2013-651",25,23]
["2013-652",25,23]
["2013-653",25,23]
["2013-654",25,23]
["2013-655",25,23]
["2013-656",25,23]
["2013-657",25,23]
["2013-658",25,23]
["2013-659",25,23]
["2013-660",25,23]
["2013-661",25,23]
["2013-662",25,23]
["2013-663",25,23]
["2013-664",25,23]
["2013-665",25,23]
["2013-666",25,23]
["2013-667",25,23]
["2013-668",25,23]
["2013-669",25,23]
["2013-670",25,23]
["2013-671",25,23]
["2013-672",25,23]
["2013-673",25,23]
["2013-674",25,23]
["2013-675",25,23]
["2013-676",25,23]
["2013-677",25,23]
["2013-678",25,23]
["2013-679",25,23]
["2013-680",25,23]
["2013-681",25,23]
["2013-682",25,23]
["2013-683",25,23]
["2013-684",25,23]
["2013-685",25,23]
["2013-686",25,23]
["2013-687",25,23]
["2013-688",25,23]
["2013-689",25,23]
["2013-690",25,23]
["2013-691",25,23]
["2013-692",25,23]
["2013-693",25,23]
["2013-694",25,23]
["2013-695",25,23]
["2013-696",25,23]
["2013-697",25,23]
["2013-698",25,23]
["2013-699",25,23]
["2013-700",25,23]
["2013-701",28,22]
["2013-702",25,23]
["2013-703",25,23]
["2013-704",25,23]
["2013-705",25,23]
["2013-706",25,23]
["2013-707",25,23]
["2013-708",25,23]
["2013-709",25,23]
["2013-710",25,23]
["2013-711",25,23]
["2013-712",25,23]
["2013-713",28,22]
["2013-714",28,22]
["2013-715",28,22]
["2013-716",25,23]
["2013-717",25,23]
["2013-718",25,23]
["2013-719",25,23]
["2013-720",25,23]
["2013-721",25,23]
["2013-722",28,22]
["2013-723",25,23]
["2013-724",25,23]
["2013-725",25,23]
["2013-726",25,23]
["2013-727",25,23]
["2013-728",25,23]
["2013-729",25,23]
["2013-730",25,23]
["2013-731",25,23]
["2013-732",25,23]
["2013-733",25,23]
["2013-734",28,22]
["2013-735",25,23]
["2013-736",25,23]
["2013-737",25,23]
["2013-738",25,23]
["2013-739",25,23]
["2013-740",25,23]
["2013-741",26,20]
["2013-742",26,20]
["2013-743",25,23]
["2013-744",25,23]
["2013-745",25,23]
["2013-746",25,23]
["2013-747",25,23]
["2013-748",25,23]
["2013-749",28,22]
["2013-750",25,23]
["2013-751",25,23]
["2013-752",25,23]
["2013-753",25,23]
["2013-754",25,23]
["2013-755",25,23]
["2013-756",25,23]
["2013-757",25,23]
["2013-758",26,20]
["2013-759",25,23]
["2013-760",25,23]
["2013-761",25,23]
["2013-762",25,23]
["2013-763",25,23]
["2013-764",25,23]
["2013-765",25,23]
["2013-766",25,23]
["2013-767",25,23]
["2013-768",26,20]
["2013-769",25,23]
["2013-770",25,23]
["2013-771",25,23]
["2013-772",25,23]
["2013-773",25,23]
["2013-774",28,22]
["2013-775",25,23]
["2013-776",25,23]
["2013-777",25,23]
["2013-778",25,23]
["2013-779",25,23]
["2013-780",25,23]
["2013-781",25,23]
["2013-782",25,23]
["2013-783",25,23]
["2013-784",25,23]
["2013-785",25,23]
["2013-786",25,23]
["2013-787",25,23]
["2013-788",28,22]
["2013-789",25,23]
["2013-790",25,23]
["2013-791",25,23]
["2013-792",25,23]
["2013-793",25,23]
["2013-794",25,23]
["2013-795",25,23]
["2013-796",25,23]
["2013-797",25,23]
["2013-798",25,23]
["2013-799",25,23]
["2013-800",25,23]
["2013-801",25,23]
["2013-802",25,23]
["2013-803",25,23]
["2013-804",25,23]
["2013-805",25,23]
["2013-806",25,23]
["2013-807",25,23]
["2013-808",25,23]
["2013-809",25,23]
["2013-810",25,23]
["2013-811",25,23]
["2013-812",25,23]
["2013-813",25,23]
["2013-814",25,23]
["2013-815",25,23]
["2013-816",28,22]
["2013-817",25,23]
["2013-818",25,23]
["2013-819",25,23]
["2013-820",25,23]
["2013-821",25,23]
["2013-822",25,23]
["2013-823",25,23]
["2013-824",25,23]
["2013-825",25,23]
["2013-826",25,23]
["2013-827",25,23]
["2013-828",25,23]
["2013-829",25,23]
["2013-830",25,23]
["2013-831",25,23]
["2013-832",25,23]
["2013-833",25,23]
["2013-834",28,22]
["2013-835",25,23]
["2013-836",25,23]
["2013-837",25,23]
["2013-838",25,23]
["2013-839",25,23]
["2013-840",25,23]
["2013-841",25,23]
["2013-842",28,22]
["2013-843",25,23]
["2013-844",25,23]
["2013-845",25,23]
["2013-846",25,23]
["2013-847",28,22]
["2013-848",25,23]
["2013-849",25,23]
["2013-850",25,23]
["2013-851",25,23]
["2013-852",25,23]
["2013-853",25,23]
["2013-854",25,23]
["2013-855",25,23]
["2013-856",25,23]
["2013-857",25,23]
["2013-858",25,23]
["2013-859",25,23]
["2013-860",25,23]
["2013-861",25,23]
["2013-862",25,23]
["2013-863",25,23]
["2013-864",25,23]
["2013-865",25,23]
["2013-866",25,23]
["2013-867",25,23]
["2013-868",25,23]
["2013-869",25,23]
["2013-870",25,23]
["2013-871",25,23]
["2013-872",25,23]
["2013-873",25,23]
["2013-874",25,23]
["2013-875",25,23]
["2013-876",25,23]
["2013-877",25,23]
["2013-878",25,23]
["2013-879",25,23]
["2013-880",25,23]
["2013-881",25,23]
["2013-882",25,23]
["2013-883",25,23]
["2013-884",25,23]
["2013-885",25,23]
["2013-886",28,22]
["2013-887",28,22]
["2013-888",25,23]
["2013-889",25,23]
["2013-890",25,23]
["2013-891",25,23]
["2013-892",25,23]
["2013-893",25,23]
["2013-894",25,23]
["2013-895",25,23]
["2013-896",25,23]
["2013-897",25,23]
["2013-898",25,23]
["2013-899",25,23]
["2013-900",25,23]
["2013-901",25,23]
["2013-902",25,23]
["2013-903",25,23]
["2013-904",25,23]
["2013-905",25,23]
["2013-906",25,23]
["2013-907",25,23]
["2013-908",28,22]
["2013-909",28,22]
["2013-910",25,23]
["2013-911",25,23]
["2013-912",25,23]
["2013-913",28,22]
["2013-914",25,23]
["2013-915",25,23]
["2013-916",25,23]
["2013-917",25,23]
["2013-918",25,23]
["2013-919",25,23]
["2013-920",25,23]
["2013-921",25,23]
["2013-922",28,22]
["2013-923",25,23]
["2013-924",25,23]
["2013-925",25,23]
["2013-926",25,23]
["2013-927",25,23]
["2013-928",25,23]
["2013-929",25,23]
["2013-930",25,23]
["2013-931",25,23]
["2013-932",25,23]
["2013-933",25,23]
["2013-934",25,23]
["2013-935",25,23]
["2013-936",25,23]
["2013-937",25,23]
["2013-938",25,23]
["2013-939",25,23]
["2013-940",25,23]
["2013-941",25,23]
["2013-942",28,22]
["2013-943",25,23]
["2014-001",28,22]
["2014-002",6,6]
["2014-003",21,18]
["2014-004",23,21]
["2014-005",6,6]
["2014-006",7,8]
["2014-007",4,3]
["2014-008",28,22]
["2014-009",2,2]
["2014-010",2,2]
["2014-011",4,3]
["2014-012",23,21]
["2014-013",6,6]
["2014-014",13,15]
["2014-015",7,9]
["2014-016",17,17]
["2014-017",10,4]
["2014-018",17,17]
["2014-019",7,7]
["2014-020",2,2]
["2014-021",7,9]
["2014-022",4,3]
["2014-023",28,22]
["2014-024",6,6]
["2014-025",28,22]
["2014-026",4,3]
["2014-027",10,4]
["2014-028",2,2]
["2014-029",10,4]
["2014-030",2,2]
["2014-031",26,20]
["2014-032",12,14]
["2014-033",6,6]
["2014-034",10,4]
["2014-035",2,2]
["2014-036",2,2]
["2014-037",17,17]
["2014-038",7,7]
["2014-039",6,6]
["2014-040",2,2]
["2014-041",17,17]
["2014-042",2,2]
["2014-043",6,6]
["2014-044",17,17]
["2014-045",6,6]
["2014-046",6,6]
["2014-047",23,21]
["2014-048",7,7]
["2014-049",7,7]
["2014-050",4,3]
["2014-051",17,17]
["2014-052",28,22]
["2014-053",7,8]
["2014-054",2,2]
["2014-055",7,8]
["2014-056",2,2]
["2014-057",2,2]
["2014-058",17,17]
["2014-059",12,14]
["2014-060",6,6]
["2014-061",21,18]
["2014-062",23,21]
["2014-063",2,2]
["2014-064",2,2]
["2014-065",17,17]
["2014-066",17,17]
["2014-067",17,17]
["2014-068",23,21]
["2014-069",26,20]
["2014-070",26,20]
["2014-071",26,20]
["2014-072",6,6]
["2014-073",4,3]
["2014-074",17,17]
["2014-075",12,14]
["2014-076",7,7]
["2014-077",2,2]
["2014-078",7,9]
["2014-079",7,7]
["2014-080",6,6]
["2014-081",7,7]
["2014-082",7,9]
["2014-083",7,7]
["2014-084",7,9]
["2014-085",6,6]
["2014-086",12,14]
["2014-087",21,18]
["2014-088",10,4]
["2014-089",6,6]
["2014-090",17,17]
["2014-091",17,17]
["2014-092",6,6]
["2014-093",28,22]
["2014-094",7,9]
["2014-095",10,4]
["2014-096",7,9]
["2014-097",7,9]
["2014-098",28,22]
["2014-099",10,4]
["2014-100",28,22]
["2014-101",10,4]
["2014-102",10,4]
["2014-103",6,6]
["2014-104",10,4]
["2014-105",21,18]
["2014-106",6,6]
["2014-107",6,6]
["2014-108",6,6]
["2014-109",6,6]
["2014-110",7,9]
["2014-111",10,4]
["2014-112",2,2]
["2014-113",2,2]
["2014-114",2,2]
["2014-115",7,9]
["2014-116",7,8]
["2014-117",28,22]
["2014-118",12,14]
["2014-119",10,4]
["2014-120",13,15]
["2014-121",28,22]
["2014-122",4,3]
["2014-123",6,11]
["2014-124",13,15]
["2014-125",28,22]
["2014-126",17,17]
["2014-127",6,6]
["2014-128",2,2]
["2014-129",7,7]
["2014-130",10,4]
["2014-131",7,8]
["2014-132",2,2]
["2014-133",10,4]
["2014-134",6,6]
["2014-135",21,18]
["2014-136",7,7]
["2014-137",12,14]
["2014-138",7,8]
["2014-139",6,11]
["2014-140",23,21]
["2014-141",28,22]
["2014-142",10,4]
["2014-143",6,11]
["2014-144",2,2]
["2014-145",2,2]
["2014-146",7,8]
["2014-147",4,3]
["2014-148",6,11]
["2014-149",10,4]
["2014-150",2,2]
["2014-151",10,4]
["2014-152",2,2]
["2014-153",7,9]
["2014-154",28,22]
["2014-155",7,7]
["2014-156",6,6]
["2014-157",17,17]
["2014-158",6,11]
["2014-159",6,6]
["2014-160",6,6]
["2014-161",2,2]
["2014-162",2,2]
["2014-163",2,2]
["2014-164",2,2]
["2014-165",28,22]
["2014-166",28,22]
["2014-167",7,7]
["2014-168",23,21]
["2014-169",23,21]
["2014-170",2,2]
["2014-171",12,14]
["2014-172",4,3]
["2014-173",10,4]
["2014-174",23,21]
["2014-175",17,17]
["2014-176",7,7]
["2014-177",7,9]
["2014-178",6,6]
["2014-179",6,11]
["2014-180",23,21]
["2014-181",17,17]
["2014-182",2,2]
["2014-183",10,4]
["2014-184",6,6]
["2014-185",23,21]
["2014-186",2,2]
["2014-187",12,14]
["2014-188",10,4]
["2014-189",23,21]
["2014-190",6,6]
["2014-191",2,2]
["2014-192",17,17]
["2014-193",2,2]
["2014-194",6,6]
["2014-195",2,2]
["2014-196",2,2]
["2014-197",6,11]
["2014-198",6,6]
["2014-199",6,11]
["2014-200",6,6]
["2014-201",7,9]
["2014-202",26,20]
["2014-203",6,11]
["2014-204",21,18]
["2014-205",6,6]
["2014-206",2,2]
["2014-207",6,6]
["2014-208",23,21]
["2014-209",7,8]
["2014-210",6,6]
["2014-211",13,15]
["2014-212",28,22]
["2014-213",28,22]
["2014-214",17,17]
["2014-215",6,6]
["2014-216",2,2]
["2014-217",12,14]
["2014-218",23,21]
["2014-219",28,22]
["2014-220",10,4]
["2014-221",4,3]
["2014-222",6,6]
["2014-223",4,3]
["2014-224",7,7]
["2014-225",10,4]
["2014-226",6,6]
["2014-227",6,6]
["2014-228",6,6]
["2014-229",6,6]
["2014-230",10,4]
["2014-231",10,4]
["2014-232",17,17]
["2014-233",6,6]
["2014-234",10,4]
["2014-235",13,15]
["2014-236",10,4]
["2014-237",10,4]
["2014-238",7,7]
["2014-239",2,2]
["2014-240",10,4]
["2014-241",7,8]
["2014-242",28,22]
["2014-243",2,2]
["2014-244",6,6]
["2014-245",2,2]
["2014-246",28,22]
["2014-247",6,6]
["2014-248",6,6]
["2014-249",17,17]
["2014-250",6,6]
["2014-251",6,6]
["2014-252",4,3]
["2014-253",17,17]
["2014-254",7,7]
["2014-255",7,9]
["2014-256",4,3]
["2014-257",28,22]
["2014-258",6,6]
["2014-259",10,4]
["2014-260",2,2]
["2014-261",12,14]
["2014-262",6,6]
["2014-263",17,17]
["2014-264",6,6]
["2014-265",2,2]
["2014-266",28,22]
["2014-267",10,4]
["2014-268",28,22]
["2014-269",2,2]
["2014-270",6,11]
["2014-271",2,2]
["2014-272",7,9]
["2014-273",2,2]
["2014-274",2,2]
["2014-275",17,17]
["2014-276",6,6]
["2014-277",6,6]
["2014-278",6,11]
["2014-279",28,22]
["2014-280",17,17]
["2014-281",28,22]
["2014-282",7,9]
["2014-283",12,14]
["2014-284",28,22]
["2014-285",7,7]
["2014-286",13,15]
["2014-287",6,6]
["2014-288",28,22]
["2014-289",23,21]
["2014-290",6,6]
["2014-291",2,2]
["2014-292",7,7]
["2014-293",12,14]
["2014-294",28,22]
["2014-295",6,6]
["2014-296",6,6]
["2014-297",7,8]
["2014-298",10,4]
["2014-299",7,9]
["2014-300",10,4]
["2014-301",6,11]
["2014-302",2,2]
["2014-303",6,11]
["2014-304",6,6]
["2014-305",6,11]
["2014-306",28,22]
["2014-307",28,22]
["2014-308",7,7]
["2014-309",10,4]
["2014-310",10,4]
["2014-311",6,6]
["2014-312",12,14]
["2014-313",6,6]
["2014-314",28,22]
["2014-315",28,22]
["2014-316",7,9]
["2014-317",6,6]
["2014-318",17,17]
["2014-319",10,4]
["2014-320",7,9]
["2014-321",4,3]
["2014-322",2,2]
["2014-323",28,22]
["2014-324",7,9]
["2014-325",7,9]
["2014-326",2,2]
["2014-327",28,22]
["2014-328",10,4]
["2014-329",6,6]
["2014-330",2,2]
["2014-331",23,21]
["2014-332",10,4]
["2014-333",28,22]
["2014-334",6,6]
["2014-335",10,4]
["2014-336",6,6]
["2014-337",10,4]
["2014-338",28,22]
["2014-339",2,2]
["2014-340",7,9]
["2014-341",17,17]
["2014-342",6,6]
["2014-343",6,6]
["2014-344",7,9]
["2014-345",7,9]
["2014-346",7,9]
["2014-347",23,21]
["2014-348",7,9]
["2014-349",17,17]
["2014-350",7,9]
["2014-351",12,14]
["2014-352",7,9]
["2014-353",6,11]
["2014-354",7,9]
["2014-355",26,20]
["2014-356",7,8]
["2014-357",2,2]
["2014-358",28,22]
["2014-359",6,6]
["2014-360",6,11]
["2014-361",6,6]
["2014-362",6,6]
["2014-363",10,4]
["2014-364",17,17]
["2014-365",6,6]
["2014-366",12,14]
["2014-367",17,17]
["2014-368",6,6]
["2014-369",10,4]
["2014-370",10,4]
["2014-371",28,22]
["2014-372",10,4]
["2014-373",17,17]
["2014-374",6,6]
["2014-375",28,22]
["2014-376",17,17]
["2014-377",6,6]
["2014-378",17,17]
["2014-379",10,4]
["2014-380",6,6]
["2014-381",10,4]
["2014-500",25,23]
["2014-501",25,23]
["2014-502",28,22]
["2014-503",28,22]
["2014-504",25,23]
["2014-505",25,23]
["2014-506",25,23]
["2014-507",25,23]
["2014-508",25,23]
["2014-509",25,23]
["2014-510",25,23]
["2014-511",25,23]
["2014-512",25,23]
["2014-513",25,23]
["2014-514",25,23]
["2014-515",25,23]
["2014-516",25,23]
["2014-517",25,23]
["2014-518",25,23]
["2014-519",28,22]
["2014-520",25,23]
["2014-521",25,23]
["2014-522",25,23]
["2014-523",25,23]
["2014-524",25,23]
["2014-525",25,23]
["2014-526",25,23]
["2014-527",25,23]
["2014-528",25,23]
["2014-529",25,23]
["2014-530",25,23]
["2014-531",28,22]
["2014-532",25,23]
["2014-533",25,23]
["2014-534",25,23]
["2014-535",25,23]
["2014-536",25,23]
["2014-537",25,23]
["2014-538",25,23]
["2014-539",25,23]
["2014-540",25,23]
["2014-541",25,23]
["2014-542",25,23]
["2014-543",25,23]
["2014-544",25,23]
["2014-545",25,23]
["2014-546",25,23]
["2014-547",25,23]
["2014-548",25,23]
["2014-549",25,23]
["2014-550",25,23]
["2014-551",28,22]
["2014-552",25,23]
["2014-553",25,23]
["2014-554",25,23]
["2014-555",25,23]
["2014-556",25,23]
["2014-557",25,23]
["2014-558",25,23]
["2014-559",25,23]
["2014-560",25,23]
["2014-561",25,23]
["2014-562",25,23]
["2014-563",25,23]
["2014-564",25,23]
["2014-565",25,23]
["2014-566",25,23]
["2014-567",25,23]
["2014-568",25,23]
["2014-569",25,23]
["2014-570",25,23]
["2014-571",25,23]
["2014-572",25,23]
["2014-573",25,23]
["2014-574",25,23]
["2014-575",25,23]
["2014-576",25,23]
["2014-577",25,23]
["2014-578",25,23]
["2014-579",25,23]
["2014-580",28,22]
["2014-581",25,23]
["2014-582",25,23]
["2014-583",25,23]
["2014-584",25,23]
["2014-585",25,23]
["2014-586",25,23]
["2014-587",25,23]
["2014-588",25,23]
["2014-589",25,23]
["2014-590",25,23]
["2014-591",25,23]
["2014-592",25,23]
["2014-593",25,23]
["2014-594",25,23]
["2014-595",25,23]
["2014-596",25,23]
["2014-597",25,23]
["2014-598",25,23]
["2014-599",25,23]
["2014-600",25,23]
["2014-601",25,23]
["2014-602",25,23]
["2014-603",25,23]
["2014-604",25,23]
["2014-605",25,23]
["2014-606",25,23]
["2014-607",25,23]
["2014-608",25,23]
["2014-609",25,23]
["2014-610",25,23]
["2014-611",28,22]
["2014-612",25,23]
["2014-613",25,23]
["2014-614",25,23]
["2014-615",25,23]
["2014-616",25,23]
["2014-617",25,23]
["2014-618",28,22]
["2014-619",25,23]
["2014-620",25,23]
["2014-621",25,23]
["2014-622",25,23]
["2014-623",25,23]
["2014-624",25,23]
["2014-625",25,23]
["2014-626",25,23]
["2014-627",25,23]
["2014-628",25,23]
["2014-629",28,22]
["2014-630",25,23]
["2014-631",25,23]
["2014-632",25,23]
["2014-633",25,23]
["2014-634",25,23]
["2014-635",25,23]
["2014-636",25,23]
["2014-637",25,23]
["2014-638",25,23]
["2014-639",25,23]
["2014-640",25,23]
["2014-641",25,23]
["2014-642",28,22]
["2014-643",25,23]
["2014-644",25,23]
["2014-645",25,23]
["2014-646",25,23]
["2014-647",25,23]
["2014-648",25,23]
["2014-649",28,22]
["2014-650",25,23]
["2014-651",25,23]
["2014-652",25,23]
["2014-653",25,23]
["2014-654",25,23]
["2014-655",25,23]
["2014-656",25,23]
["2014-657",25,23]
["2014-658",25,23]
["2014-659",28,22]
["2014-660",25,23]
["2014-661",25,23]
["2014-662",28,22]
["2014-663",28,22]
["2014-664",28,22]
["2014-665",28,22]
["2014-666",25,23]
["2014-667",25,23]
["2014-668",25,23]
["2014-669",25,23]
["2014-670",25,23]
["2014-671",25,23]
["2014-672",25,23]
["2014-673",28,22]
["2014-674",25,23]
["2014-675",25,23]
["2014-676",25,23]
["2014-677",25,23]
["2014-678",25,23]
["2014-679",25,23]
["2014-680",25,23]
["2014-681",25,23]
["2014-682",25,23]
["2014-683",25,23]
["2014-684",25,23]
["2014-685",25,23]
["2014-686",25,23]
["2014-687",25,23]
["2014-688",25,23]
["2014-689",25,23]
["2014-690",25,23]
["2014-691",25,23]
["2014-692",25,23]
["2014-693",25,23]
["2014-694",25,23]
["2014-695",25,23]
["2014-696",25,23]
["2014-697",25,23]
["2014-698",25,23]
["2014-699",25,23]
["2014-700",25,23]
["2014-701",25,23]
["2014-702",25,23]
["2014-703",25,23]
["2014-704",25,23]
["2014-705",25,23]
["2014-706",25,23]
["2014-707",25,23]
["2014-708",25,23]
["2014-709",25,23]
["2014-710",25,23]
["2014-711",25,23]
["2014-712",25,23]
["2014-713",25,23]
["2014-714",25,23]
["2014-715",25,23]
["2014-716",25,23]
["2014-717",25,23]
["2014-718",25,23]
["2014-719",25,23]
["2014-720",25,23]
["2014-721",25,23]
["2014-722",28,22]
["2014-723",28,22]
["2014-724",25,23]
["2014-725",25,23]
["2014-726",25,23]
["2014-727",25,23]
["2014-728",25,23]
["2014-729",25,23]
["2014-730",26,20]
["2014-731",25,23]
["2014-732",25,23]
["2014-733",25,23]
["2014-734",26,20]
["2014-735",26,20]
["2014-736",25,23]
["2014-737",25,23]
["2014-738",25,23]
["2014-739",26,20]
["2014-740",25,23]
["2014-741",28,22]
["2014-742",25,23]
["2014-743",25,23]
["2014-744",25,23]
["2014-745",25,23]
["2014-746",25,23]
["2014-747",28,22]
["2014-748",25,23]
["2014-749",25,23]
["2014-750",28,22]
["2014-751",25,23]
["2014-752",26,20]
["2014-753",26,20]
["2014-754",26,20]
["2014-755",26,20]
["2014-756",26,20]
["2014-757",26,20]
["2014-758",26,20]
["2014-759",26,20]
["2014-760",26,20]
["2014-761",26,20]
["2014-762",26,20]
["2014-763",26,20]
["2014-764",26,20]
["2014-765",25,23]
["2014-766",25,23]
["2014-767",25,23]
["2014-768",25,23]
["2014-769",28,22]
["2014-770",25,23]
["2014-771",25,23]
["2014-772",25,23]
["2014-773",25,23]
["2014-774",25,23]
["2014-775",25,23]
["2014-776",25,23]
["2014-777",25,23]
["2014-778",25,23]
["2014-779",25,23]
["2014-780",28,22]
["2014-781",25,23]
["2014-782",25,23]
["2014-783",25,23]
["2014-784",25,23]
["2014-785",25,23]
["2014-786",25,23]
["2014-787",25,23]
["2014-788",28,22]
["2014-789",28,22]
["2014-790",25,23]
["2014-791",25,23]
["2014-792",25,23]
["2014-793",25,23]
["2014-794",28,22]
["2014-795",25,23]
["2014-796",26,20]
["2014-797",25,23]
["2014-798",25,23]
["2014-799",25,23]
["2014-800",25,23]
["2014-801",25,23]
["2014-802",25,23]
["2014-803",25,23]
["2014-804",25,23]
["2014-805",25,23]
["2014-806",25,23]
["2014-807",25,23]
["2014-808",25,23]
["2014-809",25,23]
["2014-810",25,23]
["2014-811",25,23]
["2014-812",25,23]
["2014-813",25,23]
["2014-814",25,23]
["2014-815",25,23]
["2014-816",25,23]
["2014-817",25,23]
["2014-818",25,23]
["2014-819",25,23]
["2014-820",25,23]
["2014-821",25,23]
["2014-822",25,23]
["2014-823",25,23]
["2014-824",25,23]
["2014-825",25,23]
["2014-826",25,23]
["2014-827",28,22]
["2014-828",25,23]
["2014-829",25,23]
["2014-830",25,23]
["2014-831",25,23]
["2014-832",25,23]
["2014-833",25,23]
["2014-834",25,23]
["2014-835",25,23]
["2014-836",25,23]
["2014-837",25,23]
["2014-838",25,23]
["2014-839",25,23]
["2014-840",25,23]
["2014-841",25,23]
["2014-842",25,23]
["2014-843",25,23]
["2014-844",25,23]
["2014-845",25,23]
["2014-846",25,23]
["2014-847",28,22]
["2014-848",25,23]
["2014-849",25,23]
["2014-850",25,23]
["2014-851",25,23]
["2014-852",25,23]
["2014-853",28,22]
["2014-854",25,23]
["2014-855",25,23]
["2014-856",25,23]
["2014-857",25,23]
["2014-858",25,23]
["2014-859",25,23]
["2014-860",28,22]
["2014-861",25,23]
["2014-862",25,23]
["2014-863",25,23]
["2014-864",25,23]
["2014-865",25,23]
["2014-866",25,23]
["2014-867",25,23]
["2014-868",25,23]
["2014-869",25,23]
["2014-870",25,23]
["2014-871",25,23]
["2014-872",25,23]
["2014-873",28,22]
["2014-874",25,23]
["2014-875",25,23]
["2014-876",25,23]
["2014-877",25,23]
["2014-878",25,23]
["2014-879",25,23]
["2014-880",25,23]
["2014-881",25,23]
["2014-882",28,22]
["2014-883",25,23]
["2014-884",28,22]
["2014-885",28,22]
["2014-886",28,22]
["2014-887",28,22]
["2014-888",28,22]
["2014-889",28,22]
["2014-890",28,22]
["2014-891",28,22]
["2014-892",23,21]
["2014-893",25,23]
["2014-894",25,23]
["2014-895",25,23]
["2014-896",25,23]
["2014-897",25,23]
["2014-898",25,23]
["2014-899",28,22]
["2014-900",25,23]
["2014-901",25,23]
["2014-902",25,23]
["2014-903",28,22]
["2014-904",25,23]
["2014-905",25,23]
["2015-001",7,7]
["2015-002",10,4]
["2015-003",7,9]
["2015-004",2,2]
["2015-005",2,2]
["2015-006",28,22]
["2015-007",6,6]
["2015-008",26,20]
["2015-009",10,4]
["2015-010",7,8]
["2015-011",28,22]
["2015-012",17,17]
["2015-013",2,2]
["2015-014",7,9]
["2015-015",7,9]
["2015-016",28,22]
["2015-017",7,7]
["2015-018",17,17]
["2015-019",21,18]
["2015-020",7,7]
["2015-021",28,22]
["2015-022",2,2]
["2015-023",23,21]
["2015-024",7,7]
["2015-025",17,17]
["2015-026",17,17]
["2015-027",17,17]
["2015-028",6,11]
["2015-029",7,8]
["2015-030",17,17]
["2015-031",10,4]
["2015-032",12,14]
["2015-033",17,17]
["2015-034",7,9]
["2015-035",7,9]
["2015-036",6,6]
["2015-037",23,21]
["2015-038",28,22]
["2015-039",15,13]
["2015-040",2,2]
["2015-041",2,2]
["2015-042",28,22]
["2015-043",23,21]
["2015-044",28,22]
["2015-045",2,2]
["2015-046",10,4]
["2015-047",6,6]
["2015-048",6,6]
["2015-049",21,18]
["2015-050",10,4]
["2015-051",10,4]
["2015-052",7,9]
["2015-053",2,2]
["2015-054",6,6]
["2015-055",6,6]
["2015-056",28,22]
["2015-057",6,6]
["2015-058",2,2]
["2015-059",2,2]
["2015-060",10,4]
["2015-061",28,22]
["2015-062",6,6]
["2015-063",21,18]
["2015-064",17,17]
["2015-065",2,2]
["2015-066",6,6]
["2015-067",7,7]
["2015-068",23,21]
["2015-069",7,8]
["2015-070",10,4]
["2015-071",7,9]
["2015-072",12,14]
["2015-073",6,6]
["2015-074",7,9]
["2015-075",23,21]
["2015-076",17,17]
["2015-077",17,17]
["2015-078",28,22]
["2015-079",6,6]
["2015-080",10,4]
["2015-081",10,4]
["2015-082",10,4]
["2015-083",2,2]
["2015-084",6,6]
["2015-085",28,22]
["2015-086",2,2]
["2015-087",28,22]
["2015-088",6,6]
["2015-089",17,17]
["2015-090",28,22]
["2015-091",28,22]
["2015-092",28,22]
["2015-093",6,6]
["2015-094",28,22]
["2015-095",10,4]
["2015-096",6,6]
["2015-097",7,9]
["2015-098",7,8]
["2015-099",28,22]
["2015-100",2,2]
["2015-101",7,9]
["2015-102",6,6]
["2015-103",2,2]
["2015-104",21,18]
["2015-105",2,2]
["2015-106",6,11]
["2015-107",7,9]
["2015-108",6,6]
["2015-109",17,17]
["2015-110",21,18]
["2015-111",6,11]
["2015-112",2,2]
["2015-113",17,17]
["2015-114",7,7]
["2015-115",7,7]
["2015-116",28,22]
["2015-117",28,22]
["2015-118",28,22]
["2015-119",2,2]
["2015-120",12,14]
["2015-121",7,9]
["2015-122",2,2]
["2015-123",17,17]
["2015-124",2,2]
["2015-125",10,4]
["2015-126",6,6]
["2015-127",6,6]
["2015-128",6,6]
["2015-129",6,6]
["2015-130",23,21]
["2015-131",12,14]
["2015-132",10,4]
["2015-133",7,8]
["2015-134",6,11]
["2015-135",28,22]
["2015-136",7,7]
["2015-137",6,6]
["2015-138",17,17]
["2015-139",6,6]
["2015-140",10,4]
["2015-141",6,11]
["2015-142",2,2]
["2015-143",2,2]
["2015-144",6,6]
["2015-145",6,6]
["2015-146",6,6]
["2015-147",6,6]
["2015-148",7,7]
["2015-149",4,3]
["2015-150",6,11]
["2015-151",17,17]
["2015-152",23,21]
["2015-153",4,3]
["2015-154",28,22]
["2015-155",7,7]
["2015-156",7,7]
["2015-157",4,3]
["2015-158",28,22]
["2015-159",2,2]
["2015-160",17,17]
["2015-161",6,6]
["2015-162",28,22]
["2015-163",6,6]
["2015-164",2,2]
["2015-165",2,2]
["2015-166",4,3]
["2015-167",17,17]
["2015-168",2,2]
["2015-169",6,6]
["2015-170",6,11]
["2015-171",28,22]
["2015-172",17,17]
["2015-173",6,11]
["2015-174",2,2]
["2015-175",6,6]
["2015-176",6,6]
["2015-177",26,20]
["2015-178",4,3]
["2015-179",6,6]
["2015-180",7,9]
["2015-181",6,6]
["2015-182",7,8]
["2015-183",2,2]
["2015-184",17,17]
["2015-185",10,4]
["2015-186",7,9]
["2015-187",6,6]
["2015-188",23,21]
["2015-189",10,4]
["2015-190",10,4]
["2015-191",2,2]
["2015-192",17,17]
["2015-193",17,17]
["2015-194",6,6]
["2015-195",6,6]
["2015-196",17,17]
["2015-197",6,11]
["2015-198",2,2]
["2015-199",23,21]
["2015-200",17,17]
["2015-201",2,2]
["2015-202",17,17]
["2015-203",23,21]
["2015-204",28,22]
["2015-205",17,17]
["2015-206",7,9]
["2015-207",6,6]
["2015-208",23,21]
["2015-209",2,2]
["2015-210",6,11]
["2015-211",10,4]
["2015-212",6,6]
["2015-213",28,22]
["2015-214",6,6]
["2015-215",23,21]
["2015-216",7,7]
["2015-217",10,4]
["2015-218",10,4]
["2015-219",10,4]
["2015-220",6,11]
["2015-221",6,6]
["2015-222",28,22]
["2015-223",26,20]
["2015-224",28,22]
["2015-225",7,8]
["2015-226",6,6]
["2015-227",2,2]
["2015-228",2,2]
["2015-229",28,22]
["2015-230",17,17]
["2015-231",10,4]
["2015-232",7,8]
["2015-233",28,22]
["2015-234",7,9]
["2015-235",6,11]
["2015-236",2,2]
["2015-237",2,2]
["2015-238",7,8]
["2015-239",6,6]
["2015-240",2,2]
["2015-241",4,3]
["2015-242",7,7]
["2015-243",7,7]
["2015-244",7,9]
["2015-245",6,6]
["2015-246",2,2]
["2015-247",6,11]
["2015-248",6,11]
["2015-249",28,22]
["2015-250",6,6]
["2015-251",23,21]
["2015-252",10,4]
["2015-253",7,8]
["2015-254",7,9]
["2015-255",6,11]
["2015-256",10,4]
["2015-257",6,6]
["2015-258",28,22]
["2015-259",28,22]
["2015-260",7,7]
["2015-261",6,6]
["2015-262",10,4]
["2015-263",23,21]
["2015-264",10,4]
["2015-265",2,2]
["2015-266",6,6]
["2015-267",28,22]
["2015-268",10,4]
["2015-269",10,4]
["2015-270",6,11]
["2015-271",7,9]
["2015-272",6,6]
["2015-273",17,17]
["2015-274",28,22]
["2015-275",10,4]
["2015-276",7,7]
["2015-277",7,7]
["2015-278",17,17]
["2015-279",2,2]
["2015-280",6,6]
["2015-281",7,7]
["2015-282",21,18]
["2015-283",17,17]
["2015-284",7,7]
["2015-285",6,6]
["2015-286",7,7]
["2015-287",7,7]
["2015-288",28,22]
["2015-289",28,22]
["2015-290",2,2]
["2015-291",7,9]
["2015-292",7,7]
["2015-293",28,22]
["2015-294",28,22]
["2015-295",7,7]
["2015-296",6,6]
["2015-297",10,4]
["2015-298",7,9]
["2015-299",6,6]
["2015-300",6,6]
["2015-301",28,22]
["2015-302",7,7]
["2015-303",17,17]
["2015-304",2,2]
["2015-305",2,2]
["2015-306",2,2]
["2015-307",2,2]
["2015-308",10,4]
["2015-309",6,6]
["2015-310",7,9]
["2015-311",7,8]
["2015-312",6,6]
["2015-313",7,7]
["2015-314",10,4]
["2015-315",17,17]
["2015-316",7,7]
["2015-317",7,7]
["2015-318",17,17]
["2015-319",17,17]
["2015-320",12,14]
["2015-321",10,4]
["2015-322",2,2]
["2015-323",6,6]
["2015-324",6,6]
["2015-325",10,4]
["2015-326",6,11]
["2015-327",6,6]
["2015-328",7,9]
["2015-329",6,6]
["2015-330",6,6]
["2015-331",17,17]
["2015-332",23,21]
["2015-333",10,4]
["2015-334",6,6]
["2015-335",28,22]
["2015-336",28,22]
["2015-337",17,17]
["2015-338",15,13]
["2015-339",28,22]
["2015-340",10,4]
["2015-341",17,17]
["2015-342",28,22]
["2015-343",6,6]
["2015-344",23,21]
["2015-345",6,6]
["2015-346",2,2]
["2015-347",6,6]
["2015-348",10,4]
["2015-349",6,11]
["2015-350",10,4]
["2015-351",10,4]
["2015-352",6,6]
["2015-353",7,7]
["2015-354",7,9]
["2015-355",7,9]
["2015-356",7,7]
["2015-357",23,21]
["2015-358",28,22]
["2015-359",4,3]
["2015-360",6,6]
["2015-361",6,6]
["2015-362",7,8]
["2015-363",10,4]
["2015-364",10,4]
["2015-365",4,3]
["2015-366",6,6]
["2015-367",28,22]
["2015-368",6,6]
["2015-369",6,6]
["2015-370",13,15]
["2015-371",2,2]
["2015-372",6,6]
["2015-373",10,4]
["2015-374",6,6]
["2015-375",28,22]
["2015-376",7,8]
["2015-377",6,6]
["2015-378",28,22]
["2015-379",28,22]
["2015-380",17,17]
["2015-381",6,6]
["2015-382",6,11]
["2015-383",28,22]
["2015-384",6,6]
["2015-385",10,4]
["2015-386",2,2]
["2015-387",28,22]
["2015-388",28,22]
["2015-389",6,6]
["2015-390",17,17]
["2015-391",6,11]
["2015-392",28,22]
["2015-393",28,22]
["2015-394",6,6]
["2015-395",2,2]
["2015-396",10,4]
["2015-397",10,4]
["2015-398",7,7]
["2015-399",17,17]
["2015-400",10,4]
["2015-401",6,6]
["2015-402",6,11]
["2015-403",2,2]
["2015-404",10,4]
["2015-405",7,9]
["2015-406",28,22]
["2015-407",4,3]
["2015-408",6,6]
["2015-409",10,4]
["2015-410",6,6]
["2015-411",2,2]
["2015-412",2,2]
["2015-413",6,6]
["2015-414",23,21]
["2015-415",2,2]
["2015-416",28,22]
["2015-417",28,22]
["2015-418",26,20]
["2015-419",12,14]
["2015-420",28,22]
["2015-421",28,22]
["2015-422",6,6]
["2015-423",7,9]
["2015-424",6,6]
["2015-425",6,6]
["2015-426",10,4]
["2015-427",28,22]
["2015-428",7,9]
["2015-429",28,22]
["2015-500",25,23]
["2015-501",25,23]
["2015-502",25,23]
["2015-503",25,23]
["2015-504",25,23]
["2015-505",25,23]
["2015-506",25,23]
["2015-507",25,23]
["2015-508",25,23]
["2015-509",25,23]
["2015-510",25,23]
["2015-511",25,23]
["2015-512",25,23]
["2015-513",25,23]
["2015-514",25,23]
["2015-515",25,23]
["2015-516",25,23]
["2015-517",25,23]
["2015-518",25,23]
["2015-519",25,23]
["2015-520",28,22]
["2015-521",25,23]
["2015-522",28,22]
["2015-523",25,23]
["2015-524",25,23]
["2015-525",28,22]
["2015-526",25,23]
["2015-527",25,23]
["2015-528",25,23]
["2015-529",25,23]
["2015-530",28,22]
["2015-531",25,23]
["2015-532",25,23]
["2015-533",25,23]
["2015-534",25,23]
["2015-535",25,23]
["2015-536",25,23]
["2015-537",25,23]
["2015-538",25,23]
["2015-539",25,23]
["2015-540",25,23]
["2015-541",25,23]
["2015-542",25,23]
["2015-543",25,23]
["2015-544",25,23]
["2015-545",25,23]
["2015-546",25,23]
["2015-547",25,23]
["2015-548",25,23]
["2015-549",25,23]
["2015-550",25,23]
["2015-551",25,23]
["2015-552",25,23]
["2015-553",25,23]
["2015-554",25,23]
["2015-555",25,23]
["2015-556",25,23]
["2015-557",25,23]
["2015-558",25,23]
["2015-559",25,23]
["2015-560",25,23]
["2015-561",25,23]
["2015-562",25,23]
["2015-563",25,23]
["2015-564",25,23]
["2015-565",25,23]
["2015-566",25,23]
["2015-567",25,23]
["2015-568",25,23]
["2015-569",25,23]
["2015-570",25,23]
["2015-571",25,23]
["2015-572",25,23]
["2015-573",25,23]
["2015-574",25,23]
["2015-575",25,23]
["2015-576",25,23]
["2015-577",25,23]
["2015-578",25,23]
["2015-579",25,23]
["2015-580",25,23]
["2015-581",25,23]
["2015-582",25,23]
["2015-583",25,23]
["2015-584",25,23]
["2015-585",25,23]
["2015-586",25,23]
["2015-587",25,23]
["2015-588",25,23]
["2015-589",25,23]
["2015-590",25,23]
["2015-591",25,23]
["2015-592",25,23]
["2015-593",25,23]
["2015-594",25,23]
["2015-595",25,23]
["2015-596",25,23]
["2015-597",25,23]
["2015-598",25,23]
["2015-599",25,23]
["2015-600",28,22]
["2015-601",25,23]
["2015-602",25,23]
["2015-603",28,22]
["2015-604",25,23]
["2015-605",25,23]
["2015-606",25,23]
["2015-607",25,23]
["2015-608",25,23]
["2015-609",25,23]
["2015-610",25,23]
["2015-611",25,23]
["2015-612",25,23]
["2015-613",25,23]
["2015-614",25,23]
["2015-615",25,23]
["2015-616",25,23]
["2015-617",25,23]
["2015-618",25,23]
["2015-619",25,23]
["2015-620",25,23]
["2015-621",25,23]
["2015-622",25,23]
["2015-623",25,23]
["2015-624",25,23]
["2015-625",28,22]
["2015-626",25,23]
["2015-627",25,23]
["2015-628",25,23]
["2015-629",28,22]
["2015-630",28,22]
["2015-631",25,23]
["2015-632",25,23]
["2015-633",25,23]
["2015-634",25,23]
["2015-635",25,23]
["2015-636",25,23]
["2015-637",25,23]
["2015-638",25,23]
["2015-639",25,23]
["2015-640",25,23]
["2015-641",25,23]
["2015-642",25,23]
["2015-643",25,23]
["2015-644",25,23]
["2015-645",28,22]
["2015-646",28,22]
["2015-647",25,23]
["2015-648",25,23]
["2015-649",25,23]
["2015-650",25,23]
["2015-651",25,23]
["2015-652",25,23]
["2015-653",25,23]
["2015-654",28,22]
["2015-655",25,23]
["2015-656",25,23]
["2015-657",25,23]
["2015-658",25,23]
["2015-659",25,23]
["2015-660",25,23]
["2015-661",28,22]
["2015-662",28,22]
["2015-663",25,23]
["2015-664",25,23]
["2015-665",25,23]
["2015-666",25,23]
["2015-667",25,23]
["2015-668",25,23]
["2015-669",25,23]
["2015-670",25,23]
["2015-671",25,23]
["2015-672",25,23]
["2015-673",25,23]
["2015-674",25,23]
["2015-675",25,23]
["2015-676",25,23]
["2015-677",25,23]
["2015-678",25,23]
["2015-679",25,23]
["2015-680",26,20]
["2015-681",25,23]
["2015-682",25,23]
["2015-683",25,23]
["2015-684",25,23]
["2015-685",25,23]
["2015-686",25,23]
["2015-687",25,23]
["2015-688",25,23]
["2015-689",25,23]
["2015-690",25,23]
["2015-691",25,23]
["2015-692",25,23]
["2015-693",25,23]
["2015-694",25,23]
["2015-695",25,23]
["2015-696",25,23]
["2015-697",28,22]
["2015-698",25,23]
["2015-699",25,23]
["2015-700",25,23]
["2015-701",25,23]
["2015-702",25,23]
["2015-703",25,23]
["2015-704",25,23]
["2015-705",25,23]
["2015-706",25,23]
["2015-707",25,23]
["2015-708",25,23]
["2015-709",25,23]
["2015-710",25,23]
["2015-711",25,23]
["2015-712",25,23]
["2015-713",25,23]
["2015-714",25,23]
["2015-715",26,20]
["2015-716",26,20]
["2015-717",28,22]
["2015-718",25,23]
["2015-719",25,23]
["2015-720",25,23]
["2015-721",25,23]
["2015-722",25,23]
["2015-723",25,23]
["2015-724",25,23]
["2015-725",25,23]
["2015-726",25,23]
["2015-727",25,23]
["2015-728",25,23]
["2015-729",25,23]
["2015-730",25,23]
["2015-731",26,20]
["2015-732",25,23]
["2015-733",25,23]
["2015-734",25,23]
["2015-735",25,23]
["2015-736",25,23]
["2015-737",25,23]
["2015-738",25,23]
["2015-739",28,22]
["2015-740",25,23]
["2015-741",25,23]
["2015-742",25,23]
["2015-743",25,23]
["2015-744",25,23]
["2015-745",25,23]
["2015-746",28,22]
["2015-747",25,23]
["2015-748",25,23]
["2015-749",25,23]
["2015-750",25,23]
["2015-751",25,23]
["2015-752",25,23]
["2015-753",25,23]
["2015-754",25,23]
["2015-755",25,23]
["2015-756",25,23]
["2015-757",25,23]
["2015-758",25,23]
["2015-759",25,23]
["2015-760",25,23]
["2015-761",25,23]
["2015-762",25,23]
["2015-763",25,23]
["2015-764",28,22]
["2015-765",25,23]
["2015-766",25,23]
["2015-767",25,23]
["2015-768",25,23]
["2015-769",25,23]
["2015-770",25,23]
["2015-771",25,23]
["2015-772",25,23]
["2015-773",25,23]
["2015-774",25,23]
["2015-775",25,23]
["2015-776",25,23]
["2015-777",25,23]
["2015-778",25,23]
["2015-779",25,23]
["2015-780",25,23]
["2015-781",25,23]
["2015-782",25,23]
["2015-783",28,22]
["2015-784",25,23]
["2015-785",25,23]
["2015-786",25,23]
["2015-787",25,23]
["2015-788",25,23]
["2015-789",25,23]
["2015-790",25,23]
["2015-791",28,22]
["2015-792",25,23]
["2015-793",25,23]
["2015-794",25,23]
["2015-795",25,23]
["2015-796",25,23]
["2015-797",25,23]
["2015-798",25,23]
["2015-799",25,23]

{"sheet":"設定シート","index":14,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ご利用規約","事故事例データベース及びその検索用マクロについて\n\n①制限事項\n・平成27年度高圧ガス事故事例データベース(以下、「データベース」という。)は、平成27年度　経済産業省委託事業として、高圧ガス保安協会が製作したものです。データベースの著作権は、経済産業省に帰属します。従って、データベースは、著作権法上認められた範囲内で使用することは可能ですが、営利目的等による商用利用を行う際には、経済産業省の承諾を得る必要があります。\n・有償、無償を問わず、データベースの全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、配付することはできません。\n・ホームページ、掲示板などでデータベースを公開し、第三者が閲覧、ダウンロード可能な状態とすることはできません。\n\n②免責事項 \n・データベースを使用した結果に関して、経済産業省は、直接又は間接を問わず一切の責任を負わないものとします。\n\n③バージョンアップ\n・データベースは、事前の予告無しに、バージョンアップすることがあります。\n\n④お問い合わせ\n・データベースに関するお問い合わせは、データベースの掲載内容に限定させて頂きます。従って、Microsoft Windows、Microsoft Excel操作方法などは、取り扱い説明書をご確認下さい。これらの基本ソフトウェアの操作方法でご不明な点は、Microsoft社又はパソコンメーカーへお問合せ下さい。"]
["プログラムファイル名","incident_db_2017.xlsm"]